Program funkcjonalno-użytkowy

Poprawa efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne

Brody 115, 64-310 Brody

Inwestor:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Opracował: mgr inż. Jan Rajdaszko Aleksandra Podgórzak

Styczeń, 2026

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

| 45.00.00.00-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45.10.00.00-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45.11.12.00-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45.11.12.90-7 | Roboty przygotowawcze do świadczenia usług |
| 45.11.12.91-4 | Roboty w zakresie zagospodarowana terenu |
| 45.11.20.00-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |
| 45.11.30.00-2 | Roboty na placu budowy |
| 45.21.00.00-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45.23.00.00-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45.23.11.00-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45.23.11.10-9 | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |
| 45.26.10.00-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
| 45.26.21.00-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |
| 45.26.25.00-6 | Roboty murarskie i murowe |
| 45.30.00.00-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45.31.00.00-3 | Roboty instalacjne elektryczne |
| 45.31.11.00-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45.31.43.00-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania |
| 45.31.57.00-5 | Instalowanie stacji rozdzielczych |
| 45.31.71.00-3 | Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych |
| 45.31.74.00-6 | Instalowanie urządzeń filtrujących |
| 45.32.00.00-6 | Roboty izolacyjne |
| 45.32.10.00-3 | Izolacja cieplna |
| 45.33.00.00-9 | Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45.33.10.00-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 45.33.11.00-7 | Instalacje centralnego ogrzewania |
| 45.33.20.00-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 45.40.00.00-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45.41.10.00-4 | Tynkowanie |
| 45.42.10.00-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| 45.42.11.00-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
| 45.44.00.00-0 | Roboty malarskie i szklarskie |
| 45.45.00.00-6 | Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe |
| 51.11.21.00-0 | Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej |
| 71.22.10.00-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71.24.80.00-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| 71.25.10.00-2 | Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków |
| 71.32.00.00-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Spis treści

A. Część opisowa	5

1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia	5

1.1	Lokalizacja inwestycji	5

1.2	Stan istniejący	5

1.3	Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych	6

1.3.1	Cel i zakres opracowania	6

1.3.2	Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego	7

1.3.3	Zakres planowanych robót	7

1.4	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	8

1.4.1	Uwarunkowania formalno-prawne	8

1.4.2	Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne	9

1.4.3	Uwarunkowania środowiskowe	9

1.5	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	9

1.6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	10

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	10

2.1	Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury w budynku Brody 115	10

2.1.1	Ocieplenie dachu	10

2.1.2	Ocieplenie ścian zewnętrznych	11

2.1.3	Ocieplenie ścian piwnic oraz ścian poniżej gruntu	12

2.1.4	Wymiana okien zewnętrznych	13

2.1.5	Wymiana drzwi zewnętrznych	15

2.1.6	Wymiana źródła ciepła	15

2.1.7	Modernizacja instalacji c.o.	19

2.1.8	Modernizacja instalacji c.w.u.	23

2.1.9	Wymiana oświetlenia	25

2.2	Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej	27

2.2.1	Warunki wykonania prac projektowych	27

2.2.2	Warunki odbioru prac projektowych	28

2.2.3	Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót	29

2.2.4	Harmonogram rzeczowo-finansowy	29

2.2.5	Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej:	29

2.2.6	Nadzory autorskie	31

2.2.7	Ocena pod kątem spełnienia zasady DNSH	32

2.3	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	34

2.3.1	Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych	34

2.3.2	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót	35

2.3.3	Wymagania dotyczące środków transportu	35

2.3.4	Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi	35

2.3.5	Jednostki miary	35

2.3.6	Równoważność norm	35

2.3.7	Dane dotyczące placu budowy	36

2.3.8	Zaplecze budowy	36

2.3.9	Zasilanie elektryczne placu budowy	36

2.3.10	Koordynacja prac na budowie	37

2.3.11	Zabezpieczenie przed uszkodzeniami	37

2.3.12	Porządek na placu budowy	37

2.3.13	Oczyszczanie placu budowy	37

2.3.14	Końcowe uporządkowanie terenu	38

2.3.15	Bezpieczeństwo i higiena pracy	38

2.3.16	Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych	39

2.3.17	Tablica informacyjna projektu	42

B. Część informacyjna	43

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	43

4. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	43

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	43

Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście:

Zamawiający – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia.

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego.

# A. Część opisowa

# 1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

## Lokalizacja inwestycji

Budynek pałacu zlokalizowany jest pod adresem Brody 115, 64-310 Lwówek Wielkopolski, dz. nr. 581/3, obr. Brody, woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Lwówek ; m. Brody.

Budynek Brody 115

Budynek Brody 115

## Stan istniejący

Budynek Brody 115

Budynek wybudowany w 1892 roku. Pałac w całości podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w cegły pełnej. Dach pokryty blachą na konstrukcji drewnianej. Pałac wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacje elektryczną oraz sanitarną. Cały obiekt posiada oryginalną stolarkę okienną oraz drzwiową oraz w części zachowane szyldy i klamki. Obiekt pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków.

## Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

### Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji, która poprawi efektywność energetyczną w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Budynek Brody 115:

- ocieplenie dachu,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie ścian piwnic i w gruncie,

- wymiana okien zewnętrznych,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana źródła ciepła,

- modernizacja instalacji c.o.,

- modernizacja instalacji wody c.w.u.,

- wymiana oświetlenia na LED.

Przy ocieplaniu dachu oraz stropu poddasza należy przewidzieć wymianę całej konstrukcji dachu.

### Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Program powstał na podstawie audytu, materiałów dostarczonych przez Inwestora, aktualnych norm i przepisów prawnych, a także wykonanych wizji lokalnych.

### Zakres planowanych robót

Zakres projektowy obejmować będzie:

- inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu,

- koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą przepisom Prawa budowlanego  – o ile jest wymagany,

- projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg., ozc.) – o ile wymagany,

- projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną,

- kosztorysy inwestorskie wraz z formą elektroniczną (pdf, ath.).

| Dokumentacja | Ilość |
| --- | --- |
| Inwentaryzacja | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Koncepcja | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Wielobranżowy projekt budowlany | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 3 egz. złożone z wnioskiem o pozwolenie na budowę 2 egz. dla Zamawiającego + tożsama wersja elektroniczna |
| Projekty wykonawcze wielobranżowe i inne opracowania | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| STWiORB | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Przedmiary robót | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Inne dokumenty formalne pozyskane w trakcie prac projektowych a nie zawarte w powyższych pozycjach | 1 egz. (oryginał) + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |

Zakres prac budowlanych ma obejmować:

- opracowanie dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia zasady DNSH w projekcie,

- rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejących elementów przewidzianych do usunięcia wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych,

- inwentaryzacja przyrodnicza/opinia ornitologiczna,

- realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,

- realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową,

- prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją pozostałych odpadów z terenu budowy,

- dokumentację powykonawczą.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Uwarunkowania formalno-prawne

Uzgodnienia i opinie przy projektach

- uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. i rzeczoznawcą sanitarnym (jeżeli wymagane),

- wykonanie projektu zgodnie z zaleceniami konserwatora,

- uzyskanie uzgodnienia z konserwatorem zabytków,

- uzyskanie warunków przyłączeniowych (o ile wymagane),

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę np. uzgodnienie projektu w zakresie sanitarnym.

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych w trakcie wykonywania robót,

- uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż., rzeczoznawcą sanitarnym (jeżeli wymagane),

- w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (lub przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie że są zabytkami), należy przerwać prace, zabezpieczyć elementy oraz powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu wykonania prac i badań wykopaliskowych prowadzonych przez uprawnionego archeologa,

- zgłoszenie do UDT,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/przygotowanie i złożenie dokumentów do zakończenia robót budowlanych.

### Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien, 
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami budynku, na terenie którym będą prowadzone prace. Prace będą prowadzone na terenie budynków czynnych, więc należy na etapie robót brać to pod uwagę, by nie zakłócić pracy obiektów. W budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne, administracyjne oraz techniczne. Wykonawca powinien ustalić taki harmonogram prac, by nie zakłócać pracy poszczególnych budynku.

- Prace należy prowadzić tak, aby była możliwość bezproblemowego użytkowania budynku tj. części w której na dany moment nie prowadzone są roboty budowlane.

- Wszystkie prace termomodernizacyjne  zaprojektować i wykonać należy kompleksowo. Projekt powinien zawierać szczegółowy zakres robót oraz opis standardu wykonania i wykończenia robót. Konieczne jest uzgodnienie projektu i prac budowlanych z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Zabezpieczenie różnego sprzętu w środku po stronie Wykonawcy.

- Miejsce prowadzenia robót wewnątrz budynku oddzielać należy od pozostałej przestrzeni kurtyną z folii.

- Wykonawca opracuje i uzgodni harmonogram wejść do poszczególnych pomieszczeń na cały zakres robót.

- Każde pomieszczenie powinno zostać komisyjnie odebrane przed oddaniem go do użytkowania.

- Nie dopuszcza się wyłączenia instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym bez zgody Zamawiającego.

- Dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych w godzinach popołudniowych oraz w weekendy i święta.

- Wszystkie demontowane elementy podlegają utylizacji przez Wykonawcę.

### Uwarunkowania środowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z późniejszymi zmianami).

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie planowanych robót budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia, powierzchni użytkowej oraz kubatury obiektów uczelni.

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję, połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą istniejący stan instalacji.

Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez modernizację energetyczną zgodnie z opisanym zakresem. W wyniku realizacji zakresu rzeczowego objętego projektem zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną obiektu.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Dane dla budynku Brody 115:

- Kubatura części ogrzewanej: 6 534,82 m3,

- Kubatura całkowita: 7 614,0 m3,

- powierzchnia użytkowa: 1 322,20 m2,

- powierzchnia całkowita: 1 868,6 m2,

- powierzchnia zabudowy:  716 m2.

# 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury w budynku Brody 115

### Ocieplenie dachu

Rozpatruje się ocieplenie dachu do wymagań współczynnika przenikania ciepła U = 0,148 W/m2K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została określona na 23 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK. Dopuszcza się zmianę grubości i parametrów ocieplenia, pod warunkiem spełnienia określonego powyżej współczynnika przenikania ciepła U.

Przed przystąpieniem ocieplenia należy usunąć istniejące elementy przy dachu oraz sprawdzić stan techniczny konstrukcji drewnianej dachu. Uszkodzone elementy konstrukcji dachu należy wymienić.

Izolację należy wykonać z wełny mineralnej układanej między krokwiami w sposób zapewniający ciągłość izolacji. Przed ułożeniem wełny należy zamontować membranę wysoko paroprzepuszczalną, a po ułożeniu izolacji paroizolację. Ocieplone poddasze należy wykończyć płytą gipsowo-kartonową na ruszcie metalowym a następnie przygotować podłoże pod powłoki malarskie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

- rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

### Ocieplenie ścian zewnętrznych

W związku z historycznym charakterem budynku rozpatruje się ocieplenie ścian zewnętrznych do wymagań współczynnika przenikania ciepła U=0,683 W/m2K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została określona na 4 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,07 W/mK. Dopuszcza się zmianę grubości i parametrów ocieplenia, pod warunkiem spełnienia określonego powyżej współczynnika przenikania ciepła U.

Luźno związany tynk z podłożem należy skuć i uzupełnić ubytki. Przed ociepleniem ściany oczyścić, a w miejscach zagrzybionych odgrzybić. Tynk termoizolacyjny należy nakładać w dwóch warstwach, z czego pierwsza powinna mieć chropowatą fakturę, w celu zapewnienia lepszej przyczepności drugiej warstwy. Przed naniesieniem drugiej warstwy tynku należy odczekać ok. 1-2tyg. w celu osiągnięcia przez pierwsza warstwę tynku wymaganej wytrzymałości. Ostatnia warstwa tynku powinna zawierać w swoim składzie mikę wdmuchiwaną w mokry tynk. Podczas wykonywania robót, należy przestrzegać określonej przez producenta maksymalnej grubości warstw tynku. Czas oczekiwania na uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości tynku należy dobrać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta materiału. Na wierzchnią warstwę tynku ciepłochronnego należy stosować tylko tynki o fakturze strukturalnej celem zamaskowania powstawania rys włoskowatych. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i Polskimi Normami.

W trakcie wykonywanych robót należy zwrócić szczególną uwagę na elewacyjne detale architektoniczne. Należy również wykonać obróbkę balkonów.

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych ścian zewnętrznych Wykonawca zdemontuje wszystkie elementy znajdujące się na elewacji oraz po wykonaniu ocieplenia elewacji zamontuje ponownie, między innymi:

- Oświetlenie zewnętrzne i monitoring. Przy demontażu oświetlenia, należy przewidzieć montaż nowego oświetlenia LED-owego.

- Zamontować nowe kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej.

- Demontaż anten satelitarnych i ich ponowny montaż

Po wykonaniu prac izolacyjnych należy wykonać nowe obróbki blacharskie wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych, okapów itp. Wykonawca wykona nowe rynny i rury spustowe wykonane z tak jak obecnie – z miedzi. Należy zachować materiały w naturalnym kolorze, bez dodatkowego ich malowania. Wykonawca przedstawi projekt koncepcyjny kolorystyki elewacji do akceptacji przez Zamawiającego, z uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków.

Należy zweryfikować stan istniejącej instalacji odgromowej i wykonać pomiary. W przypadku stwierdzenia złego stanu instalacji odgromowej, należy ją wymienić i dostosować ją do obowiązujących przepisów. W miejscach skoordynowanych wymienić całe odcinki.

### Ocieplenie ścian piwnic oraz ścian poniżej gruntu

W związku z historycznym charakterem budynku rozpatruje się ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych) do wymagań współczynnika przenikania ciepła U=0,792 W/m2K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została określona na 4 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,07 W/mK. Dopuszcza się zmianę grubości i parametrów ocieplenia, pod warunkiem spełnienia określonego powyżej współczynnika przenikania ciepła U.

Luźno związany tynk z podłożem należy skuć i uzupełnić ubytki. Przed ociepleniem ściany oczyścić, a w miejscach zagrzybionych odgrzybić. Tynk termoizolacyjny należy nakładać w dwóch warstwach, z czego pierwsza powinna mieć chropowatą fakturę, w celu zapewnienia lepszej przyczepności drugiej warstwy. Przed naniesieniem drugiej warstwy tynku należy odczekać ok. 1-2tyg. w celu osiągnięcia przez pierwsza warstwę tynku wymaganej wytrzymałości. Podczas wykonywania robót, należy przestrzegać określonej przez producenta maksymalnej grubości warstw tynku. Czas oczekiwania na uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości tynku należy dobrać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta materiału. Na wierzchnią warstwę tynku ciepłochronnego należy stosować tylko tynki o fakturze strukturalnej celem zamaskowania powstawania rys włoskowatych. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i Polskimi Normami. W trakcie wykonywanych robót należy zwrócić szczególną uwagę na elewacyjne detale architektoniczne.

Ściany poniżej gruntu do strefy przemarzania przewiduje się ocieplić styropianem fundamentowym do wymagań współczynnika przenikania ciepła U=0,191 W/m2K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została określona na grubość 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/mK. Ściany piwnic należy ocieplić warstwa izolacji termicznej od poziomu gruntu do ław fundamentowych. Dopuszcza się zmianę grubości i parametrów ocieplenia, pod warunkiem spełnienia określonego powyżej współczynnika przenikania ciepła U. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian piwnic należy je osuszyć. Osuszenie ścian należy przeprowadzić po identyfikacji źródła wody. W przypadku stwierdzenia, że pojawiająca się wilgoć pochodzi z procesu podciągania kapilarnego wody należy zastosować iniekcję. Przed przystąpieniem do iniekcji ścian, należy wykonać ekspertyzę, w celu sprawdzenia stanu ścian oraz doboru odpowiedniego środka iniekcyjnego.

Po wykonaniu iniekcji wykonać izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian do poziomu terenu poprzez zastosowanie np. membrany bitumicznej. Dobór odpowiedniej izolacji należy do projektanta. Na nowa izolację przeciwwilgociową należy ułożyć warstwę termoizolacji. Płyty należy układać w taki sposób aby spoiny się mijały, a pomiędzy płytami nie powinno być pustek. Jeśli takie się pojawią należy wypełnić je klinami z takiego samego materiału izolacyjnego. Przed przystąpieniem do zakopania wykopu należy zabezpieczyć ocieplenie folią kubełkową. Podczas prowadzenia prac dociepleniowych koniecznym będzie rozebranie opaski przyściennej i nawierzchni utwardzonych. Należy odtworzyć nawierzchnie utwardzone i wykonać nową opaskę z kostki brukowej na całym obwodzie budynku z zachowaniem spadku 2% od budynku. Nowa opaska powinna mieć szerokość min. 50cm.

Przy odkopywaniu budynku należy wykonać nową bednarkę do odgromu ze złączami kontrolnymi w gruncie.

### Wymiana okien zewnętrznych

Należy wymienić istniejące okna na nowe drewniane, o współczynniku przenikania ciepła U=0,90W/m2×K. Nawiewniki należy zaprojektować w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną. Nowe okna powinny odwzorowywać okna istniejące wielkości otworu, zgodnie z zaleceniami konserwatora. Nowe okna zakresie formy i kształtu zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu montażu okien, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych i wykonanie powłok malarskich. Na etapie projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania okien ppoż. w zależności od podziału budynków na strefy pożarowe i występujące w budynkach pomieszczenia. Należy przewidzieć klamki z kluczykiem.

Dodatkowo, należy przewidzieć:

- demontaż i ponowny montaż barierek oraz krat okiennych zewnętrznych. Przed montażem należy przewidzieć ich oczyszczenie i odmalowanie.

- demontaż i ponowny montaż rolet zewnętrznych – o ile zezwoli konserwator na ich ponowny montaż.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

- rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- przekroje pokazujące wymieniane okna,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- elewacje, przedstawiające nowe okna, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

- zestawienie okien wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz otworów, dokładnym opisem każdego z okien, podaniem parametrów charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien.

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. pożarowych.

### Wymiana drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne należy wymienić na nowe drewniane, o współczynniku przenikania ciepła U=1,30W/m2×K. Nowe drzwi powinny odwzorowywać istniejące w zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu, zgodnie z zaleceniami konserwatora. Po wykonaniu montażu drzwi, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Na etapie projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania drzwi ppoż. w zależności od podziału budynków na strefy pożarowe i występujące w budynkach pomieszczenia. Schemat i kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych powinien być zgodny ze zdemontowanymi drzwiami z zastrzeżeniem, że szerokość skrzydeł drzwiowych dostosować należy do obowiązujących przepisów, chyba że wymagałoby to poszerzenia otworu drzwiowego.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

- rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- przekroje pokazujące wymieniane drzwi, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- elewacje, przedstawiające nowe drzwi, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

- zestawienie drzwi wraz z podaniem wymiarów poszczególnych drzwi oraz otworów, dokładnym opisem każdej pary drzwi, podaniem parametrów charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary drzwi.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. pożarowych.

### Wymiana źródła ciepła

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji źródła ciepła, w tym technologia i automatyka, instalacje elektryczne, a następnie wykonanie prac budowlanych wg. powyższego projektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych, w tym nadzorów i odbiorów instalacji.

Kotłownia posiada wyeksploatowane kotły, armature oraz przewody. Przedmiotowa kotłownia jest w złym stanie technicznym, w związku z czym wymaga generalnego remontu, polegającego na wymianie urządzeń i rurociągów, istniejącej armatury oraz zmiany sposobu zasilania w ciepło.

Projektuje się węzeł cieplny zasilający wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Źródłem ciepła będzie węzeł zasilony rurociągiem ciepłowniczym zasilonym ciepłem odpadowym z silnika kogeneracyjnego z biometanowni. Parametry wyprowadzonego ciepła: 90/70°C. W przypadku zmniejszenia parametrów centralnego ogrzewania, należy przewidzieć dodatkowo wymienniki.

Rurociągi ciepłownicze i gazownicze

Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje kompletną dokumentacje projektową (wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami, opiniami oraz zgodami formalno-prawnymi, niezbędnymi do realizacji robót budowlanych i wszystkimi niezbędnymi projektami związanymi z tą dokumentacją) oraz na jej podstawie wykona dwie instalacje liniowe zasilające budynek, czyli rurociągi ciepłownicze i rurociągi instalacji gazowej w gruncie zgodnie z załączonym Pozwoleniem nr 430/2025/A z dnia 12.06.2025r. dotyczącego prowadzenia robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzją nr DR.7130.1.71.2025 z dnia 22.10.2025r. wraz z załącznikiem mapowym. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy, jeżeli to będzie niezbędne. W takim przypadku Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z prośbą o zmianę trasy przebiegu rurociągów i po uzyskaniu takiej zgody, na własny koszt opracuje kompletną dokumentacje projektową (wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami, opiniami oraz zgodami formalno-prawnymi, niezbędnymi do realizacji robót budowlanych i wszystkimi niezbędnymi projektami związanymi z tą dokumentacją) oraz na jej podstawie wykona dwie instalacje liniowe zasilające budynek.

Przewiduje się wykonanie instalacji zewnętrznej z pojedynczych lub podwójnych rurociągów preizolowanych stalowych ze szwem z barierą dyfuzyjną, w płaszczu z PE-HD. Należy zastosować kompensację rurociągów polegającą na naturalnych załamaniach trasy. Wydłużenia termiczne rur przewodowych preizolowanych przejmowane będą na załamaniach sieci typu L,U,Z w układzie samokompensacji. Odcinki proste nie przekraczają maksymalnej długości instalacyjnej Lmax (dla danej średnicy, głębokości ułożenia i długości ramienia kompensacji B). Miejsca przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być wodo- i gazoszczelne. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia.

Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu byłej kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta węzła. Urządzenia wymagające okresowej regulacji i konserwacji jak: zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp., powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Przy projektowaniu nowego węzła należy również zaprojektować zasobniki c.w.u. Należy przewidzieć odmulacze oraz na instalacjach wewnętrznych filtry.

Przyłącze gazowe należy zaprojektować za pomocą złączek PE/stal w rurach ochronnych, rury PE ułożonej w ziemi, aż po rurociąg stalowy na ścianie. Należy zamontować kurek główny w następujących odległościach: 5 m od zasilanego budynku, co najmniej 0,5 m od poziomu terenu, najbliższej krawędzi okna oraz drzwi. W przypadku, gdy odległość szafki wolnostojącej z kurkiem głównym (w granicy posesji) przekracza 5 m należy zainstalować dodatkowy kurek na ścianie budynku. Kurek należy umieścić w szafce gazowej wentylowanej na ścianie budynku w odległości 0,5 m od otworów budowlanych. Wykop pod przyłącze gazowe powinien mieć głębokość min. 1,0-1,1 m i szerokość min. 0,3 m. Dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych części stałych. Podłączenie instalacji gazu od szafki złącza do budynku wykonać w gotowych wykopach na zagęszczonej 10 cm podsypce piaskowej z obsypaniem podłączenia warstwą piasku grubości 10÷20 cm z zagęszczeniem. Na wykonanej obsypce piaskowej na wysokości 30÷40 cm nad wykonanym podłączeniem gazu taśmę ostrzegawczą żółtą z wkładką metalową z stali nierdzewnej, a następnie dokonać zasypu gruntem rodzimym z odkładu do poziomu terenu. Nadmiar gruntu zagospodarować i rozplantować na terenie działki Inwestora. W przypadku skrzyżowania przyłącza z innymi instalacjami doziemnymi należy wykonać je tak, aby odległość pionowa między zewnętrzną ścianką gazociągu, a ścinką rurociągu uzbrojenia podziemnego wynosi min. 0,2 m. W przypadku nie spełnienia w/w warunku na rurociągu gazowym należy zabudować rurę osłonową.

Przyłącz gazowy należy zaprojektować z rur polietylenowych. Rury polietylenowe powinny posiadać wymagane odpowiednie oznakowanie wykonane na zewnętrznej ściance rury przez producenta. Dla wykonania przyłącza zastosować rury i kształtki z polietylenu o dużej gęstości przeznaczonych do mediów gazowych, spełniających normę PN-EN 1555-1÷4 „Gazociągi – rury polietylenowe – wymagania i badania”. Łączenie rur za pomocą kształtek elektrooporowych. Natomiast końcowy odcinek przed szafką gazową należy zaprojektować z rur stalowych bez szwu spełniający wymogi normy PN-EN 10216 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych”. Połączenia z armaturą oraz rurami PE za pomocą połączeń PE-Stal nierozłącznych. Dla połączenia rurociągu gazowego i przejścia PE/stal należy projektować mufę elektrooporową. Rury winny być oznakowane znakiem budowlanym oraz spełniać wymagania normy PN-EN 1555-1÷4. Na rurach stalowych należy wykonać izolację antykorozyjną w klasie C30 wg DIN-EN 12068.

Armatura zaporowa powinna mieć obustronne (niezależne od kierunku przepływu) zamkniecie oraz posiadać klasę szczelności zamknięcia A wg PN-EN 1983:2008. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku próby szczelności rury i łączniki odtłuścić, pomalować farbą antykorozyjną podkładową, a następnie lakierem antykorozyjnym żółtym ftalowym. Rury pionowe przy budynku należy umiejscowić w rurach ochronny stalowych ocynkowanych, którego początek zlokalizowany będzie na wysokości poziomego docinka rury w gruncie. Na budynku należy przewidzieć skrzynkę gazową z zaworem głównym oraz zaworem elektromagnetycznym ZB. Przednią ściankę szafki wykonać jako drzwiczki jednoskrzydłowe otwierane na zawiasach o odpowiedniej konstrukcji z typowym zamkiem przemysłowym.

Węzeł cieplny

Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu byłej kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta węzła. Urządzenia wymagające okresowej regulacji i konserwacji jak: zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp., powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Przy projektowaniu nowego węzła należy również zaprojektować zasobniki c.w.u. Należy przewidzieć odmulacze oraz na instalacjach wewnętrznych filtry.

Armatura towarzysząca

Wykonawca zainstaluje pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania źródła ciepła, w tym: pompy obiegowe, armaturę odcinającą i zabezpieczającą, zawory regulacyjne, naczynia wzbiorcze, filtry, manometry, termometry itp. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest instalowana. Urządzenia, elementy i materiały zastosowane w instalacji c.w.u. muszą być odporne na temperaturę min. 80°C i ciśnienie min. 1,0 MPa.

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych podparć zgodnie z projektem technicznym. Po sprawdzeniu prawidłowości działania, armatura powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Rurociągi

- rury po stronie sieci stalowe czarne ze szwem według normy PN-EN 10217-2:2019-05 z certyfikatem wyrobu, piaskowane i dwukrotnie malowane

- rury po stronie instalacji wewnętrznej c.o. należy stosować instalacyjne stalowe czarne ze szwem według normy normy PN-EN 10217-2:2019-05 z certyfikatem wyrobu, piaskowane i dwukrotnie malowane

- rury c.w.u. ze stali nierdzewnej (w obrębie modułu c.w.u.), instalacja odbiorcza budynku z rur polipropylenowych.

Izolacja

Przewody po stronie instalacyjnej należy zaizolować cieplnie izolacją z płaszczem PVC Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych.

Automatyka węzła cieplnego

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki węzła ciepła wraz z instalacjami towarzyszącymi.

Automatyka węzła cieplnego powinna obejmować następujące układy:

- automatyczną stabilizację różnicy ciśnienia i regulacji przepływu wody sieciowej,

- automatyczną regulację stałowartościową temperatury ciepłej wody,

- pomiar ilości zużytego ciepła dla całego węzła,

- automatyczną regulację nadążną temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej.

Zakres doboru automatyki:

- Dobór urządzeń pomiaru ciepła dla całego węzła

- Dobór urządzeń pomiaru ciepła dla węzłów c.o.

- Dobór regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu

- Dobór zaworu regulacyjnego dla instalacji centralnego ogrzewania − Dobór zaworu regulacyjnego dla instalacji ciepłej wody

- Wskazówki montażowe dla elementów automatyki

- Zestawienie obliczeń hydraulicznych węzła dla zimy i lata

- Zestawienie parametrów dla rozruchu i eksploatacji węzła.

Węzeł powinien być wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej instalację grzewczą w funkcji zewnętrznej temperatury: system należy wyposażyć w moduł pogodowy. Wykonawca zaprojektuje regulator pogodowy wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej. Czujniki temperatury zewnętrznej należy montować na ścianie północnej budynku (obiektu). Wysokość montażu czujnika zewnętrznego min. 3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni. Czujnika nie montować nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W indywidualnych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się montaż czujnika zewnętrznego w innym miejscu (czujnik musi być osłonięty przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych). W przypadku konieczności układania przewodu (do czujnika zewnętrznego) na elewacji zewnętrznej budynku (obiektu), przewód układać w rurkach stalpancerkach lub stalowych RS. Sposób wykonania instalacji na zewnątrz budynku (obiektu) każdorazowo ustalić z Właścicielem/Administratorem przed rozpoczęciem prac.

Instalacje elektryczne węzła cieplnego

Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej węzła cieplnego, m.in.: zasilanie, szafka automatyki, instalacja sterownicza i automatyka, instalacja oświetleniowa (podstawowego oraz aego), ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona od porażeń. Wykonawca wykona montaż szafki automatyki na ścianie pomieszczenia, montaż koryt kablowych i rurek instalacyjnych, ułożenie przewodów w korytach i rurkach instalacyjnych, montaż opraw oświetleniowych z osprzętem, oznakowanie przewodów, pomiary elektryczne oraz uruchomi instalację.

Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplnego

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie przystosowania, adaptacji budowlanej pomieszczenia pod węzeł ciepła zgodnie z wytycznymi, m.in.: pomieszczenie przeznaczone na węzeł powinno spełniać wymagania Prawa Budowlanego oraz być zgodne z normą PN-B-02423:1999. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem uprawnionych osób. Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć odpowiednie atesty. Pomieszczenie, w którym planuje się montaż nowego węzła należy wyremontować. W ramach prac adaptacyjnych zaleca się między innymi:

- oczyścić sufit, ściany i posadzkę,

- montaż nowych drzwi metalowych z atestem ppoż EI30 z zamkiem antypanicznym,

- wymienić posadzkę zapewniając spadek w kierunku studni schładzającej,

- wymienić wpust piwniczny i połączyć go ze studzienką schładzającą,

- Istniejące uszkodzenia i ubytki ścian pomieszczenia węzła należy usunąć. Ściany otynkować i pomalować lub wykończyć płytkami ceramicznymi. Ściany do wysokości 2,0 m wyłożyć glazurą, pozostałe ściany i sufit pomalować farbą emulsyjną,

- odwodnienia i odpowietrzenia, spusty z zaworów bezpieczeństwa, kurków manometrycznych, sprowadzić do poziomu posadzki ułożonego ze spadkiem w kierunku studzienki schładzającej,

- Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane należy uszczelnić o odporności ogniowej przegrody,

- Wyremontować wentylację w pomieszczeniu,

- Wykonać zlew w pomieszczeniu.

Węzeł cieplny stanowi wydzielone pożarowo pomieszczenie ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Przewody instalacyjne przechodzące przez przegrody budowlane wewnętrzne należy zabezpieczyć przed możliwością przeniesienia pożaru.

### Modernizacja instalacji c.o.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie: wymiana instalacji centralnego grzewania w przedmiotowym budynku, a następnie wykonanie prac budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych.

Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla poszczególnych funkcji pomieszczeń. Parametry projektowe wewnętrzne dla wybranych pomieszczeń powinny zostać dobrane na podstawie dokumentacji archiwalnej istniejących pomieszczeń w budynku, wizji lokalnej, zaleceniach Zamawiającego oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów równoważących i regulatorów różnicy ciśnień na odejściach od pionów, montaż zaworów odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i poziomych w pomieszczeniach nieogrzewanych, wymianę grzejników, wymianę i montaż rur, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach i zaworów odcinających oraz innej niezbędnej armatury usprawniającej działanie nowej instalacji. Przewidziano wymianę całości instalacji wraz z podłączeniem instalacji do nowego źródła ciepła. Optymalny dobór parametrów ogrzewania na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Prace demontażowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje grzejniki, armaturę oraz rurociągi i przekaże do utylizacji. Demontażowi podlegają również rozdzielacze w piwnicy.

Należy po rozbiórce przeprowadzić prace remontowe ścian. Szpachlowanie i tynkowanie ubytków odbywać będzie się w miejscu zdemontowanych elementów i rozkuć oraz w miejscach prowadzenia nowych rur. Nowe piony, które będą prowadzone wzdłuż ściany. Podczas demontażu grzejników w łazienkach należy przewidzieć uzupełnienie uszkodzonych płytek za pomocą nowych, zbliżonych wyglądem do istniejących. Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Sposób oraz materiał wykończenia ścian i sufitów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu oraz remontu. Przykładowy demontowany grzejnik zamieszczono na fotografii poniżej:

Elementy grzejne oraz armatura

Należy zastosować grzejniki stalowe z podłączeniem bocznym lub dolnym. Grzejniki należy montować głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników. Ze względu na zabytkowy wygląd wewnątrz budynku, zaleca się zastosowanie grzejników dekoracyjnych (szczególnie na korytarzach i holach). Dokładny dobór rodzaju grzejników, lokalizacja i ich ilość zostanie określone na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Dokładny rodzaj grzejnika zostanie zaprojektowany zgodnie z zaleceniami konserwatora. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Przy grzejnikach zasilanych z boku należy przewidzieć zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi na zasilaniu. W przypadku pomieszczeń publicznych (tj. korytarze, hole wejściowe i publiczne WC) należy zastosować głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia lub dodatkowo z blokadą antykradzieżową. Na powrotach zastosować zawory odcinające powrotne z możliwością opróżnienia grzejnika. Zawory termostatyczne i zawory powrotne mają możliwość całkowitego odcięcia grzejnika bez konieczności odcinania całego pionu. Przy grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć wbudowane zawory termostatyczne oraz zawory odcinające. Zawory termostatyczne i zawory powrotne mają możliwość całkowitego odcięcia grzejnika bez konieczności odcinania całego pionu.

Zaprojektowane grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. Podczas montażu zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm. Grzejniki należy montować głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników.

Regulacja dynamiczna modernizowanej instalacji będzie się odbywała przy użyciu regulatorów różnicy ciśnienia współpracujących z zaworami równoważącymi. Przewiduje się je do montażu przy odejściach od pionów. Na przewodach powrotnych należy zainstalować regulatory różnicy ciśnień, na przewodach zasilających należy zainstalować zawory równoważące. Zawory i regulatory montować na odcinkach pionowych lub poziomych. Przy montażu poziomym należy pamiętać o tym, by pokrętło znajdowało się powyżej osi przewodu. W najniższych punktach instalacji należy przewidzieć zawory spustowe, a w najwyższych zawory odpowietrzające. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest instalowana.

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących, termostatycznych, powrotnych oraz regulatorów róźnicy ciśnień. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi próbę szczelności i płukanie, a następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego producenta.

Rurociągi

Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przez zaprasowywanie. Instalację poziomą należy w miarę możliwości prowadzić po trasie istniejącej. Nowe rurociągi stalowe zaleca się prowadzić po wierzchu. Instalację zaprojektować zgodnie z zaleceniami konserwatora. Dokładna trasa prowadzenia instalacji zostanie pokazana w dokumentacji projektowej.

Odległość pomiędzy rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac montażowych i eksploatacyjnych. Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, a w najwyższych miejscach załamań możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy przestrzegać zasady kompensacji wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać co 3 m, jeśli przewód jest prowadzony jako pion lub w bruździe ściennej. Minimalny spadek gałązek grzejnikowych zasilających i powrotnych nie powinien przekraczać 2%. W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m powinno się ją przytwierdzić do ściany uchwytem na połowie jej długości. Jako zawieszenia stosować kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza się łączenia elementów różnych systemów mocujących w ramach jednego zestawu mocującego.

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Wytyczne przeciwpożarowe

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia.

Izolacje

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. Rurociągi zaizolować gotowymi otulinami z wełny mineralnej. Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej.

Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych.

### Modernizacja instalacji c.w.u.

W ramach zadania, należy przewidzieć modernizację instalacji w zakresie wymiany ciepłej wody, cyrkulacji, zimnej wody oraz podłączenie ciepłej wody do nowego źródła ciepła. Obecnie ciepła woda zasilana jest z kotłowni węglowej. Na etapie projektu należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrauliczne, a dobory średnic oraz nastawy zaworów należy pokazać na rozwinięciu oraz rzutach w projekcie.

Należy zaprojektować nowy, pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody (stary należy zutylizować) i podłączyć do nowego źródła, którym jest węzeł cieplny. Do wymuszenia obiegu wody w systemie należy przewidzieć pompę cyrkulacyjną. Za pompą należy zastosować zawór zwrotny oraz odcinający, natomiast przed filtr siatkowy wraz z zaworem odcinającym. Przetłaczany czynnik to woda pitna.

Na wodzie zimnej należy przyłączonej do nowego podgrzewacza, należy przewidzieć zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze. Obliczenia doboru zostaną przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Prace demontażowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystskie rurociągi i elementy instalacji objęte modernizacją do miejsca włączenia w istniejącą instalację. Demontażowi podlegają piony i przewody poziome prowadzone. Wymienie nie podlegają podejścia, czyli rury doprowadzające wodę ciepłą oraz zimną do baterii czerpalnych. Zdemontowane elementy przekazuje Wykonawca do utylizacji.

Po usunięciu rur należy przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy (w obrębie zdemontowanych i montowantych elementów). Sposób oraz materiał wykończenia ścian i sufitów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu oraz remontu. Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Po wykonanych robotach należy dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń. Istniejące szachty instalacyjne należy odmalować i wymienić drzwi rewizyjne. Drzwi rewizyjne spełniać muszą wszystkie niezbędne parametry techniczne. Miejsca wykonania bruzd pod piony należy odnowić i przywrócić do pierwotnego stanu.

Rurociągi

Nowe piony wykonać w miejscach istniejących zdemontowanych pionów, piony niebiegnące w szachtach należy zabudować płytą GK, w miejscu zaworu wykonać drzwiczki rewizyjne.

Instalacje zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji należy zaprojektować z rur PP-R PN20 (SDR6), Tmax = 90°C, Pmax = 2,0 MPa (Trob = 20°C) lub Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60°C) lub Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80°C), łączone przez zgrzewanie. W przypadku, gdy instalacja zimnej wody pełni również funkcję pożarową, należy zastosować na odcinkach głównych rurociągi z materiałów niepalnych np.: ze stali ocynkowanej.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić analogiczne z przewodami wody zimnej. Rurociągi prowadzone przy ścianach lub pod stropami należy mocować za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu.

Armatura

Na odejściu do każdego pionu należy zastosować zawory odcinające ze śrubunkiem lub kołnierzowe. W przypadku awarii któregoś z elementów, umożliwi to szybką naprawę usterki oraz wymianę wadliwego elementu bez konieczności odłączania całej lub większej części instalacji. Wykonawca zamontuje na instalacji cyrkulacyjnej na odejściu od głównych przewodów zawory termostatyczno-regulacyjne z możliwością odcięcia. Jeżeli dobrany zawór nie ma funkcji odcięcia należy przewidzieć dodatkowe zawory odcinające. Zawory termostatyczno-regulacyjne należy montować w miejscach oraz na wysokościach uniemożliwiających dostęp do osób niepowołanych. W miejscach włączenia instalacji do poziomów ciepłej i zimnej wody zainstalować należy kulowe zawory odcinające z śrubunkiem lub kołnierzowe. Połączenie instalacji z pionem wykonać poprzez wykorzystanie złączek systemowych.

Armaturę spustową należy instalować w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej lub poprzez kurki spustowe armatury odcinającej. Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych.

Wytyczne przeciwpożarowe

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia.

Izolacje

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika oraz w celu uniknięcia zroszenia na zimnej wodzie, rurociągi zostaną zaizolowane. Rurociągi zaizolować gotowymi, systemowymi otulinami z wełny mineralnej. Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniającą ognia.

Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych.

### Wymiana oświetlenia

Wykonawca dokona wymiany obecnie użytkowanych w obiekcie opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego, żarówek tradycyjnych i żarówek świetlówkowych. W przypadku, gdy oprawy zewnętrzne, nad wejściami do budynku nie są LED, należy przewidzieć ich wymianę.

Wymiana opisanego oświetlenia ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy 
w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.

Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego wykonana jest w oparciu o oprawy świetlówkowe i żarowe. Oprawy w zależności od typów sufitów, montowane są jako natynkowe lub wpuszczane. W związku z planowanym remontem istniejące oprawy zostaną wymienione na nowe oprawy z LED-owymi źródłami światła. Parametry montowanych opraw muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących parametrów oświetlenia 
w danym pomieszczeniu. Należy przewidzieć montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Do zamontowanych opraw awaryjnych należy zastosować centralę monitoringu umożliwiającą zdalne zarządzanie i kontrolę jakości baterii w oprawach, zgodną z technologią stosowaną u Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania bezprzewodowego.

W przypadku konieczności zamontowania dodatkowej oprawy należy ją zasilić z tego samego obwodu, co inne oprawy w pomieszczeniu. Do zasilenia należy zastosować przewody zgodne z dyrektywą CPR. Przewody układać w listwach instalacyjnych lub pod tynkiem. W przypadku całkowitego demontażu istniejącej oprawy oświetleniowej, w miejscu demontowanych opraw należy przewidzieć puszki instalacyjne natynkowe, w których zakończone zostaną istniejące obwody oświetleniowe.

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie:

- barwa światła – 3000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej),

- wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty,

- klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od lokalizacji

- klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia),

- wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez normę PN-EN 12464 – 1),

- musi posiadać znak CE,

- pliki fotometryczne dla proponowanych opraw,

- Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000,

- Zastosowane oprawy nie mogą zawierać PCB (polichlorowanych bifenyli).

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia):

- Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości wskaźników UGR i Ra);

- Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu proponowanych typów opraw w każdym typowym pomieszczeniu budynków;

- Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt własny.

Po zakończonym montażu/wymianie opraw w miejscach tego wymagających należy odtworzyć tynki, powłoki malarskie (z zapasem min. 1m),, uzupełnić konstrukcję i wypełnienie sufitów podwieszonych (o ile występują).

Przy wymianie oświetlenia należy zadbać o kompensację mocy biernej na instalacji elektrycznej. Współczynnik mocy oznaczony jako PF powinien być na poziomie minimum 0,9. Współczynnik gorszy będzie powodował pobór mocy biernej pojemnościowej i naliczanie kar za moc bierną. Można stosować oprawy z innym współczynnikiem, ale po montażu należy wykonać analizę jakości energii elektrycznej (poboru mocy biernej) i w przypadku przekroczenia dobrać i przewidzieć montaż aktywnego kompensatora mocy.

Kable stosować zgodnie z dyrektywą i nie gorsze niż N2XH B2ca.

System sterowania oświetleniem powinien składać się z czujników ruchu, pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których przebywanie ludzi jest sporadyczne. Należy zaprojektować czujki w toaletach oraz na korytarzach. Dokładna lokalizacja na etapie dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dodatkowo należy przewidzieć zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej SPD zgodnie z PN‑HD 60364‑5‑534, z doborem poziomu ochrony na podstawie oceny ryzyka wg PN‑EN 62305‑2 oraz układu sieci. W rozdzielnicach przewidzieć SPD T1/T2/T3 zgodnie z potrzebami instalacji.

Po zakończeniu robót elektrycznych Wykonawca wykonuje komplet pomiarów odbiorczych zgodnie z PN‑HD 60364‑6, obejmujących co najmniej: ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, rezystancję izolacji, impedancję pętli zwarcia, wyłączniki RCD, rezystancję uziemienia i pomiary oświetlenia. Protokoły i świadectwa wzorcowania przyrządów dołączyć do dokumentacji powykonawczej

## Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty, a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dokumentację projektową należy wykonać przede wszystkim zgodnie z:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami).

### Warunki wykonania prac projektowych

- W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 
w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności rozwiązań które chce Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania zamienne by sprostać oczekiwaniom Zamawiającego.

- Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki 
i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robót Budowlanych.

- Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo Budowlane.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna z ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP 
i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

- Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie muszą spełniać warunki uniwersalnego projektowania.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązania.

- Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki.

- Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji.

- Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

### Warunki odbioru prac projektowych

- Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca przekazuje do odbioru 4 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań.

- Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi w terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych).

- Usunięcie wad w dokumentacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni.

- Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni.

- Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji.

- Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie Strony.

- Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń,

- projekt techniczny w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

### Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, z późniejszymi zmianami).

### Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym.

### Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej:

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

- Wykonawca zorganizuje roboty budowlane w taki sposób aby nie miały negatywnego wpływu na cele środowiskowe ( Zasada DNSH)

- Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia.

- Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym.

- Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

- Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie.

- Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji.

- Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia.

### Nadzory autorskie

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2023r. – Dz.U. poz. 682 ze zm. – dalej PrBudU).

Obowiązki projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego określa w szczególności art. 20 ust. 1 pkt. 4) PrBudU.

Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego, do wykonywania nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą Robót Budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest:

- stwierdzać w toku wykonywania Robót Budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją projektową;

- uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego;

- udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej;

- udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego;

- czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego PnB/ZRID;

- brać udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym Robót Budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego;

- doradzać w innych sprawach dotyczących Przedmiotu Umowy.

Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Projektanta jest zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu Projektanta na budowę. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną.

W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania bez dodatkowych kosztów.

Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

### Ocena pod kątem spełnienia zasady DNSH

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą DNSH, poprzez wdrożenie m.in. następujących działań i środków:

- Łagodzenie zmian klimatu

- Zastosowanie materiałów niskoemisyjnych

- Minimalizacja zużycia energii na placu budowy (stosowanie maszyn energooszczędnych)

- Lokalizacja zaplecza budowy/skład materiałów budowlanych w miarę możliwości w niedalekiej odległości od wjazdu na teren Inwestycji aby ograniczyć emisję z transportu.

2. Adaptacja do zmian klimatu

- Użycie materiałów odpornych na ekstremalne warunki (mróz, opady, UV, upał).

3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i morskimi

W celu  zapobiegania przedostawaniu się substancji szkodliwych (np. olejów, pyłów, zawiesin, itp) do wód gruntowych i powierzchniowych. Wykonawca robót zobowiązany jest m.in.  do:

- Przechowywanie materiałów budowlanych pod przykryciem,

- Magazynowanie substancji chemicznych (np. klejów, farb, rozpuszczalników itp.) w specjalnych szafach lub kontenerach z wannami wychwytującymi.

- Ochrona studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na placu budowy.

- Stosowania oddzielnych kontenerów na odpady niebezpieczne i budowlane, uszczelnione od spodu.

4. Gospodarka o obiegu zamkniętym

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i gromadzenia ich w oznakowanych kontenerach. Odpady muszą być przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Ewidencja odpadów będzie prowadzona w systemie BDO i udostępniana zamawiającemu na żądanie.

- Wszelka dokumentacja papierowa przekazywana przez Wykonawcę Zamawiającemu, instytucjom kontrolującym lub innym podmiotom w ramach realizacji zamówienia, powinna być – w miarę możliwości – sporządzana i drukowana na papierze pochodzącym z recyklingu lub posiadającym certyfikat środowiskowy.

5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

Podczas realizacji inwestycji budowlanych należy stosować materiały o niskiej emisyjności oraz bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. Ponadto celem  ograniczenie hałasu i pyłu Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

- Zraszania dróg i placów budowy wodą w okresach suchych

- Zabezpieczanie materiałów sypkich plandekami lub zraszaczami wodnymi,

- Ograniczanie prędkości pojazdów na terenie budowy (np. do 15 km/h),

- Stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu

- Ograniczenie godzin pracy urządzeń hałasujących  ( godziny wykonywania prac głośnych do ustalenia z Zamawiającym)

- Regularne czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z budowy

6. Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów

- Zakaz prowadzenia prac mogących zakłócić siedliska zwierząt w okresie lęgowym (1 marca – 15 października) – chyba że uzyskano odpowiednie zgody.

- Zachowanie istniejącej zieleni w miarę możliwości oraz jej zabezpieczenie na czas robót.

- Rekultywacja terenu po budowie i nasadzenia gatunkami rodzimymi.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania „Raportu otwarcia” dotyczącego zgodności planowanej inwestycji z zasadą DNSH.

Raport otwarcia przekazany zostanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową i będzie uwzględniał m.in.:

- Opis planowanej inwestycji,

- Wskazanie wpływu na ww. 6 celów środowiskowych,

- Ocenę zgodności inwestycji z obowiązującymi przepisami środowiskowymi,

- Wskazanie środków zapobiegawczych lub łagodzących,

- Wnioski potwierdzające brak znaczącej szkody dla środowiska,

- Załączniki potwierdzające.

- Opracowania „Raportu zamknięcia”, potwierdzającego, że zrealizowana inwestycja:

- Została wykonana zgodnie z założeniami określonymi w raporcie otwarcia,

- Nie wyrządziła poważnych szkód środowiskowych,

- Spełnia warunki zasady DNSH,

- Obejmuje opis wykonanych robót, ocenę wpływu na cele środowiskowe oraz dokumentację potwierdzającą zgodność (protokoły, zdjęcia, deklaracje, inne załączniki).

Raport zamknięcia zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację robót budowlanych zgodnie z zasadą DNSH.

Dokumentacja ta obejmuje w szczególności:

- Rejestry zastosowanych materiałów proekologicznych (np. niskotoksyczne farby, materiały z recyklingu),

- Zestawienia i karty przekazania odpadów

- Protokoły ochrony zieleni i kompensacji przyrodniczej (jeśli dotyczy),

- Protokoły działań zabezpieczających wody i glebę,

- Dokumentację fotograficzną z działań środowiskowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Prowadzenia powyższej dokumentacji w sposób rzetelny i aktualny,

- Przechowywania jej w miejscu dostępnym dla Zamawiającego,

- Przekazania jej w wersji elektronicznej lub papierowej na żądanie Zamawiającego, instytucji pośredniczącej lub kontrolującej (NFOŚiGW) – w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania takiego żądania.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

### Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Przed zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe.

### Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu.

### Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywania robót.

### Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego.

### Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

### Równoważność norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze.

### Dane dotyczące placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki i zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy.

### Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych.

### Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii i rozliczy się z Zamawiającym.

Wykonawca zamontuje licznik fabrycznie nowy ze stanem 0 lub inny z aktualną legalizacją.

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.

### Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów związanych.

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę.

### Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli bądź użytkowników.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie.

### Porządek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa.

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg.

Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w których będzie składował odpady powstałe w wyniku modernizacji.

Koszty ochrony placu budowy po stronie Wykonawcy.

### Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci.

### Końcowe uporządkowanie terenu

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót.

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

- środki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

- sprzęt monitorujący,

- sprzęt ratowniczy,

- sprzęt przeciwpożarowy,

- łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu Budowy i używane stosownie do potrzeb.

### Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru częściowego można dokonać dla:

- każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi częściowemu, która albo została ukończona,

- każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez przedstawiciela Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, badań, pomiarów i protokołów, wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez  Zamawiającego i Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiającego „Protokół odbioru częściowego robót”.

Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych prac może być oceniona sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym zestawione zostają ze sobą wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego  polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca uzyska we własnym zakresie (jeżeli wymagane).

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  uprzątnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne uporządkowanie terenu przez Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności następujące dokumenty odbiorowe (DO):

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. – Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru.

- Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże zaktualizowane schematy instalacji elektrycznej (źródło edytowalne + PDF), aktualne opisy obwodów w rozdzielnicach, zestawienia urządzeń, instrukcje obsługi i konserwacji oraz pełny komplet protokołów pomiarowych

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana.

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  oraz ich karty gwarancyjne.

- Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób szczelności).

- Pomiary elektryczne.

- Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych.

- Dziennik budowy.

- Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

- Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego.

- Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich wymogami (m.in. UDT).

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po uzupełnieniu dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W przypadku braku lub niekompletności ww. elementów dokumentacji odbiorowej Zamawiający jest uprawiony do odmowy Odbioru Końcowego.

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

### Tablica informacyjna projektu

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania tablicy informacyjnej, aż do czasu zakończenia Robót.

# B. Część informacyjna

# 3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów projektowych.

# 4. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

# 5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno - użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  2022 poz. 503, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz. 1219, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 869, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 poz. 124, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów  (Dz.U.2020 poz.1806, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272).

- Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 poz. 211).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania.

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Część 1: Zawory bezpieczeństwa.

- PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal określonego zastosowania – Stal na rury – Gatunki.

- PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

- PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów.

- Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.