Program funkcjonalno-użytkowy

Poprawa efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne

ul. Parkowa 4, 62-080 Swadzim

Inwestor:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Opracował: mgr inż. Jan Rajdaszko Aleksandra Podgórzak

Styczeń, 2026

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

| 45.00.00.00-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45.10.00.00-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45.11.12.00-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45.11.12.90-7 | Roboty przygotowawcze do świadczenia usług |
| 45.11.12.91-4 | Roboty w zakresie zagospodarowana terenu |
| 45.11.20.00-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |
| 45.11.30.00-2 | Roboty na placu budowy |
| 45.21.00.00-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45.23.00.00-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45.23.11.00-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45.23.11.10-9 | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |
| 45.26.10.00-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
| 45.26.21.00-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |
| 45.26.25.00-6 | Roboty murarskie i murowe |
| 45.30.00.00-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45.31.00.00-3 | Roboty instalacjne elektryczne |
| 45.31.11.00-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45.31.43.00-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania |
| 45.31.57.00-5 | Instalowanie stacji rozdzielczych |
| 45.31.71.00-3 | Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych |
| 45.31.74.00-6 | Instalowanie urządzeń filtrujących |
| 45.32.00.00-6 | Roboty izolacyjne |
| 45.32.10.00-3 | Izolacja cieplna |
| 45.33.00.00-9 | Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45.33.10.00-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 45.33.11.00-7 | Instalacje centralnego ogrzewania |
| 45.33.20.00-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 45.40.00.00-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45.41.10.00-4 | Tynkowanie |
| 45.42.10.00-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| 45.42.11.00-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
| 45.44.00.00-0 | Roboty malarskie i szklarskie |
| 45.45.00.00-6 | Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe |
| 51.11.21.00-0 | Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej |
| 71.22.10.00-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71.24.80.00-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| 71.25.10.00-2 | Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków |
| 71.32.00.00-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Spis treści

A. Część opisowa	6

1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia	6

1.1	Lokalizacja inwestycji	6

1.2	Stan istniejący	8

1.3	Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych	10

1.3.1	Cel i zakres opracowania	10

1.3.2	Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego	11

1.3.3	Zakres planowanych robót	11

1.4	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	12

1.4.1	Uwarunkowania formalno-prawne	12

1.4.2	Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne	13

1.4.3	Uwarunkowania środowiskowe	13

1.5	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	14

1.6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	14

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	14

2.1	Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury Budynku Dłoń 4	14

2.1.1	Ocieplenie stropu poddasza	14

2.1.2	Wymiana okien zewnętrznych	15

2.1.3	Wymiana drzwi zewnętrznych	16

2.1.4	Wymiana źródła ciepła	18

2.1.5	Modernizacja instalacji c.o.	22

2.1.6	Wymiana oświetlenia	26

2.2	Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury w budynku Brody 115	27

2.2.1	Ocieplenie dachu	27

2.2.2	Ocieplenie ścian zewnętrznych	28

2.2.3	Ocieplenie ścian piwnic oraz ścian poniżej gruntu	29

2.2.4	Wymiana okien zewnętrznych	31

2.2.5	Wymiana drzwi zewnętrznych	32

2.2.6	Wymiana źródła ciepła	33

2.2.7	Modernizacja instalacji c.o.	37

2.2.8	Modernizacja instalacji c.w.u.	40

2.2.9	Wymiana oświetlenia	42

2.3	Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury w Budynku Swadzim	44

2.3.1	Ocieplenie stropu poddasza	44

2.3.2	Ocieplenie dachu	45

2.3.3	Ocieplenie ścian zewnętrznych	46

2.3.4	Ocieplenie ścian poniżej gruntu	47

2.3.5	Wymiana okien zewnętrznych	48

2.3.6	Wymiana drzwi zewnętrznych	49

2.3.7	Wymiana źródła ciepła	49

2.3.8	Modernizacja instalacji c.o.	59

2.3.9	Wymiana oświetlenia	62

2.3.10	Dostosowanie dla niepełnosprawnych	63

2.3.11	Elektromobilność	64

2.4	Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej	65

2.4.1	Warunki wykonania prac projektowych	66

2.4.2	Warunki odbioru prac projektowych	67

2.4.3	Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót	67

2.4.4	Harmonogram rzeczowo-finansowy	68

2.4.5	Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej:	68

2.4.6	Nadzory autorskie	69

2.4.7	Ocena pod kątem spełnienia zasady DNSH	70

2.5	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	73

2.5.1	Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych	73

2.5.2	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót	73

2.5.3	Wymagania dotyczące środków transportu	73

2.5.4	Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi	73

2.5.5	Jednostki miary	74

2.5.6	Równoważność norm	74

2.5.7	Dane dotyczące placu budowy	74

2.5.8	Zaplecze budowy	74

2.5.9	Zasilanie elektryczne placu budowy	75

2.5.10	Koordynacja prac na budowie	75

2.5.11	Zabezpieczenie przed uszkodzeniami	75

2.5.12	Porządek na placu budowy	75

2.5.13	Oczyszczanie placu budowy	76

2.5.14	Końcowe uporządkowanie terenu	76

2.5.15	Bezpieczeństwo i higiena pracy	76

2.5.16	Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych	77

2.5.17	Tablica informacyjna projektu	80

B. Część informacyjna	81

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	81

4. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	81

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	81

Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście:

Zamawiający – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia.

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego.

# A. Część opisowa

# 1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

## Lokalizacja inwestycji

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Parkowej 4, 62-080 Swadzim, dz. nr. 58/15, obr. Swadzim, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Tarnowo Podgórne; m. Swadzim.

Budynek w Swadzimiu

## Stan istniejący

Budynek Swadzim

Budynek wymurowany w 1904 roku jako gorzelnia z zapleczem socjalno-biurowym oraz kotłownią węglową do produkcji pary. Gorzelnia zakończyła prace w 2010 roku. Główną bryłę budynku stanowi trzykondygnacyjna część środkowa z dachem stromym dwuspadowym. Prostopadle dobudowane do części środkowej są dwa niższe skrzydła z dachami stromymi dwuspadowymi. Dobudowano jednokondygnacyjne pomieszczenie kotłowni oraz pomieszczenia technologiczne. Dobudówki posiadają dachy płaskie kryte papą. Budynek wyposażony w instalacje zimnej i ciepłej wody, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczną, instalacje kanalizacyjną i instalacje gazową. Obiekt pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków.

## Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

### Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji, która poprawi efektywność energetyczną w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Budynek Swadzim:

- ocieplenie dachu,

- ocieplenie stropu poddasza,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie ścian w gruncie,

- wymiana okien zewnętrznych,

- wymiana drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej,

- wymiana źródła ciepła,

- modernizacja instalacji c.o.,

- wymiana oświetlenia na LED,

- dostosowanie do osób niepełnosprawnych,

- elektromobilność.

Przy ocieplaniu dachu oraz stropu poddasza należy przewidzieć wymianę całej konstrukcji dachu.

### Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Program powstał na podstawie audytu, materiałów dostarczonych przez Inwestora, aktualnych norm i przepisów prawnych, a także wykonanych wizji lokalnych.

### Zakres planowanych robót

Zakres projektowy obejmować będzie:

- inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu,

- koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą przepisom Prawa budowlanego  – o ile jest wymagany,

- projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg., ozc.) – o ile wymagany,

- projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną,

- kosztorysy inwestorskie wraz z formą elektroniczną (pdf, ath.).

| Dokumentacja | Ilość |
| --- | --- |
| Inwentaryzacja | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Koncepcja | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Wielobranżowy projekt budowlany | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 3 egz. złożone z wnioskiem o pozwolenie na budowę 2 egz. dla Zamawiającego + tożsama wersja elektroniczna |
| Projekty wykonawcze wielobranżowe i inne opracowania | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| STWiORB | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Przedmiary robót | 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |
| Inne dokumenty formalne pozyskane w trakcie prac projektowych a nie zawarte w powyższych pozycjach | 1 egz. (oryginał) + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne |

Zakres prac budowlanych ma obejmować:

- opracowanie dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia zasady DNSH w projekcie,

- rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejących elementów przewidzianych do usunięcia wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych,

- inwentaryzacja przyrodnicza/opinia ornitologiczna,

- realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,

- realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową,

- prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją pozostałych odpadów z terenu budowy,

- dokumentację powykonawczą.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Uwarunkowania formalno-prawne

Uzgodnienia i opinie przy projektach

- uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. i rzeczoznawcą sanitarnym (jeżeli wymagane),

- wykonanie projektu zgodnie z zaleceniami konserwatora,

- uzyskanie uzgodnienia z konserwatorem zabytków,

- uzyskanie warunków przyłączeniowych (o ile wymagane),

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę np. uzgodnienie projektu w zakresie sanitarnym.

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych w trakcie wykonywania robót,

- uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż., rzeczoznawcą sanitarnym (jeżeli wymagane),

- w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (lub przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie że są zabytkami), należy przerwać prace, zabezpieczyć elementy oraz powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu wykonania prac i badań wykopaliskowych prowadzonych przez uprawnionego archeologa,

- zgłoszenie do UDT,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/przygotowanie i złożenie dokumentów do zakończenia robót budowlanych.

### Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien, 
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami budynku, na terenie którym będą prowadzone prace. Prace będą prowadzone na terenie budynków czynnych, więc należy na etapie robót brać to pod uwagę, by nie zakłócić pracy obiektów. W budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne, administracyjne oraz techniczne. Wykonawca powinien ustalić taki harmonogram prac, by nie zakłócać pracy poszczególnych budynku.

- Prace należy prowadzić tak, aby była możliwość bezproblemowego użytkowania budynku tj. części w której na dany moment nie prowadzone są roboty budowlane.

- Wszystkie prace termomodernizacyjne  zaprojektować i wykonać należy kompleksowo. Projekt powinien zawierać szczegółowy zakres robót oraz opis standardu wykonania i wykończenia robót. Konieczne jest uzgodnienie projektu i prac budowlanych z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Zabezpieczenie różnego sprzętu w środku po stronie Wykonawcy.

- Miejsce prowadzenia robót wewnątrz budynku oddzielać należy od pozostałej przestrzeni kurtyną z folii.

- Wykonawca opracuje i uzgodni harmonogram wejść do poszczególnych pomieszczeń na cały zakres robót.

- Każde pomieszczenie powinno zostać komisyjnie odebrane przed oddaniem go do użytkowania.

- Nie dopuszcza się wyłączenia instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym bez zgody Zamawiającego.

- Dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych w godzinach popołudniowych oraz w weekendy i święta.

- Wszystkie demontowane elementy podlegają utylizacji przez Wykonawcę.

### Uwarunkowania środowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z późniejszymi zmianami).

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie planowanych robót budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia, powierzchni użytkowej oraz kubatury obiektów uczelni.

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję, połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą istniejący stan instalacji.

Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez modernizację energetyczną zgodnie z opisanym zakresem. W wyniku realizacji zakresu rzeczowego objętego projektem zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną obiektu.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Dane dla budynku Swadzim:

- Kubatura części ogrzewanej: 3 348,43 m3,

- powierzchnia użytkowa: 1 072,38 m2,

- powierzchnia zabudowy: 596 m2.

# 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury w Budynku Swadzim

### Ocieplenie stropu poddasza

Rozpatruje się ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją do wymagań współczynnika przenikania ciepła U= 0,148 W/m2K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została określona na 23 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK. Dopuszcza się zmianę grubości i parametrów ocieplenia, pod warunkiem spełnienia określonego powyżej współczynnika przenikania ciepła U.

Konstrukcja dachu jest z słabym stanie technicznym – jest zbutwiała oraz zmurszała. Potwierdzone zostało to ekspertyzą ciesielsko-dekarską, w związku z tym, podczas ocieplania stropu poddasza należy przewidzieć wymianę konstrukcji wraz z wymianą poszycia. Zgodnie z zaleceniami konserwatora, należy przewidzieć pokrycie z blachy na rąbek koloru grafitowego.

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej należy zdemontować istniejącą izolacje termiczną oraz inne elementy przeszkadzające w ułożeniu nowej izolacji. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy zabezpieczyć podłoże folią paroizolacyjną. Przewiduje się wykonanie nowej izolacji termicznej wykonanej w postaci mat z wełny mineralnej. Płyty należy układać w dwóch warstwach, pierwszą warstwę ułożyć w poprzek a drugą warstwę wzdłuż. Mijanie się warstw izolacji wyeliminuje mostki cieplne na łączeniach. Należy zadbać o szczelne ułożenie izolacji w przestrzeniach wokół kominów, podpór konstrukcyjnych, rurociągów oraz innych elementów znajdujących się w przestrzeni izolowanej.

Po wykonaniu prac dociepleniowych należy wykonać przykrycie termoizolacji folią paroprzepuszczalną w celu zabezpieczenia izolacji przy jednoczesnej wentylacji materiału. Dodatkowo w celu zabezpieczenia izolacji termicznej należy wykonać podłogę z płyt OSB opartą na legarach. Legary układać na podkładkach poziomujących.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

- rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

### Ocieplenie dachu

Rozpatruje się ocieplenie dachu do wymagań współczynnika przenikania ciepła U= 0,146 W/m2K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została określona na 23 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK. Dopuszcza się zmianę grubości i parametrów ocieplenia, pod warunkiem spełnienia określonego powyżej współczynnika przenikania ciepła U.

Konstrukcja dachu jest z słabym stanie technicznym – jest zbutwiała oraz zmurszała. Potwierdzone zostało to ekspertyzą ciesielsko-dekarską, w związku z tym, podczas ocieplania dachu należy przewidzieć wymianę konstrukcji wraz z wymianą poszycia. Zgodnie z zaleceniami konserwatora, należy przewidzieć pokrycie z blachy na rąbek koloru grafitowego.

Izolację należy wykonać z wełny mineralnej układanej między krokwiami w sposób zapewniający ciągłość izolacji. Przed ułożeniem wełny należy zamontować membranę wysoko paroprzepuszczalną, a po ułożeniu izolacji paroizolację. Ocieplone poddasze należy wykończyć płytą gipsowo-kartonową na ruszcie metalowym a następnie przygotować podłoże pod powłoki malarskie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

- rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

### Ocieplenie ścian zewnętrznych

Rozpatruje się ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym, do wymagań współczynnika przenikania ciepła U=0,693 W/m2K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została określona na 4 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,07 W/mK. Dopuszcza się zmianę grubości i parametrów ocieplenia, pod warunkiem spełnienia określonego powyżej współczynnika przenikania ciepła U.

W przypadku, gdy stan techniczny cegły okaże się dobry/bardzo dobry, należy przywrócić wygląd ceglanych elewacji do stanu sprzed lat 80 XX w. i ocieplić budynek od wewnątrz.

Luźno związany tynk z podłożem należy skuć i uzupełnić ubytki. Przed ociepleniem ściany oczyścić, a w miejscach zagrzybionych odgrzybić. Tynk termoizolacyjny należy nakładać w dwóch warstwach, z czego pierwsza powinna mieć chropowatą fakturę, w celu zapewnienia lepszej przyczepności drugiej warstwy. Przed naniesieniem drugiej warstwy tynku należy odczekać ok. 1-2tyg. w celu osiągnięcia przez pierwsza warstwę tynku wymaganej wytrzymałości. Podczas wykonywania robót, należy przestrzegać określonej przez producenta maksymalnej grubości warstw tynku. Czas oczekiwania na uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości tynku należy dobrać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta materiału. Na wierzchnią warstwę tynku ciepłochronnego należy stosować tylko tynki o fakturze strukturalnej celem zamaskowania powstawania rys włoskowatych. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i Polskimi Normami.

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych ścian zewnętrznych Wykonawca zdemontuje wszystkie elementy znajdujące się na elewacji oraz po wykonaniu ocieplenia elewacji zamontuje ponownie, między innymi:

- Oświetlenie zewnętrzne i monitoring. Przy demontażu oświetlenia, należy przewidzieć montaż nowego oświetlenia LED-owego.

- Tablice informacyjne i inne tabliczki.

- Zamontować nowe kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej.

- Odremontowanie zadaszenia – oczyszczenie i odmalowanie.

Po wykonaniu prac izolacyjnych należy wykonać nowe obróbki blacharskie wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych, okapów itp. Wykonawca wykona nowe rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Należy zachować materiały w naturalnym kolorze, bez dodatkowego ich malowania. Wykonawca przedstawi projekt koncepcyjny kolorystyki elewacji do akceptacji przez Zamawiającego, z uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków.

Należy zweryfikować stan istniejącej instalacji odgromowej i wykonać pomiary. W przypadku stwierdzenia złego stanu instalacji odgromowej, należy ją wymienić i dostosować ją do obowiązujących przepisów. W miejscach skoordynowanych wymienić całe odcinki.

### Ocieplenie ścian poniżej gruntu

Ściany poniżej gruntu do strefy przemarzania przewiduje się ocieplić styropianem fundamentowym do wymagań współczynnika przenikania ciepła U=0,198 W/m2K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została określona na grubość 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK. Ściany piwnic należy ocieplić warstwa izolacji termicznej od poziomu gruntu do ław fundamentowych. Dopuszcza się zmianę grubości i parametrów ocieplenia, pod warunkiem spełnienia określonego powyżej współczynnika przenikania ciepła U. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian piwnic należy je osuszyć. Osuszenie ścian należy przeprowadzić po identyfikacji źródła wody. W przypadku stwierdzenia, że pojawiająca się wilgoć pochodzi z procesu podciągania kapilarnego wody należy zastosować iniekcję. Przed przystąpieniem do iniekcji ścian, należy wykonać ekspertyzę, w celu sprawdzenia stanu ścian oraz doboru odpowiedniego środka iniekcyjnego.

Po wykonaniu iniekcji wykonać izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian do poziomu terenu poprzez zastosowanie np. membrany bitumicznej. Dobór odpowiedniej izolacji należy do projektanta. Na nowa izolację przeciwwilgociową należy ułożyć warstwę termoizolacji. Płyty należy układać w taki sposób aby spoiny się mijały, a pomiędzy płytami nie powinno być pustek. Jeśli takie się pojawią należy wypełnić je klinami z takiego samego materiału izolacyjnego. Przed przystąpieniem do zakopania wykopu należy zabezpieczyć ocieplenie folią kubełkową. Podczas prowadzenia prac dociepleniowych koniecznym będzie rozebranie opaski przyściennej i nawierzchni utwardzonych. Należy odtworzyć nawierzchnie utwardzone i wykonać nową opaskę z kostki brukowej na całym obwodzie budynku z zachowaniem spadku 2% od budynku. Nowa opaska powinna mieć szerokość min. 50cm.

Przy odkopywaniu budynku należy wykonać nową bednarkę do odgromu ze złączami kontrolnymi w gruncie.

### Wymiana okien zewnętrznych

Należy wymienić istniejące okna na nowe drewniane, o współczynniku przenikania ciepła U=0,90W/m2×K. Nawiewniki należy zaprojektować w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną. Nowe okna powinny odwzorowywać okna istniejące wielkości otworu, zgodnie z zaleceniami konserwatora. Nowe okna zakresie formy i kształtu zostaną ustalone z Zamawiającym oraz konserwatorem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Należy przewidzieć historyczne podziały ślusarki i stolarki otworowej znane z ikonografii i z zachowanych elementów. Przewiduje się okna aluminiowe w miejscu dawnej ślusarki w części produkcyjnej oraz okna drewniane w części biurowej.

Po wykonaniu montażu okien, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych i wykonanie powłok malarskich. Na etapie projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania okien ppoż. w zależności od podziału budynków na strefy pożarowe i występujące w budynkach pomieszczenia. Należy przewidzieć klamki z kluczykiem.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

- rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- przekroje pokazujące wymieniane okna,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- elewacje, przedstawiające nowe okna, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

- zestawienie okien wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz otworów, dokładnym opisem każdego z okien, podaniem parametrów charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien.

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. pożarowych.

### Wymiana drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne oraz bramę garażową należy wymienić na nowe drewniane, o współczynniku przenikania ciepła U=1,30W/m2×K. Nowe drzwi powinny odwzorowywać istniejące w zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu, zgodnie z zaleceniami konserwatora. Drzwi powinny nawiązywać swoją formą do znanych źródeł ikonograficznych. Po wykonaniu montażu drzwi, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Na etapie projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania drzwi ppoż. w zależności od podziału budynków na strefy pożarowe i występujące w budynkach pomieszczenia. Schemat i kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych powinien być zgodny ze zdemontowanymi drzwiami z zastrzeżeniem, że szerokość skrzydeł drzwiowych dostosować należy do obowiązujących przepisów, chyba że wymagałoby to poszerzenia otworu drzwiowego.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

- rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- przekroje pokazujące wymieniane drzwi, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

- elewacje, przedstawiające nowe drzwi, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

- zestawienie drzwi wraz z podaniem wymiarów poszczególnych drzwi oraz otworów, dokładnym opisem każdej pary drzwi, podaniem parametrów charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary drzwi.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. pożarowych.

### Wymiana źródła ciepła

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji źródła ciepła, w tym technologia i automatyka, instalacje elektryczne, a następnie wykonanie prac budowlanych wg. powyższego projektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych, w tym nadzorów i odbiorów instalacji. W budynku działa wyeksploatowany elektryczny wymiennik ciepła, armatura oraz przewody. W celu pokrycia zapotrzebowania ciepła w budynku konieczne jest zainstalowanie powietrznej pompy ciepła wspólpracującej z kotłem gazowym. Pomieszczenie kotłowni jest w złym stanie technicznym, w związku z czym wymaga generalnego remontu.

Prace demontażowe i adaptacyjne pomieszczenia kotłowni

Demontażowi podlega istniejące źródło ciepła czyli elektryczny wymiennik ciepła wraz z armaturą oraz przewodami. Istniejący wymiennik ciepła zamieszczono na fotografii poniżej:

W obecnej kotłowni Wykonawca zdemontuje istniejący osprzęt dawniej służący celom technologicznym wraz z rurażem i armaturę grzewczą. Zgodnie z zaleceniami konserwatora, zakłada się pozostawienie kotła parowego wyprodukowanego w Sosnowcu,  ze względu na historyczną działalność gorzelni. Należy go oczyścić i wyeksponować.

Demontażowi podlegać będą podesty techniczne oraz barierki. Część przedmiotowych elementów podlegających wymiane pokazano na zdjęciu poniżej:

Należy wydzielić i przystosować pomieszczenie kotłowni w zakresie niezbędnym do przekazania do użytkowania. Podłoga w pomieszczeniu kotłowni gazowej powinna być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na zmiany temperatury oraz uderzenie. Drzwi do kotłowni powinny być niepalne i o odporności ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem. Strop nad i pod kotłownią powinien mieć odporność ogniową zgodnie z aktualnymi przepisami.

W ramach prac adaptacyjnych zaleca się również:

- Naprawić uszkodzenia w ścianach i stropach, oczyścić oraz otynkować,

- Wykonać przebicia dla wentylacji nawiewnej, wywiewnej oraz spalinowej,

- Wykonać nową posadzkę ze spadkiem do projektowanego wpustu,

- Pomalować ściany i sufit,

- Wykonać fundament pod kocioł,

- Dostarczyć niezbędne wyposażenie ppoż. (np.: gaśnicę i koc gaśniczy).

- Dostosować instalację elektryczną i ewentualną automatykę pod nowe źródło ciepła 
i nowe urządzenia,

- Dostosować instalację wody (uzupełnienia zładu) do nowego źródła.

Poza tym, kotłownię należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony.

- Powietrzna pompa ciepła

W zakres prac wchodzi montaż pompy ciepła typu powietrze – woda napędzanej elektrycznie na potrzeby centralnego ogrzewania, której praca wspomagana będzie źródłem dodatkowym – kotłem gazowym kondensacyjnym.

Pompa będzie działała w trybie biwalentnym równoległym. Na etapie projektowym należy wyznaczyć punkt biwalencyjny, tzn. punkt w którym pompy zaczną być wspomagana przez energię z kotła gazowego. Energia z kotła gazowego będzie wspomagała pracę pompy przy wyższym zapotrzebowaniu na ciepło przy tzw. temperaturze biwalencyjnej pracy pompy ciepła – tzn. gdy temperatura zewnętrzna spada do minusowych temperatur. Podczas montażu pompy należy dobrać optymalną krzywą grzewczą i zaprogramować przy jakiej temperaturze zewnętrznej pompa ciepła zaczyna wspomagać się pracą kotła gazowego. Zaleca się dobór jednej sprężarkowej, monoblokowej pompy ciepła wspomaganej kotłem gazowym. Dokładny dobór pomp należy przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowych.

Średnia efektywność pompy ciepła SCOP przy temperaturze czynnika 55°C nie powinna być niższa, niż 3,0 (zgodnie z EN 14825).

Instalację pompy ciepła należy zaprojektować z buforem wody grzewczej. Ciepło, które nie zostało przyjęte przez obiegi grzewcze, zostaje zmagazynowane w buforze wody grzewczej. W instalacji należy przewidzieć również niezbędne elementy armatury i zabezpieczenia instalacji takie jak: zawory bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze, pompy obiegowe, zawory spustowe, armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa.

Przy pompie ciepła powietrze/woda ustawianych na zewnątrz jest konieczne napełnianie obiegu grzewczego mieszanką wody ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem. Zakłada się rezygnację z mieszanki pod warunkiem pozostawienia włączonej pompy 
i nieodcinania jej od zasilania – w razie niebezpieczeństwa zamarznięcia uruchamiane są wtedy pompy obiegowe. W przypadku wyłączenia pompy ciepła z eksploatacji lub braku zasilania należy opróżnić instalację. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego systemu zabezpieczenia przed zamarznięciem, preferowanego przez producenta pompy ciepła, o ile jej zastosowanie objęte będzie odpowiedzialnością gwarancyjną producenta.

Lokalizacja pompy ciepła

Pompa ciepła zlokalizowana będzie na terenie należącym do budynku, jak najbliżej w celu eliminacji strat na przesyle. Należy przewidzieć lokalizację pompy w miejscu mało widocznym, by nie zaburzało walorów zabytkowych obiektów. Dokładna lokalizacja zostanie określona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz po akceptacji Zamawiającego.

Pompa ciepła musi być dostępna ze wszystkich stron. Pobór i wydmuch powietrza muszą być swobodne. Obszar wydmuchu nie powinien być skierowany na przykład na: ściany, tarasy, rynny, chodniki i ścieżki dla pieszych. Odstęp pomp ciepła od wyżej wymienionych elementów powinien wynosić przynajmniej 3 m.

W przypadku kilku urządzeń, ich odległość od siebie powinna wynosić min. 60 cm. W celu uniknięcia mieszania się powietrza oraz wzrostu poziomu hałasu w wyniku odbić, należy unikać ustawiania w niszach, kątach i pomiędzy murami. Ustawienie pompy w obniżeniach terenu (nieckach) nie jest dozwolone, ponieważ zimne powietrze płynie w dół, co uniemożliwia wymianę powietrza. Dodatkowo pompę zewnętrzną można umieścić w specjalnej obudowie (jeżeli producent takowej nie zapewnia), z metalu zabezpieczonego powłoką ochronną, która jest wytrzymała na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pompy należy umiejscowić zgodnie z wytycznymi producenta pomp. W celu ochrony przed osobami nieupoważnionymi oraz przed dziećmi należy doposażyć pompę w ogrodzenie 
z siatki z bramką zamykaną na klucz.

Zewnętrzna pompa ciepła musi być ustawiana na trwałej, równej i płaskiej powierzchni. Pompa ciepła musi stać poziomo na całej swojej powierzchni. W miejscu montażu należy zapewnić ewentualną podstawę lub inne odpowiednie podpory. Odpowiednia podstawa lub podpory muszą mieć wymaganą nośność dla odpowiednich pomp ciepła. Przy montażu należy zachować odpowiednie odległości od przegród budowlanych oraz między pompami, zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenia należy umiejscowić zgodnie z wytycznymi producenta.

Ważne jest także, żeby wysokość od poziomu gruntu do pompy nie była mniejsza niż 40 cm. Zabezpieczamy w ten sposób pompę przed gwałtownymi opadami śniegu. Podczas ustawiania pompy zawsze należy starać się wybrać stronę skierowaną w okolicę najmniej czułą pod względem hałasu.

Przyłącza

Połączenie pompy ciepła odbywa się przez izolowane cieplnie przewody rurowe lub przez rury preizolowane. Wszystkie trasy zewnętrzne powinny być jak najkrótsze w celu eliminacji strat ciepła. Wszystkie rurociągi muszą być zaizolowane zabezpieczone przed przemarzaniem. Przewody elektryczne należy prowadzić, w odpowiednich rurach osłonowych.

Wykonane przepusty instalacyjne na przewody wodne, przewody elektryczne (zasilania 
i stertowania) muszą zapewniać szczelność, ścian i zapobiegać jakimkolwiek przeciekom, dostawania się wód opadowych czy też roztopowych.

Automatyka i sterowanie

Podczas pracy pompy ciepła typu powietrze/woda należy stosować sterownik pompy ciepła wchodzący w zakres dostawy. Sterownik pompy ciepła jest komfortowym, elektronicznym przyrządem regulacyjnym i sterowniczym. Jako pełne sterowanie pełnić będzie automatyka dobranej pompy współpracująca z automatyką drugiego źródła – kotła gazowego. Dokładne rozwiązanie wg wytycznych instalacyjnych uzyskanych od producenta. Do pomiaru temperatury na instalacji zastosować czujniki kontaktowe na rurociągach c.o.

Odprowadzenie kondensatu

Wytrącające się z powietrza skropliny muszą być, w stanie niezamarzniętym, odprowadzane rurą z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. W przypadku podłoża przepuszczającego wodę wystarczy, że rura wody kondensacyjnej wprowadzona jest pionowo w glebę na głębokość niezagrożoną zamarzaniem. W przypadku, gdy kondensat odprowadzany jest do drenów lub do kanalizacji, należy zwrócić uwagę na to, aby rury ułożone były z odpowiednim spadkiem i zabezpieczone przed zamarzaniem. Rurkę odprowadzającą skropliny do kanalizacji należy wyposażyć w syfon, aby zapobiec cyrkulacji powietrza.

Odpływ skroplin należy tak skierować, aby nie mógł spowodować uszkodzenia budynku. Odpływ skroplin należy regularnie sprawdzać, szczególnie jesienią. W razie potrzeby wyczyścić.

- Kocioł kondensacyjny gazowy

W zakres prac wchodzi montaż kotła kondensacyjnego gazowego współpracującego z powietrzną pompą ciepła. Kocioł stanowił będzie źródło szczytowe.

Projekt wykonawczy kotłowni musi zostać uzgodniony oraz zaakceptowany przez właściwego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych.

Charakterystyka instalacji

Projektuje się kocioł kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny z automatycznym sterowaniem. Projektant na podstawie szczegółowych obliczeń zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania dobierze kocioł. Kocioł powinien być umieszczony w pomieszczeniu kotłowni w sposób gwarantujący sprawną obsługę i dostęp do czynności konserwacyjnych i remontowych oraz umożliwiający bezkolizyjne podłączenie do instalacji kominowej. Po zainstalowaniu 
i uruchomieniu kotła Wykonawca przeprowadzi ich regulację w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych badań stężenia tlenku węgla w gazach spalinowych i nadmiaru powietrza.

Odległość tylnych i bocznych ścian od kotła powinna być taka, aby była możliwa właściwa obsługa i nie powinny być mniejsze niż odległości podane w karcie katalogowej dobranego kotła.

Wentylacja kotłowni

Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego systemu wentylacji po sprawdzeniu obliczeń przekrojów. W przypadku, gdy istniejące kanały wentylacyjne będą większe niż 20% od wymaganych dla projektowanej mocy kotłowni należy wykonać nowe, a otwory zamurować i otynkować.

Kotłownia powinna mieć kanały nawiewne umieszczone w przegrodzie zewnętrznej, a dolna ich krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. Powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5 cm2 na każdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotła, nie mniej jednak niż 300 cm2. Kanały i otwory nawiewne powinny być niezamykane.

Kotłownia powinna mieć niezamykane kanały i otwory wywiewne, umieszczone możliwie blisko stropu. Powierzchnia otworów powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniej jednak niż 200 cm2.

Instalacje odprowadzenia spalin

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje odprowadzenia spalin z kotła w technologii rur stalowych izolowanych wykonanych z żaroodpornej, stopowej blachy stalowej, odpornej na korozyjne właściwości dymu. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części komina należy zainstalować kształtkę rewizyjną. Instalację spalinową dostosować dla dedykowanych kotłów według producenta kotła oraz producenta przewodów spalinowych. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego.

Instalacja kanalizacyjna w kotłowni

Kocioł kondensacyjny wymaga również podłączenia przewodu odprowadzającego skropliny, które powstają w wyniku wykorzystywania ciepła kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Spływający po ściankach wymiennika kondensat powinien być odprowadzony poza komorę spalania. W kotłowniach o mocach powyżej 60kW wymagana jest studzienka schładzająca. Należy zaprojektować studzienkę schładzającą o pojemności zapewniającej odpływ ścieków do kanalizacji o temperaturze nie większej niż 35 °C. Studzienka schładzająca powinna mieć pojemność co najmniej równej pojemności wodnej największej jednostki kotłowej. Do wypompowania skroplin ze studzienki schładzającej do kanalizacji przewidzieć pompę odwadniającą. Ścieki z pomieszczenia kotłowni odprowadzone powinny być poprzez wpusty podłogowe i studzienkę schładzającą do kanalizacji sanitarnej.

Instalacje oraz armatura

Instalacja grzewcza, do której podłączany jest kondensacyjny kocioł gazowy, powinna być instalacją zamkniętą, bez dostępu powietrza do układu. Taka instalacja powinna być zabezpieczona w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa. W trakcie prawidłowej eksploatacji instalacji zawór bezpieczeństwa pozostaje zamknięty. Za utrzymanie stałej wartości ciśnienia w instalacji grzewczej odpowiadać będzie przeponowe naczynie wzbiorcze. Przed urządzeniami zabezpieczającymi nie można stosować żadnej armatury zamykającej. Wyjątek stanowi kulowe zawory odcinające ze spustem, zabezpieczone przed przypadkowym zamknięciem przez zdjęcie rączki, montowane przed naczyniem wzbiorczym.

Każda instalacja przyłączona do kotła powinna być dodatkowo zabezpieczona przed zabrudzeniami stałymi z instalacji. Filtry powinny być zabudowane na rurach doprowadzających medium do urządzenia. Dodatkowo przed i za filtrem powinny być zabudowane zawory odcinające umożliwiające czyszczenie filtrów bez konieczności opróżniania instalacji.

Odpowietrzenie przewidzieć w najwyższych punktach wg. PN – 91/B – 02420 za pomocą odpowietrzników automatycznych z kulowymi zaworami odcinającymi. W najniższych punktach instalacji wykonać odwodnienie – zawory kulowe odcinające, spustowe. Przewody sprowadzić nad posadzkę w pobliżu kratki ściekowej. Wyloty z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad posadzkę.

Rurociągi

W obiegu kotłowni instalację wykonać z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem, łączonych przez spawanie. Rury stalowe czarne po ręcznym oczyszczeniu i odtłuszczeniu, należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową.

Przewody w kotłowni należy zaprojektować tak, aby zapewnić samokompensację przewodów. Wszystkie przewody w kotłowni prowadzić w sposób zapewniający wysokość przejścia w świetle min 2,0 m (od izolacji).

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń.

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową. Przewody należy izolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych.

Przy prowadzeniu rur przez przegrody oddzielania pożarowego należy wykonać uszczelnienia ogniochronne przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia.

Zewnętrzna instalacja gazowa

Przewiduje się zasilenie żródła ciepła gazem. W związku z tym, należy na etapie dokumentacji projektowej wystąpić z wnioskiem o warunki przyłączeniowe i wykonać przyłącze zgodnie z tymi warunkami. Instalację należy zaprojektować za pomocą złączek PE/stal w rurach ochronnych, rury PE ułożonej w ziemi, aż po rurociąg stalowy na ścianie. Należy zamontować kurek główny w następujących odległościach: 5 m od zasilanego budynku, co najmniej 0,5 m od poziomu terenu, najbliższej krawędzi okna oraz drzwi. W przypadku, gdy odległość szafki wolnostojącej z kurkiem głównym (w granicy posesji) przekracza 5 m należy zainstalować dodatkowy kurek na ścianie budynku. Kurek należy umieścić w szafce gazowej wentylowanej na ścianie budynku w odległości 0,5 m od otworów budowlanych. Wykop pod przyłącze gazowe powinien mieć głębokość min. 1,0-1,1 m i szerokość min. 0,3 m. Dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych części stałych. Podłączenie instalacji gazu od szafki złącza do budynku wykonać w gotowych wykopach na zagęszczonej 10 cm podsypce piaskowej z obsypaniem podłączenia warstwą piasku grubości 10÷20 cm z zagęszczeniem. Na wykonanej obsypce piaskowej na wysokości 30÷40 cm nad wykonanym podłączeniem gazu taśmę ostrzegawczą żółtą z wkładką metalową z stali nierdzewnej, a następnie dokonać zasypu gruntem rodzimym z odkładu do poziomu terenu. Nadmiar gruntu zagospodarować i rozplantować na terenie działki Inwestora. W przypadku skrzyżowania przyłącza z innymi instalacjami doziemnymi należy wykonać je tak, aby odległość pionowa między zewnętrzną ścianką gazociągu, a ścinką rurociągu uzbrojenia podziemnego wynosi min. 0,2 m. W przypadku nie spełnienia w/w warunku na rurociągu gazowym należy zabudować rurę osłonową.

Przyłącz gazowy należy zaprojektować z rur polietylenowych. Rury polietylenowe powinny posiadać wymagane odpowiednie oznakowanie wykonane na zewnętrznej ściance rury przez producenta. Dla wykonania przyłącza zastosować rury i kształtki z polietylenu o dużej gęstości przeznaczonych do mediów gazowych, spełniających normę PN-EN 1555-1÷4 „Gazociągi – rury polietylenowe – wymagania i badania”. Łączenie rur za pomocą kształtek elektrooporowych. Natomiast końcowy odcinek przed szafką gazową należy zaprojektować z rur stalowych bez szwu spełniający wymogi normy PN-EN 10216 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych”. Połączenia z armaturą oraz rurami PE za pomocą połączeń PE-Stal nierozłącznych. Dla połączenia rurociągu gazowego i przejścia PE/stal należy projektować mufę elektrooporową. Rury winny być oznakowane znakiem budowlanym oraz spełniać wymagania normy PN-EN 1555-1÷4. Na rurach stalowych należy wykonać izolację antykorozyjną w klasie C30 wg DIN-EN 12068.

Armatura zaporowa powinna mieć obustronne (niezależne od kierunku przepływu) zamkniecie oraz posiadać klasę szczelności zamknięcia A wg PN-EN 1983:2008. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku próby szczelności rury i łączniki odtłuścić, pomalować farbą antykorozyjną podkładową, a następnie lakierem antykorozyjnym żółtym ftalowym. Rury pionowe przy budynku należy umiejscowić w rurach ochronny stalowych ocynkowanych, którego początek zlokalizowany będzie na wysokości poziomego docinka rury w gruncie. Na budynku należy przewidzieć skrzynkę gazową z zaworem głównym oraz zaworem elektromagnetycznym ZB. Przednią ściankę szafki wykonać jako drzwiczki jednoskrzydłowe otwierane na zawiasach o odpowiedniej konstrukcji z typowym zamkiem przemysłowym.

Instalacja gazowa wewnętrzna

Przejście instalacji gazowej przez ścianę zewnętrzną do pomieszczenia kotłowni należy zaprojektować i wykonać jako gazoszczelne. Wewnętrzną instalacje gazową należy zaprojektować i wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Alternatywnie instalację wykonać z innych materiałów, posiadających stosowne atesty, dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. Na ścieżkach gazowych do kotła należy przewidzieć kurek gazowy.

Przewody instalacji gazowej montować ze spadkiem min. 0,4% w kierunku aparatów gazowych za wyjątkiem gazomierza. Instalację gazową prowadzić po wierzchu ścian. Uchwyty służące do mocowania przewodów instalacji gazowej muszą być wykonane z materiału ognioodpornego a odległość między uchwytami nie powinna być większa niż 2 m Przewody instalacji gazowej nie mogą być mocowane do innych przewodów. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi muszą być od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Instalację wewnątrz budynku należy poddać próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza na ciśnienie 50 kPa (0,5 bar). Jeżeli w czasie 30 min. manometr nie wykaże spadku tego ciśnienia, instalację można uznać za szczelną. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. Po wykonaniu próby szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu, a następnie pomalować farbą podkładową oraz nawierzchniową koloru żółtego.

Instalacje automatyki

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kotłowni wraz z instalacjami towarzyszącymi. System należy wyposażyć w moduł pogodowy. Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować wg DTR producenta, na północnej ścianie budynku nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od źródeł zakłócających pomiar temperatury (okna, drzwi).

Instalacja sygnalizacyjna

W kotłowni należy zaprojektować i zainstalować system bezpieczeństwa instalacji biogazem. Składa się on z następujących podzespołów: modułu alarmowego, detektorów biogazu zlokalizowanych w przestrzeni nad każdym z kotłów, sygnalizatora akustyczno-optycznego, elektromagnetycznego zaworu klapowego wraz zaworem odcinającym zamontowanych w szafce na ścianie budynku, mający możliwość ponownego uruchomienia, zabezpieczonego przed dostępem osób trzecich i wpływami warunków atmosferycznych. Zadaniem systemu w przypadku wystąpienia wycieku ma być odcięcie dopływu paliwa za pomocą zaworu, uruchomienie alarmu akustyczno-optycznego i zamknięciu obwodu elektrycznego.

Instalacje automatyki

Należy zaprojektować i wykonać system automatyki kompatybilny z nowym kotłem. Należy również połączyć automatykę kotła we współpracy z automatyką pompy. Należy doprowadzić nowe kable do czujników i elementów zasilających i podłączyć pod sterownik.

Należy przewidzieć czujnik temperatury zewnętrznej. Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować wg. DTR producenta, na północnej ścianie budynku nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od źródeł zakłócających pomiar temperatury (okna, drzwi).

### Modernizacja instalacji c.o.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie: wymiana instalacji centralnego grzewania w przedmiotowym budynku, a następnie wykonanie prac budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych.

Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla poszczególnych funkcji pomieszczeń. Parametry projektowe wewnętrzne dla wybranych pomieszczeń powinny zostać dobrane na podstawie dokumentacji archiwalnej istniejących pomieszczeń w budynku, wizji lokalnej, zaleceniach Zamawiającego oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów równoważących, montaż zaworów odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i poziomych w pomieszczeniach nieogrzewanych, wymianę grzejników, wymianę i montaż rur, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach i zaworów odcinających oraz innej niezbędnej armatury usprawniającej działanie nowej instalacji. Przewidziano wymianę całości instalacji wraz z podłączeniem instalacji do nowego źródła ciepła. Ze względu na montaż niskotemperaturowego źródła ciepła, instalacja c.o. będzie pracowała na niższych parametrach np.: 55/45°C lub 50/40°C, tak by pompy ciepła miały jak największą sprawność. Optymalny dobór parametrów ogrzewania na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Prace demontażowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje grzejniki, armaturę oraz rurociągi i przekaże do utylizacji. Należy po rozbiórce przeprowadzić prace remontowe ścian. Szpachlowanie i tynkowanie ubytków odbywać będzie się w miejscu zdemontowanych elementów i rozkuć oraz w miejscach prowadzenia nowych rur. Nowe piony, które będą prowadzone wzdłuż ściany. Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Sposób oraz materiał wykończenia ścian i sufitów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu oraz remontu. Przykładowy demontowany grzejnik zamieszczono na fotografi poniżej:

Elementy grzejne oraz armatura

Należy zastosować grzejniki stalowe z podłączeniem bocznym lub dolnym. Grzejniki należy montować głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników. Dokładny dobór rodzaju grzejników, lokalizacja i ich ilość zostanie określone na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Dokładny rodzaj grzejnika zostanie zaprojektowany zgodnie z zaleceniami konserwatora. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Przy grzejnikach zasilanych z boku należy przewidzieć zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi na zasilaniu. W przypadku pomieszczeń publicznych (tj. korytarze, hole wejściowe i publiczne WC) należy zastosować głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia lub dodatkowo z blokadą antykradzieżową. Na powrotach zastosować zawory odcinające powrotne z możliwością opróżnienia grzejnika. Zawory termostatyczne i zawory powrotne mają możliwość całkowitego odcięcia grzejnika bez konieczności odcinania całego pionu. Przy grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć wbudowane zawory termostatyczne oraz zawory odcinające. Zawory termostatyczne i zawory powrotne mają możliwość całkowitego odcięcia grzejnika bez konieczności odcinania całego pionu.

Zaprojektowane grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. Podczas montażu zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm. Grzejniki należy montować głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników.

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi próbę szczelności i płukanie, a następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego producenta.

Rurociągi

Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przez zaprasowywanie. Instalację poziomą należy w miarę możliwości prowadzić po trasie istniejącej. Nowe rurociągi stalowe zaleca się prowadzić po wierzchu. Dokładna trasa prowadzenia instalacji zostanie pokazana w dokumentacji projektowej.

Odległość pomiędzy rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac montażowych i eksploatacyjnych. Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, a w najwyższych miejscach załamań możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy przestrzegać zasady kompensacji wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać co 3 m, jeśli przewód jest prowadzony jako pion lub w bruździe ściennej. Minimalny spadek gałązek grzejnikowych zasilających i powrotnych nie powinien przekraczać 2%. W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m powinno się ją przytwierdzić do ściany uchwytem na połowie jej długości. Jako zawieszenia stosować kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza się łączenia elementów różnych systemów mocujących w ramach jednego zestawu mocującego.

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Wytyczne przeciwpożarowe

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia.

Izolacje

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. Rurociągi zaizolować gotowymi otulinami z wełny mineralnej. Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej.

Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych.

### Wymiana oświetlenia

Wykonawca dokona wymiany obecnie użytkowanych w obiekcie opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego, żarówek tradycyjnych i żarówek świetlówkowych. W przypadku, gdy oprawy zewnętrzne, nad wejściami do budynku nie są LED, należy przewidzieć ich wymianę.

Wymiana opisanego oświetlenia ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy 
w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.

Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego wykonana jest w oparciu o oprawy świetlówkowe i żarowe. Oprawy w zależności od typów sufitów, montowane są jako natynkowe lub wpuszczane. W związku z planowanym remontem istniejące oprawy zostaną wymienione na nowe oprawy z LED-owymi źródłami światła. Parametry montowanych opraw muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących parametrów oświetlenia 
w danym pomieszczeniu. Należy przewidzieć montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Do zamontowanych opraw awaryjnych należy zastosować centralę monitoringu umożliwiającą zdalne zarządzanie i kontrolę jakości baterii w oprawach, zgodną z technologią stosowaną u Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania bezprzewodowego.

W przypadku konieczności zamontowania dodatkowej oprawy należy ją zasilić z tego samego obwodu, co inne oprawy w pomieszczeniu. Do zasilenia należy zastosować przewody zgodne z dyrektywą CPR. Przewody układać w listwach instalacyjnych lub pod tynkiem. W przypadku całkowitego demontażu istniejącej oprawy oświetleniowej, w miejscu demontowanych opraw należy przewidzieć puszki instalacyjne natynkowe, w których zakończone zostaną istniejące obwody oświetleniowe.

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie:

- barwa światła – 3000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej),

- wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty,

- klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od lokalizacji

- klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia),

- wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez normę PN-EN 12464 – 1),

- musi posiadać znak CE,

- pliki fotometryczne dla proponowanych opraw,

- Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000,

- Zastosowane oprawy nie mogą zawierać PCB (polichlorowanych bifenyli).

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia):

- Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości wskaźników UGR i Ra);

- Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu proponowanych typów opraw w każdym typowym pomieszczeniu budynków;

- Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt własny.

Po zakończonym montażu/wymianie opraw w miejscach tego wymagających należy odtworzyć tynki, powłoki malarskie (z zapasem min. 1m),, uzupełnić konstrukcję i wypełnienie sufitów podwieszonych (o ile występują).

Przy wymianie oświetlenia należy zadbać o kompensację mocy biernej na instalacji elektrycznej. Współczynnik mocy oznaczony jako PF powinien być na poziomie minimum 0,9. Współczynnik gorszy będzie powodował pobór mocy biernej pojemnościowej i naliczanie kar za moc bierną. Można stosować oprawy z innym współczynnikiem, ale po montażu należy wykonać analizę jakości energii elektrycznej (poboru mocy biernej) i w przypadku przekroczenia dobrać i przewidzieć montaż aktywnego kompensatora mocy.

Kable stosować zgodnie z dyrektywą i nie gorsze niż N2XH B2ca.

System sterowania oświetleniem powinien składać się z czujników ruchu, pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których przebywanie ludzi jest sporadyczne. Należy zaprojektować czujki w toaletach oraz na korytarzach. Dokładna lokalizacja na etapie dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dodatkowo należy przewidzieć zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej SPD zgodnie z PN‑HD 60364‑5‑534, z doborem poziomu ochrony na podstawie oceny ryzyka wg PN‑EN 62305‑2 oraz układu sieci. W rozdzielnicach przewidzieć SPD T1/T2/T3 zgodnie z potrzebami instalacji.

Po zakończeniu robót elektrycznych Wykonawca wykonuje komplet pomiarów odbiorczych zgodnie z PN‑HD 60364‑6, obejmujących co najmniej: ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, rezystancję izolacji, impedancję pętli zwarcia, wyłączniki RCD, rezystancję uziemienia i pomiary oświetlenia. Protokoły i świadectwa wzorcowania przyrządów dołączyć do dokumentacji powykonawczej

### Dostosowanie dla niepełnosprawnych

W ramach dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych należy przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zakłada się dla osób niewidomych lub niedowidzących montaż elementów dotykowych oraz tabliczek z językiem Braille’a. Przewiduje się tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille’a przy pomieszczeniu toalety publicznej, windy, klatek schodowych oraz przy poszczególnych pomieszczeniach np.: administracja. Dokładny rodzaj tabliczek oraz ich lokalizacja zostanie określony, po konsultacji z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Poniżej przykładowe zdjęcia tabliczek.

Dodatkowo przewiduje się wykonanie jednej łazienki w budynku z dosotosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidywana lokalizacja toalety będzie znajdowała się na praterze budynku. Dokładna lokalizacja toalet musi zostać uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Poniżej przedstawiono orientacyjny rzut budynku, na którym planowana jest łazienka.

Przewiduje się, że Wykonawca w ramach wykonania łazienki dokona co najmniej:

- Prace demontażowe i rozbiórkowe, wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów,

- Wyrównanie podłóg i ścian, montaż nowych ścian (jeżeli będą wymagane),

- Wykonanie nowych podłóg i ścian z płytek (dopuszcza się inne rozwiązanie w uzgodnieniu z Zamawiającym),

- Montaż nowych drzwi wewnętrznych o szerokości dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami,

- Wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych dostosowanych do obecnej instalacji budynkowej,

- Wykonanie białego montażu oraz wszystkie niezbędne elementy wymagane dla toalet z dosotosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia miejsca rozbiórki. Wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na wygrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących instalacji, a przede wszystkim od instalacji elektrycznej.

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Instalację i osprzęt elektryczny należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, możliwość demontażu instalacji elektrycznej powinna być udzielona pisemnym oświadczeniem o możliwości prowadzenia prac demontażowych. Po dokonaniu rozbiórki elementów instalacji (wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, c.o.,) można przystąpić do rozbiórki stolarki drzwiowej. Skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Następnie można przystąpić do rozbiórki ścian działowych. Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków / względnie terakoty ze ścian. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian. Rozbiórkę należy rozpocząć od góry, warstwami przy zastosowaniu urządzeń pneumatycznych lub ręcznie. Nie dopuszcza się pod żadnym pozorem rozbiórki ścian poprzez przewracanie na strop lub podcinanie, ponieważ może to spowodować zarwanie się stropu. Nie dopuszcza się również składowania materiału pochodzącego z rozbiórki na istniejącym stropie. Nie dopuszcza się składowania cięższego sprzętu na stropach, które dodatkowo dociążyły by konstrukcję stropów nieprzystosowaną do tego typu obciążeń o charakterze wyjątkowym. Materiał z rozbiórki należy sukcesywnie wynosić na zewnątrz obiektu na miejsce tymczasowego składowania lub do kontenera. Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić jakichkolwiek części pozostawionych w obiekcie. Rozbiórkę prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie naruszyć elementów konstrukcyjnych budynku. Po zakończonych pracach rozbiórkowych cały obszar prac należy uprzątnąć i przygotować do dalszego etapu prac.

Wewnętrzne ściany w lokalizacji łazienki należy przeczyścić, naprawić ubytki po demontażach i skuciach glazury, wyrównać, zagruntować. Wykonać wykończenia. W przypadku montażu nowych ścian zaleca się aby nowe ściany zaprojektować w technologii lekkiej z płyt gips karton

gr 12,5mm mocowanych dwustronnie do profili aluminiowych z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy nimi wełną mineralną o odpowiedniej grubości oraz następujących parametrach:

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 1,

- poziom oporności przepływu powietrza ≥5 kPa s/m3,

- klasa reakcji na ogień A1 ( EN 13501-1),

- współczynnik pochłaniania dźwięku 0,9,

W pomieszczeniach mokrych należy zaprojektować płyty wodoodporne, natomiast 
w miejscach wydzielenia pożarowego płyty ogniochronne o odpowiedniej odporności ogniowej. W miejscach montażu drzwi wewnętrznych lub innych elementów 
o zwiększonej sztywności należy zaprojektować profile wzmocnione.

W projekcie należy przewidzieć konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej budowanych ścian przede wszystkim na styku ścian z podłogą, stropem lub inną ścianą.

Ściany należy wykończyć w zależności od przeznaczenia pomieszczenia tj. farba silikonowa, terakota szczegóły dotyczące wykończenia określonych pomieszczeń do uzgodnienia 
z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Należy zaprojektować demontaż istniejących okładzin podłogowych, następnie oczyszczenie podłoża oraz uzupełnienie nierówności a tam gdzie będzie to konieczne uzupełnić ubytki 
i przewidzieć wykonanie warstw wyrównujących nawierzchnię podłogi. W pomieszczeniach mokrych oraz porządkowych należy zaprojektować posadzki z płytek gresowych rektyfikowanych, antypoślizgowych, odpornych na odczynniki chemiczne oraz zaplamienia z fugą porcelanową o szerokości max 2mm.

W miejscach gdzie występują ściany murowane wykończeniem należy otynkować 
i zagruntować. Na suficie należy zaprojektować wykończenie ścian z farby lateksowej odpornej na mycie wodą z użyciem detergentu, charakteryzującej się właściwościami grzybobójczymi oraz bakteriobójczymi, jednocześnie stanowiącej estetyczne wykończenie powierzchni. Stosowane rodzaje farb muszą posiadać atest PZH.

W sanitariatach należy zaprojektować okładzinę z płytek ceramicznych 
kl. I rektyfikowanych, o powierzchni gładkiej odpornej na detergenty, z fugą porcelanową,  układanych od posadzki do wysokości 250cm w kolorze i wzorze uzgodnionym 
z Zamawiającym. W toalecie należy zaprojektować lustro wklejane ze szkła bezpiecznego zlicowane z płytkami ściennymi.

W przypadku gdy w pomieszczeniu przeznaczonym na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami występuje parapet to należy zaprojektować demontaż płytek, wyrównanie powierzchni i jako okładzinę zastosować nowe płytki gresowe z fugą porcelanową. Okładzinę należy wykonać na całej powierzchni parapetów.

W ramach wykonywania nowej łazienki dla osób z niepełnosprawnościami przewiduje się wykonanie nowych drzwi wewnętrznych. W toalecie należy zaprojektować drzwi drewniane laminowane, w systemie przylgowym grubość laminatu HPL  min. 0,7 mm, izolacyjność akustyczna min. Rw = 37 dB, 4 klasa mechaniczna wypełnienie wzmocnione. Należy przewidzieć również samozamykacz z funkcją lekkiego otwierania (mechanizm krzywkowy w sposób natychmiastowy zmniejszający opór otwierania drzwi), regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3 / 4 przystosowane do skrzydeł do 1100 mm szerokości, regulowane dobicie w zakresie 15-0, dopuszczone również do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, ukryte śruby montażowe. Klamki należy wykonać ze stali nierdzewnej do drzwi w obiektach o dużym natężeniu ruchu odporne na obciążenia mechaniczne, oddziaływania, chemiczne i naprężenia termiczne osadzone w tulei części odkryte wykonane ze stali V4A ( AISI 316). Wygląd klamki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Łazienka dla osób z niepełnosprawnościami zostanie wyposażona w co najmniej:

- umywalkę ceramiczną wiszącą dla osób niepełnosprawnych (z chromowanym syfonem) – z otworem na baterię, chromowaną baterią o łatwej obsłudze, szerokość minimum 50 cm, montowana do ściany,

- miskę WC – podwieszaną, montowana na stelażu, deska twarda, wolnoopadająca, z łatwym mechanizmem spłukiwania,

- syfony z zaworem przeciwzassaniowym,

- uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami, w miejscach w którym są wymagane,

- szczotka do czyszczenia toalet,

- podajnik na mydło, kosz na odpady, podajnik na płyn dezynfekujący, podajnik na papier toaletowy oraz na ręczniki papierowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

Łazienkę należy podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż grzejnika łazienkowego drabinkowego. Grzejnik musi posiadać wbudowaną wkładką zaworową z regulacją wstępną oraz głowicę termostatyczną. W przypadku prowadzenia instalacji przez przegrody o klasie odporności ogniowej, rury należy zabezpieczyć odpowiednio do klasy odporności danej przegrody.

W ramach wykonywania łazienki należy przewidzieć również wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych w obrębie remontowanych pomieszczeń. Istniejące odbiorniki i armaturę należy zdemontować, następnie należy zamontować nową z dostosowaniem do nowego białego montażu. Podejścia wodno-kanalizacyjne po zdemontowaniu odbiorników i nie zamontowaniu nowych należy odciąć instalację przy pionie i zaślepić.

Instalację wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PP-R (woda zimna) i PP stabilizowane (woda ciepła). Instalację należy izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalację kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur i kształtek PP-HT łączonych kielichowo.

Na przejściach przez przegrody o klasie odporności ogniowej projektuje się zabezpieczenia o odpowiedniej klasie odporności danej przegrody.

Projektowana łazienka musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami, a przede wszystkim musi spełniać warunki Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawie Prawie Budowlane i Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

### Elektromobilność

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, na terenie planowanej inwestycji należy zaprojektować i wybudować jeden punkt ładowania wraz z infrastrukturą kablową. Przewiduje się ładowarkę elektryczną na słupku przy dedykowanym miejscu parkingowym. Miejsce należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Przewiduje się ładowarkę o minimalnej mocy 3,7 kW. Zaleca się montaż ładowarki o mocy 11 kW (3 faz, 16A). W przypadku, gdy nie będzie możliwości zainstalowania takiej mocy ze względu na moce przyłączeniowe obiektu, należy przewidzieć ładowarkę o mocy niższej. Poniżej przykładowe zdjęcie ładowarki.

W ramach prac należy wykonać okablowanie pod ładowarkę polegające na doprowadzeniu przewodu z rozdzielnicy elektrycznej do miejsca, w którym zostanie zamontowana ładowarka. Należy przewidzieć w rozdzielnicy dedykowany dla ładowarki wyłącznik nadprądowy. Po wykonaniu okablowania należy, przy rozłączonym napięciu, zamontować ładowarkę i wpiąć żyły kabla. Kabel powinien mieć rozdzielony przewód ochronny (układ elektryczny TN-S).

Miejsce, które przeznaczone będzie pod ładownie samochodów należy oznakować. Poziome oznakowanie zostanie wykonane poprzez naniesienie farby grubowarstwowej i wykonanie białych pasów wyznaczających granice danego miejsca. Koperta z symbolem EV zgodnie z warunkami technicznymi wymalowana w kolorze białym. Napis EV wymalowany kolorem białym. Miejsce postojowe powinno mieć wymiary co najmniej 2,5m x 5,0m (szerokość x długość). Pionowe oznakowanie wykonane zostanie poprzez instalacje znaku odblaskowego o wymiarach co najmniej 900x900 na słupie ocynkowanym informującego o miejscu do ładowania samochodów elektrycznych. Widok poglądowy oznakowania pionowego miejsca parkingowego.

Przy montażu ładowarki elektrycznej należy zweryfikować moc zamówioną u dostawcy energii elektrycznej. Należy przewidzieć zwiększenie mocy u operatora systemu elektroenergetycznego w przypadku większej mocy ładowarki.

## Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty, a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dokumentację projektową należy wykonać przede wszystkim zgodnie z:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami).

### Warunki wykonania prac projektowych

- W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 
w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności rozwiązań które chce Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania zamienne by sprostać oczekiwaniom Zamawiającego.

- Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki 
i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robót Budowlanych.

- Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo Budowlane.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna z ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP 
i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

- Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie muszą spełniać warunki uniwersalnego projektowania.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązania.

- Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki.

- Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji.

- Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

### Warunki odbioru prac projektowych

- Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca przekazuje do odbioru 4 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań.

- Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi w terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych).

- Usunięcie wad w dokumentacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni.

- Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni.

- Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji.

- Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie Strony.

- Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń,

- projekt techniczny w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

### Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, z późniejszymi zmianami).

### Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym.

### Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej:

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

- Wykonawca zorganizuje roboty budowlane w taki sposób aby nie miały negatywnego wpływu na cele środowiskowe ( Zasada DNSH)

- Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia.

- Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym.

- Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

- Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie.

- Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji.

- Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia.

### Nadzory autorskie

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2023r. – Dz.U. poz. 682 ze zm. – dalej PrBudU).

Obowiązki projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego określa w szczególności art. 20 ust. 1 pkt. 4) PrBudU.

Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego, do wykonywania nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą Robót Budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest:

- stwierdzać w toku wykonywania Robót Budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją projektową;

- uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego;

- udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej;

- udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego;

- czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego PnB/ZRID;

- brać udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym Robót Budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego;

- doradzać w innych sprawach dotyczących Przedmiotu Umowy.

Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Projektanta jest zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu Projektanta na budowę. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną.

W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania bez dodatkowych kosztów.

Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

### Ocena pod kątem spełnienia zasady DNSH

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą DNSH, poprzez wdrożenie m.in. następujących działań i środków:

- Łagodzenie zmian klimatu

- Zastosowanie materiałów niskoemisyjnych

- Minimalizacja zużycia energii na placu budowy (stosowanie maszyn energooszczędnych)

- Lokalizacja zaplecza budowy/skład materiałów budowlanych w miarę możliwości w niedalekiej odległości od wjazdu na teren Inwestycji aby ograniczyć emisję z transportu.

2. Adaptacja do zmian klimatu

- Użycie materiałów odpornych na ekstremalne warunki (mróz, opady, UV, upał).

3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i morskimi

W celu  zapobiegania przedostawaniu się substancji szkodliwych (np. olejów, pyłów, zawiesin, itp) do wód gruntowych i powierzchniowych. Wykonawca robót zobowiązany jest m.in.  do:

- Przechowywanie materiałów budowlanych pod przykryciem,

- Magazynowanie substancji chemicznych (np. klejów, farb, rozpuszczalników itp.) w specjalnych szafach lub kontenerach z wannami wychwytującymi.

- Ochrona studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na placu budowy.

- Stosowania oddzielnych kontenerów na odpady niebezpieczne i budowlane, uszczelnione od spodu.

4. Gospodarka o obiegu zamkniętym

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i gromadzenia ich w oznakowanych kontenerach. Odpady muszą być przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Ewidencja odpadów będzie prowadzona w systemie BDO i udostępniana zamawiającemu na żądanie.

- Wszelka dokumentacja papierowa przekazywana przez Wykonawcę Zamawiającemu, instytucjom kontrolującym lub innym podmiotom w ramach realizacji zamówienia, powinna być – w miarę możliwości – sporządzana i drukowana na papierze pochodzącym z recyklingu lub posiadającym certyfikat środowiskowy.

5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

Podczas realizacji inwestycji budowlanych należy stosować materiały o niskiej emisyjności oraz bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. Ponadto celem  ograniczenie hałasu i pyłu Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

- Zraszania dróg i placów budowy wodą w okresach suchych

- Zabezpieczanie materiałów sypkich plandekami lub zraszaczami wodnymi,

- Ograniczanie prędkości pojazdów na terenie budowy (np. do 15 km/h),

- Stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu

- Ograniczenie godzin pracy urządzeń hałasujących  ( godziny wykonywania prac głośnych do ustalenia z Zamawiającym)

- Regularne czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z budowy

6. Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów

- Zakaz prowadzenia prac mogących zakłócić siedliska zwierząt w okresie lęgowym (1 marca – 15 października) – chyba że uzyskano odpowiednie zgody.

- Zachowanie istniejącej zieleni w miarę możliwości oraz jej zabezpieczenie na czas robót.

- Rekultywacja terenu po budowie i nasadzenia gatunkami rodzimymi.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania „Raportu otwarcia” dotyczącego zgodności planowanej inwestycji z zasadą DNSH.

Raport otwarcia przekazany zostanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową i będzie uwzględniał m.in.:

- Opis planowanej inwestycji,

- Wskazanie wpływu na ww. 6 celów środowiskowych,

- Ocenę zgodności inwestycji z obowiązującymi przepisami środowiskowymi,

- Wskazanie środków zapobiegawczych lub łagodzących,

- Wnioski potwierdzające brak znaczącej szkody dla środowiska,

- Załączniki potwierdzające.

- Opracowania „Raportu zamknięcia”, potwierdzającego, że zrealizowana inwestycja:

- Została wykonana zgodnie z założeniami określonymi w raporcie otwarcia,

- Nie wyrządziła poważnych szkód środowiskowych,

- Spełnia warunki zasady DNSH,

- Obejmuje opis wykonanych robót, ocenę wpływu na cele środowiskowe oraz dokumentację potwierdzającą zgodność (protokoły, zdjęcia, deklaracje, inne załączniki).

Raport zamknięcia zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację robót budowlanych zgodnie z zasadą DNSH.

Dokumentacja ta obejmuje w szczególności:

- Rejestry zastosowanych materiałów proekologicznych (np. niskotoksyczne farby, materiały z recyklingu),

- Zestawienia i karty przekazania odpadów

- Protokoły ochrony zieleni i kompensacji przyrodniczej (jeśli dotyczy),

- Protokoły działań zabezpieczających wody i glebę,

- Dokumentację fotograficzną z działań środowiskowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Prowadzenia powyższej dokumentacji w sposób rzetelny i aktualny,

- Przechowywania jej w miejscu dostępnym dla Zamawiającego,

- Przekazania jej w wersji elektronicznej lub papierowej na żądanie Zamawiającego, instytucji pośredniczącej lub kontrolującej (NFOŚiGW) – w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania takiego żądania.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

### Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Przed zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe.

### Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu.

### Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywania robót.

### Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego.

### Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

### Równoważność norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze.

### Dane dotyczące placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki i zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy.

### Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych.

### Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii i rozliczy się z Zamawiającym.

Wykonawca zamontuje licznik fabrycznie nowy ze stanem 0 lub inny z aktualną legalizacją.

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.

### Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów związanych.

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę.

### Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli bądź użytkowników.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie.

### Porządek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa.

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg.

Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w których będzie składował odpady powstałe w wyniku modernizacji.

Koszty ochrony placu budowy po stronie Wykonawcy.

### Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci.

### Końcowe uporządkowanie terenu

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót.

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

- środki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

- sprzęt monitorujący,

- sprzęt ratowniczy,

- sprzęt przeciwpożarowy,

- łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu Budowy i używane stosownie do potrzeb.

### Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru częściowego można dokonać dla:

- każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi częściowemu, która albo została ukończona,

- każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez przedstawiciela Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, badań, pomiarów i protokołów, wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez  Zamawiającego i Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiającego „Protokół odbioru częściowego robót”.

Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych prac może być oceniona sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym zestawione zostają ze sobą wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego  polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca uzyska we własnym zakresie (jeżeli wymagane).

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  uprzątnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne uporządkowanie terenu przez Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności następujące dokumenty odbiorowe (DO):

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. – Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru.

- Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże zaktualizowane schematy instalacji elektrycznej (źródło edytowalne + PDF), aktualne opisy obwodów w rozdzielnicach, zestawienia urządzeń, instrukcje obsługi i konserwacji oraz pełny komplet protokołów pomiarowych

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana.

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  oraz ich karty gwarancyjne.

- Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób szczelności).

- Pomiary elektryczne.

- Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych.

- Dziennik budowy.

- Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.

- Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego.

- Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich wymogami (m.in. UDT).

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po uzupełnieniu dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W przypadku braku lub niekompletności ww. elementów dokumentacji odbiorowej Zamawiający jest uprawiony do odmowy Odbioru Końcowego.

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

### Tablica informacyjna projektu

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania tablicy informacyjnej, aż do czasu zakończenia Robót.

# B. Część informacyjna

# 3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów projektowych.

# 4. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

# 5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno - użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  2022 poz. 503, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz. 1219, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 869, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 poz. 124, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów  (Dz.U.2020 poz.1806, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272).

- Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 poz. 211).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania.

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Część 1: Zawory bezpieczeństwa.

- PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal określonego zastosowania – Stal na rury – Gatunki.

- PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

- PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów.

- Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.