# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## 1. Nazwa zamówienia

Modernizacja (wymiana) dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22.

## 2. Zamawiający

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

## 3. Lokalizacja inwestycji

Budynek Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22 w Poznaniu.

## 4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja istniejących dźwigów osobowych polegająca na ich demontażu, dostawie oraz montażu nowych urządzeń wraz z wykonaniem robót towarzyszących oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji dopuszczających do eksploatacji.

## 5. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji technicznej,

- uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych,

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,

- wykonanie wizji lokalnej i inwentaryzacji,

- demontaż istniejących dźwigów wraz z utylizacją,

- wyrejestrowanie urządzeń w UDT,

- dostawę i montaż nowych dźwigów osobowych,

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych towarzyszących,

- montaż oświetlenia LED w szybach,

- naprawy i odtworzenia ścian, posadzek i elementów wykończeniowych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- przeprowadzenie oceny zgodności,

- uzyskanie decyzji UDT dopuszczającej urządzenia do eksploatacji,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- świadczenie usług konserwacyjnych w okresie gwarancji (24/7 pogotowie dźwigowe).

## 6. Charakterystyka obiektu i uwarunkowania realizacji

- Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie administracyjnym.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób minimalizujący uciążliwości.

- Prace uciążliwe należy uzgadniać z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Należy uwzględnić istniejące wymiary szybów (bez ich powiększania).

- Harmonogram realizacji prac musi uwzględniać etapowość prac, z uwzględnieniem, że w budynku musi funkcjonować jedna winda.

## 7. Wymagania techniczne (ogólne)

- dźwigi fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026),

- napęd elektryczny linowy bez maszynowni,

- sterowanie mikroprocesorowe,

- prędkość: ok. 1 m/s,

- udźwig: 630 kg,

- drzwi automatyczne teleskopowe,

- zasilanie: 3x400V, 50 Hz,

- system awaryjnego zjazdu,

- kurtyna świetlna,

- komunikacja GSM,

- system informacji głosowej,

- oznaczenia Braille’a,

- monitoring (jeśli dotyczy),

- integracja z SSP.

## 8. Wymagania funkcjonalne i użytkowe

- wysoki standard wykończenia kabin (stal nierdzewna lub równoważne),

- oświetlenie LED (również awaryjne),

- podłogi antypoślizgowe,

- ergonomiczne i odporne na uszkodzenia panele sterujące,

- dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (zgodność z PN-EN 81-70).

## 9. Wymagania formalne i prawne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z:

- ustawą Prawo budowlane,

- przepisami dozoru technicznego,

- normami PN-EN (w szczególności PN-EN 81-20, 81-50, 81-70, 81-28),

- dyrektywą dźwigową 2014/33/UE.

## 10. Gwarancja i serwis

- okres gwarancji: minimum 36 miesięcy,

- comiesięczne przeglądy konserwacyjne,

- pogotowie dźwigowe 24/7,

- czas reakcji na awarię: maks. 30 minut,

- czas uruchomienia (bez części): do 3 godzin.

## 11. Wymagania dotyczące dokumentacji

- dokumentacja powykonawcza w języku polskim,

- schematy elektryczne,

- instrukcje eksploatacji,

- deklaracje zgodności,

- dokumenty UDT.

## 12. Wymagania dodatkowe

- brak możliwości poszerzania otworów drzwiowych,

- zachowanie lokalizacji szaf sterowniczych,

- zastosowanie otwartych systemów sterowania (bez uzależnienia od producenta),

- możliwość serwisowania przez różne podmioty.

## 13. Kody CPV

- 42313100-5 – Instalowanie wind,

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

- 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,

- 50750000-7 – Usługi konserwacji wind.

## 14. Odbiory

- odbiory częściowe i końcowe z udziałem Zamawiającego,

- uzyskanie dopuszczenia UDT warunkiem odbioru końcowego.

Dokument opracowano na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.