Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

Modernizacja dwóch wind w budynku Urzędu Miasta Poznania

CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań technicznych, użytkowych oraz funkcjonalnych dla zadania polegającego na kompleksowej wymianie istniejących dwóch dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta Poznania.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Poznań

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Ul. Gronowa 22, Poznań

Kody i nazwy przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV )

- 42313100-5 Instalowanie wind

- 45310000-3 Roboty instalacje elektryczne

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Zakres planowanych robót

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5. Wymagane wartości resursu

6. Wymagania techniczne

7. Załączniki

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miasta Poznania polegająca na kompleksowej wymianie istniejących dźwigów osobowych.

2. Zakres planowanych robót:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przedstawienie harmonogramu wymiany urządzeń dźwigowych;

- opracowanie dokumentacji technicznej;

- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń;

- demontaż istniejących dźwigów osobowych oraz dźwigu towarowego wraz z utylizacją (złomu, gruzu itp.);

- kompleksową wymianę wszystkich elementów dźwigów znajdujących się w szybie, maszynowni oraz na przystankach;

- wyrejestrowanie zdemontowanych urządzeń dźwigowych w Urzędzie Dozoru Technicznego;

- dobór dźwigów spełniających wymagania zamówienia;

- dostawę i montaż nowych dźwigów osobowych o parametrach opisanych w niniejszym

dokumencie;

- montaż nowego oświetlenia LED w szybach;

- naprawienie uszkodzonych ścian i podłóg przy demontażu drzwi szybowych;

- uzupełnienie ubytków: ścian szybu windowego, ścian maszynowni i na przystankach;

- malowanie ścian szybu windowego, maszynowni, na przystankach;

- wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych;

- przeprowadzanie oceny zgodności dźwigów;

- uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację;

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej, odbiory techniczne i dopuszczenia UDT (ilość i forma dokumentacji powykonawczej do ustalenia z Zamawiającym);

- comiesięczne przeglądy konserwacyjne wraz z utrzymaniem pogotowania dźwigowego (24h/ 7 dni) urządzeń dźwigowych w okresie gwarancji.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

3.1 Zmawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania do organów i jednostek w celu uzyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz zgłoszeń;

3.2 Zamawiający udostępni do wglądu posiadaną dokumentację istniejących dźwigów;

3.3 wykonawca w trakcie realizacji jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne i zastosowane materiały;

3.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty;

3.5 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną i samodzielnie zweryfikować parametry techniczne oraz wymiary istniejących szybów dźwigowych;

3.6 wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy;

3.7 wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym obiektów oraz terenem objętym zakresem prac, w tym zasięgnięcia wszelkich informacji u właściwych służb odnośnie lokalizacji infrastruktury oraz jest zobowiązany do zawarcia w ofercie wszystkich mających wpływ na cenę elementów. Wykonawca musi posiadać znajomość obiektu, na którym będą prowadzone prace. Wykonawca złoży ofertę uwzględniającą wszelkie prace

konieczne do wykonania zamówienia w taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały wysoki standard;

3.8 zgodność z przepisami prawa budowlanego i normami branżowymi;

3.9 odbiory częściowe i końcowe prowadzone będą przez przedstawiciela inwestora oraz inspektora nadzoru.

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

4.1 Główne założenia:

- wykonanie robót budowlanych w budynku będącym w ciągłym użytkowaniu;

- wykonanie robót w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem budynku, jak najmniej uciążliwy dla osób pracujących i przebywających w budynku, wszystkie roboty głośne lub uciążliwe powinny być wykonywane w uzgodnieniu z użytkownikiem. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty w sposób nienarażający użytkowników budynków na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, nieutrudniający prowadzenia bieżącej działalności Urzędu, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych

- harmonogram modernizacji musi uwzględniać etapowość prac przy założeniu, że w budynku musi funkcjonować jedna winda

- środków ostrożności. Szczególnie uciążliwe prace Wykonawca może prowadzić w porze nocnej,

- wykonanie robót zgodnie z zasadami BHP, ppoż. oraz innymi obostrzeniami wynikającymi z zasad panujących w budynkach UMP z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności;

- wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej;

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 36-miesięcznej gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia oraz dostarczone materiały. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nie rzadziej niż raz w miesiącu nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych zamontowanych w ramach realizacji umowy urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru

- technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176) z zastrzeżeniem, że dokumentacja z przeglądów konserwacyjnych będzie przechowywana przez Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych potwierdzone zostanie każdorazowo protokołem;

- wymagania, dotyczące czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie zatrzymania/awarii dźwigu: do 30 minut od zawiadomienia o zatrzymaniu pracy dźwigu. Przez czas reakcji rozumie się przyjazd do siedziby Zamawiającego i dokonanie oględzin dźwigu w celu diagnostyki awarii lub uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu;

- w przypadku, gdy na skutek awarii dźwigu nie zostały uszkodzone podzespoły lub części dźwigu, czas na uruchomienie bez użycia części wynosi 3 godziny, licząc od momentu przybycia pracowników Wykonawcy.

- wszystkie naprawy przeprowadzone w czasie gwarancji będą wykonywane nieodpłatnie.

- dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w języku polskim i zawierać: schematy elektryczne, instrukcje eksploatacji, deklaracje zgodności, dokument potwierdzający wyrejestrowanie zdemontowanego dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego, decyzję zezwalającą na eksploatację nowego dźwigu itd.

Proponowane rozwiązania mają spełniać wszystkie obowiązujące przepisy, zalecenia oraz wytyczne w Polsce i Unii Europejskiej, przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów osobowych i towarowych oraz wymagania eksploatacyjne, zgodnie z Normami:

- PN-EN 81-20

- PN-EN 81-50

- PN-EN 81-70

- PN-EN 81-28

- PN-EN 81-3

- PN-EN 12015

- Zainstalowane dźwigi powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 roku, posiadać znak CE oraz spełniać wszelkie przepisy i zalecenia Unii Europejskiej, w tym Dyrektywę 2014/33/UE.

5. Wymagane wartości resursu:

- resurs dla poszczególnych podzespołów minimum 25 lat oraz minimum 120 jazd/cykli na godzinę.

6. Wymagania techniczne:

1) Dźwig osobowy nr 1 - ul. Gronowa 22A (hall główny)

Nr ewidencyjny: N3119001884

Nr fabryczny: WAW00033

Rok produkcji: 2000 r.

Szyb istniejący, bez zmian - do weryfikacji podczas wizji lokalnej

Wymagania techniczne:

a) Udźwig [kg]: 630

b) Dźwig z napędem elektrycznym linowym bez maszynowni

c) Sterowanie mikroprocesorowe

d) Prędkość jazdy [m/s]: 1, łagodny start i zatrzymanie

e) Liczba przystanków/dojść: 3/3 (lokalizacja i liczba przystanków: bez zmian)

f) Drzwi szybowe/kabinowe: automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe; 900 x 2000 mm

g) Kabina wymiary minimalne: szerokość 1100 mm / głębokość 1400 mm / wysokość 2100 mm

h) Zasilanie: 3 x 400 V, 50 Hz

i) Automatyczny zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny w przypadku zaniku napięcia

Wykończenie kabiny:

- ściany ze stali nierdzewnej odpornej na uszkodzenia i zarysowania lub laminatu (do uzgodnienia z Zamawiającym),

- lustro na jednej ścianie,

- poręcze okrągłe ze stali nierdzewnej,

- podłoga – wykonana z blachy stalowej wyłożona wykładziną trudnościeralną, antypoślizgową lub kamieniem naturalnym – do uzgodnienia z Zamawiającym, łatwa do utrzymania w czystości,

- listwy przypodłogowe - stal nierdzewna,

- zabezpieczenie: kurtyna świetlna,

- sufit i oświetlenie - sufit z zabudowanym oświetleniem LED, automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji do momentu ponownego naciśnięcia przycisku wezwania,

- oświetlenie awaryjne akumulatorowe po zaniku zasilania,

Drzwi szybowe/kabinowe:

- wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia i zarysowania,

Panel dyspozycji w kabinie:

- umieszczony na ścianie bocznej wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia i zarysowania, wyposażony w:

- elektroniczny wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy,

- przyciski otwierania i zamykania drzwi,

- przyciski z podświetleniem, z oznaczeniami Braille’a,

- system informacji głosowej o kierunku jazdy oraz numerze, na którym zatrzymuje się dźwig,

- przycisk przystanku wyjściowego oznaczony musi być kolorem zielonym,

- przycisk alarmu musi być oznaczony kolorem żółtym,

- wyświetlacz LCD z informacją o piętrze i kierunku jazdy,

- system komunikacji dwukierunkowej pomiędzy kabiną i serwisem za pomocą GSM (karta SIM po stronie Zamawiającego),

- wentylacja załączana przyciskiem w kasecie dyspozycji w kabinie dźwigu,

- sygnalizacja przeciążenia kabiny,

Panel zewnętrzny sterujący:

- panel dyspozycji musi być wykonany ze stali nierdzewnej, o wysokiej odporności na uszkodzenia, zarysowania,

- piętrowskazywacze muszą znajdować się na wszystkich przystankach nad drzwiami,

- przyciski muszą mieć sygnalizację świetną, która aktywuje się po naciśnięciu,

- podświetlone przyciski, oznaczenia w alfabecie Braille’a,

2) Dźwig osobowy nr 2 - ul. Gronowa 22A

Nr ewidencyjny: N3119001885

Nr fabryczny: WAW00035

Rok produkcji: 2000 r.

Szyb istniejący, bez zmian - do weryfikacji podczas wizji lokalnej

Wymagania techniczne:

a) Udźwig [kg]: 630

b) Dźwig z napędem elektrycznym linowym bez maszynowni

c) Sterowanie mikroprocesorowe

d) Prędkość jazdy [m/s]: 1, łagodny start i zatrzymanie

e) Liczba przystanków/dojść: 4/4 (lokalizacja i liczba przystanków: bez zmian)

f) Drzwi szybowe/kabinowe: automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe; 900 x 2000 mm

g) Kabina wymiary minimalne: szerokość 1100 mm / głębokość 1400 mm / wysokość 2100 mm

h) Zasilanie: 3 x 400 V, 50 Hz

i) Automatyczny zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny w przypadku zaniku napięcia

Wykończenie kabiny:

- ściany ze stali nierdzewnej odpornej na uszkodzenia i zarysowania lub laminatu,

- lustro na jednej ścianie,

- poręcze okrągłe ze stali nierdzewnej,

- podłoga – wykonana z blachy stalowej wyłożona wykładziną trudnościeralną, antypoślizgową lub

- kamieniem naturalnym – do uzgodnienia z Zamawiającym, łatwa do utrzymania w czystości,

- listwy przypodłogowe - stal nierdzewna,

- zabezpieczenie: kurtyna świetlna,

- sufit i oświetlenie - sufit z zabudowanym oświetleniem LED, automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji do momentu ponownego naciśnięcia przycisku wezwania,

- oświetlenie awaryjne akumulatorowe po zaniku zasilania,

Drzwi szybowe/kabinowe:

- wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia i zarysowania,

Panel dyspozycji w kabinie umieszczony na ścianie bocznej wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia i zarysowania, wyposażony w:

- elektroniczny wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy,

- przyciski otwierania i zamykania drzwi,

- przyciski z podświetleniem, z oznaczeniami Braille’a,

- system informacji głosowej o kierunku jazdy oraz numerze, na którym zatrzymuje się dźwig,

- przycisk przystanku wyjściowego oznaczony musi być kolorem zielonym,

- przycisk alarmu musi być oznaczony kolorem żółtym,

- wyświetlacz LCD z informacją o piętrze i kierunku jazdy,

- system komunikacji dwukierunkowej pomiędzy kabiną i serwisem za pomocą GSM (karta SIM po stronie Zamawiającego),

- wentylacja załączana przyciskiem w kasecie dyspozycji w kabinie dźwigu,

- sygnalizacja przeciążenia kabiny,

Panel zewnętrzny sterujący:

- panel dyspozycji musi być wykonany ze stali nierdzewnej, o wysokiej odporności na uszkodzenia, zarysowania,

- piętrowskazywacze muszą znajdować się na wszystkich przystankach nad drzwiami,

- przyciski muszą mieć sygnalizację świetną, która aktywuje się po naciśnięciu,

- podświetlone przyciski, oznaczenia w alfabecie Braille’a,

Ostateczny wystrój oraz materiały wykończeniowe należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji wykończenia oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego przed realizacją.

Wymagania dodatkowe (dotyczą wszystkich wind):

- dźwigi należy zintegrować z istniejącym systemem przeciwpożarowym (SSP) w budynku,

- windy należy wyposażyć w system monitoringu wizyjnego CCTV

- należy uwzględnić montaż kamer w kabinie oraz zapewnić ich integrację z systemem monitoringu w obiekcie,

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości poszerzania istniejących otworów drzwiowych,

- wymaga się, aby lokalizacja szaf sterowniczych została zachowana bez zmian, w dotychczasowym miejscu,

- aparatura sterująca powinna umożliwiać serwisowanie dźwigów przez różne podmioty bez konieczności programowania sterowań przy użyciu urządzeń innych niż te dostarczone Zamawiającemu, a także bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za aktualizacje oprogramowania w całym okresie eksploatacji.

- dźwig i system sterowania powinny bazować na ogólnodostępnych komponentach, dostępnych również poza siecią handlową producenta, bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz bez ograniczeń, które wymagałyby wyłączności na oprogramowanie lub zmiany konfiguracji dźwigu wyłącznie przez podmioty zależne od producenta.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, w których zamontowane są dźwigi.

Załączniki:

1) Dokumentacja zdjęciowa, rysunki

Dźwig osobowy – hol główny