Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Modernizacja Oddziału I

Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie.

Etap I - dokumentacja

INWESTOR:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ADRES INWESTYCJI:

Budynek Główny Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa

Przygotował : Anna Kamela

Kwiecień 2026 r.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI	4

2. INWESTOR	4

3. ADRES INWESTYCJI	4

4.  ZAKRES OPRACOWANIA	4

5.  PODSTAWA OPRACOWANIA	4

6. CZĘŚĆ OPISOWA	4

6.1 Charakterystyczne parametry obiektu	4

6.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.	5

6.3 Wymagania – dokumentacja projektowa	5

6.4 Roboty – wytyczne	6

6.4.1 Podłogi	6

6.4.2 Sufity podwieszone	7

6.4.3 Zabezpieczenia ścienne w pomieszczeniach	7

6.4.4 Montaż systemu klimatyzacji	7

6.4.5 Modernizacja wentylacji grawitacyjnej	8

6.4.6 Montaż wentylacji w kuchni Oddziału	8

6.4.7 Utworzenie palarni dla pacjentów	8

6.4.8 Montaż urządzeń przeciwsłonecznych	9

6.4.9 Modernizacja łazienek pacjentów i personelu	9

6.4.10 Malowanie ścian z miejscowymi naprawami	10

6.4.11 Wymiana stolarki drzwiowej	11

6.4.12 Wymiana stolarki okiennej	12

6.4.13 Modernizacja sieci teletechnicznej	12

6.4.14 Modernizacja systemu p.poż. - założenia projektowe	14

6.4.15 Oświetlenie	15

6.4.16 Centralne ogrzewanie	15

6.5 Wytyczne p.poż.	16

7. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA	16

8. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW	16

9. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	16

10. UWAGI KOŃCOWE	17

11. ZAŁĄCZNIKI	17

12. PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA INWESTYCJI – STAN OBECNY	17

# 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej Modernizacji Oddziału I Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych .

Kody CPV:

71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

# 2. INWESTOR

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

# 3. ADRES INWESTYCJI

Budynek Główny Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa

# 4.  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuj przestrzeń Oddziału I umieszczonego w Szpitalu Nowowiejskim:

- Nr działki: 5

- Obręb ewidencyjny: 5-05-08

- Jednostka ewidencyjna: Śródmieście

- Numer księgi wieczystej: WA4M/00228444/3

- Powierzchnia netto fragmentu rzutu piętra – aktualny oddział I: 726,3 m2 (w zakres opracowania wchodzi również część piętra – ok. 150 m2 w bloku A2 – w związku z rozszerzeniem ilości łóżek w Oddziale)

# 5.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wymagania Zamawiającego,

- Normatywy i wytyczne,

- Odrębne przepisy odnoszące się do szpitali psychiatrycznych,

- Wizja lokalna, inwentaryzacja, fotodokumentacja.

# 6. CZĘŚĆ OPISOWA

## 6.1 Charakterystyczne parametry obiektu

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej Modernizacji Oddziału I Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . Obecnie oddział pełni funkcję 40-łóżkowego oddziału ogólnopsychiatrycznego. W wyniku planowanej modernizacji przewiduje się zwiększenie jego pojemności do 50 łóżek. Jednocześnie część pomieszczeń przeznaczonych dla personelu, w tym m.in. trzy gabinety lekarskie, gabinet psychologów oraz gabinet pielęgniarki oddziałowej, zostanie przeniesiona do innej, odpowiednio zaadaptowanej części szpitala na tym samym piętrze.

## 6.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie prac budowlanych takich jak:

- Wymiana sufitu podwieszanego,

- Demontaż systemu wentylacji,

- Montaż systemu klimatyzacji,

- Modernizacja wentylacji grawitacyjnej z rekuperacją

- Montaż wentylacji w kuchni Oddziału,

- Wymiana podłóg typu Tarkett,

- Wymiana podłóg z płytek typu gress,

- Utworzenie palarni dla pacjentów,

- Modernizacja łazienek pacjentów i personelu,

- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych,

- Malowanie ścian z miejscowymi naprawami,

- Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

- Modernizacja systemu P.poż. – wymiana i zaprogramowanie czujek kompatybilnych z systemem POLON 6000,

- Modernizacja sieci teletechnicznej,

- Montaż światłowodu,

- Modernizacja monitoringu Oddziału,

- Dostosowanie systemu kontroli dostępu do systemu Roger 5

- Dostosowanie pomieszczeń do oddziału 50-łóżkowego

## 6.3 Wymagania – dokumentacja projektowa

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:

- sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej

- opracowanie projektu budowlanego,

- opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót wraz z wyceną wyposażenia,

- opracowanie scenariusza pożarowego,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- zestawienie zbiorcze kosztów zadania,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej: STWiORB) dla wszystkich branż,

- opracowanie planu BIOZ, gdy okaże się konieczny.

- opracowanie zestawienia wyposażenia medycznego i technicznego,

- uzyskanie zaleceń konserwatorskich Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (teren jest objęty ochroną konserwatorską, teren ulicy Nowowiejskiej znajduje się pod ochroną konserwatorską: Oś Stanisławowska, nr 543 z 1.07.1965, budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków: SRO09914,4),

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, niewymienionych w niniejszej specyfikacji, a niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, jeśli okażą się konieczne

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli okaże się konieczne

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych,

- udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciem zgłoszenia robót lub innej decyzji wymaganej przepisami, wymaga się aby projekt uzyskał akceptację Zamawiającego.

## 6.4 Roboty – wytyczne

### 6.4.1 Podłogi

Przy wymianie wykładziny w pomieszczeniach użyteczności publicznej, takich jak oddziały szpitalne, istotne jest uwzględnienie kilku kluczowych założeń projektowych:

- Obecnie na oddziale jest wykładzina typu Tarkett z uprzednio przygotowanym podłożem. Wybór odpowiedniego rodzaju wykładziny powinien być dokonany z uwzględnieniem specyfiki pomieszczeń, ich przeznaczenia oraz wymagań estetycznych, funkcjonalnych i użytkowych. W przypadku pomieszczeń szpitalnych ważne jest również zapewnienie łatwej dezynfekcji i utrzymania czystości.

- Nowa wykładzina powinna spełniać wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa użytkowników, w tym antypoślizgowości, odporności na ścieranie oraz poślizg. Szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiedniej antypoślizgowości w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku upadków, takich jak szpitale.

- Przed montażem nowej wykładziny konieczne może być odpowiednie przygotowanie podłoża, w tym jego oczyszczenie, wyrównanie i naprawy wszelkich usterek. Staranne przygotowanie podłoża jest kluczowe dla trwałości i estetyki nowej wykładziny.

- Wszelkie prace związane z wymianą wykładziny powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz normami dotyczącymi wykonywania prac remontowych. Należy również upewnić się, że nowa wykładzina spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, antypoślizgowości itp.

- gres na klej

właściwości:

nasiąkliwość max.0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45MPa (wg normy PN EN 100), twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max.130 (wg normy PN EN 102), odporny na działanie środków chemicznych, skuteczność antypoślizgowa R9 (wg normy DIN 51130)

- PCV z rolki (spawane)

właściwości:

homogeniczna, jednowarstwowa wykładzina podłogowa z winylu, gr.min.2mm, o warstwie użytkowej min.2mm, wzmocniona poliuretanem, ścieralność </=0,15 mm Grupa P (wg normy EN 660), klasa użytkowa - 34 komercyjne, 43 przemysłowe (wg normy EN 685), trudnozaplana - klasa ogniotrwałości Bfl S1 (wg normy PN EN 13501-1), o właściwościach antyelektrostatycznych </=2Kv (wg normy EN 1815) i 1010 Ohm (wg normy EN 1081), zachowująca stabilność wymiarów </=0,4%, posiadająca odporność na ścieranie przez meble na kółkach R/>2,4, posiadająca właściwości antypoślizgowe R9 (wg normy DIN 51130).

Cokoły:

– gres na klej jak na podłodze, wysokości 10cm

– PCV z rolki jak na podłodze:

- wysokości 10cm, styk między podłogą a ścianą zaokrąglony (r = 5cm) -  na korytarzach oraz w gabinetach personelu

- wysokości 150 cm, styk między podłogą a ścianą zaokrąglony (r = 5cm) – w salach pacjentów, w sali terapii, na stołówce

### 6.4.2 Sufity podwieszone

- Zamawiający dopuszcza wybór kasetonów lub sufitów typu armstrong

- Materiały użyte do sufitów podwieszanych powinny spełniać odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Konieczne jest zapewnienie, aby materiały były trudnozapalne i miały odpowiednią klasę reakcji na ogień.

- Przed montażem sufitu podwieszanego należy uwzględnić wszelkie instalacje, takie jak oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja, systemy alarmowe itp. Wszystkie instalacje powinny być dokładnie zaplanowane i uwzględnione w konstrukcji sufitu.

- Sufity podwieszane powinny być zgodne z ogólnym wyglądem pomieszczenia oraz spełniać estetyczne oczekiwania. Można rozważyć różne wzory, kolory i tekstury, aby dopasować sufit do charakteru i funkcji pomieszczenia.

- Ważne jest, aby sufit podwieszany był łatwy w utrzymaniu czystości oraz umożliwiał łatwy dostęp do instalacji w celu ewentualnych napraw czy konserwacji. Odpowiednio zaprojektowane sufitowe systemy montażowe mogą ułatwić te czynności.

- Montaż sufitów podwieszanych powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczeństwa pracy.

### 6.4.3 Zabezpieczenia ścienne w pomieszczeniach

Zamawiający wymaga zaprojektowani zabezpieczeń ściennych we wszystkich pomieszczeniach, np.:

– płyta winylowa naścienna - grubości 1,5 mm, trwała ochrona przed uderzeniami i zadrapaniami, kolorystyka w trybie nadzoru

– odbojnica, profil wewnętrzny aluminiowy w dwóch miejscach podparcie pokrywy winylowej, oba brzegi profilu aluminiowego zaokrąglone dopasowane do pokrywy winylowej, pochłaniająca energię zderzenia

– narożniki - podstawa winylowa z dodatkowym amortyzatorem narożnym, szerokość 76 mm, duża odporność na uderzenia, kolorystyka w trybie nadzoru

Inwestor dopuszcza inne rozwiązanie mając na uwadze najwyższą jakość zabezpieczeń. Wszelkie wysokości klejenia/mocowania zabezpieczeń powinny być ustalone z Inwestorem pamiętając o wysokości kółek odbojowych łóżek szpitalnych oraz wysokości oparć krzeseł i foteli.

### 6.4.4 Montaż systemu klimatyzacji

Przy projektowaniu montażu klimatyzacji na oddziale szpitalnym należy uwzględnić szereg założeń, które zapewnią odpowiednią jakość powietrza oraz komfort pacjentów i personelu medycznego :

- Klimatyzacja na oddziale szpitalnym musi być zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz normami dotyczącymi jakości powietrza w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

- Klimatyzacja powinna być projektowana tak, aby minimalizować ryzyko przenoszenia infekcji, zwłaszcza w szpitalach, gdzie istnieje duże ryzyko zakażeń.

- W zależności od potrzeb pacjentów oraz personelu medycznego, należy zapewnić możliwość indywidualnego sterowania klimatyzacją w poszczególnych pomieszczeniach oddziału szpitalnego.

- Klimatyzacja powinna być cicha, aby nie zakłócać spokoju pacjentów i umożliwić odpoczynek. Dlatego ważne jest, aby dobierać urządzenia o niskim poziomie hałasu oraz odpowiednio projektować instalację.

- Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zaawansowanych systemów zarządzania energią i klimatyzacją pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych i minimalizację kosztów eksploatacji.

- Klimatyzacja powinna być bezpieczna w użytkowaniu oraz łatwa w konserwacji i utrzymaniu czystości, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i rozprzestrzenianiu się bakterii.

### 6.4.5 Modernizacja wentylacji grawitacyjnej

Obecnie na Oddziale jest zamontowana wentylacja mechaniczna – do likwidacji. Przy projektowaniu modernizacji wentylacji grawitacyjnej z rekuperacją na oddziale szpitalnym należy uwzględnić specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego:

- System wentylacji powinien być zaprojektowany tak, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza we wszystkich pomieszczeniach oddziału szpitalnego, w tym salach pacjentów, izolatkach i pomieszczeniach personelu.

- System wentylacji powinien umożliwiać regulację przepływu powietrza w zależności od aktualnych potrzeb oraz warunków zewnętrznych, co pozwala na optymalne dostosowanie warunków środowiskowych do wymagań pacjentów i personelu.

- Wszelkie elementy systemu wentylacji powinny być zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami i awariami, co jest istotne dla zapewnienia ciągłości działania oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

### 6.4.6 Montaż wentylacji w kuchni Oddziału

Przy projektowaniu montażu wentylacji w kuchni Oddziału należy uwzględnić specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz komfortu użytkowników:

- System wentylacji powinien być zaprojektowany tak, aby skutecznie usuwać opary, dymy i nieprzyjemne zapachy powstające podczas przygotowywania posiłków, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w kuchni.

- Wentylacja powinna być zaprojektowana tak, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich częściach kuchni, minimalizując występowanie obszarów stagnacji powietrza.

- Zastosowanie wysokiej jakości filtrów powietrza pozwoli na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, pyłków oraz cząstek tłuszczu, co jest istotne dla zapobiegania skażeniu żywności oraz utrzymania czystości w kuchni.

- Projekt wentylacji powinien uwzględniać działania mające na celu minimalizację hałasu generowanego przez system, co jest istotne dla zapewnienia komfortu użytkownikom kuchni oraz zapobiegania zakłóceniom w komunikacji między personelem.

- Projekt wentylacji powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi dotyczącymi warunków higienicznych w kuchniach używanych w celach gastronomicznych, tak aby spełniać wymogi inspekcji sanitarnej.

- System wentylacji powinien być łatwy w konserwacji i utrzymaniu czystości, co ułatwi regularne czyszczenie filtrów i przewodów wentylacyjnych oraz zapobiegnie gromadzeniu się zanieczyszczeń.

### 6.4.7 Utworzenie palarni dla pacjentów

Utworzenie palarni dla pacjentów na oddziale szpitalnym wymaga uwzględnienia kilku istotnych założeń projektowych, które zapewnią bezpieczeństwo, higienę oraz zgodność z przepisami. Oto kilka kluczowych założeń:

- Palarnia powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem odpowiednich przepisów przeciwpożarowych, tak aby zapobiec ryzyku pożaru i zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

- Palarnia powinna być zlokalizowana w odpowiednim miejscu na terenie szpitala, z dala od miejsc przebywania innych pacjentów oraz zapewniając odpowiednią wentylację, aby uniknąć przenikania dymu do innych pomieszczeń. Proponuje się zaprojektowanie wewnętrznej kabiny palarnianej.

- System wentylacji powinien być zaprojektowany tak, aby skutecznie usuwać dym tytoniowy z palarni, zapewniając czyste powietrze w pomieszczeniu oraz minimalizując negatywne skutki dla osób niepalących.

- Zastosowanie zaawansowanych filtrów powietrza pozwoli na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z powietrza w palarni, co jest istotne dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zapobiegania rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów.

- Projekt palarni powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi palenia w miejscach publicznych, tak aby spełniać wymogi prawne i zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

### 6.4.8 Montaż urządzeń przeciwsłonecznych

Montaż urządzeń przeciwsłonecznych w salach pacjentów i dla personelu medycznego na oddziale szpitalnym jest niezbędny, przy założeniach:

- Urządzenia przeciwsłoneczne powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć ryzyka urazów i zapewnić bezpieczne korzystanie dla pacjentów psychiatrycznych.

- Projekt montażu urządzeń przeciwsłonecznych musi być zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi, p.poż., sanitarnymi oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego i użytkowania urządzeń w środowisku szpitalnym - psychiatrycznym.

- Projekt montażu urządzeń przeciwsłonecznych powinien uwzględniać zapewnienie prywatności pacjentom i personelowi medycznemu, zapobiegając nadmiernemu wtargnięciu światła do pomieszczeń i ich nadmiernego ogrzewania.

- Urządzenia przeciwsłoneczne powinny być łatwe w obsłudze i użytkowaniu, aby pacjenci i personel medyczny mogli łatwo dostosować natężenie światła do swoich potrzeb i preferencji.

- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych nie powinien zakłócać efektywnej pracy systemów wentylacyjnych, zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza i minimalizując ryzyko nagrzewania się pomieszczeń.

### 6.4.9 Modernizacja łazienek pacjentów i personelu

Przy projektowaniu modernizacji łazienek pacjentów i personelu na oddziale szpitalnym psychiatrycznym należy uwzględnić szereg istotnych założeń, które zagwarantują zarówno funkcjonalność, jak i bezpieczeństwo użytkowania:

- Łazienki powinny być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie pacjentów i personelu. Wszelkie elementy wyposażenia, takie jak baterie, uchwyty czy podłogi, powinny być antypoślizgowe, aby zapobiec przypadkom upadków i urazom.

- Łazienki powinny być przystosowane do użytku przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapewniając odpowiednie udogodnienia, takie jak poręcze, dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich czy też udogodnienia dla osób starszych.

- Łazienki powinny być wyposażone w wysokiej jakości urządzenia sanitarno-higieniczne, takie jak toalety, umywalki, prysznice zapewniając użytkownikom komfort i higienę. Każdy element wyposażenia powinien być zaprojektowany tak, by nie dopuścić do możliwości samookaleczenia się przez pacjenta.

- Projekt powinien uwzględniać materiały odpornie na wilgoć i łatwe do czyszczenia, aby zapewnić odpowiednie warunki higieniczne w łazienkach oraz ułatwić personelowi medycznemu zadania związane z utrzymaniem czystości.

- Projekt powinien zapewnić użytkownikom łazienek odpowiednią prywatność i intymność podczas korzystania z nich, poprzez dostosowanie układu pomieszczeń. Nie dopuszcza się zaprojektowania zamknięć w kabinach prysznicowych lub kabinach wc. Konieczne jest zaprojektowanie stref prysznicowych w taki sposób, by mogły być zamykane na noc przez personel, przy czym zachowany ma być 24h dostęp do strefy wc i umywalek.

- Łazienki powinny być wyposażone w odpowiedni system wentylacji, aby zapewnić cyrkulację świeżego powietrza i zapobiec gromadzeniu się wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów. Ponadto należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, zarówno naturalne, jak i sztuczne, aby zapewnić dobre warunki widzenia, przy czym szyby w oknach łazienkowych muszą być zaprojektowane w sposób zapobiegający podglądaniu osobom z zewnątrz.

- Projekt powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz normami dotyczącymi instalacji sanitarnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i legalność wykonanych prac.

Specyfikacja materiałów budowlanych:

Podłoga - gres na klej, kolorystyka w trybie nadzoru

Cokół - gres na klej, wysokość 10cm

Ściany - wykończenie – glazura do wysokości sufitu podwieszonego,

kolorystyka do ustalenia na etapie robót budowlanych,

- płyta g-k wodoodporna

Wytyczne:

- temperatura: +24°

- wentylacja: min.130m3/h

- wilgotność: 50 (70max)

Wyposażenie:

- umywalka akrylowa w kolorze białym o szerokości min 500 mm z półpostumentem

- bateria stojąca umywalkowa,

- wandaloodporne lustro z polerowanej stali nierdzewnej,

- WC stojący z odpływem poziomym z białą deską,

- brodzik prysznicowy lub odpływ płaszczyznowy do zaprojektowania wraz z baterią naścienną prysznicową, uniemożliwiającą zawieszenie się na wylewce. Dopuszcza się maksymalna długość wężyka prysznicowego do podmywania stref intymnych – 50 cm.

- wiadro pedałowe z workiem PCV

- dozownik mydła,

- podajnik ręczników papierowych

Poniżej rysunek stanu aktualnego, który wymaga stosownych zmian, do ustalenia podczas ustaleń koncepcji.

### 6.4.10 Malowanie ścian z miejscowymi naprawami

- Wybór farb i materiałów naprawczych powinien być starannie przemyślany, uwzględniając ich trwałość, odporność na ścieranie oraz łatwość utrzymania czystości. Należy również upewnić się, że używane produkty są bezpieczne dla zdrowia pacjentów i personelu medycznego.

Wymagania minimalne:

- powłoka bakteriostatyczną (kilku warstwowa)

właściwości:

działanie bakteriostatyczne przez cały czas użytkowania produktu, bezspoinowość, wytrzymałość na wielokrotne mycie środkami antyseptycznymi, detergentami alkalicznymi, odporność na oleje, alkohole, tłuszcze, ksylen, glikol i inne, odporność ogniowa – spełnia wymogi dla klasy 1 rozprzestrzeniania płomieni, szczelność – uszczelnienie rozgałęzień i przyłączy, podwyższone właściwości elastopolimerowe.

- płytki ceramiczne na klej

właściwości:

nasiąkliwość max.0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45MPa (wg normy PN EN 100), twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max.130 (wg normy PN EN 102), odporny na działanie środków chemicznych

- Przed przystąpieniem do malowania konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni ścian, w tym usunięcie ewentualnych ubytków, popękanych miejsc i innych uszkodzeń. Należy także gruntownie oczyścić ściany z kurzu, brudu i tłuszczu.

- Gdziekolwiek jest to konieczne, należy przeprowadzić miejscowe naprawy, takie jak wypełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć czy uszczelnianie miejsc narażonych na wilgoć. Naprawy te powinny być solidne i trwałe, aby zapewnić długotrwały efekt.

- Wybór kolorów farb powinien być dostosowany do charakteru pomieszczeń oraz potrzeb użytkowników. W przypadku szpitala psychiatrycznego warto wybrać stonowane i uspokajające kolory, które mogą wpływać pozytywnie na nastrój pacjentów. Ostateczny wybór kolorystyki ścian – do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie wykonywania robót budowlanych.

### 6.4.11 Wymiana stolarki drzwiowej

- Drzwi wandaloodporne powinny być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz ataki zewnętrzne. Ich konstrukcja powinna zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa dla personelu medycznego i pacjentów.

- W szpitalach psychiatrycznych może być konieczne stosowanie środków dezynfekcyjnych, dlatego drzwi powinny być odporne na działanie agresywnych substancji chemicznych, które mogą być używane do czyszczenia pomieszczeń.

- Drzwi powinny być łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji, aby zapewnić odpowiednie warunki higieniczne w pomieszczeniach szpitalnych. Powinny być odporne na środki czyszczące i nie podatne na korozję.

- Pomimo swojej funkcjonalności, drzwi wandaloodporne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby estetycznie wpisywały się w wystrój pomieszczeń szpitalnych, tworząc przyjemną i spokojną atmosferę.

- Drzwi powinny być dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, umożliwiając swobodny dostęp i użytkowanie przez osoby na wózkach inwalidzkich czy z innymi ograniczeniami ruchowymi.

- Drzwi wandaloodporne w szpitalu psychiatrycznym będą intensywnie użytkowane, dlatego powinny być wytrzymałe i odporne na zużycie. Mechanizmy zamykania i otwierania powinny być solidne i niezawodne.

- Drzwi wandaloodporne powinny spełniać odpowiednie normy i certyfikaty dotyczące odporności na działanie czynników zewnętrznych oraz bezpieczeństwa użytkowania w środowisku szpitalnym.

- Wyposażone w przeszklenie ze szkła pojedynczego P4 lub bezpiecznego 33.1

Inwestor dopuszcza różne rozwiązanie mając na uwadze najwyższą jakość stolarki odpornej na niszczenia i naturalne zużywanie. Drzwi powinny posiadać bezwzględnie przeszklenie min. 40x60 cm i zabezpieczenie ze stali kwasoodpornej na skrzydłach przed uderzeniami łózkami szpitalnymi.

### 6.4.12 Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna przeznaczona do zastosowania na oddziale powinna być wykonana jako drewniana, z zachowaniem wymogów wynikających z ochrony konserwatorskiej obiektu. Forma, podziały, profile oraz kolorystyka okien muszą być uzgodnione z właściwym organem ochrony zabytków i dostosowane do historycznego charakteru budynku.

Jednocześnie stolarka okienna musi spełniać podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wynikające ze specyfiki oddziału psychiatrycznego. Należy zastosować rozwiązania o najwyższym poziomie odporności na uszkodzenia mechaniczne, akty wandalizmu oraz próby włamania.

Okna powinny być wyposażone w szyby o podwyższonej odporności na stłuczenie (np. szyby bezpieczne, laminowane), a także w okucia antywłamaniowe o wysokiej klasie odporności. Konstrukcja okien powinna uniemożliwiać ich łatwe uszkodzenie lub demontaż przez osoby nieuprawnione.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentów należy ograniczyć możliwość pełnego otwarcia okien poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów blokujących lub uchylnych, zapewniających kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników.

Wszystkie elementy stolarki powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób eliminujący ostre krawędzie oraz potencjalne punkty zaczepienia, zgodnie z wymaganiami dla obiektów ochrony zdrowia, w szczególności oddziałów psychiatrycznych.

Całość rozwiązań powinna spełniać obowiązujące normy i przepisy w zakresie izolacyjności cieplnej, akustycznej oraz szczelności, a także wymagania bezpieczeństwa użytkowania.

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dokumentacji projektowej, obejmującej m.in. wymianę stolarki okiennej w całym budynku szpitala, uzgodnionej i zaakceptowanej przez właściwy organ ochrony zabytków w 2020 r.

Przedmiotowa dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy po zawarciu umowy na realizację robót projektowych i może stanowić materiał wyjściowy oraz pomocniczy przy opracowywaniu nowej dokumentacji projektowej.

### 6.4.13 Modernizacja sieci teletechnicznej

1. Wymagania ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wykonania modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w budynku Oddziału I, obejmującej:

  - wymianę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej,

  - rozbudowę infrastruktury sieciowej,

  - wdrożenie systemów bezpieczeństwa,

  - zapewnienie ciągłości działania systemów medycznych w trakcie realizacji prac

  - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów technicznych, wymagań cyberbezpieczeństwa oraz specyfiki podmiotu leczniczego.

- Projekt musi być zgodny z obowiązującymi normami oraz przepisami, w szczególności:

  - .

  - normami dotyczącymi okablowania strukturalnego (np. PN-EN 50173, ISO/IEC 11801),

  - ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) wraz z nowelizacją z 2026 r.,

  - przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej,

  - ustawą o działalności leczniczej,

  - wymaganiami dotyczącymi systemów przetwarzających dane medyczne i ich dostępności,

  - wytycznymi CSIRT oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w ochronie zdrowia

- Projekt musi uwzględniać:

  - wysoką dostępność usług (HA),

  - redundancję kluczowych elementów infrastruktury,

  - separację sieci (np. sieć medyczna, administracyjna, gościnna),

  - możliwość monitorowania i audytowania ruchu sieciowego.

2. Wymiana infrastruktury teleinformatycznej

- Należy przewidzieć całkowity demontaż istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w Oddziale I, jako przestarzałej i niespełniającej aktualnych wymagań.

- W miejsce istniejącej infrastruktury należy zaprojektować i wykonać nową sieć:

  - w standardzie minimum kat. 6A (ekranowane),

  - w systemie certyfikowanym przez producenta

  - zapewniającą transmisję danych dla systemów medycznych (HIS, RIS, PACS, urządzenia medyczne),

  - umożliwiającą dalszą rozbudowę bez konieczności ingerencji w strukturę budynku,

  - spełniającą wymagania dla środowisk o podwyższonych wymaganiach elektromagnetycznych (EMC).

3. Punkty dystrybucyjne i połączenia

- Należy zaprojektować:

  - lokalny punkt dystrybucyjny (IDF) na piętrze,

  - jego połączenie z serwerownią główną. (MDF)

- Połączenie pomiędzy IDF a serwerownią główną musi być wykonane:

  - w technologii światłowodowej,

  - z wykorzystaniem światłowodów jednomodowych,

  - z odpowiednim zapasem włókien  (min. 50% rezerwy),

  - z uwzględnieniem tras alternatywnych (jeżeli możliwe)

- Punkt dystrybucyjny musi być wyposażony w:

  - szafę rack 19”, zamykaną (z kontrolą dostępu),

  - zarządzalne przełączniki sieciowe, z obsługą VLAN, QoS oraz mechanizmów bezpieczeństwa

  - system zasilania gwarantowanego (UPS) – zapewniający podtrzymanie pracy minimum 15 minut,

  - system monitorowania środowiskowego (temperatura, wilgotność),

  - system chłodzenia dostosowany do charakteru punktu.

4. Modernizacja serwerowni głównej

- W związku z demontażem starej infrastruktury należy przewidzieć:

  - uporządkowanie istniejącej instalacji w serwerowni głównej,

  - dostosowanie jej do nowej infrastruktury teleinformatycznej.

  - zapewnienie ciągłości działania systemów medycznych i administracyjnych w trakcie prac (prace etapowane lub poza godzinami krytycznymi)

- Zakres prac obejmuje:

  - reorganizację i uporządkowanie okablowania (zgodnie z zasadami okablowania strukturalnego),,

  - dostosowanie szaf rack w tym doposażenie ich w niezbędne przełączniki sieciowe – Korowe i dystrybucyjne

  - przygotowanie nowych punktów zakończeniowych.

  - Serwerownia główna musi spełniać wymagania dla środowiska przetwarzania danych medycznych, w szczególności: kontrola dostępu (fizyczna), monitoring środowiskowy, odpowiednie warunki klimatyczne,

  - oznaczenie i dokumentację wszystkich połączeń (zgodnie z wymaganiami audytowymi i bezpieczeństwa).

- Należy przewidzieć wymianę istniejącego systemu UPS w serwerowni głównej na nowy, spełniający aktualne wymagania w zakresie niezawodności i czasu podtrzymania minimum 30 minut przy pełnym obciążeniu.

5. Zasilanie infrastruktury IT

- Należy zaprojektować dedykowaną instalację elektryczną dla infrastruktury teleinformatycznej.

- Instalacja musi:

  - być odseparowana od innych instalacji,

  - zapewniać stabilne i bezpieczne zasilanie urządzeń IT,

  - być wykonana w układzie gwarantowanym (UPS + ewentualny agregat),

  - uwzględniać redundancję zasilania dla kluczowych urządzeń (np. dwa niezależne tory zasilania),

  - spełniać wymagania dla infrastruktury krytycznej w podmiotach leczniczych.

  - Instalacja musi współpracować z systemem UPS oraz umożliwiać monitorowanie parametrów zasilani

6. Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi)

- Należy zaprojektować i wykonać infrastrukturę Wi-Fi na piętrze Oddziału I.

- Sieć musi:

  - zapewniać pełne pokrycie obszaru (z uwzględnieniem specyfiki pomieszczeń medycznych),

  - być zarządzana centralnie (kontroler lub rozwiązanie chmurowe)

  - umożliwiać segmentację ruchu (np. personel, urządzenia, goście).

  - umożliwiać integrację z systemami kontroli dostępu do sieci (NAC).

  - Sieć musi zapewniać odpowiednią jakość usług dla systemów medycznych oraz urządzeń mobilnych wykorzystywanych w diagnostyce i obsłudze pacjentów.

  - Dostarczyć cały niezbędny sprzęt kompatybilny z oprogramowaniem zamawiającego

7. System monitoringu (CCTV)

- Należy zaprojektować i wykonać system monitoringu obejmujący:

  - korytarze,

  - wejścia,

  - wybrane pomieszczenia techniczne.

- System musi:

  - być zintegrowany z istniejącym systemem Zamawiającego,

  - zapewniać archiwizację nagrań,

  - być zarządzany centralnie (interfejs WWW),

  - spełniać wymagania ochrony danych osobowych RODO.

  - zapewniać kontrolę dostępu do nagrań oraz rejestrację operacji na danych

8. System kontroli dostępu (KD)

- Należy zaprojektować i wdrożyć system kontroli dostępu obejmujący:

  - wejścia do Oddziału I,

  - pomieszczenia techniczne,

  - punkt dystrybucyjny.

- System musi:

  - być zintegrowany z systemem monitoringu,

  - umożliwiać centralne zarządzanie uprawnieniami,

  - zapewniać rejestrację zdarzeń (Logi).

  - wspierać audyt dostępu (zgodnie z KSC i polityką bezpieczeństwa),

  - umożliwiać nadawanie uprawnień zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień.

9. System chłodzenia punktu dystrybucyjnego

- Lokalny punkt dystrybucyjny musi być wyposażony w dedykowany system chłodzenia.

- System musi zapewniać:

  - utrzymanie odpowiednich parametrów temperatury i wilgotności,

  - ciągłość pracy urządzeń sieciowych,

  - sygnalizację awarii.

10. Cyberbezpieczeństwo

- Projekt musi uwzględniać wymagania cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

  - segmentację sieci (np. VLAN, wydzielenie sieci medycznej),

  - kontrolę dostępu do zasobów,

  - zabezpieczenie transmisji danych (szyfrowanie),

  - rejestrację i monitorowanie zdarzeń (logowanie zgodne z KSC),

  - możliwość integracji z systemami monitorowania bezpieczeństwa (SIEM, firewall, IDS/IPS).

  - zarządzanie incydentami bezpieczeństwa,

  - wykrywanie nieautoryzowanych działań,

  - spełnienie wymagań dla podmiotów kluczowych lub ważnych (jeżeli dotyczy).

11. Dokumentacja branżowa

- Dokumentacja projektowa musi zawierać:

  - schematy logiczne i fizyczne sieci,

  - schematy połączeń światłowodowych,

  - rozmieszczenie urządzeń i punktów dystrybucyjnych,

  - zestawienia materiałowe,

  - wytyczne eksploatacyjne.

  - umożliwiać przeprowadzenie audytu (KSC, RODO),

  - zawierać wyniki testów i certyfikacji,

  - zawierać wytyczne eksploatacyjne i utrzymaniowe.

### 6.4.14 Modernizacja systemu p.poż. - założenia projektowe

- Budynek objęty ochroną konserwatorską,  wybudowany w 1914r. w 2019 roku opracowano ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony p.pożarowej w trybie § 2 pkt 2 rozp.[1], która uwzględnia rozwiązania zamienne rekompensujące rozwiązania niezgodne z przepisami p.poż. Należy dostosować projekt modernizacji Oddziału do aktualnych przepisów

- Nowe czujki przeciwpożarowe powinny być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem POLON 6000, zapewniając bezproblemową integrację oraz możliwość centralnego zarządzania wszystkimi urządzeniami.

- Wszystkie nowe czujki powinny spełniać obowiązujące normy i przepisy dotyczące systemów przeciwpożarowych oraz być certyfikowane przez odpowiednie instytucje, zapewniając wysoką jakość i niezawodność działania.

- W ramach unifikacji systemu czujek przeciwpożarowych warto rozważyć rozbudowę zakresu detekcji, aby obejmować nowe obszary lub wyeliminować ewentualne luki w systemie, co przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz zamienić czujki dymowe na temperaturowe w palarni i korytarzu bezpośrednio sąsiadującym z palarnią.

- Konieczna do zaprojektowania blokada dostępu do oddziału na drzwiach wejściowych z klatek schodowych, do zastosowania:

- - klucz specjalny dostępny przez personel oddziału, rekomendowane zastosowanie klucza typu „master key” wspólnego dla całego oddziału oraz szpitala,

- - przy zastosowaniu domofonów lub kart elektronicznych do otwarcia drzwi wejściowych na oddział przewidzieć możliwość odblokowania drzwi ewakuacyjnych na sygnał alarmu II instalacji sygnalizacji pożaru(moduł sterujący na pętli dozorowej) oraz przyciskiem alarmowego otwarcia ręcznego przy każdych takich drzwiach po wybiciu szybki i naciśnięciu przycisku zwolnienia blokady.

- Projekt modernizacji powinien uwzględniać optymalne rozmieszczenie czujek przeciwpożarowych w celu zapewnienia jak najskuteczniejszego wykrywania zagrożeń oraz minimalizacji fałszywych alarmów.

- Układ Ręcznego Ostrzegania Pożarowego należy zaplanować zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż, należy jednak zaplanować dopuszczalne obudowy ROPów, w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego uruchomienia przez pacjenta psychiatrycznego

### 6.4.15 Oświetlenie

- Modernizacja systemu oświetlenia na oddziale, obejmuje zaprojektowanie nowej instalacji oświetleniowej w technologii LED, zapewniającej wysoką efektywność energetyczną, trwałość oraz odpowiednie parametry użytkowe.

- W ramach modernizacji nie przewiduje się stosowania tradycyjnych włączników światła w pomieszczeniach sal pacjentów. System oświetlenia należy zaprojektować w sposób umożliwiający jego sterowanie w sposób bezpieczny i dostosowany do specyfiki oddziału, w szczególności z wykorzystaniem centralnych systemów sterowania lub automatyki. W pomieszczeniach sanitarnych dopuszcza się system sterowany na czujkę ruchu.

- Sterowanie oświetleniem powinno być realizowane centralnie z poziomu dyżurki pielęgniarskiej, z możliwością indywidualnego oraz grupowego zarządzania oświetleniem w poszczególnych pomieszczeniach i strefach oddziału.

- Projekt musi uwzględniać wykonanie oświetlenia nocnego, zapewniającego odpowiedni poziom natężenia światła umożliwiający bezpieczne poruszanie się pacjentów i personelu przy jednoczesnym ograniczeniu jego uciążliwości.

- Ponadto należy zaprojektować i wykonać oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne na całym oddziale, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób zapewniający bezpieczną ewakuację użytkowników w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

- Całość rozwiązań projektowych powinna uwzględniać specyfikę oddziału psychiatrycznego, w tym wymagania w zakresie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu.

### 6.4.16 Centralne ogrzewanie

Na oddziale funkcjonuje istniejący system ogrzewania ściennego. Zamawiający zakłada jego zachowanie i dalsze wykorzystanie w ramach planowanej modernizacji.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia istniejącej instalacji ogrzewania ściennego w opracowywanej dokumentacji projektowej, w tym do jej ochrony, ewentualnej modernizacji oraz dostosowania do projektowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych oddziału.

## 6.5 Wytyczne p.poż.

Konieczna do zaprojektowania blokada dostępu do oddziału na drzwiach wejściowych z klatek schodowych, do zastosowania:

- klucz specjalny dostępny przez personel oddziału, rekomendowane zastosowanie klucza typu „master key” wspólnego dla całego oddziału oraz szpitala,

- przy zastosowaniu domofonów lub kart elektronicznych do otwarcia drzwi wejściowych na oddział przewidzieć możliwość odblokowania drzwi ewakuacyjnych na sygnał alarmu II instalacji sygnalizacji pożaru(moduł sterujący na pętli dozorowej) oraz przyciskiem alarmowego otwarcia ręcznego przy każdych takich drzwiach po wybiciu szybki i naciśnięciu przycisku zwolnienia blokady.

# 7. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.  z 2025 r. poz. 418 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411 z póżn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679z póżn. zm.),

# 8. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW

Niezbędne jest uzyskanie zaleceń konserwatorskich Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (teren jest objęty ochroną konserwatorską, teren ulicy Nowowiejskiej znajduje się pod ochroną konserwatorską: Oś Stanisławowska, nr 543 z 1.07.1965, gminna ewidencja zabytków: SRO09914,4). Budynek jest wpisany indywidualnie do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem SRO09914, decyzją z dnia 24.07.2012 r.

# 9. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla gruntów przeznaczonych pod realizację przedmiotowej inwestycji tj. wskazanych na stronie tytułowej.

# 10. UWAGI KOŃCOWE

1. Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest spotkanie robocze Inwestora,  Projektanta celem ustalenia ogólnych zasad realizacji obiektu.

2. Do wszelkich robót należy zaproponować materiały i środki posiadające niezbędne aktualne atesty i dopuszczenia, zgodnie z ich kartami katalogowymi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż.

3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie należy kierować się:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- polskimi normami,

- instrukcjami, wytycznymi, atestami techniki budowlanej,

- instrukcjami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

- przepisami technicznymi instytucji kontrolujących jakość materiałów i robót

- sztuką budowlaną

4.  Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na Wykonawcy.

# 11. ZAŁĄCZNIKI

-  rysunek techniczny Oddziału I z opisem stanu aktualnego

# 12. PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA INWESTYCJI – STAN OBECNY