Węzeł cieplny – wymagania

- Przed dostarczeniem węzła wykonawca celem uzgodnienia przedstawi dokumentację projektową zawierającą minimum:

- Schemat oraz zestawienie elementów planowanego do dostawy węzła

- Karty doborowe i obliczeniowe poszczególnych elementów węzła,

- Rzut kondygnacji budynku/fragmentu kondygnacji budynku przedstawiający miejsce wejścia przyłącza ciepłowniczego do budynku, miejsce montażu węzła cieplnego oraz sposób i przebieg połączenia przyłącza z węzłem cieplnym po stronie sieciowej

Węzeł jest możliwy do montażu po uzyskaniu pisemnej akceptacji zamawiającego dla przedstawionej dokumentacji.

- Węzeł do montażu naściennego lub na ramie wolnostojącej.

- Łatwy dostęp do wszystkich komponentów węzła dzięki montażowi na płycie i izolacji głównych przewodów oraz wymienników ciepła bez stosowania całościowej obudowy.

- Konstrukcja węzła musi być zwarta i kompaktowa, zoptymalizowana pod kątem montażu w niewielkich przestrzeniach. Wszystkie komponenty węzła muszą być zintegrowane w jednej konstrukcji.

Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwy transport w miejsce montażu. Wymiary maksymalne węzła 1000 x 1000 x 400mm niezależnie od wersji wykonania.

- Parametry pracy po stronie pierwotnej (sieciowej):

Ciągła temperatura zasilania min. 130°C,

ciśnienie czynnika min. 16 bar.

- Parametry pracy po stronie wtórnej (instalacyjnej):

c.o.: ciągła temperatura zasilania 95°C, ciśnienie czynnika min. 6 bar,

c.w.u.: ciągła temperatura zasilania 90°C, ciśnienie czynnika min. 10 bar.

- Zintegrowany kolektor umożliwiający podłączenia przewodów sieciowych zarówno po lewej lub po prawej stronie węzła.

- Możliwość dowolnego skonfigurowania węzła przy użyciu dedykowanych modułów z armaturą odcinającą, regulacyjną i pomiarową po stronie pierwotnej.

- Możliwość skonfigurowania węzła tylko z obiegiem grzewczym lub łącznie z układem ciepłej wody użytkowej.

- Węzeł wyposażony w regulator pogodowy wraz z zewnętrznym czujnikiem temperatury, który automatycznie dostosowuje temperaturę zasilania instalacji c.o. do temperatury zewnętrznej. Musi to zapewniać optymalizację zużycia energii cieplnej i redukcję kosztów ogrzewania.

- Możliwa wersja węzła z regulatorem bezpośredniego działania dla obiegu CWU, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i Odbiorcą w danym obiekcie (Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie Odbiorcy o wyborze węzła z przygotowaniem c.w.u. w systemie zasobnikowym lub przepływowym – bez cyrkulacji lub z cyrkulacją).

- Możliwy zdalny odczyt parametrów pracy węzła umożliwiający optymalizację pracy.

- Regulatory powinny mieć możliwość bezpośredniego podłączenia (bez dodatkowych modułów rozszerzających regulatora) aplikacji SCADA.

- Przedstawienie możliwej do zintegrowania z węzłami aplikacji przeznaczona do zdalnego monitorowania, sterowania i optymalizacji pracy węzłów ciepłowniczych.

Rozwiązanie to musi zapewniać:

•	Zdalny, bezpośredni dostęp do danych i ustawień regulatorów,

•	Bezpieczną i skalowalną komunikację w oparciu o protokoły Modbus TCP/IP

•	Funkcje raportowania, alarmowania i analizy danych,

•	Współpracę z licznikami M-bus i czujnikami.

•	Zintegrowany system aktualizacji, bez konieczności lokalnej infrastruktury IT;

•	Pełne wsparcie techniczne i dostęp do materiałów szkoleniowych oraz dokumentacji w języku polskim.

•	Umożliwia wdrożenie systemu optymalizacji pracy węzła cieplnego w oparciu o zewnętrzne rozszerzone dane pogodowe (temperatura, nasłonecznienie). System zintegrowany w SCADA bez konieczności dalszej rozbudowy jako opcja dostępna do włączenia w zakresie systemu.

- Wszystkie komponenty węzła, łącznie z orurowaniem posiadają dedykowane oznaczenia na wypadek konieczności serwisowania.

- Węzeł wyprodukowany zgodnie ze standardami i obowiązującymi normami w tym zakresie oraz poddany testowi ciśnieniowemu przed dostarczeniem do klienta dla zapewnienia szczelności podczas eksploatacji. Dostawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunków.

- Całość węzła oraz każdy z elementów z osobna musi posiadać gwarancję na okres min. 36 miesięcy od momentu potwierdzonego – bezusterkowym protokołem odbioru – montażu,

- Zawór regulacyjny po stronie pierwotnej (sieciowej) musi umożliwiać ograniczenie przepływu czynnika lub dostawca musi zapewnić inne rozwiązanie ograniczające ilość dostarczanej mocy cieplnej na potrzeby c.o.

### Wykonawca dokona dostawy i montażu węzła po stronie sieciowej (pierwotnej) tj. połączenia od przyłącza ciepłowniczego zakończonego zaworami po przejściu pierwszej ściany zewnętrznej budynku z opisanym w niniejszym dokumencie węzłem cieplnym  wraz z montażem armatury oraz dostarczonego przez zamawiającego układu pomiarowego oraz dostarczy i zamontuje przewód sygnałowy 2x0,75mm łączący węzeł ciepłowniczy z zewnętrznym czujnikiem temperatury położonym na północnej ścianie budynku (możliwe odstępstwa po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu).

W gestii Odbiorcy jest podłączenie instalacji po stronie wtórnej (instalacyjnej) – Wykonawca poinformuje o tym Odbiorcę.

Na całość prac oraz informacji, które Wykonawca ma zrealizować względem Odbiorcy sporządzony, zatwierdzony i podpisany obustronnie (Wykonawca i Odbiorca) zostanie protokół odbioru.