Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przeglądu i serwisu zasilacza

UPS SOCOMEC DELPHYS Green Power

(numerze seryjnym 11100371996001)  i baterii.

1) Cztery roczne przeglądy urządzenia UPS w latach 2026-2029:

- Zgodne z zaleceniami producenta urządzenia

- Obejmujące wykonanie Raportu Serwisowego z zaleceniami

- Zakres przeglądu, co najmniej:

  - DLA ZASILACZA UPS:

    - sprawdzenie warunków pracy urządzenia

    - oczyszczenie wnętrza urządzenia

    - sprawdzenie okablowania wew. urządzenia

    - sprawdzenie stanu izolacji zasilacza

    - sprawdzenie okablowania dochodzącego i wychodzącego z UPS

    - diagnostykę zasilacza przy użyciu oprogramowania serwisowego producenta

    - testowanie urządzenia – systemu

    - pomiar parametrów zasilacza

    - regulację i kalibrację urządzenia w razie konieczności

    - protokół z przeprowadzonych czynności i zalecenia

    - Aktualizacja oprogramowania

  - DLA BATERII:

    - sprawdzenie warunków pracy

    - sprawdzenie klem i ich przyłączeń (momentu dokręcenia śrub klem)

    - sprawdzenie mostków bateryjnych

    - kontrola ładowania baterii.

    - kontrola kompensacji temperaturowej ładowania baterii

    - kontrola napięcia ładowania na poszczególnych ogniwach. Rozkład napięć na poszczególnych akumulatorach.

    - pomiar rezystancji wewnętrznej każdego akumulatora oraz na tej podstawie ocena sprawności baterii

    - kontrola prądu ładowania

2) Wymiana części eksploatacyjnych zasilacza w 2026r.:

- 2A11715A220 FAN 220Vac 2 x Fan Replacement

- E170418 FAN 230V 1000M3/H 3 x Fan Replacement

3) Wymiana części eksploatacyjnych zasilacza w 2027r.:

- E918547 KIT CIM DC CAPACITOR DGP 1 x DC Capacitor Replacement

- E136168 SNUBBER 1µF 12 x DC Capacitor Replacement

- E136248 SNUBBER 1µF 5 x DC Capacitor Replacement

- E136118 CAPACITOR POLYPO 200µF 250V CUBE 12 x AC Output Capacitor Replacement

- E136128 CAPACITOR POLYPO 120µF 300V 3 x AC Input Capacitor Replacement

4) Serwis:

- Gotowość do reakcji na zgłoszenia serwisowe

- W sytuacjach pilnych przybycie serwisanta w następnym dniu roboczym od zgłoszenia

- Wycena kosztów niezbędnych napraw wynikających ze zgłoszeń awarii

- Dostęp do linii wsparcia serwisowego Hot Line