| STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH W CELU UTWORZENIA LUBUSKIEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU "N" W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE |  |  |  |  |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra budynek „N” kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, numery działek Działka nr 61/13 m. Zielona Góra 086201_1.0017.AR_2.61/13 |  |  |  |  |  |
| Inwestor „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra |  |  |  |  |  |
| Branża ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |
| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| Architektura | Główny projektant mgr inż. arch. Rafał Klaus | Specjalność Architektoniczna | 60/DSOKK/ 2023 | 25-09-2025 |  |
|  | Projektant sprawdzający Mgr inż. arch. Piotr Zdybek | Specjalność Architektoniczna | 17/01/DUW | 25-09-2025 |  |

# PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ OPISOWA

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt Wykonawczy dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia Lubuskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w budynku "N" w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Kategoria obiektu budowlanego: XI.

zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy pomieszczeń

Budynek „N” – który głównie przeznaczony jest na Kliniczny Oddział Zakaźny (parter), zlokalizowany jest w południowej części kampusu szpitala, usytuowany dłuższym bokiem równolegle do osi wschód-zachód, przy ul. Podgórnej.

Pomieszczenia objęte zakresem opracowania obecnie pełnią funkcję administracyjno-biurową do obsługi personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Rozmieszczenie ścian i układ funkcjonalny pomieszczeń należy przebudować i dostosować do zakładanego w części rysunkowej. Ściany w większości pozostają bez zmian. Klatka schodowa, wschodnia, w zakresie opracowania.

Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ze względu na przebudowę stropu nad piwnicą i konieczność montażu platformy dźwigowej pionowej, wewnątrz klatki schodowej, dla osób niepełnosprawnych.

Obszar objęty opracowaniem przedstawiono na poniższym rysunku:

Inwestycja zakłada przebudowę pomieszczeń szpitalnych i dostosowanie ich do potrzeb uruchomienia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, działającego przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Pacjenci wchodzić będą do budynku poprzez istniejącą strefę wejściową od strony południowej, przy klatce schodowej wschodniej. Parter budynku jest wyniesiony w stosunku do poziomu terenu o ok. 33cm, dlatego zaprojektowano pochylnię zewnętrzną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pochylnię poprowadzono wzdłuż południowej elewacji we wschodnim kierunku. Nachylenie pochylni, nie zadaszonej, o wysokości 33cm, wynosi 8%, jej długość 4,5m. Po obu stronach pochylni przewidziano wykonanie poręczy bezpieczeństwa, w odległości 102cm od siebie, poręcze w dwóch poziomach, na wysokości 90 i 75 cm, w osiach. Poręcze wystawiono również o 30 poza początek i koniec pochylni. Do pochylni, z istniejącego chodnika, należy wykonać utwardzone kostką brukową nowe dojście.

Zgodnie z art.29.2.16 Prawo Budowlane, budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych NIE wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, więc nie przygotowano Projektu Zagospodarowania Terenu, rysunek pochylni przedstawiono w niniejszej części projektu Architektonino-budowlanego.

Drzwi wejściowe, obecnie wyposażone są w zewnętrzną Kontrolę Dostępu, którą planuje się pozostawić, do przeprogramowania tryb pracy – w godzinach pracy CWBK Kontrola Dostępu jest NIE aktywna, pacjenci mogą wejść do budynku bez problemu.

W duszy klatki schodowej, po wejściu do budynku, zaprojektowano montaż platformy dźwigowej „windy”, typu Cibes A5000, platforma o podnośniku śrubowym, z funkcją zjazdu pożarowego. W celu montażu urządzenia zostanie wycięty fragment stropu nad piwnicą, w jego miejscu, w niższym poziomie, odpowiednim dla podszybia, powstanie płyta żelbetowa pełniąca funkcję podestu montażowego dla projektowanej windy z wystającym wieńcem do posadowienia dźwigu, górny poziom wieńca żelbetowego należy dopasować do poziomu minimalnej wysokości podszybia windy (dla Cibes 5000 to jedynie 50mm).

Projektowana płyta betonowa, po wycięciu stropu, zostanie oparta na nowo projektowanych w przestrzeni piwnicy ściankach i nowych ławach fundamentowych zgodnie z przekrojem w części rysunkowej.

W obrębie klatki schodowej, na 2 kondygnacji, zaplanowano wyburzenie 2 ścian obudowujących klatkę schodową, w celu lepszego doświetlenia i zapewnienia lepszej przejrzystości do pomieszczeń funkcyjnych. Przegrody pełne, po wyburzeniu, zastąpione zostaną przeszkleniami pożarowymi ppoż.. Zaplanowano również wymianę klapy ppoż. na nową i podpięcie jej do nowoprojektowanego SSP, do obsługi zakresu opracowania. Zaplanowano również demontaż istniejącej barierki schodowej (obecnie za niska) i wykonanie nowej, montowanej doczołowo do biegów schodowych, aby również uzyskać większą szerokość biegów schodowych. Balustrada stalowa wykonana zgodnie z wytycznymi opisanymi w Warunkach Technicznych, powlekana w kolorze białym RAL 9016.

Po przejściu z klatki schodowej, dzięki wyburzeniu części ścianek działowych, wygradzających obecne pomieszczenia, takie jak brudownik i łazienka ogólnodostępna (patrząc na rzut, ulokowane na prawo od klatki schodowej), uzyskano dużą i otwartą poczekalnię z rejestracją dla pacjentów. Przestrzeń rejestracji widoczna będzie już z biegów schodowych, poprzez duże szklane witryny wewnętrzne.

W sąsiedztwie rejestracji umieszczono wygrodzoną strefę dla pacjentów. Jest to prywatne pomieszczenie, wydzielone od poczekalni ścianką szklaną z drzwiami, w którym pacjenci mają możliwość zapoznania się z dokumentacją medyczną w odosobnieniu. Również szklana ścianka, dodatkowo, zapewni użytkownikom Centrum Wsparcia Badań Klinicznych odpowiednią prywatność i ochronę danych poufnych przy np. wypełnianiu dokumentów i potwierdzaniu wymaganych do przeprowadzenia badań zgód i oświadczeń.

Obok, na lewo od strefy pacjenta, przewidziano węzeł sanitarny pod postacią toalet ogólnodostępnych dla pacjentów. Zaprojektowano toaletę dla osób niepełnosprawnych wyposażoną w pochwyty ścienne stałe i opuszczane przy misce ustępowej i umywalce. Toaleta jest również odpowiednio większa, co ma umożliwić pacjentom poruszającym się na wózkach dogodne korzystanie z urządzeń sanitarnych, tj. podjechanie wózkiem obok i zrównanie się z obrysem miski ustępowej aby się przesiąść. Toaletę damską i męską wyposażono w przedsionek sanitarny z umywalką każdy, poprzedzający pomieszczenie z kompaktami WC. Toaletę męską wyposażono również w pisuar i kratkę posadzkową.

Centralny hol z rejestracją i poczekalnią wyraźnie dzieli obszar opracowania na dwie strefy tj. na lewo część z pokojami do badań klinicznych, na prawo część administracyjna z pokojem socjalnym i toaletą dla personelu.

Zaprojektowano trzy pokoje badań klinicznych, każde z pomieszczeń wyposażono zgodnie ze „Standardem modelowego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych”, przygotowanym przez Agencję Badań Medycznych, wersja 3.0, opracowana w lipcu 2024 roku w Warszawie.

CWBK należą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych (dalej PSBK), celem wyżej opisanego „Standardu…” jest ujednolicenie systemowych rozwiązań przestrzennych, jakościowych i procesowych w danych ośrodkach, które mają na celu standaryzację postępowania w zakresie realizacji badań klinicznych na terenie Polski.

„Standard…” ma za zadanie wskazać minimalne wymagania, zaproponować optymalne kryteria oraz wytyczne dotyczące funkcjonowania CWBK.

CWBK zapewnia kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Głównym obszarem działalności CWBK jest prowadzenie badań klinicznych, w tym kontraktowanie i budżetowanie, a także zarządzanie procesami zgodnie z wypracowanymi procedurami postępowania. Placówki przeznaczone są dla personelu medycznego oraz zgłaszanych i zgłaszających się uczestników badania.  Gabinety wykorzystywane będą do przeprowadzenia procedury przewidzianej w protokole badania, mają umożliwić również pobranie oraz wstępną obróbkę materiału biologicznego oraz pomóc dopełnić formalności administracyjne i prawne związane z udziałem pacjenta w badaniu.

Pokoje wyposażono w biurko, fotel obrotowy, taboret lekarski, fotel do pobierania materiału, stolik zabiegowy, zestaw telefoniczny i komputerowy, drukarkę, leżankę medyczną na kółkach, parawan, wagę lekarską z BMI ze wzrostomierzem. W zabudowie meblowej roboczej przewidziano miejsce na aparat do EKG, defibrylator, aparat Holter-EKG, ciśnieniomierz, przestrzeń na wyroby medyczne jednorazowego użytku, wirówkę, chłodziarko-zamrażarkę z opcją zamrażania do -20 °C oraz zamrażarkę pozwalająca na zamrażanie w temperaturze do -80 °C, umywalkę z baterią łokciową, zestaw do dezynfekcji rąk, zlewozmywak i szafę na odzież wierzchnią.

Pokoje biurowe tworzą zaplecze administracyjne CWBK. W skład pomieszczeń biurowych wchodzą pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie archiwum, do przechowywania dokumentacji medycznej oraz pomieszczenie obsługi CRO, pełniące funkcje swoistej salki konferencyjnej.

Zakres objęty inwestycją dostosowano również do standardów dostępności w zakresie zachowania zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Zastosowano zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury, w szczególności poprzez zastosowanie Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE pomieszczeń

Powierzchnia użytkowa:			359,4 m2

Wysokość do stropu:		 		3,18 m

Kubatura V:					1 142,89 m3

Nr kondygnacji:				2 (na 2 kondygnacje) tj. poddasze

- Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni PRZED PRZEBUDOWĄ

| lp | Pomieszczenie | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Korytarz | 45,6 |
| 2. | Pomieszczenie z serwerami | 11,2 |
| 3. | Pomieszczenie wąskie | 11 |
| 4. | Pom 1 | 22,5 |
| 5. | Pom 2 | 22,3 |
| 6. | Pom 3 | 22,2 |
| 7. | Pom 4 | 21,1 |
| 8. | Pom 5 | 21,3 |
| 9. | Pom 6 | 22,2 |
| 10. | Pom 7 | 22,6 |
| 11. | Klatka schodowa | 21,6 |
| 12. | Łazienka NP. | 15,8 |
| 13. | Brudownik | 6 |
| 14. | Biuro 1 | 10,7 |
| 15. | Biuro 2 | 11 |
| 16. | Biuro 3 | 10,8 |
| 17. | Biuro 4 | 10,9 |
| 18. | Korytarz wewn 1 | 10,5 |
| 19. | Korytarz wewn 2 | 12,7 |
| 20. | Korytarz kuchnia | 21,6 |
|  | SUMA | 353,6 |

- Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni PO PRZEBUDOWIE

| lp | Pomieszczenie | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1/1/1 | Klatka schodowa | 20,9 |
| 1/2/1 | Rejestracja z poczekalnią | 50 |
| 1/2/2 | Pom. pomocnicze komunikacja wewnętrzna | 25 |
| 1/2/3 | Pom. pomocnicze komunikacja wewn. Administracja | 19,4 |
| 1/2/4 | Pom. pomocnicze komunikacja wewn. Kuchnia | 21,6 |
| 1/3/1 | Pokój badań klinicznych | 23 |
| 1/3/2 | Pokój badań klinicznych | 22,7 |
| 1/3/3 | Pokój badań klinicznych | 21,9 |
| 1/3/4 | Archiwum | 21,9 |
| 1/3/5 | Dokumentacja medyczna | 19,2 |
| 1/4/1 | Pomieszczenie obsługi CRO | 22,3 |
| 1/4/2 | Administracja | 10,9 |
| 1/4/3 | Administracja | 11,2 |
| 1/4/4 | Administracja | 11 |
| 1/4/5 | Pokój socjalny | 10,7 |
| 1/4/6 | Toaleta personelu | 4,5 |
| 1/5/1 | Strefa pacjenta | 9 |
| 1/5/2 | Toaleta damska | 8,3 |
| 1/5/3 | WC osób Niepełnosprawnych | 4,2 |
| 1/5/4 | Toaleta męska | 8,3 |
| 1/5/5 | Pomieszczenie techniczne IE i LAN | 7,2 |
| 1/5/6 | Brudownik | 3,1 |
| 1/5/7 | Pomieszczenie gospodarcze | 3,1 |
|  | SUMA | 359,4 |

WYKOŃCZENIE materiałowe POMIESZCZEŃ

| Nr pom | Nazwa Pom. | Pow. pom. (m2) | Wykończenie posadzki | Wykończenie ścian UWAGA! W obrębie montażu wykładzin ściennych oraz oklein ściennych winylowych NALEŻY skuć istniejące tynki do warstwy murów i wszystkie ściany wyrównać płytą GK montowaną na klej, minimalnej grubości, łączenie płyt zawsze wykonawywać twardym gipsem typu "Uniflot" | Wykończenie sufitów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1/1 | Klatka schodowa | 20,9 | Istniejące lastriko na stopniach schodowych, wykończenie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu listwą PCV w kolorze żółtym, wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości 150cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit tynkowany, h bez zmian, malowanie farbą akrylową głęboki mat |
| 1/2/1 | Rejestracja z poczekalnią | 50 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości 150cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną, część ścian wykończona płytą meblową trudno zapalną o wzorze drewnopodobnym | Sufit kasetonowy TYP 1, h=250cm, w obrębie lady rejestracyjnej podwyższenie sufitu do poziomu 280cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/2/2 | Pom. pomocnicze komunikacja wewnętrzna | 25 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości 150cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 1, h=250cm |
| 1/2/3 | Pom. pomocnicze komunikacja wewn. Administracja | 19,4 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości 150cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną, część ścian wykończona płytą meblową trudno zapalną o wzorze drewnopodobnym, fartuch meblowy ze szkła hartowanego | Sufit kasetonowy TYP 1, h=250cm |
| 1/2/4 | Pom. pomocnicze komunikacja wewn. Kuchnia | 21,6 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości 150cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 1, h=250cm |
| 1/3/1 | Pokój badań klinicznych | 23 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 2, h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/3/2 | Pokój badań klinicznych | 22,7 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 2, h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/3/3 | Pokój badań klinicznych | 21,9 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 2, h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/3/4 | Archiwum | 21,9 | Wykładzina homogeniczna PCV | Okleina ścienna winylowa montowana na pełną wysokość pomieszczenia, jedna ściana wykończona płytą meblową trudno zapalną o wzorze drewnopodobnym | Sufit kasetonowy TYP 3 h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/3/5 | Dokumentacja medyczna | 19,2 | Wykładzina homogeniczna PCV | Okleina ścienna winylowa montowana na pełną wysokość pomieszczenia, jedna ściana wykończona płytą meblową trudno zapalną o wzorze drewnopodobnym | Sufit kasetonowy TYP 3 h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/4/1 | Pomieszczenie obsługi CRO | 22,3 | Wykładzina homogeniczna PCV | Okleina ścienna winylowa montowana na pełną wysokość pomieszczenia, jedna ściana wykończona płytą meblową trudno zapalną o wzorze drewnopodobnym | Sufit kasetonowy TYP 3 h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/4/2 | Administracja | 10,9 | Wykładzina homogeniczna PCV | Okleina ścienna winylowa montowana na pełną wysokość pomieszczenia, jedna ściana wykończona płytą meblową trudno zapalną o wzorze drewnopodobnym | Sufit kasetonowy TYP 3 h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/4/3 | Administracja | 11,2 | Wykładzina homogeniczna PCV | Okleina ścienna winylowa montowana na pełną wysokość pomieszczenia | Sufit kasetonowy TYP 3 h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/4/4 | Administracja | 11 | Wykładzina homogeniczna PCV | Okleina ścienna winylowa montowana na pełną wysokość pomieszczenia | Sufit kasetonowy TYP 3 h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/4/5 | Pokój socjalny | 10,7 | Wykładzina homogeniczna PCV | Okleina ścienna winylowa montowana na pełną wysokość pomieszczenia, fartuch meblowy ze szkła hartowanego | Sufit kasetonowy TYP 3 h=280cm, obniżony pas sufitu wzdłuż ściany od strony korytarza do wysokości 250cm, uskok wykończony płytą GK i malowany farbą akrylową głęboki mat |
| 1/4/6 | Toaleta personelu | 4,5 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 4, h=250cm |
| 1/5/1 | Strefa pacjenta | 9 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 3, h=280cm |
| 1/5/2 | Toaleta damska | 8,3 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 4, w przedsionku h=250cm, w pom. z miską ustępową h=280cm |
| 1/5/3 | WC osób Niepełnosprawnych | 4,2 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 4, h=250cm |
| 1/5/4 | Toaleta męska | 8,3 | Wykładzina homogeniczna PCV, odpływ posadzkowy okrągły | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 4, w przedsionku h=250cm, w pom. z miską ustępową h=280cm |
| 1/5/5 | Pomieszczenie techniczne IE i LAN | 7,2 | Wykładzina homogeniczna PCV | Malowanie farbą ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 4, h=280cm |
| 1/5/6 | Brudownik | 3,1 | Wykładzina homogeniczna PCV | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 4, h=250cm |
| 1/5/7 | Pomieszczenie gospodarcze | 3,1 | Wykładzina homogeniczna PCV, odpływ posadzkowy okrągły | Wykładzina homogeniczna PCV ścienna do wysokości ościeżnic drzwiowych tj. ok 205cm, powyżej malowanie farbą dyspersyjną ceramiczną | Sufit kasetonowy TYP 4, h=250cm |

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Opis prac budowlanych

Budynek i wnętrza należy wykonać w standardzie przedstawionym na wizualizacjach oraz w części rysunkowej, zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i prawem budowlanym.

Elementy wyburzane i projektowane przedstawiono na rysunkach typowo budowlanych, oznaczając nowo projektowane elementy budowlane kolorem zielonym, wyburzane czerwonym.

Materiały dotyczące wykończenia wnętrz przedstawiono w tabelach "Materiałowe wykończenie pomieszczeń" i opisano w późniejszym rozdziale.

Przewidziany zakres prac demontażowych:

Roboty wyburzeniowe – wyburzenie części ścianek działowych

Wyburzenie ścianek działowych obudowujących klatkę schodową na 1 piętrze

Wyburzenie fragmentu stropu nad piwnicą

Poszerzenie/zwężenie otworów drzwiowych

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych

Demontaż istniejących okładzin ściennych

Demontaż istniejących wykładzin podłogowych

Demontaż sufitów podwieszanych

Demontaż istniejących instalacji wod.-kan. w zakresie opracowania i wyposażenia

Demontaż istniejących zabudów meblowych

Demontaż stolarki drzwiowej

Demontaż instalacji obsługujących dotychczasowe pomieszczenia – elektrycznych, klimatyzacji i wentylacji

Demontaż listew odbojowych

Demontaż murków w podeście zewnętrznym przy projektowanej pochylni

W pomieszczeniach dla uzyskania jednakowej faktury powierzchni ścian należy skuć wszystkie istniejące tynki, skucie tynków do warstwy konstrukcyjnej ścian, skucie tynków ze względu na metraż pomieszczeń

Wykonanie otworów pod przejście kanałami Wentylacji Mechanicznej w stropie nad 1 piętrem i w dachu, dach wentylowany:

- - poszycie dachu z płyt korytkowych opieranych na belkach typu DMS lub płyta zbrojona oparta na belkach typu DMS, rozstaw belek ok. 120cm, należy rozkuć otwory pod przejście kanałami od belki do belki, otwory uzupełnić blachą stalową gr. 10mm i odtworzyć warstwy wykończeniowe dachu

- - strop nad 1 piętrem – gęsto żebrowy DMS – w celu wykonania otworów należy rozkuć całe pustaki od belki do belki, na szerokości przejścia kanałów WM, wraz z nadbetonem

Przewidziany zakres prac budowlanych:

Wykonanie fundamentów i ścianek w piwnicy wspierających projektowany dźwig osobowy

Wykonanie płyty betonowej do oparcia projektowanego dźwigu osobowego

Wykonanie nowych ścianek działowych typu G-K, z obustronnym, podwójnym płytowaniem płytą GK, w miejscach oznaczonych na rysunku ścianka powinna posiadać odpowiednią Klasę Odporności Ogniowej

W miejscach wrażliwych wykonanie odpowiednich wzmocnień płytą OSB 25mm np. pod szafki wiszące meblowe

Montaż dźwigu osobowego – platforma pionowa typu Cibes A5000, szyb stały samonośny, drzwi otwierane ręcznie, winda z opcją zjazdu pożarowego, konstrukcja w kolorze białym RAL 9016, wypełnienie panelami szklanymi, szkło bezpieczne

Wykonanie pochylni zewnętrznej przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Montaż stolarki drzwiowej, ościeżnice stalowe malowane proszkowo

Montaż drzwi aluminiowych

Montaż parapetów okiennych, parapety wystające maksymalnie 2cm poza lico ściany wewnętrznej

Montaż nowej balustrady w obrębie klatki schodowej, balustrada stalowa wykonana zgodnie z wytycznymi w WT, malowana proszkowo w kolorze RAL 9016

Montaż rolet zewnętrznych w elewacji południowej, rolety sterowane elektrycznie

Zabudowa uskoków ścian pod parapetami przy wymienianych grzejnikach

W obrębie montażu wykładzin ściennych oraz oklein ściennych winylowych NALEŻY skuć istniejące tynki do warstwy murów i dane ściany wyrównać płytą GK montowaną na klej  minimalnej grubości - ściana przygotowana pod montaż wykładzin/okładzin ściennych PCV lub winylowych musi być idealnie płaska, równa i odkurzona, łączenia płyt, ubytki należy szpachlować masą szpachlową rodzaju „twardego”, np. typu Uniflott

Przed montażem wykładzin ściennych PVC narożniki zewnętrzne należy obrobić listwami półokrągłymi 12mm do łagodnego wywinięcia i ułożenia wykładzin ściennych.

- Uwaga, starać się nie przerywać i nie „łamać” wykładziny w miejscach mokrych w łazienkach, nie wykonywać pionowych łączeń wykładziny w strefach mokrych np. w przestrzeni natrysku

Należy naprawić wszelkie uszkodzenia, zarysowania i pęknięcia w powierzchniach ścian wewnętrznych (po odsłonięciu ścian po skuciu tynków)

W przypadku zinwentaryzowanych nierówności posadzkowych, należy wykonać wylewki samopoziomujące na posadzce, pod montaż wykładzin PCV posadzkowych

Wykonanie nowych sufitów podwieszanych wraz z „akrylowaniem” obrysów

Wykonanie nowych wykładzin posadzkowych PVC i ściennych

Montaż narożników ochronnych zewnętrznych PVC 50x50 zgodnie z częścią rysunkową

Modernizacja instalacji elektrycznych -  instalację prowadzić podtynkowo, w strefie nad sufitowej instalację elektryczną prowadzić w nowo ułożonych korytach

Wykonanie instalacji przyzywowej w obrębie toalety dla osób niepełnosprawnych

Projektuje się do wykonania nową instalacje SSP, w obrębie jedynie zakresu opracowania, z montażem nowej centrali SSP firmy Siemens na parterze budynku na "plecach" głównej klatki schodowej, lokalizacja uzgodniona z inspektorem ppoż. działającym z ramienia Inwestora.

- Centrala SSP przystosowana docelowo pod obsługę całego budynku – docelowy podział na 5 obwodów – obwód piwnicy, 2 obwody parter, 2 obwody 1 piętro (pierwszy obwód 1 piętra zostanie wykonany w ramach niniejszej inwestycji)

Modernizacja instalacji kontroli dostępu

Modernizacja instalacji sanitarnych, wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji

Prace wykończeniowe – malowanie pomieszczeń, obróbka narożników akrylem i sylikonem

Prace wykończeniowe/naprawcze

Dostawa mebli i wyposażenia zgodnie z opisem wyposażenia

Montaż rolet wewnętrznych zacieniających w wymienianych oknach, osobno na każdą kwaterę

Montaż oznakowania p.poż. i identyfikacji graficznej pomieszczeń

Montaż pasów ostrzegawczych na posadzce przed drzwiami wejściowymi do kluczowych pomieszczeń

Montaż taśm koloru żółtego na szkleniu drzwi aluminiowych

Montaż tablic informacyjnych i identyfikacji graficznej informującej o przeznaczeniu pomieszczeń budynku

Montaż linii kierujących różnego koloru na posadzce

- Montaż tablic z planami tyflograficznymi przy wejściu na parterze, oraz w obrębie rejestracji na piętrze 1, ze schematem CWBK i  oznaczeniem „tu jesteś”, Planu tyflograficzny powinien obejmować rzut  całego CWBK z opisem rozmieszczenia funkcji pomieszczeń

Montaż informatorów (drogowskazów) pod sufitowych

Montaż tabliczek z numeracją i identyfikacją pomieszczeń wewnątrz oddziału w obrębie korytarza ogólnodostępnego

Wymiana hydrantu na jednostkę z dłuższym wężem min 30m oraz wymiana skrzynki na model z kieszenią dla gaśnicy

Instalacje elektryczne, szczegóły w branży IE:

Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej do obsługi pomieszczeń CWBK w pom. 1/5/5

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wykonanie nowej instalacji głównego oświetlenia w obrębie pomieszczeń w zakresie opracowania i korytarza, oprawy z energooszczędnym źródłem światła LED

Sterowanie oświetleniem w poszczególnych typach pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową

- Gniazda wtykowe

Montaż instalacji gniazd wtykowych, montaż nowego osprzętu

Stanowiska komputerowe (na rysunku biurko z komputerem i fotelem biurowym) - należy wykonać zestaw gniazd komputerowych typu PEL, ilość i typologia gniazd zgodnie z częścią rysunkową IE

- KD/LAN

Wykonać punkty KD (Kontroli Dostępu) w miejscach oznaczonych na rysunku (symbol KD przy skrzydle drzwiowym)

Budynek szpitala wyposażony jest w system kontroli dostępu. Instalacja na przebudowywanej powierzchni będzie rozbudową istniejącego budynkowego systemu kontroli dostępu.

Montaż nowej szafy RACKowej

- CCTV

Budynek szpitala wyposażony jest w system monitoringu. Instalacja na przebudowywanej powierzchni będzie rozbudową istniejącego budynkowego systemu.

Montaż kamer zgodnie z częścią rysunkową, z podglądem na komunikację ogólnodostępną

Rozbudowywany system CCTV należy zintegrować z istniejącym budynkowym systemem.

- Instalacja przyzywowa/przywoławcza

Montaż nowej instalacji przyzywowej w toalety dla osób niepełnosprawnych

Montaż terminali multimedialnych lub przycisków kasujących przy drzwiach wejściowych oraz przy ladzie rejestracyjnej

Instalacje sanitarne, szczegóły w branży IS:

- Wod.-Kan.

Wykonanie i montaż instalacji wod.-kan. zgodnie z częścią rysunkową, przeróbki instalacji

W pokojach badań klinicznych należy wykonać baterie łokciowe

Instalacja CO

Istniejące grzejniki do demontażu w całym obszarze opracowania

Montaż nowych grzejników, grzejniki w standardzie grzejników higienicznych, montowane do ściany/przegrody przy pomocy systemowych pełnych blach, fotografia poniżej

Grzejniki zasilić z istniejących pionów CO, przygotowanych w ramach wcześniejszej inwestycji – piony rozmieszczone w ścianach (filarki międzyokienne) i narożach pomieszczeń, wykonane w PEXach, rury należy przerobić w taki sposób aby docelowo biegły wkute w ściennych bruzdach lub obudować GK

Podejścia do grzejników należy wykonać jako od dołu, ale wychodzące ze ściany, NIE z posadzki, wrysowano na poniższym schemacie

Wentylacja Mechaniczna i klimatyzacja

Montaż nowej centrali wewnętrznej WM nawiewno-wywiewnej, central podwieszona do stropu nad 1 piętrem, schowana w przestrzeni sufitu podwieszanego w obrębie pom. nr 1/2/4

Wykonanie otworów w stropie nad 1 piętrem i przez dach do przejścia kanałami, wykonanie i odtworzenie izolacji wodnej dachowej z papy termozgrzewalnej

Instalacje pożarowe:

Projektuje się do wykonania nową instalacje SSP, w obrębie jedynie zakresu opracowania, z montażem nowej centrali SSP firmy Siemens na parterze budynku na "plecach" głównej klatki schodowej, lokalizacja uzgodniona z inspektorem ppoż. działającym z ramienia Inwestora.

- Centrala SSP przystosowana docelowo pod obsługę całego budynku – docelowy podział na 5 obwodów – obwód piwnicy, 2 obwody parter, 2 obwody 1 piętro (pierwszy obwód 1 piętra zostanie wykonany w ramach niniejszej inwestycji)

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Montaż oświetlenia awaryjnego o zwiększonym natężeniu co najmniej 3 lx, przy urządzeniach przeciwpożarowych 5lx

Doświetlenie urządzeń PPOŻ 5lx – hydranty, gaśnice oraz wyłączniki PPOŻ i ROP,

Montaż czujek ppoż.

Oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych

Montaż schematów ewakuacyjnych

Dostępność w zakresie zachowania zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn:

Montaż pasów ostrzegawczych na posadzce przed drzwiami wejściowymi do kluczowych pomieszczeń

Montaż taśm koloru żółtego na szkleniu drzwi aluminiowych

Montaż tablic informacyjnych i identyfikacji graficznej informującej o przeznaczeniu pomieszczeń budynku

Montaż linii kierujących różnego koloru na posadzce

- Montaż tablic z planami tyflograficznymi przy wejściu na parterze, oraz w obrębie rejestracji na piętrze +1, ze schematem CWBK i  oznaczeniem „tu jesteś”, Plan tyflograficzny powinien obejmować rzut  całego CWBK z opisem rozmieszczenia funkcji pomieszczeń

Montaż informatorów (drogowskazów) pod sufitowych

Montaż tabliczek z numeracją i identyfikacją pomieszczeń wewnątrz oddziału w obrębie korytarza ogólnodostępnego

Wymiana hydrantu na jednostkę z dłuższym wężem min 30m oraz wymiana skrzynki na model z kieszenią dla gaśnicy

szczegóły techniczne wykonania elementów budowlanych

POMIESZCZENIA MOKRE (z możliwością wody na posadzce)

| Wykończenie posadzki | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu |
| --- | --- | --- |
| Wykładzina homogeniczna PCV, grubość 2mm | Wykładzina homogeniczna PCV gr. 1,3mm na wys. Ościeżnic drzwiowych, powyżej malowanie farbą ceramiczną z atestem PZH | Sufit kasetonowy, patrz tabela wykończenia pomieszczeń |

Progi zabezpieczające PCV w drzwiach

Aby uniemożliwić awaryjne przelewanie się wody z pom. gospodarczego do sąsiedniego pomieszczenia tj. korytarz, w linii drzwi wejściowych, przy połączeniu wykładzin podłogowych, doprojektowano progi PCV – PTS, który w przypadku rozlania się wody ma zapobiec przelewaniu się jej do pomieszczeń „na zewnątrz”. Próg należy dobrać w wyróżniającym się kolorze.

Wykładzina PCV posadzkowa montaż

Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność,. Zwróć uwagę, że asfalt, wycieki oleju, środki impregnujące, ślady długopisu, itp. mogą powodować odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocią przeprowadza się według lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podłożu należy zamontować skuteczną izolację przeciwwilgociową.

Nakładając masy szpachlowe stosuj takie, które spełniają minimalne wymagania norm budowlanych. UWAGA: Może wystąpić odbarwienie podczas stosowania dwuczęściowych mas poliestrowych, jeśli są niewłaściwie i/lub niewystarczająco wymieszane. Nie mieszać bezpośrednio na podłożu.

Nakładając masy szpachlowe stosuj takie, które spełniają minimalne wymagania norm budowlanych. UWAGA: Może wystąpić odbarwienie podczas stosowania dwuczęściowych mas poliestrowych, jeśli są niewłaściwie i/lub niewystarczająco wymieszane. Nie mieszać bezpośrednio na podłożu.

Jeśli wykorzystuje się materiał z kilku rolek, powinny one mieć te same numery produkcji i być montowane we właściwej kolejności. Przed instalacją podłogi należy pozwolić na aklimatyzacje wykładziny, kleju i podłoża, wymagane są warunki: temperatura pokojową, tj. co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 30-60%. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniu. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej o ile to możliwe. Nie należy składować rolek w pozycji piramidalnej. Wszelkie wady materiału należy natychmiast zgłosić w najbliższym biurze sprzedaży, podając kolor i numery rolek, podane na etykiecie.

Montaż należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą temperaturę i wilgotność przez co najmniej 72 godziny przed montażem oraz przez cały okres po instalacji i podczas użytkowania.

Należy dokładnie zwalcować powierzchnię, aby wykładzina podłogowa dobrze się przykleiła i aby usunąć powietrze. Uważaj, aby narzędzie używane do walcowania podłogi nie rysowało powierzchni. Użyj walca dociskowego o masie 50kg-65kg i wałkuj poprzecznie. Zawsze bądź ostrożny przy przycinaniu, wykonywaniu rowków, itd.

Kształtowanie naroży, cokołów Cokoły powinny mieć około 100mm wysokości, w przypadku pokrycia ścian nadmiar powinien być nie mniejszy niż 30mm. Dla jak najlepszego przylegania należy wyrównać powierzchnie ściany. Co zapewni szczelne przylegnie wykładziny i pokrycia ściennego oraz wodoodporność łączenia. W odległości mniejszej niż 0,5m od odpływów wody nie zaleca się stosowania szwów.

Wykładzina PCV ścienna montaż

W obrębie montażu wykładzin ściennych oraz oklein ściennych winylowych NALEŻY skuć istniejące tynki do warstwy murów i ściany wyrównać płytą GK montowaną na klej minimalnej grubości, łączenie płyt zawsze wykonawywać twardym gipsem typu "Uniflot"

Przed montażem wykładzin ściennych PVC, narożniki zewnętrzne należy obrobić listwami półokrągłymi 12mm do łagodnego wywinięcia i ułożenia wykładzin ściennych. Zaoblone listwy 12mm, wklejone w warstwy płyty GK.

Zabudowy GK  stelaży do misek wiszących WC wykonywać na pełną wysokość pomieszczenia, stelaż typu Geberit, spłuczka uruchamiana od przodu frontalnie

Uwaga!

Starać się nie przerywać i nie „łamać” wykładziny w miejscach mokrych, należy wykonać, w miarę możliwości, ściany łazienki, dookoła z jednej rolki wykładziny.

Uwaga!

Pod wykładzinę ścienną PCV łączenia płyt należy wykonać gipsem „twardym” typu „Uniflot” lub równoważnym

W narożnikach wewnętrznych, przy posadzce oraz wzdłuż krawędzi, należy wykonać narożniki wyobleniowe do pomieszczeń czystych i listwy wyobleniowe PCV wewnętrzne.

Widok wykonanych łazienek w opisanej technologii

Rozwiązania materiałowe

- POSADZKI

| Pomieszczenie, obszar | Rodzaj materiału | Podgląd |
| --- | --- | --- |
| Pomieszczenia + korytarz | Wykładzina homogeniczna PCV Typ produktu wg ISO: Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW Zawartość spoiwa: Type I Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu Zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR Grubość warstwy użytkowej: 2mm kolor: iQ Eminent Dusty Grey 0908 lub podobny |  |
|  | Pasy ostrzegawcze, obszar o szerokości 50cm, w miejscach oznaczonych w części rysunkowej, kolor czerwony |  |
|  | Linie naprowadzające, schemat w części rysunkowej |  |
|  | Wycieraczka systemowa wewnętrzna wycieraczka w profilach aluminiowych wycieraczka wpuszczona w warstwy posadzki, górna płaszczyzna wycieraczki zlicowana z poziomem posadzki wkład tekstylny, osuszający odporny na ścieranie, wygniatanie |  |
|  | Wycieraczka systemowa zewnętrzna wycieraczka w profilach aluminiowych wycieraczka wpuszczona w warstwy posadzki, górna płaszczyzna wycieraczki zlicowana z poziomem posadzki wkład gumowy i szczotkowy osadzony w profilach aluminiowych |  |
| Pochylnia zewnętrzna | Kostka brukowa prostokąt gładki (krawędź bez fazowania) 6x10x20cm |  |

- OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN

| Pomieszczenie, obszar | Rodzaj materiału | Podgląd |
| --- | --- | --- |
| Komunikacja, rejestracja - wysokość montażu 150cm od posadzki | Wykładzina ścienna PVC homogeniczna grubość całkowita 1,3mm np. Tarkett Wallgard ,kolor 21055225, White green lub równoważna wysokość montażu: - komunikacja - wysokość montażu 150cm od posadzki UWAGA! Najpierw skucie tynków do warstwy konstrukcyjnej murów, montaż płyt GK, wyrównanie łączeń płyt |  |
| Toalety, Pokoje badań klinicznych | Wykładzina ścienna PVC homogeniczna grubość całkowita 1,3mm np. Tarkett Wallgard ,kolor 21055223, lub równoważna wysokość montażu: - toalety- wysokość ościeżnic drzwiowych +/- 208cm od posadzki - pokoje badań klinicznych - na wysokość ościeżnic drzwiowych +/- 208cm od posadzki UWAGA! Najpierw skucie tynków do warstwy konstrukcyjnej murów, montaż płyt GK, wyrównanie łączeń płyt |  |
| Pokoje biurowe | Okleina ścienna, winylowa, łatwa w czyszczeniu z możliwością dezynfekcji, odporna na zarysowania i uderzenia gramatura 350 gr/m2, szerokość arkusza 130cm np. Vescom, kolor Kilby 1113.07, lub równoważa Wysokośc montażu na pełną wysokość pomieszczenia UWAGA! Najpierw skucie tynków do warstwy konstrukcyjnej murów, montaż płyt GK, wyrównanie łączeń płyt |  |
| Ściany dekoracyjne w obrębie pomieszczeń, lokalizacje zaznaczono w części rysunkowej | Płyta meblowa wzór drewnopodobny płyta minimum trudno zapalna D-s1,d2 np. Egger Flammex wzór drewnopodobny kolor H3165 ST 12 Dąb Vicenza jasny montowana kierunkiem słojów pionowo Montaż na pełną wysokość pomieszczenia |  |
|  | Szkło hartowane typu „lacobel”, montowane jako fartuchy robocze nad blatami roboczymi zabudów „kuchennych” Kolor biały |  |

- MALOWANIE ŚCIAN

Malowanie ścian farbą dyspersyjną ceramiczną "z atestem PZH, klasa 1 ścieralności, odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami, bez dodatków środków ściernych"

UWAGA!

Najpierw skucie tynków do warstwy konstrukcyjnej murów, montaż płyt GK, wyrównanie łączeń płyt

| Lokalizacja | Nr kolory | Podgląd |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie pomieszczenia | kolor NCS S 0603-Y40R |  |

- NAROŻNIKI PVC

Narożniki PVC w kolorze Siles/Flint 0032 np. Spm

Wszystkie narożniki „wypukłe” w obrębie remontowanych pomieszczeń wykończyć kątownikiem PVC o profilu 50x50m – narożniki oznaczono w części rysunkowej

- SUFITY

Typ 1 - Płyta sufitowa gładka biała, higieniczna i akustyczna, αw=0,90 – klasa A pochłaniania dźwięku, ISO 5, A2-s1,d0 (niepalna) RH 95%, moduł 1200x600x15, system S-3 k3, np. OWAcoustic Premium New Sinfonia lub podobna, kolor biały

Typ 2 - Płyta sufitowa produkowana z wełny mineralnej, zapobiega namnażaniu się bakterii wirusów i grzybów, ISO 4 αw=0,90 – gładka biała, higieniczna i akustyczna – klasa A pochłaniania dźwięku, A2-s1,d0 (niepalna) RH 95%, moduł 600x600x15, system S-3 k3, np. OWAcoustic Premium Sinfonia Humancare lub podobny, kolor biały

Typ 3 - S Płyta sufitowa produkowana z wełny mineralnej, A αw=0,90 – gładka biała, akustyczna – klasa A pochłaniania dźwięku, A2-s1,d0 (niepalna) RH 95%, moduł 1200x600x14, system S-3 k3, np. OWAcoustic Premium Brillianto lub podobna

Typ 4 – Płyta sufitowa gładka biała ISO 4 αw=0,95 A2-s1,d0 (niepalna) RH 100%, moduł 600x600x20, system S-3 k3, np. OWAcoustic Premium Ocean lub podobna, kolor biały

Typ 5 - Sufit tynkowany, malowany - farba akrylowa 100%, Połysk 2 - Mat (Głęboki mat) np. Flutex Pro 2 lub równoważna. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych i estetycznych, narażonych na zabrudzenia. Odporna na czyszczenie łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i ścierką.

- DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi do pomieszczeń z płyty pełnej

Skrzydła skrzydło wypełnione w całości z płyty pełnej wiórowej, całość obłożona płytą HDF. Skrzydła pokryte są laminatem CPL HQ o grubości 0,7mm w kolorze białym, który jest wykończeniem o większej trwałości i odporności. Ich dolna krawędź pokryta jest specjalną powłoką hydrofobową, która uniemożliwia przenikanie wilgoci wgłąb skrzydła – technologia Aqua stop.

Ościeżnice do drzwi regulowane obejmujące metalowe w kolorze RAL 9016 (biały)

Drzwi Aluminiowe

Drzwi Aluminiowe wewnętrzne światło, w części drzwi akustyczne (całość) Rw=37 db, profile Aluminiowe w technologii np. Aluprof lub podobnej, klamka drzwiowa ze stali nierdzewnej, samozamykacze GEZE, drzwi bezprogowe, okucia pod kolor profili ALU, minimum 4 zawiasy na skrzydło, pod kolor profili, kolor profili: RAL 9016

- STOLARKA OKIENNA

Parapety okienne

Parapety wykonane z konglomeratu kamiennego w kolorze białym czystym np. Snow White lub Polare, parapety wysunąć max do 2 cm poza płaszczyznę ściany

Rolety okienne zewnętrzne

Roleta zewnętrzna montowana w istniejącej wnęce okiennej, napęd elektryczny 230V, sterowanie przyciskiem ściennym, obudowa i pióra kolor białt RAL 9016 (biały), uwzględnić montaż dystansów pod prowadnice rolet, ze względu na istniejące nawiewniki okienne w części okien

Rolety okienne wewnętrzne

Rolety okienne wewnętrzne w kasecie PCV z płaskimi prowadnicami, montaż we wszystkich oknach, dopasowane do wymiarów okien, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, tkanina 100% zaciemnienia z powłoką srebrną od zewnątrz, kolor tkaniny jasny brąz, beżowy, montaż rolety bezpośrednio do skrzydła okiennego, kasetka przykręcana do listwy przyszybowej, prowadnice przyklejane

Tapicerka foteli/krzeseł zmywalna typu Silvertex – gramatura 683 g/m2, ścieralność 300 000, skład 100% poliester, powłoka 100% PCV lub podobna

- KOLORYSTYKA MEBLOWA

| lp | Rodzaj zabudowy meblowej | Tekstura płyty meblowej (oznaczenie kolorem na rysunku) | Nr dekoru płyty meblowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fronty regałów, fronty szaf na odzież, fronty zabudów meblowych (zgodnie z rysunkami), fronty zabudów meblowych w pom. badań klinicznych |  | Egger bież piaskowy lub szary tauper gr. 18mm, pcv 2mm lub podobny beżowy mat |
| 2. | Korpusy regałów i szaf na odzież, kontenerów biurkowych, szafek wiszących, fronty szafek wiszących |  | Egger biały alpejski solid W1101 ST9, pcv 2mm lub podobny biały |
| 3. | Fronty meblowe szafek dolnych w zabudowach kuchennych zgodnie z częścią rysunkową, elementy dekoracyjne |  | Egger H3165 ST12 Dąb Vicenza jasny lub podobny |
| 4. | Blaty meblowe robocze (zabudowy robocze) |  | Egger Pietra Fanano jasnoszara ST75, pcv 2mm |
| 5. | Blaty meblowe robocze (zabudowy robocze w pom. badań klinicznych) |  | Konglomerat kamienny Polare White lub jasny szary |

Meble na drodze ewakuacyjnej - płyta laminowana minimum D-s1,d2 np. Egger Flammex

Dodatkowe wyposażenie/akcesoria:

szuflady - wszystkie szuflady typu systembox z cichym domykiem tj. z metalowymi bokami, jedynie spód i tył z płyty meblowej 16mm kolor szary (również kontenerki) np. Blum lub podobne

przelotki na kable w biurkach aluminiowe

cokoły i elementy z płyty meblowej stojące bezpośrednio na posadzce należy zabezpieczyć listwą silikonową posadzkową

wieszaki szafek wiszących firmy Blum lub podobne

wszystkie szafki wiszące wyposażyć w oświetlenie dolne LEDowe

rączki meblowe aluminiowe, matowe

zawiasy dzwiczek meblowej z regulacją 3D z cichym domykiem np. GTV ECHC3D lub podobny

Wszystkie nóżki widoczne metalowe stalowe z regulacją wysokości, kolor srebrny

Uwzględnić wyposażenie AGD, zgodnie z częścią rysunkową

DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

Klamki drzwiowe oraz pochwyty w łazienkach dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej

Ramki i osprzęt elektroinstalacyjny PCV w kolorze białym

Tabliczki informacyjne przy pomieszczeniach, tabliczka na białej pleksi, połysk, typ czcionki prosty np. DinPro, kolor czcionki beżowy lub szary

WIZUALIZACJE MODERNIZOWANYCH POMIESZCZEŃ

Klatka schodowa

Wejście z klatki schodowej

Rejestracja

Pokoje badań klinicznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Wszystkie załączone w niniejszym opracowaniu rysunki i schematy są wykonane własnoręcznie przez autora projektu: Biuro Projektów Rafał Klaus.