| STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH W CELU UTWORZENIA LUBUSKIEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU "N" W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE |  |  |  |  |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra budynek „N” kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, numery działek Działka nr 61/13 m. Zielona Góra 086201_1.0017.AR_2.61/13 |  |  |  |  |  |
| Inwestor „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra |  |  |  |  |  |
| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| Architektura | Główny projektant mgr inż. arch. Rafał Klaus | Specjalność Architektoniczna | 60/DSOKK/ 2023 | 05-09-2025 |  |
|  | Projektant sprawdzający Mgr inż. arch. Piotr Zdybek | Specjalność Architektoniczna | 17/01/DUW | 05-09-2025 |  |
| Konstrukcja | Projektant mgr inż. Tomasz Filipczak | Specjalność konstrukcyjno budowlana | DOŚ/0249/ PBKb/17 | 05-09-2025 |  |
|  | Projektant sprawdzający mgr inż. Samuel Kryszak | Specjalność konstrukcyjno budowlana | DOŚ/0173/ PBKb/21 | 05-09-2025 |  |

| SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU |  |
|  | - Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej |  |
|  | - Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności |  |
|  | - Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego |  |
| II. | CZĘŚĆ OPISOWA |  |
|  | - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego |  |
|  | - Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego |  |
|  | - Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu |  |
|  | - Charakterystyczne parametry obiektu |  |
|  | - Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego |  |
|  | - Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych |  |
|  | - Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych |  |
|  | - Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) |  |
|  | - Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie |  |
|  | - Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło |  |
|  | - Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej |  |
|  | - Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem |  |
|  | - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej |  |
|  | - Informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (jeżeli zostały wydane) |  |
| III. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
|  | - AB-A-ZG-01_Rzut piwnicy |  |
|  | - AB-A-ZG-02_Rzut parteru |  |
|  | - AB-A-ZG-03_Rzut 1 piętra |  |
|  | - AB-A-ZG-04_Przekrój A-A |  |

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

OŚWIADCZAMY, że Projekt Architektoniczno - Budowlany

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH W CELU UTWORZENIA LUBUSKIEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU "N" W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Główny projektant mgr inż. arch. Rafał Klaus | Specjalność Architektoniczna | 60/DSOKK/ 2023 | 05-09-2025 |  |
|  | Projektant sprawdzający Mgr inż. arch. Piotr Zdybek | Specjalność Architektoniczna | 17/01/DUW | 05-09-2025 |  |
| Konstrukcja | Projektant mgr inż. Tomasz Filipczak | Specjalność konstrukcyjno budowlana | DOŚ/0249/ PBKb/17 | 05-09-2025 |  |
|  | Projektant sprawdzający mgr inż. Samuel Kryszak | Specjalność konstrukcyjno budowlana | DOŚ/0173/ PBKb/21 | 05-09-2025 |  |

# II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –BUDOWLANY- część opisowa

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia Lubuskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w budynku "N" w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Kategoria obiektu budowlanego: XI.

zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu

Funkcja budynku bez zmian, funkcja pomieszczeń po przebudowie bez zmian – funkcja medyczna, szpitalna.

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek „N” – który głównie przeznaczony jest na Kliniczny Oddział Zakaźny (parter), zlokalizowany jest w południowej części kampusu szpitala, usytuowany dłuższym bokiem równolegle do osi wschód-zachód, przy ul. Podgórnej.

Pomieszczenia objęte zakresem opracowania obecnie pełnią funkcję administracyjno-biurową do obsługi personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Rozmieszczenie ścian i układ funkcjonalny pomieszczeń należy przebudować i dostosować do zakładanego w części rysunkowej. Ściany w większości pozostają bez zmian. Klatka schodowa, wschodnia, w zakresie opracowania.

Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ze względu na przebudowę stropu nad piwnicą i konieczność montażu platformy dźwigowej pionowej, wewnątrz klatki schodowej, dla osób niepełnosprawnych.

Obszar objęty opracowaniem przedstawiono na poniższym rysunku:

Inwestycja zakłada przebudowę pomieszczeń szpitalnych i dostosowanie ich do potrzeb uruchomienia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, działającego przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Pacjenci wchodzić będą do budynku poprzez istniejącą strefę wejściową od strony południowej, przy klatce schodowej wschodniej. Parter budynku jest wyniesiony w stosunku do poziomu terenu o ok. 33cm, dlatego zaprojektowano pochylnię zewnętrzną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pochylnię poprowadzono wzdłuż południowej elewacji we wschodnim kierunku. Nachylenie pochylni, nie zadaszonej, o wysokości 33cm, wynosi 8%, jej długość 4,5m. Po obu stronach pochylni przewidziano wykonanie poręczy bezpieczeństwa, w odległości 102cm od siebie, poręcze w dwóch poziomach, na wysokości 90 i 75 cm, w osiach. Poręcze wystawiono również o 30 poza początek i koniec pochylni. Do pochylni, z istniejącego chodnika, należy wykonać utwardzone kostką brukową nowe dojście.

Zgodnie z art.29.2.16 Prawo Budowlane, budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych NIE wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, więc nie przygotowano Projektu Zagospodarowania Terenu, rysunek pochylni przedstawiono w niniejszej części projektu Architektonino-budowlanego.

Drzwi wejściowe, obecnie wyposażone są w zewnętrzną Kontrolę Dostępu, którą planuje się pozostawić, do przeprogramowania tryb pracy – w godzinach pracy CWBK Kontrola Dostępu jest NIE aktywna, pacjenci mogą wejść do budynku bez problemu.

W duszy klatki schodowej, po wejściu do budynku, zaprojektowano montaż platformy dźwigowej „windy”, typu Cibes A5000, platforma o podnośniku śrubowym, z funkcją zjazdu pożarowego. W celu montażu urządzenia zostanie wycięty fragment stropu nad piwnicą, w jego miejscu, w niższym poziomie, odpowiednim dla podszybia, powstanie płyta żelbetowa pełniąca funkcję podestu montażowego dla projektowanej windy z wystającym wieńcem do posadowienia dźwigu, górny poziom wieńca żelbetowego należy dopasować do poziomu minimalnej wysokości podszybia windy (dla Cibes 5000 to jedynie 50mm).

Projektowana płyta betonowa, po wycięciu stropu, zostanie oparta na nowo projektowanych w przestrzeni piwnicy ściankach i nowych ławach fundamentowych zgodnie z przekrojem w części rysunkowej.

W obrębie klatki schodowej, na 2 kondygnacji, zaplanowano wyburzenie 2 ścian obudowujących klatkę schodową, w celu lepszego doświetlenia i zapewnienia lepszej przejrzystości do pomieszczeń funkcyjnych. Przegrody pełne, po wyburzeniu, zastąpione zostaną przeszkleniami pożarowymi ppoż.. Zaplanowano również wymianę klapy ppoż. na nową i podpięcie jej do nowoprojektowanego SSP, do obsługi zakresu opracowania. Zaplanowano również demontaż istniejącej barierki schodowej (obecnie za niska) i wykonanie nowej, montowanej doczołowo do biegów schodowych, aby również uzyskać większą szerokość biegów schodowych.

Po przejściu z klatki schodowej, dzięki wyburzeniu części ścianek działowych, wygradzających obecne pomieszczenia, takie jak brudownik i łazienka ogólnodostępna (patrząc na rzut, ulokowane na prawo od klatki schodowej), uzyskano dużą i otwartą poczekalnię z rejestracją dla pacjentów. Przestrzeń rejestracji widoczna będzie już z biegów schodowych, poprzez duże szklane witryny wewnętrzne.

W sąsiedztwie rejestracji umieszczono wygrodzoną strefę dla pacjentów. Jest to prywatne pomieszczenie, wydzielone od poczekalni ścianką szklaną z drzwiami, w którym pacjenci mają możliwość zapoznania się z dokumentacją medyczną w odosobnieniu. Również szklana ścianka, dodatkowo, zapewni użytkownikom Centrum Wsparcia Badań Klinicznych odpowiednią prywatność i ochronę danych poufnych przy np. wypełnianiu dokumentów i potwierdzaniu wymaganych do przeprowadzenia badań zgód i oświadczeń.

Obok, na lewo od strefy pacjenta, przewidziano węzeł sanitarny pod postacią toalet ogólnodostępnych dla pacjentów. Zaprojektowano toaletę dla osób niepełnosprawnych wyposażoną w pochwyty ścienne stałe i opuszczane przy misce ustępowej i umywalce. Toaleta jest również odpowiednio większa, co ma umożliwić pacjentom poruszającym się na wózkach dogodne korzystanie z urządzeń sanitarnych, tj. podjechanie wózkiem obok i zrównanie się z obrysem miski ustępowej aby się przesiąść. Toaletę damską i męską wyposażono w przedsionek sanitarny z umywalką każdy, poprzedzający pomieszczenie z kompaktami WC. Toaletę męską wyposażono również w pisuar i kratkę posadzkową.

Centralny hol z rejestracją i poczekalnią wyraźnie dzieli obszar opracowania na dwie strefy tj. na lewo część z pokojami do badań klinicznych, na prawo część administracyjna z pokojem socjalnym i toaletą dla personelu.

Zaprojektowano trzy pokoje badań klinicznych, każde z pomieszczeń wyposażono zgodnie ze „Standardem modelowego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych”, przygotowanym przez Agencję Badań Medycznych, wersja 3.0, opracowana w lipcu 2024 roku w Warszawie.

CWBK należą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych (dalej PSBK), celem wyżej opisanego „Standardu…” jest ujednolicenie systemowych rozwiązań przestrzennych, jakościowych i procesowych w danych ośrodkach, które mają na celu standaryzację postępowania w zakresie realizacji badań klinicznych na terenie Polski.

„Standard…” ma za zadanie wskazać minimalne wymagania, zaproponować optymalne kryteria oraz wytyczne dotyczące funkcjonowania CWBK.

CWBK zapewnia kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Głównym obszarem działalności CWBK jest prowadzenie badań klinicznych, w tym kontraktowanie i budżetowanie, a także zarządzanie procesami zgodnie z wypracowanymi procedurami postępowania. Placówki przeznaczone są dla personelu medycznego oraz zgłaszanych i zgłaszających się uczestników badania.  Gabinety wykorzystywane będą do przeprowadzenia procedury przewidzianej w protokole badania, mają umożliwić również pobranie oraz wstępną obróbkę materiału biologicznego oraz pomóc dopełnić formalności administracyjne i prawne związane z udziałem pacjenta w badaniu.

Pokoje wyposażono w biurko, fotel obrotowy, taboret lekarski, fotel do pobierania materiału, stolik zabiegowy, zestaw telefoniczny i komputerowy, drukarkę, leżankę medyczną na kółkach, parawan, wagę lekarską z BMI ze wzrostomierzem. W zabudowie meblowej roboczej przewidziano miejsce na aparat do EKG, defibrylator, aparat Holter-EKG, ciśnieniomierz, przestrzeń na wyroby medyczne jednorazowego użytku, wirówkę, chłodziarko-zamrażarkę z opcją zamrażania do -20 °C oraz zamrażarkę pozwalająca na zamrażanie w temperaturze do -80 °C, umywalkę, zestaw do dezynfekcji rąk, zlewozmywak i szafę na odzież wierzchnią.

Pokoje biurowe tworzą zaplecze administracyjne CWBK. W skład pomieszczeń biurowych wchodzą pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie archiwum, do przechowywania dokumentacji medycznej oraz pomieszczenie obsługi CRO, pełniące funkcje swoistej salki konferencyjnej.

Zakres objęty inwestycją dostosowano również do standardów dostępności w zakresie zachowania zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Zastosowano zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury, w szczególności poprzez zastosowanie Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027.

- Materiały i wykończenie wewnętrzne pomieszczeń:

POSADZKI

| Pomieszczenie, obszar | Rodzaj materiału | Podgląd |
| --- | --- | --- |
| Pomieszczenia | Wykładzina homogeniczna PCV Typ produktu wg ISO: Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW Zawartość spoiwa: Type I Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu Zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR Grubość warstwy użytkowej: 2mm kolor: iQ Eminent Dusty Grey 0908 lub podobny |  |

WYKOŃCZENIE ŚCIAN OKŁADZINY

| Pomieszczenie, obszar | Rodzaj materiału | Podgląd |
| --- | --- | --- |
| Komunikacja ogólna, korytarz | Wykładzina ścienna PVC homogeniczna grubość całkowita 1,3mm np. Tarkett Wallgard ,kolor 21055225, White green lub równoważna |  |
| Łazienki | Wykładzina ścienna PVC homogeniczna grubość całkowita 1,3mm np. Tarkett Wallgard ,kolor 21055223, lub równoważna |  |
| Ściany dekoracyjne wykończone płytą meblową drewnopodobną | Płyta meblowa z laminatem drewnopodobnym np. H1204 Jesion lub podobnym |  |

- Malowanie ścian

Malowanie ścian farbą dyspersyjną ceramiczną, z atestem PZH, klasa 1 ścieralności, farba odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami, bez dodatków środków ściernych"

kolor NCS S 0603-Y40R

| Pomieszczenie, obszar | Kolor | Podgląd |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie pomieszczenia | NCS S 0603-Y40R |  |

SUFITY

Komunikacja – sufit kasetonowy akustyczny 120x60 cm

Pokoje badań klinicznych – sufit kasetonowy 60x60cm ISO 4

Pokoje biurowe – sufit kasetonowy akustyczny 120x60 cm

Toalety, pom. gospodarcze – sufit kasetonowy 60x60cm

DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi do pomieszczeń z płyty pełnej

Skrzydła drzwi do pomieszczeń socjalnych wypełnione w całości z płyty pełnej wiórowej, całość obłożona płytą HDF, wykończone okleiną syntetyczną CPL HQ o grubości 0,7mm w kolorze białym

Ościeżnice do drzwi regulowane obejmujące metalowe w kolorze białym, minimum 3 zawiasy

Parapety okienne

Parapety wykonane z konglomeratu kamiennego w kolorze białym czystym np. Snow White lub Polare, parapety wysunąć max do 2 cm poza płaszczyznę ściany

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia użytkowa:			359,4 m2

Wysokość do stropu:		 		3,18 m

Kubatura V:					1 142,89 m3

Nr kondygnacji:				2 (na 2 kondygnacje) tj. poddasze

- Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni PRZED PRZEBUDOWĄ

| lp | Pomieszczenie | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Korytarz | 45,6 |
| 2. | Pomieszczenie z serwerami | 11,2 |
| 3. | Pomieszczenie wąskie | 11 |
| 4. | Pom 1 | 22,5 |
| 5. | Pom 2 | 22,3 |
| 6. | Pom 3 | 22,2 |
| 7. | Pom 4 | 21,1 |
| 8. | Pom 5 | 21,3 |
| 9. | Pom 6 | 22,2 |
| 10. | Pom 7 | 22,6 |
| 11. | Klatka schodowa | 21,6 |
| 12. | Łazienka NP. | 15,8 |
| 13. | Brudownik | 6 |
| 14. | Biuro 1 | 10,7 |
| 15. | Biuro 2 | 11 |
| 16. | Biuro 3 | 10,8 |
| 17. | Biuro 4 | 10,9 |
| 18. | Korytarz wewn 1 | 10,5 |
| 19. | Korytarz wewn 2 | 12,7 |
| 20. | Korytarz kuchnia | 21,6 |
|  | SUMA | 353,6 |

- Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni PO PRZEBUDOWIE

| lp | Pomieszczenie | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1/1/1 | Klatka schodowa | 20,9 |
| 1/2/1 | Rejestracja z poczekalnią | 50 |
| 1/2/2 | Pom. pomocnicze komunikacja wewnętrzna | 25 |
| 1/2/3 | Pom. pomocnicze komunikacja wewn. Administracja | 19,4 |
| 1/2/4 | Pom. pomocnicze komunikacja wewn. Kuchnia | 21,6 |
| 1/3/1 | Pokój badań klinicznych | 23 |
| 1/3/2 | Pokój badań klinicznych | 22,7 |
| 1/3/3 | Pokój badań klinicznych | 21,9 |
| 1/3/4 | Archiwum | 21,9 |
| 1/3/5 | Dokumentacja medyczna | 19,2 |
| 1/4/1 | Pomieszczenie obsługi CRO | 22,3 |
| 1/4/2 | Administracja | 10,9 |
| 1/4/3 | Administracja | 11,2 |
| 1/4/4 | Administracja | 11 |
| 1/4/5 | Pokój socjalny | 10,7 |
| 1/4/6 | Toaleta personelu | 4,5 |
| 1/5/1 | Strefa pacjenta | 9 |
| 1/5/2 | Toaleta damska | 8,3 |
| 1/5/3 | WC osób Niepełnosprawnych | 4,2 |
| 1/5/4 | Toaleta męska | 8,3 |
| 1/5/5 | Pomieszczenie techniczne IE i LAN | 7,2 |
| 1/5/6 | Brudownik | 3,1 |
| 1/5/7 | Pomieszczenie gospodarcze | 3,1 |
|  | SUMA | 359,4 |

Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Z uwagi na  fakt, że obciążenia  fundamentów pozostają  praktycznie bez zmian, nie wykonano badań geotechnicznych i nie sprawdza się nośności fundamentów.

Konstrukcja szybu windowego systemowa, według projektu dostawcy. Szyb windowy posadowić w poziomie piwnicy na płycie żelbetowej wykonanej bezpośrednio pod istniejącym stropem gęstożebrowym oraz na projektowanych ścianach murowanych. Ściany posadowić na betonowych ławach fundamentowych. Poziom posadowienia projektowanych ław należy wykonać nie głębiej niż poziom posadowienia ław istniejących. Bezwzględnie zabrania się przegłębiania poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

Przed wykonaniem otworu w istniejącym stropie gęstożebrowym należy jego konstrukcję podeprzeć stosując systemowe podpory oraz podwaliny.  Następnie należy wyciąć otwór w stropie i wykonać pod nim płytę żelbetową, na krawędzi której wykonane będzie docelowe oparcie stropu istniejącego.

Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

| LP. | Rodzaj pomieszczenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lokale mieszkalne | 0 |
| 2 | Lokale użytkowe | 1 (szpital) |

Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Przy wejściu głównym, na zewnątrz budynku, zaprojektowano pochylnię przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście główne jest z istniejącym zadaszeniem. Przed i na końcu pochylni przewidziano montaż kostki brukowej ze specjalnymi wypustkami na górnej powierzchni tzw. kostka integracyjna (na jej powierzchni znajdują się charakterystyczne wypustki, które pełnią funkcję ostrzegawczą przed zmianą kierunku czy wysokości podłoża, przeszkodą lub zbliżeniem się do miejsca niebezpiecznego).

W wiatrołapie wejściowym na parterze i piętrze, na lewej ścianie zaprojektowano plan tyflograficzny przedstawiający plan CWBK oraz schematycznie pokazaną windę z klatką schodową i z zaznaczonym punktem „tu jesteś parter/piętro”, opis pomieszczeń z legendą oznaczeń również w języku Braille’a.

Do pom. CWBK, objętych zakresem opracowania, na piętrze, zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez projektowany dźwig osobowy pionowy typu Cibes A5000, ulokowany w duszy klatki schodowej. Przed drzwiami wejściowymi do windy na parterze i przed drzwiami wyjściowymi z windy na piętrze zaprojektowano na posadzce pasy ostrzegawcze w wyróżniającym się kolorze, wystające ponad połać posadzki.

W obrębie korytarza ogólnodostępnego CWBK zaprojektowano poziome, posadzkowe, linie naprowadzające do poszczególnych funkcji pomieszczeń, linie będą oznaczone w wyróżniających się kolorach oraz opisane tekstowo. Nad drzwiami wejściowymi, w obrębie poszczególnych stref, zostaną zamontowane, pod sufitem, tablice informacyjne z czytelną nazwą pomieszczenia.

Projekt przewiduje również wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażonej w miskę i umywalką dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózku oraz pochwyty ścienne podnoszone i stałe. Toaleta zostanie wyposażona w instalacje przyzywowa z centralką przy ladzie rejestracyjnej.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Zapotrzebowanie na wodę

Zapotrzebowanie na wodę nie ulegnie znacznej zmianie.

Odprowadzenie ścieków

Nie ulegnie zmianie

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Nie ulegnie zmianie

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie ulegnie zmianie

Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania, w szczególności jonizującego, pola magnetycznego i innych zakłóceń

Nie dotyczy.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

Projektowany zakres zmian w obiekcie nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia użytkowników.

Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Każde pomieszczenie zostanie wyposażone we własny sterownik ścienny klimatyzacji z czujnikiem temperatury pozwalającym sterować temperaturą pracy jednostek.

W pomieszczeniach projektuje się grzejniki ścienne w standardzie grzejników higienicznych, każdy z głowicą termostatyczną, podejścia od dołu, wychodzące ze ściany. W łazienkach i toalecie przewidziano montaż grzejników drabinkowych.

W budynku zostanie również wykonana instalacji Wentylacji Mechanicznej z rekuperacją, nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą freonową. Wywiew z łazienek i toalet jako oddzielna instalacja.

Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowe instalacje sanitarne:

Instalacja wentylacji mechanicznej – nowa centrala wentylacyjna podwieszona pod stropem, ukryta nad sufitem podwieszanym, kanał czerpalny i wyrzutni przechodzący przez dach, czerpnia i wyrzutnia zewnętrzne dachowe

Instalacja c.o. na zasadzie rozwinięcia i wykorzystania istniejących pionów CO, poprzez wpięcie i wymiany grzejników na nowe higieniczne

Instalacja wod.-kan. w zakresie projektowanych zmian

Instalacja klimatyzacji

i elektryczne:

instalacja zasilająca urządzenia wentylacji i klimatyzacji,

instalacja oświetlenia podstawowego,

instalacja oświetlenia awaryjnego,

instalacja oświetlenia informacyjnego i ostrzegawczego,

instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia,

instalacja gniazd typu PEL z gniazdami „DATA”

instalacja ochrony przed przepięciami,

instalacja ochrony przeciwporażeniowej,

instalacja połączeń wyrównawczych,

instalacja LAN,

instalacja CCTV,

instalacja uziemienia i odgromowa

instalacja SSP

instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

nowa instalacja SSP z montażem nowej centrali SSP typu Siemens do obsługi całego budynku „N” – zakres projektowanej i wykonywanej instalacji SSP wyłącznie w obrębie pom. CWBK

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

13.A 	INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI

Zakres opracowania:

Powierzchnia użytkowa:			359,4 m2

Wysokość do stropu:		 		3,18 m

Kubatura V:					1 142,89 m3

Nr kondygnacji:				2 (na 2 kondygnacje) tj. poddasze

- Budynek:

Wysokość: od poziomu terenu do gzymsu 8,50m

budynek niski - N

- liczba kondygnacji - 2 + piwnica (wydzielona ppoż.)

13.B 	CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POŻAROWYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO ORAZ ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB – CHARAKTERYSTYKA POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH

W celu niedopuszczenia do powstania pożaru wszyscy użytkownicy w budynku zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

wszystkie pomieszczenia i instalacje powinny być użytkowane i utrzymane w stanie zabezpieczonym przed możliwością powstania pożaru, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów,

wszelkie zmiany aranżacji pomieszczeń, powierzchni ogólnodostępnych oraz inne przebudowy, rozbudowy w obszarze warunków budowlanych i instalacyjnych mogą być realizowane wyłącznie w oparciu o dokumentację projektową, opracowaną przez uprawnionego projektanta.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych – z uwagi na występującą funkcję na terenie obiektu występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Są to materiały palne o temperaturze zapalenia powyżej 250 °C.

13.C 	INFORMACJA O KLASYFIKACJI POŻAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Budynek usługowy – szpital – ZLII, Niski

13.D 	INFORMACJA O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI, A TAKŻE W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

ZL II

Przewidywana ilość osób personelu w obrębie CWBK: 16 osób

Przewidywana ilość pacjentów: do 10 osób w obrębie 1 godziny pracy

13.E 	INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE

Budynek jest podzielony na 3 strefy pożarowe:

wydzielona piwnica (część podziemna)

parter

1 piętro

Dodatkowo w budynku znajdują się pom. wydzielone pożarowo takie jak:

Klatki schodowe (3 sztuki)

Węzeł cieplny w piwnicy

Rozdzielnia elektryczna w piwnicy

13.F 	MAKSYMALNĄ GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO POSZCZEGÓLNYCH STREF POŻAROWYCH „PM” WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJĘTYMI DO JEJ OKREŚLENIA

Nie dotyczy, budynek ZL

13.G	INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Klasa B obniżona do C (2 kondygnacje nadziemne, wydzielona piwnica jako oddzielna strefa ppoż)

Budynek spełnia wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budowlanych

13.H 	INFORMACJE O WYSTĘPOWANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROŻENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Zagrożenie wybuchem nie występuje.

13.I 	WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSÓB, UWZGLĘDNIAJĄCE LICZBĘ I STAN SPRAWNOŚCI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE

Długość max. Przy jednym dojściu do wyjścia na klatkę schodową lub do sąsiedniej strefy ppoż. nie przekracza 10m, przy co najmniej 2 dojściach 40m.

Pomieszczenia będą wyposażone w oświetlenie awaryjne i awaryjne ewakuacyjne kierunkowe

Pomieszczenia wyposażone są w drzwi o świetle przejścia min. 90cm, na drogach ewakuacyjnych min. 140cm i wysokości 200cm

Klatka schdowa objęta zakresem opracowania wyposażone jest obecnie w klapę oddymiającą ppoż., inwestycja zakłada wymianę na nową i podpięcie jej do nowoprojektowanego sysytemu SSP, inwestyjca przewiduje również wykonanie napowietrzania klatki schodowej poprzez montaż siłowników przy skrzydle wejściowym.

13.J	INFORMACJA O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA

Pomieszczenia zostaną wyposażone w następujące zabezpieczenia pod względem ochrony przeciwpożarowej:

stałe urządzenie gaśnicze – nie wymaga się,

instalacja systemu sygnalizacji pożarowej – projektuje się do wykonania nową instalacje SSP, w obrębie jedynie zakresu opracowania, z montażem nowej centrali SSP firmy Siemens na parterze budynku na "plecach" głównej klatki schodowej, lokalizacja uzgodniona z inspektorem ppoż. działającym z ramienia Inwestora.

- Centrala SSP przystosowana docelowo pod obsługę całego budynku – docelowy podział na 5 obwodów – obwód piwnicy, 2 obwody parter, 2 obwody 1 piętro (pierwszy obwód 1 piętra zostanie wykonany w ramach niniejszej inwestycji)

dźwiękowy system ostrzegawczy DSO – nie projektuje się

urządzenia służące do usuwania dymu – w klatce schodowej objętej zakresem opracowania projektuje się nową klapę służącą do oddymiania klatki, klapa zostanie podpięta do SSP, projektuje się również wykonanie napowietrzania klatki schodowej poprzez montaż siłowników ramieniowych w skrzydle drzwi wejściowych, również podpiąć do SSP

instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – istniejąca instalacja hydrantowa bez zmian, hydranty dn25 z wężem półsztywnym, bez zmian, projekt zakłada wymianę jednej istniejącej skrzynki hydrantowej, w zakresie opracowania, na większą, mogącą pomieścić nowy wąż o długości min. 30m oraz z kieszenią na gaśnicę (należy wykonać)

13.K	INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, NASADACH SŁUŻĄCYCH DO ZASILANIA URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH I INNYCH ROZWIĄZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAŁAŃ ORAZ DŹWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZĄCYCH DO NICH DOJŚCIACH

Oznakowanie pomieszczeń znakami bezpieczeństwa oraz pożarniczymi tablicami informacyjnymi ma na celu:

oznaczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych,

podanie informacji o rozmieszczeniu i rodzaju sprzętu pożarniczego,

podanie informacji o rozmieszczeniu urządzeń sterujących np. przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

budynek wyposażony jest w gaśnice w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach 2kg (3dm3) na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej.

W obrębie kompleksu budynków szpitala istnieje możliwość prowadzenia działań przy pomocy specjalistycznych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

13.L 	INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPŁYWAJĄCYCH NA ODLEGŁOŚCI DOPUSZCZALNE

Budynek wolnostojący, oddalony od sąsiednich o >8m. Znajduje się w odległości 20,0m od budynku Oddziału Pulmonologii oraz 36,0m od Oddziału Patomorfologii.

13.M 	INFORMACJE O ROZWIĄZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy

Informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (jeżeli zostały wydane)

Nie dotyczy

# III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY- część rysunkowa

| LP | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| PB-ZG-01 | Rzut piwnicy | 1:50 |
| PB-ZG-02 | Rzut parteru | 1:50 |
| PB-ZG-03 | Rzut 1 piętra | 1:50 |
| PB-ZG-04 | Przekrój A-A | 1:50 |

| SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH W CELU UTWORZENIA LUBUSKIEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU "N" W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE |  |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego Działka nr 61/13 m. Zielona Góra 086201_1.0017.AR_2.61/13 |  |  |
| Inwestor „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |
|  | - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |

| - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj inwestycji PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH W CELU UTWORZENIA LUBUSKIEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU "N" W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE |  |  |
| Nazwa i adres obiektu Działka nr 61/13 m. Zielona Góra 086201_1.0017.AR_2.61/13 |  |  |
| Inwestor „Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra |  |  |
| Jednostka projektowa |  |  |
| Bioz sporządził Mgr inż. arch. Rafał Klaus Nr upr. 60/DSOKK/2023 Specjalność Architektoniczna |  |  |
| Data opracowania 05-09-2025 r. |  |  |

- podstawy formalne sporządzenia informacji

Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

- dane ogólne inwestycji

Stan istniejący i założenia projektowane opisano w wielobranżowym opisie przedmiotowego projektu architektoniczno–budowlanego i przedstawiono w części rysunkowej.

- uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów przebudowy:

Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy - oznaczenie i wydzielenie placu budowy przed dostępem osób postronnych.

Wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych i odpadów.

Zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników.

Roboty betonowe i zbrojarskie: wykonanie fundamentów budynku, trzpieni żelbetowych, wieńców, posadzek i stropu

Roboty murarskie

Roboty dachowe i dekarskie

Roboty ślusarskie

Wykonanie izolacji: izolacje termiczne ścian zewnętrznych, izolacje przeciwwilgociowe przegród zewnętrznych

Roboty instalacyjne: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

Roboty tynkarskie i okładzinowe: wykonanie tynków wewnętrznych

Roboty elewacyjne

Roboty malarskie i impregnacyjne,

Inne roboty wykończeniowe

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka nr 61/33 zabudowana jest przedmiotowym budynkiem „N”, planowana inwestycja to przebudowa fragmentu 1 piętra budynku wraz z wykonaniem i montażem windy w klatce schodowej – wycięcie stropu nad piwnicą i montaż fundamentów pod windę w piwnicy.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogąstwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia:

Nie występują

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Prace na wysokości:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Niewyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem | - wysoka |
| - Nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego | - średnia |
| - Niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających | - Średnia |
| - Niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach | - Średnia |
| - Niska świadomość zagrożenia | - Duża |
| - Niewłaściwa organizacja pracy | - Duża |

Rusztowania budowlane i drabiny:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Upadek z wysokości | - Wysoka |
| - Złamanie kończyn | - Średnia |
| - Poślizgnięcie z powodu oblodzenia | - Średnia |
| - Porażenie piorunem | - Średnia |
| - Uderzenie w część ciała przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji rusztowania | - Duża |

Montaż i demontaż konstrukcji:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości ciężaru elementów konstrukcji | - Wysoka |
| - Wprowadzenie zagrożeń przez niestosowanie się do poleceń nadzoru montażu | - Średnia |
| - Możliwość urazów związanych z niewłaściwym składowaniem elementów lub ich przemieszaniem | - Średnia |
| - Nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do zawiesi | - Duża |
| - Niestosowanie zabezpieczeń ochrony osobistej zwłaszcza przy pracach na wysokości | - Duża |
| - Praca przy złych warunkach atmosferycznych | - Duża |

Roboty spawalnicze:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Stosowanie niewłaściwego osprzętu | - Wysoka |
| - Nieużytkowanie środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub oparzeniami rąk | - Wysoka |
| - Lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych | - Średnia |
| - Wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem | - Średnia |

Roboty wykonywanie przy pomocy elektronarzędzi:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Porażenie prądem | - Wysoka |
| - Powstanie pożaru | - Niska |

Roboty zbrojarskie:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowania stali zbrojeniowej | - Średnia |
| - Prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczeń oraz rusztowań | - Średnia |
| - Możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic ochronnych | - Duża |
| - Prowadzenie prac zbrojarskich przy wyładowaniach atmosferycznych | - Niska |

Roboty ciesielskie:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone | - Duża |
| - Niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowania elementów deskowań | - Średnia |
| - Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń | - Duża |
| - Dopuszczenie pracowników do pracy bez zabezpieczeń indywidualnych | - Wysoka |
| - Pozostawienie elementów niezabezpieczonych przed utratą stabilności lub stabilizowanie elementów w sposób niewystarczający | - Duża |
| - Prowadzenie rozbiórek bez polecenia przełożonego | - Średnia |
| - Pozostawienie na terenie budowy desek z wystającymi gwoździami | - Duża |

Roboty murowe i tynkarskie:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione | - Wysoka |
| - Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu | - Duża |
| - Możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nieposiadającego odpowiednich zabezpieczeń części ruchomych | - Wysoka |
| - Zachlapanie oczu rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zaprawy | - Średnia |
| - Zachlapanie oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu | - Wysoka |
| - Samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych (demontaż barierek) | - Wysoka |
| - Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nieprzystosowanych | - Duża |
| - Upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo wykonanymi zabezpieczeniami otworów w stropach | - Duża |
| - Wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednych zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników | - Duża |
| - Podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy, niezgodny z przepisami | - Duża |
| - Możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy | - Duża |
| - Urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości | - Duża |
| - Porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej | - Duża |

Roboty dachowe i dekarskie:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Wykonanie pracy na znacznych wysokościach | - B. Wysoka |
| - Wykonanie części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie) | - B. Wysoka |
| - Poruszanie się po powierzchniach stromych | - Wysoka |
| - Używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami | - Duża |
| - Używanie prostych, prymitywnych urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach | - Duża |
| - Olśnienia spowodowane odbiciem światła od powierzchni dachu | - Duża |
| - Pozostawienie na terenie budowy desek z wystającymi gwoździami | - Duża |

Roboty malarskie:

| - Zagrożenie | - Skala zagrożenia |
| --- | --- |
| - Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych | - Średnia |
| - Stosowanie substancji mogących spowodować alergie | - Średnia |
| - Wykonywanie pracy na wysokości | - B. Wysoka |
| - Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem | - Duża |

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia

Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich przez jego ogrodzenie oraz tablice informujące o prowadzeniu prac budowlanych.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń;

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby.

Instruktaż pracowników: Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy. Pracownicy nie mogą przystąpić do pracy bez środków ochrony osobistej takich jak: odpowiednia odzież, buty, kaski oraz innych związanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Prace szczególnie niebezpieczne wymagają bezpośredniego nadzoru kierownika budowy.

wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac określa drogę ewakuacji w razie zagrożenia.

Kierownik budowy bądź wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobór odpowiednich sprzętów i urządzeń oraz technologii wykonywanych zadań

Kierownik budowy bądź wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku na terenie budowy

Na kierowniku Budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ.