Wytyczne dla Wykonawcy dot. instalacji pralnic na ubrania specjalne strażaków – należ wykonać 
w pomieszczeniu pralni razy 3 komplety dla podłączenia trzech pralnic, które dostarczy Wykonawca.

Przyłącze elektryczne

- Napięcie zasilania 3N AC 400 V

- Częstotliwość 50/60 Hz

- Wymagana wartość bezpiecznika (po stronie budowy) 25 A

- Moc znamionowa min. 16 kW

- Kabel połączeniowy, min. przekrój 4 x 4 mm²

- Gniazdo i wtyk po stronie budowy – min. 30 A

Przyłącze zimnej wody

- Wymagane ciśnienie przepływu 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

- Maksymalny przepływ 31,5 l/min

- Wymagane złącze gwintowane, gwint zewnętrzny (wg DIN 44991), uszczelnienie płaskie

3 x 3/4" - dostarcza klient

- Długość węża doprowadzającego wodę  1550 mm (dostarczony z urządzeniem)

Podłączenie ciepłej wody

- Maksymalna dopuszczalna temperatura dostarczanej do urządzenia ciepłej wody użytkowej 70 °C

- Wymagane ciśnienie przepływu 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

- Maksymalny przepływ 16 l/min

- Wymagane złącze gwintowane, gwint zewnętrzny (wg DIN 44991), uszczelnienie płaskie

1 x 3/4"- dostarcza klient

- Długość węża doprowadzającego wodę  1550 mm (dostarczony z urządzeniem)

Odpływ

UWAGA - Urządzenie odprowadza wodę po przez odpływ grawitacyjny, po stronie budowy odpływ umieszczony w posadzce

- Maksymalna temperatura odprowadzanej wody 95 °C

- Przyłącze ścieków (w urządzeniu) - krócieć z tworzywa sztucznego DN 70

- Odpływ wraz z orurowaniem (po stronie budowy), przyłącze DN 70

- Maksymalna prędkość odpływu 200 l/min

Wymiary instalacyjne

- Całkowita szerokość maszyny 799 mm

- Całkowita wysokość maszyny 1350 mm

- Całkowita głębokość maszyny 997 mm

- Minimalna odległość między ścianą, a frontem urządzenia 900 mm

- Minimalna odległość między ścianą, a tyłem urządzenia 400 mm

- Minimalna odległość między ścianą, a bokiem urządzenia 50 mm (z każdej strony)

Dane transportowe, waga i obciążenie podłogi

UWAGA - Minimalna szerokość drogi transportowej 900 mm

- Szerokość opakowania około 1090 mm

- Wysokość opakowania około 1485 mm

- Głębokość pakowania około 1130 mm

- Pojemność brutto min. 1823 l

- Masa brutto min. 312 kg

- Masa netto min. 287kg

- Maks. obciążenie podłogi podczas pracy min. 4610 N

Wymiary w mm

- Połączenie elektryczne

- Podłączenie zimnej wody

- Podłączenie ciepłej wody

- Przyłącze zimnej wody do twardej wody (opcjonalnie)

- Przyłącze zimnej wody do dozowania cieczy (opcjonalnie)

- Odpływ (spust grawitacyjny)

Wymiary w mm