STWiORB – ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

System wideodomofonowy IP (2 bramy / 3 panele zewnętrzne / 3 monitory), okablowanie zewnętrzne światłowodowe, dostosowanie instalacji oraz montaż 2 gniazd 230 V

Zamierzenie budowlane: UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ O: DOSTOSOWANIE PARTERU BUDYNKU B, ORAZ KLATKI SCHODOWEJ BUDYNEK BC DO WYMAGAŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Inwestor/Obiekt: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz.

Działki ewid.: 18/8, 22/3, 23/4, 29/4, 31/1, 32/4, 33/4.

Charakter opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – branża elektryczna/teletechniczna.

Opracował: mgr inż. Michał Głuszkowski

# 1. Dane identyfikacyjne

Zamierzenie budowlane: UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ O: DOSTOSOWANIE PARTERU BUDYNKU B, ORAZ KLATKI SCHODOWEJ BUDYNEK BC DO WYMAGAŃ DLA OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Inwestor/Obiekt: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz.

Działki ewid.: 18/8, 22/3, 23/4, 29/4, 31/1, 32/4, 33/4.

Charakter opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – branża elektryczna/teletechniczna.

# 2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie systemu wideodomofonowego IP oraz robót towarzyszących w zakresie okablowania, zasilania, sterowania napędami bram i rozbudowy infrastruktury LAN. Dodatkowo zakres obejmuje wykonanie dwóch punktów zasilania 230 V dla urządzeń wspomagających dostępność.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje co najmniej:

Dostawa i montaż 3 kpl. wideodomofonów IP (3 stacje zewnętrzne + 3 stacje wewnętrzne).

Demontaż istniejących domofonów przy bramach (2 kpl.) wraz z odtworzeniem estetyki miejsca montażu w zakresie niezbędnym.

Dostosowanie instalacji i infrastruktury: rozbudowa/konfiguracja przełącznika LAN w GPD/RG oraz dostosowanie istniejących napędów bram do sterowania z wideodomofonów.

Wykonanie okablowania zewnętrznego do wideodomofonów (światłowód, przewody LAN kat. 5e, przewody sterujące i zasilające) wraz z robotami ziemnymi/odtworzeniowymi.

Uruchomienie systemu wraz z konfiguracją, testami i próbami oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej.

Montaż dwóch gniazd 230 V: zasilanie pętli indukcyjnej oraz zasilanie tablicy tyflograficznej (z RG pom. 0.04).

# 3. Lokalizacja urządzeń i punktów instalacji

Lokalizacje elementów systemu wideodomofonowego oraz gniazd 230V:

| Element | Lokalizacja | Uwagi funkcjonalne |
| --- | --- | --- |
| Stacja zewnętrzna (bramowa) nr 1 – panel WJAZD | Brama od ul. Glinki – panel WJAZD (lokalizacja wg rysunku) | Podgląd strefy wjazdu (wjeżdżający). Wywołanie na 3 monitory. |
| Stacja zewnętrzna (bramowa) nr 2 – panel WYJAZD | Brama od ul. Glinki – panel WYJAZD (lokalizacja wg rysunku) | Podgląd strefy wyjazdu (wyjeżdżający). Wywołanie na 3 monitory. |
| Stacja zewnętrzna (bramowa) nr 3 – panel WJAZD | Brama od ul. Kozala – panel WJAZD (lokalizacja wg rysunku) | Podgląd strefy wjazdu (wjeżdżający). Wywołanie na 3 monitory. |
| Stacja wewnętrzna (monitor) nr 1 | Budynek B, parter, pom. 0.10 | Odbiór wywołań (ze wszystkich 3 paneli), podgląd 3 paneli bramowych, sterowanie 2 bramami (napędy istniejące). |
| Stacja wewnętrzna (monitor) nr 2 | Budynek B, parter, pom. 0.11 | Odbiór wywołań (ze wszystkich 3 paneli), podgląd 3 paneli bramowych, sterowanie 2 bramami (napędy istniejące). |
| Stacja wewnętrzna (monitor) nr 3 | Budynek B, piętro, pom. 1.01 | Odbiór wywołań (ze wszystkich 3 paneli), podgląd 3 paneli bramowych, sterowanie 2 bramami (napędy istniejące). |
| Punkt dystrybucyjny LAN / GPD-RG | Rozdzielnia główna (RG) / GPD – pom. 0.04 lub wg stanu istniejącego | Rozbudowa przełącznika, zakończenia kabli, konfiguracja. |
| Gniazdo 230 V – pętla indukcyjna | Parter (lokalizacja wg projektu branży dostępności) | Obwód z RG pom. 0.04; RCD 30 mA typ A + MCB B16. |
| Gniazdo 230 V – tablica tyflograficzna | Parter (lokalizacja wg projektu branży dostępności) | Obwód z RG pom. 0.04; RCD 30 mA typ A + MCB B16. |

Uwaga: szczegółowe usytuowanie bram i tras kablowych zgodnie z rysunkami projektu.

# 4. Wymagania funkcjonalne systemu wideodomofonowego

Podgląd: z każdego monitora wewnętrznego musi być dostępny podgląd wideo z każdej stacji zewnętrznej (panelu bramowego).

Wywołanie zbiorcze: wywołanie z dowolnej stacji bramowej ma sygnalizować i wyświetlać obraz na wszystkich 3 monitorach.

Sterowanie bramami: z poziomu monitorów zapewnić otwieranie oraz zamykanie istniejących bram (napędy istniejące) poprzez wejścia sterujące centrali napędu (styk bezpotencjałowy).

Konfiguracja: system skonfigurować w sposób jednoznaczny (przypisania bram do monitorów, grupy wywołań, czasy), zgodnie z wymaganiami Inwestora i DTR urządzeń.

Podgląd kierunkowy: brama przy ul. Glinki (2 panele: wjazd i wyjazd) – obserwacja strefy zewnętrznej ruchu wjazd/wyjazd; brama przy ul. Kozala (1 panel: wjazd) – obserwacja wjeżdżających.

# 5. Materiały i wymagania jakościowe

Wykonawca zastosuje materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z obowiązującymi normami oraz wymaganiami niniejszej STWiORB.

## 5.1. Okablowanie i osprzęt teletechniczny

Kabel światłowodowy zewnętrzny ziemny: jednomodowy OS2 9/125, zgodny z ITU-T G.652.D; liczba włókien zapewniająca realizację 3 torów transmisyjnych z zapasem (zalecane min. 6J).

Kabel LAN: U/UTP kat. 5e zewnętrzny (ziemny), żyły miedziane (bez CCA), powłoka odporna na warunki zewnętrzne.

Osłony kablowe do ziemi (rury HDPE/PCV) oraz elementy uszczelniające i zabezpieczające przepusty.

Przełącznice światłowodowe/patchpanele, kasety spawów, pigtaily/patchcordy (zalecane złącza LC dla modułów SFP).

Konwertery Ethernet–światłowód (FOT) lub switche dostępowe z portami światłowodowymi, dobrane do zastosowanego światłowodu i przepływności 100/1000 Mb/s.

## 5.2. Zasilanie urządzeń przy bramach

Światłowód nie przenosi zasilania; przy każdej bramie należy zapewnić zasilanie dla elementów aktywnych (FOT, ewentualny injector/switch PoE, zasilacze DC) oraz dla urządzeń systemu zgodnie z ich wymaganiami.

Dopuszcza się wykorzystanie zasilania 230 V z istniejących szafek/central napędów bram, pod warunkiem zapewnienia miejsca, stopnia ochrony obudowy i zgodności z przepisami.

W przypadku braku warunków montażowych w centrali napędu, wykonać oddzielną skrzynkę teletechniczną IP65 w pobliżu bramy i doprowadzić do niej zasilanie 230 V.

Obwody 230 V wykonać przewodami/kablami o przekroju dobranym do warunków ułożenia i długości (np. YKY 3x1,5 mm2 – o ile spełnione warunki spadku napięcia i ochrony przeciwporażeniowej).

## 5.3. Obwody gniazd 230 V dla pętli indukcyjnej i tablicy tyflograficznej

Nowe zasilanie gniazd wykonać z RG w pomieszczeniu 0.04 na parterze (w pobliżu wejścia głównego), wykorzystując istniejące trasy kablowe; w razie konieczności dopuszcza się prowadzenie nowych tras natynkowych (listwy/koryta).

Gniazda zabezpieczyć: RCD 30 mA typ A oraz wyłącznikiem nadprądowym B16 (lub równoważnym, wynikającym z obliczeń i pomiarów).

# 6. Sprzęt, narzędzia i transport

Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do wykonania robót, w tym:

sprzęt do wykonywania wykopów i układania osłon kablowych (z zachowaniem BHP i ochrony infrastruktury podziemnej),

sprzęt do zakończeń światłowodów (spawarka, obcinarka, mikroskop/sonda inspekcyjna),

mierniki: OTDR lub równoważne do weryfikacji torów światłowodowych, tester LAN, mierniki instalacji elektrycznych (RCD, pętla zwarcia, rezystancja izolacji),

narzędzia do montażu osprzętu elektrycznego i teletechnicznego.

# 7. Wykonanie robót – wymagania szczegółowe

Roboty przygotowawcze

Wykonać wizję lokalną, potwierdzić przebieg istniejących tras i dostępność miejsca w GPD/RG

- oraz w szafkach napędów bram.

Uzgodnić z Zamawiającym ostateczne miejsca montażu stacji bramowych i monitorów oraz sposób prowadzenia tras (w tym odtworzenie nawierzchni).

Zweryfikować dostępność zasilania 230 V przy każdej bramie i warunki montażu (IP, temperatura, przestrzeń).

Demontaż istniejących domofonów bramowych

Zdemontować 2 kpl. istniejących domofonów bramowych. Odłączyć okablowanie, zabezpieczyć końce przewodów, usunąć elementy montażowe. Wykonać odtworzenie powierzchni (zaślepienia, uszczelnienia, naprawy) w zakresie niezbędnym do estetycznego wykończenia.

Okablowanie zewnętrzne – światłowód i skrętka

Ułożyć rury/osłony w gruncie zgodnie z projektem, z zachowaniem minimalnych promieni gięcia i wymagań producenta kabli; w miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami stosować dodatkowe zabezpieczenia.

Ułożyć kabel światłowodowy OS2 w osłonie; pozostawić zapasy technologiczne na końcach (min. 5 m w punktach zakończeń).

Wykonać zakończenia światłowodu w przełącznicy/patchpanelu w punkcie dystrybucyjnym oraz w skrzynce przy bramie; wykonać spawy i opisać włókna.

Wykonać połączenia miedziane (UTP kat. 5e) od FOT/switcha do stacji bramowej zgodnie z DTR urządzeń; unikać łączeń pośrednich na trasie.

Oznakować wszystkie kable, porty, włókna i urządzenia zgodnie z przyjętym systemem identyfikacji (trwałe opisy).

Montaż i zasilanie urządzeń przy bramach

Zamontować stacje bramowe w miejscach wskazanych na rysunkach, na wysokości i w sposób zapewniający ergonomię użytkowania oraz właściwy kąt widzenia kamery.

Zapewnić zasilanie urządzeń aktywnych przy bramie: wykonać punkt 230 V w szafce napędu lub w skrzynce teletechnicznej, zainstalować zasilacz(e) DC dla FOT i pozostałych urządzeń.

W przypadku zasilania PoE – zastosować lokalny injector PoE lub switch PoE w skrzynce bramowej; PoE nie może być przesyłane przez światłowód.

Wykonać połączenia wyrównawcze i uziemienie obudów metalowych (jeżeli występują) zgodnie z przepisami; zachować separację obwodów SELV/PELV od 230 V.

Wykonać osłony i uszczelnienia przepustów; zapewnić stopień ochrony obudów dostosowany do warunków zewnętrznych.

Sterowanie istniejącymi napędami bram

Połączenia sterujące wykonać jako styk bezpotencjałowy (NO/NC) do wejść centrali napędu (np. START/PP/STEP) zgodnie z DTR napędu. Zapewnić możliwość realizacji funkcji otwierania oraz zamykania bram z poziomu monitorów. Zabrania się ingerencji w obwody bezpieczeństwa napędu (fotokomórki, listwy krawędziowe, STOP).

Wykonawca wykona próby funkcjonalne dla każdej stacji zewnętrznej (panelu bramowego): otwórz, stop (jeśli przewidziane), zamknij, wraz z weryfikacją reakcji automatyki i zabezpieczeń napędu.

Rozbudowa/konfiguracja infrastruktury LAN w GPD/RG

Wykonać wpięcie urządzeń systemu do istniejącej sieci LAN w GPD/RG; w razie potrzeby rozbudować przełącznik o dodatkowe porty lub zastosować dodatkowy przełącznik.

Zapewnić adresację IP i konfigurację logiczną (np. wydzielenie VLAN, jeśli wymagane przez Zamawiającego/Administratora sieci) oraz stabilną transmisję wideo.

Wykonać kopię konfiguracji (backup) urządzeń systemu i przekazać ją Zamawiającemu w formie elektronicznej.

Montaż stacji wewnętrznych

Zamontować monitory w pom. 0.10, 0.11 i 1.01 w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym; zapewnić zasilanie zgodnie z wymaganiami urządzeń (np. PoE lub zasilacz).

Skonfigurować system tak, aby: (a) wywołanie z dowolnej stacji zewnętrznej (panelu bramowego) było prezentowane na wszystkich monitorach, (b) każdy monitor miał dostęp do podglądu z każdej bramy, (c) z każdego monitora dostępne było sterowanie bramami.

Montaż dwóch gniazd 230 V

Wykonać obwody zasilające z RG pom. 0.04, wykorzystując istniejące trasy; w przypadku braku miejsca w trasach dopuszcza się prowadzenie nowych tras natynkowych (listwy/koryta) o estetycznym prowadzeniu.

Zastosować zabezpieczenia: RCD 30 mA typ A oraz wyłącznik nadprądowy B16; oznaczyć obwody w RG oraz opisać gniazda przeznaczeniem.

Po wykonaniu – przeprowadzić pomiary odbiorcze i sporządzić protokoły.

# 8. Kontrola jakości, testy i próby

Wykonawca przeprowadzi co najmniej poniższe badania i testy oraz przekaże protokoły:

Pomiary instalacji elektrycznej dla nowych obwodów gniazd: ciągłość przewodów ochronnych, rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, testy RCD.

Pomiary torów światłowodowych: tłumienność i ciągłość (OTDR i/lub pomiar mocy optycznej) oraz weryfikacja oznaczeń włókien.

Testy okablowania miedzianego: ciągłość, poprawność zakończeń, podstawowa weryfikacja parametrów łącza.

Testy funkcjonalne wideodomofonu: wywołania ze wszystkich stacji zewnętrznych (paneli bramowych), podgląd z wszystkich bram na każdym monitorze, sterowanie wszystkimi bramami z każdego monitora.

# 9. Obmiar, odbiór robót i dokumentacja powykonawcza

Obmiar robót zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową, w jednostkach: kpl., szt., m, pkt.

Do odbioru Wykonawca przekaże:

komplet protokołów pomiarów i testów,

dokumentację powykonawczą tras kablowych, zestawienie kabli/portów, oznaczeń,

instrukcje użytkowania (PL) i szkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego,

pliki konfiguracyjne/backup ustawień systemu (w formie elektronicznej).

# 10. Podstawa płatności

Płatność obejmuje komplet czynności i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, w tym dostawę urządzeń, okablowanie, roboty ziemne i odtworzeniowe, konfigurację, uruchomienie, pomiary i dokumentację powykonawczą.

# 11. Przepisy i normy (odniesienia ogólne)

PN-HD 60364 – instalacje elektryczne niskiego napięcia (w zakresie właściwym).

PN-EN 50173 oraz PN-EN 50174 – okablowanie strukturalne i instalowanie okablowania ICT (w zakresie właściwym).

Seria PN-EN 60794 – kable światłowodowe (w zakresie właściwym).

Przepisy BHP, ppoż. oraz wymagania dotyczące robót ziemnych i ochrony infrastruktury podziemnej.

# ZAŁĄCZNIK A – Minimalne wymagania techniczne urządzeń (do opisu przedmiotu zamówienia)

Poniższe wymagania stanowią minimum funkcjonalne i jakościowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze. Wymagania sformułowano bez wskazywania producentów i modeli.

## A.1. Stacje zewnętrzne (bramowe) – wymagania minimalne

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Interfejs komunikacyjny | Ethernet (IP), 10/100Base-T; integracja z systemem monitorów wewnętrznych. |
| Kamera | Kolorowa, min. Full HD 1920x1080; możliwość podglądu na monitorach wewnętrznych. |
| Oświetlenie/noc | Doświetlenie IR lub równoważne; automatyczne przełączanie dzień/noc. |
| Audio | Dwukierunkowe; redukcja echa/szumów lub równoważne rozwiązanie. |
| Wywołanie | Min. 1 przycisk wywołania; sygnalizacja stanu (akustyczna/świetlna). |
| Wyjścia sterujące | Min. 1 wyjście przekaźnikowe (styk bezpotencjałowy) do sterowania napędem bramy; możliwość konfiguracji czasu impulsu. |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af/at) lub zasilanie DC (np. 12-24 V DC) – zgodnie z ofertą; zasilanie realizowane lokalnie przy bramie. |
| Odporność środowiskowa | Stopień ochrony min. IP65; odporność mechaniczna min. IK07; zakres temp. pracy min. -20°C do +50°C. |
| Montaż | Przystosowana do montażu na słupku/ścianie; możliwość regulacji kąta widzenia w zakresie montażowym. |

## A.2. Stacje wewnętrzne (monitory) – wymagania minimalne

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Ekran | Kolorowy, min. 7 cali; możliwość wyświetlenia podglądu wideo. |
| Funkcje | Odbiór wywołań, podgląd z każdej stacji bramowej, wybór stacji do podglądu, sterowanie bramami. |
| Wywołanie zbiorcze | Obsługa jednoczesnego sygnału (audio/wideo) na 3 monitorach dla wywołania z dowolnej bramy. |
| Interfejs komunikacyjny | Ethernet (IP); współpraca z infrastrukturą LAN obiektu. |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub zasilacz DC – zgodnie z ofertą. |
| Rejestr zdarzeń | Min. lista ostatnich wywołań/zdarzeń lub równoważna funkcja diagnostyczna. |
| Montaż | Naścienny; estetyczne prowadzenie przewodów; trwałe oznaczenie stanowiska. |

## A.3. Elementy sieciowe i konwersja światłowodowa (FOT) – wymagania minimalne

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Konwerter Ethernet–światłowód (media converter) lub switch z portem światłowodowym. |
| Port miedziany | RJ45 10/100/1000 (autonegocjacja), zgodny z 10/100 urządzeń końcowych. |
| Port optyczny | Gniazdo na moduł SFP 1G lub port światłowodowy równoważny. |
| Kompatybilność światłowodu | Światłowód jednomodowy OS2 9/125, G.652.D. |
| Moduły optyczne | SFP 1G do światłowodu SM (np. 1310 nm), zasięg >= 1 km; złącze LC (zalecane). |
| Zasilanie | Zasilanie niskonapięciowe DC z lokalnego zasilacza 230 V/…V DC; możliwość pracy ciągłej. |
| Montaż/obudowa | Montaż w skrzynce/na szynie lub na płycie montażowej; obudowa przystosowana do środowiska instalacji. |

## A.4. Wymagania minimalne dotyczące uruchomienia i dokumentacji

Konfiguracja systemu obejmuje: przypisanie 3 stacji zewnętrznych (paneli bramowych) do 3 monitorów, uruchomienie wywołania zbiorczego oraz funkcji sterowania bramami.

Wykonawca zapewni protokoły pomiarów i testów (elektryczne, światłowód, LAN) oraz protokół prób funkcjonalnych systemu wideodomofonowego.

Dokumentacja powykonawcza zawiera: schematy połączeń, mapę tras kablowych, zestawienie kabli/portów/włókien, opis konfiguracji, hasła/poświadczenia przekazane Zamawiającemu w sposób bezpieczny.