OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Modernizacja  dwóch sal porodowych z łazienkami w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

# Ogólny opis inwestycji:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie prac remontowych dwóch sal porodowych wraz z łazienkami, zlokalizowanych na I piętrze budynku 1C,  Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni ok 68m2. Teren objęty opracowaniem, stanowi część istniejącego budynku Szpitala Specjalistycznego  im. F. Ceynowy W Wejherowie, znajdującego się w północnej części miasta.

Trakt porodowy wymaga modernizacji istniejących pomieszczeń oraz utrzymania ich w wysokim standardzie, aby były stałej gotowości do przyjęcia rodzących.

Powierzchnia wstępnie przewidywanego etapu przedsięwzięcia:

- Powierzchnia netto - ok 68 m2

Projektowane pomieszczenia zajmują  część powierzchni istniejącego Traktu Porodowego. Jest to część jednej kondygnacji, a więc nie zmienia się ani powierzchnia wewnętrzna ani kubatura Budynku.

- Cel inwestycji

Planowana modernizacja Traktu porodowego ma na celu, podniesienie standardów opieki medycznej, nad matką i dzieckiem, oraz standardów użytkowych, w tym polepszenie warunków bytowych pacjentów i warunków pracy personelu, a w konsekwencji podniesienie jakości wyspecjalizowanych usług medycznych na terenie Wejherowa i okolic.

- Obszary będące przedmiotem zamówienia:

- Sala porodowa nr 1 z łazienką, przedsionkiem i pomieszczeniem rodzica,

- Sala porodowa nr 2 z łazienką,

Sale będą przekazywane Wykonawcy do remontu - etapami.

Po zakończeniu i odbiorze prac w jednej sali, Wykonawca otrzyma kolejną salę do realizacji.

Realizacja zadania przetargowego odbywać się będzie, na czynnym obiekcie szpitalnym z częściowym wyłączeniem z użytkowania pomieszczeń Traktu Porodowego. Zamawiający w odpowiednim czasie przygotuje się do opuszczenia przewidzianych do  remontu pomieszczeń.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac dla każdego etapu:

- zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed pyłem i uszkodzeniami,

- demontaż istniejących okładzin ściennych i podłogowych

- likwidacja istniejącego wyposażenia oraz  armatury wraz z przyłączeniami,

- segregacja i utylizacja odpadów,

- naprawa/wykonanie modernizacji instalacji jeżeli wymaga tego projekt koncepcyjny/wizualizacja :

Sanitarnej, w tym:

- Kanalizacji sanitarnej

- Wody użytkowej ciepłej i zimnej

- Centralnego ogrzewania

- Ciepła technologicznego

- Wody lodowej

- Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- Grzewczej

Gazów medycznych:

- Tlenu,

- Sprężonego powietrza medycznego,

- Próżni

Elektroenergetycznej, w tym:

- Instalacja oświetlenia kategorii I, II III,

- Instalacja gniazd wtykowych kategorii II, III,

- Instalacja gniazd wtykowych i urządzeń medycznych zasilanych z sieci IT,

- Instalacja dla potrzeb technologii,

- Instalacja ekwipotencjalizacji,

- Instalacja ochrony przepięciowej,

Niskoprądowej, w tym:

- System okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe – światłowodowe; okablowanie poziome; punkt dystrybucyjny)

5) Wykonanie instalacji przyzywowej,  montaż w  salach i  łazienkach, zgodnym z zastosowanym systemem w pozostałej części szpitala,

- Wykonanie System sygnalizacji pożaru SSP

- Wykonanie instalacji dźwiękowy system ostrzegawczego DSO

- Dostosowanie zabezpieczeń w szachcie elektrycznym do modernizacyjnego obszaru,

- montaż:

- grzejników higienicznych z głowicą termostatyczną i zaworem odcinającym, w obszarze pomieszczeń objętych remontem, grzejników drabinkowych w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych,

- montaż lamp - plafonów, opraw oświetleniowych LED, (oświetlenie należy dostosować do wielkości pomieszczeń)

- armatury sanitarnej,

- paneli medycznych,

- osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki, wyłączniki)

- demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów.

- demontaż starej stolarki drzwiowej,

- dostawa i montaż projektora świetlnego, fototerapia światłem,

- uzupełnienie ubytków na suficie, prace szpachlarskie, szlifierskie i malarskie,  (materiały zgodnie w wymaganiami higienicznymi dla obiektów szpitalnych, zaakceptowane przez Zamawiającego),

- przygotowanie ścian pod montaż okładzin PCV ( wyrównanie,  gruntowanie itp.)

- malowanie ścian (w tym: uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie, malowanie),

- wykonanie okładzin ściennych z płyt drewnopodobnych zgodnie z załączoną wizualizacją,

- wykonanie modernizacji instalacji wodno- kanalizacyjnej w łazience (likwidacja pompy -rozdrabniacza )

- zamówienie glazury i wykonanie prac glazurniczych w łazienkach i salach , zgodnie z projektem (wizualizacją),

- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej z niezbędnym osprzętem, okuciami,

(aluminiowe profilowe z przeszkleniem szkłem bezpiecznym 1(B)1 w kl. P1A, przeszklenie mleczne),

- montaż dekoracyjnej grafik ściennych tj. paneli dekoracyjnych i naklejek PVC o odpowiednich parametrach higienicznych (zgodnie z wizualizacją)

- montaż nowej okładziny podłogowej heterogenicznej PCV, zaakceptowanej przez Zamawiającego,

- dostawa i montaż narożników ściennych  do wysokości 200cm,

- dostawa i montaż armatury wraz z niezbędnym wyposażeniem (umywalki, toalety, prysznice, wanny, krany, baterie umywalkowe, prysznicowe), montaż zaworów odcinających przed kranami, wymiana prysznica na wannę w jednej Sali porodowej,  zgodnie z projektem,

- dostawa i montaż wyposażenia m.in. (lustra, szafki pod umywalkę, uchwyt na papier toaletowy)

- przegląd stolarki okiennej, w przypadku uszkodzeń wykonanie naprawy,

- dostawa  i montaż 2 głośników Bluetooth z  USB (urządzenie montowane naścienne, zasilanie stacjonarne, moc urządzenia dostosować do wielkości pomieszczenia, kolor biały)

Wykonawca robót zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do stosowania przez przepisy Prawa Budowlanego, posiadającymi aktualne atesty  i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

Materiały i urządzenia, które zostaną użyte podczas wykonania zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zmianami), wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004ro wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570)

Instalacja systemu przyzywowego

System przywoławczy należy wykonać w technologii cyfrowej. Musi spełniać wymagania dla systemów przywoławczych określone w normie DIN VDE 0834 lub równoważne część 1 i 2.

Projektuje się system z cyfrową komunikacją w pomieszczeniach i pomiędzy pomieszczeniami. Terminal w trybie dyżurki zlokalizować w punkcie pielęgniarskim. Urządzenie będzie odbierało wszystkie alarmy, jakie zostaną wygenerowane w systemie. Przy braku alarmów wyświetlacz pokazuje datę i godzinę. Informacja prezentowana na wyświetlaczu posiada odrębny kolor dla każdego zdarzenia, oraz osobny sygnał dźwiękowy. Sygnał alarmowy można wyciszyć na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, że w międzyczasie nie pojawił się inny alarm, wówczas wyciszenie zostaje przerwane. Urządzenie umożliwia podgląd obecności na oddziale (tam gdzie personel zaznaczył swoją obecność). Dodatkowo posiada na ekranie osobną zakładkę do informowania o awariach. Terminal pełni rolę nadzorczą nad lokalnym systemem na oddziale. Umożliwia po zakończeniu konfiguracji systemu, export wpisanych nazw pomieszczeń do dowolnego NODA (lampka, terminal) w systemie. W ten sposób zdeponowana kopia zapasowa pozwala na szybkie odtworzenie nazw i ustawień dokonanych podczas konfiguracji systemu. Terminal Pielęgniarski umożliwia dodatkowo ręczne ustawienie przekierowania alarmów na inny oddział, w momencie opuszczenia dyżurki, lub na czas nocnej zmiany. Możliwe jest również realizowanie przekierowań w trybie automatycznym.

Wezwanie lekarza w systemie, można wykonać z każdego pomieszczenia. Przycisk wezwania lekarza jest zintegrowany z przyciskiem przywoławczo-kasującym. Jest dodatkowo zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem, odpowiednią procedurą aktywacji - alarm można wyzwolić dopiero po zaznaczeniu obecności - przycisk zielony. Potem należy nacisnąć przycisk niebieski (wezwanie lekarza) przycisk miga, w tym samym rytmie miga lampka przed drzwiami. Kasowanie alarmu lekarza dokonujemy naciskając ponownie przycisk lekarski. Następuje zaznaczenie obecności lekarza sygnalizowane za pomocą świecącego ciągłego koloru niebieskiego. Aby skasować obecność lekarza należy ponownie nacisnąć przycisk wezwania lekarza.

Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w cyfrowe przyciski sznurkowe z mechanizmem zabezpieczającym przed zbyt silnym pociągnięciem i zerwaniem linki. Przyciski sznurkowe w łazience muszą zgłaszać się z oznaczeniem WC. Lampka salowa w przypadku takiego wezwania zaświeca się całą swoją powierzchnią na kolor czerwony oraz biały co ułatwia lokalizowanie miejsca zdarzenia. Ponadto stosuje się przyciski odwoławcze w łazienkach, które służą tylko i wyłącznie do kasowania wezwań z łazienki. Przy stosowaniu kasowników w łazienkach niemożliwe jest skasowanie alarmu z WC za pomocą głównego kasownika przy wejściu do sali.

Przy łóżkach należy zastosować przyciski przywoławcze z gniazdem oraz manipulatorem. Za jego pomocą można wezwać pomoc a rozłączenie obu elementów skutkować będzie odpowiednim komunikatem na lampce oraz centralce pielęgniarskiej o wypięciu wtyczki. Ponadto z pozycji manipulatora możliwe jest sterowanie oświetleniem w panelu nadłóżkowym, a sama wtyczka manipulatora posiada specjalny adapter który chroni to urządzenie oraz gniazda przed uszkodzeniem w przypadku zbyt silnego pociągnięcia. W przypadku uszkodzenia fizycznego w inny sposób możliwe jest własnoręczne naprawienie wtyczki poprzez zarobienie wtyczki RJ45 i ponownie wyposażenie jej w adapter. Manipulator pacjenta może być czyszczony środkami na bazie alkoholu. Posiada magnes neodymowy, który pozwala przyczepić manipulator do metalowej powierzchni, aby był zawsze pod ręką.

Wszystkie rodzaje wezwań sygnalizowane są na wyświetlaczu dyżurki oraz na lampkach inną częstotliwością dźwięku. Lampki w technologii RGB sygnalizują zdarzenia świecąc całą powierzchnią przeznaczoną do wyświetlania kolorów co zwiększa ich czytelność z większej odległości. Opcjonalnie można uruchomić buzzer w każdej lampce.

Ponadto wszystkie zdarzenia zachodzące w systemie zostaną zarejestrowane w kontrolerze magistrali BMC. Podgląd zdarzeń i konfiguracja przekierowań alarmów dostępna jest w aplikacji webowej SAIO Web, którą można włączyć w przeglądarce na dowolnym komputerze w sieci. Aplikacja ma możliwość przeglądania historii zdarzeń korzystając z filtrów aby łatwiej wyszukać interesujące nas zdarzenie. SAIO Web pozwala także na bieżąco wyświetlać aktywne wezwania z systemu także na ekranach innych komputerów użytkowników wpiętych do tej samej sieci. Nie jest do tego wymagane instalowanie żadnych dodatkowych aplikacji.

Panele medyczne

Specyfikacja:

Jednostka zaopatrzenia medycznego, wykonana z aluminium

- kolor pokryw: kolor RAL do ustalenia Zamawiającym

SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA PACJENTA

GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH

O2 [tlen]: 2szt.

VAC [próżnia]: 2szt.

AIR [sprężone powietrze 5 bar]: 2szt.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE

230V zielone K45: 6szt.

ekwipotencjalne K45: 4szt.

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

RJ45 podwójne kat. 6 ekranowane ramkowe: 1szt.

SYSTEM PRZYZYWOWY

przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla

gniazda (gniazdo nie wchodzi w skład panela)

OŚWIETLENIE SALI

Moduł LED 3000lm 16,6W

włącznik oświetlenia na panelu

OŚWIETLENIE MIEJSCOWE

Moduł LED 1500lm 8,3W

włącznik oświetlenia na panelu

OŚWIETLENIE NOCNE

LED 5W 1szt.

włącznik oświetlenia na panelu

SPOSÓB MONTAŻU

montaż na ścianie, orientacja pozioma

SZYNA MEDYCZNA

dwie szyny na panelu (szyna o długości 60cm).

Napięcie zasilania:

• Napięcie zasilania: 230V 50Hz Zalecane źródła światła: Oświetlenie sali:

• oświetlenie ogólne np. T5, 2G11 o mocy pojedynczej świetlówki od 18W do 80W, załączane wyłącznikiem na panelu,

• możliwość zastosowania oświetlenia LED o mocy od 3W do 100 W,

Oświetlenie pacjenta:

• możliwość zastosowania oświetlenia LED o mocy od 3W do 100 W, Oświetlenie miejscowe:

• oświetlenie od 2 W do 5W załączane wyłącznikiem na panelu lub manipulatorem systemu przyzywowego (opcja). - Pobór mocy:

• oświetlenie: -świetlówki od 18W do 80W -LED od 2 W do 5W

• gniazda elektryczne 3680W na 1 obwód

• gniazdo systemu przyzywowego od 0,1W do 0,5W Zabezpieczenie bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym:

• oświetlenie: do 6A

• gniazda elektryczne: do 16A

• gniazda elektryczne DATA: do 16A

#### Ściany wewnętrzne

Pomieszczenia i urządzenia wymagają utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.

- Wykładzina homogeniczna podłogowa PCV w pomieszczeniach

- Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i

dezynfekcję.

- Wykładzinę wywinąć na ścianę za pomocą listwy, na wys. 12 cm. Styk posadzki ze ścianą

wykonać w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości – tak uzyskany cokół

wpuszczany w warstwę wyrównującą ściany.

- Wykładzina ścienna

Parametry wykładziny :

- elastyczna wykładzina ścienna

- dobra odporność na uderzenia w miejscach o średnim natężeniu ruchu

- nieporowata powierzchnia: wodoszczelność

- gładka powierzchnia: łatwa do czyszczenia

- Gładź gipsowa

Gładź gipsowa powinna być zgodna z normą PN-EN 13279:2009 lub równoważną „Spoiwa gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania, Część  2: Metody badań”. Wytrzymałość na ściskanie : ≥2,0 N/mm2, przyczepność do podłoża przy zerwaniu od podłoża ≥0,1 N/mm2, reakcja na ogień A1.

Uwaga: przed wykonaniem należy zagruntować powierzchnię elementów murowanych, lub wykonać warstwę szczepną w przypadku podłoży betonowych i gazobetonowych, jeśli mówią o tym zalecenia producenta.

- Farba do wykończenia ścian wewnętrznych

Farba akrylowa zmywalna na tapecie z włókna szklanego, z atestem do stosowania w obiektach służby zdrowia, a w pomieszczeniach mokrych dodatkowo do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Odporność na szorowanie: klasa 1 (półmat) wg PN-EN 13300:2002 lub równoważne

Farba powinna być odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadać atest higieny wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą.

W pomieszczeniach technicznych stosować farby silikatowe, II klasa odp. na szorowanie, mat.

- Uwagi:

Kolorystyka wszystkich materiałów wykończeniowych musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Wykonawca powinien przedstawić co najmniej 3 próbki materiałów w tonacji kolorystycznej wskazanej przez Zamawiającego.

## Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno – sanitarne powinny spełniać obowiązujące normy i przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.94 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169,poz. 1650 z późn. Zm.)

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Oświetlenie pomieszczeń pracy

Wymagane natężenie oświetlenia poszczególnych pomieszczeń wg normy PN-EN 12464-1/2004 lub równoważne:

- pokoje personelu – 300 lx,

- pokoje łóżkowe oddziałów – 100 lx (oświetlenie ogólne), 300 lx (oświetlenie do czytania)

- gabinet badań – 500 lx,

- gabinet zabiegowy – 1000 lx,

- pokoje przedoperacyjne i pooperacyjne – 500 lx

- strefy komunikacji i korytarze – 100lx

- pomieszczenia higieniczno – sanitarne – 200lx.

Natężenie światła potwierdzić pomiarami powykonawczymi.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami  BHP i Poż.

Ważne:

Prace remontowe w placówkach medycznych muszą być prowadzone zgodnie z przepisami prawa, standardami higienicznymi i normami budowlanymi, a także z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla pomieszczeń medycznych.