Załącznik nr ….. do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

eksploatacja zlecona systemu ciepłowniczego od źródła ciepła  
w budynkach nr: 8, 13, 15, 22 (114 w zależności od potrzeb Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy) do odbiorników włącznie oraz innych urządzeń odbierających ciepło oraz zabezpieczenie potrzeb cieplnych, zwana dalej 
systemem ciepłowniczym w kompleksie wojskowym -  Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Czarne.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie dobrego stanu technicznego Infrastruktury
Technicznej Systemu Ciepłowniczego (ITCS):

- całodobowa stała obsługa i bieżące wytwarzanie oraz dostawa energii cieplnej od źródeł ciepła poprzez sieć cieplną do instalacji odbiorników ciepła włącznie; dostarczanie opału o parametrach zgodnych z wymogami prawa oraz umową w tym bieżące dostarczanie opału z placu rozładunkowego;

- sieci cieplnych przesyłowych, rozdzielczych, węzłów cieplnych, rozdzielni i instalacji

cieplnych;

- armatury odcinającej, zabezpieczającej, kontrolno – pomiarowej, regulacyjnej, alarmowej;

- urządzeń i podzespołów pomiarowych, pompowych, regulacyjnych, zasilających
i sterujących;

- zaworów bezpieczeństwa zabezpieczających kotły i instalacje;

- przewodów instalacji wentylacyjnej i odprowadzającej spaliny;

- zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji i armatury;

- mocowania urządzeń, podzespołów, armatury i przewodów rurowych i grzejników;

- osłon i odbudów urządzeń grzewczych, rozdzielni i przewodów elektrycznych;

- elementów pomieszczenia całego budynku lub części budynku przekazanego protokolarnie w należytym stanie technicznym, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”;

- odżużlanie kotłów, odmulanie kotłów zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową;

- porządkowanie składu opału i jego spryzmowanie umożliwiające pomiar (czynności wykonywać na bieżąco);

- uzupełnienie wody w zładzie do poziomu określonego według instrukcji;

- wykonywanie odczytów kontrolnych urządzeń pomiarowych i dokonywanie stosownych zapisów w dzienniku pracy kotłowni;

- zabezpieczenie obiektu kotłowni przed dostępem osób trzecich nie związanych 
z realizacją usługi;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności;

- wykonywanie odczytów kontrolnych urządzeń pomiarowych i dokonywanie stosownych zapisów w dzienniku pracy kotłowni;

- w przypadku uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez Wykonawcę urządzenia pomiarowego (liczników), zobowiązuje się Wykonawcę do naprawy 
i legalizacji urządzenia na koszt Wykonawcy lub w przypadku, gdy nie ma możliwości naprawy urządzenia, to zakup nowego nieuszkodzonego (bez wad)  urządzenia pomiarowego jest po stronie Wykonawcy;

- w przypadku braku/ lub zakończenia legalizacji urządzenia pomiarowego (liczniki) zobowiązuje się Wykonawcę do legalizacji urządzenia na koszt Wykonawcy;

- w przypadku wystąpienia awarii systemu ciepłowniczego Wykonawca powiadomi niezwłocznie w ciągu 2 godzin o tym fakcie Kierownika SOI Czarne oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi  w ciągu 2 godzin do usunięcia skutków awarii 
w celu zapewnienia ciągłości dostawy ciepła oraz zapobiegnięciu wystąpienia szkody 
w mieniu wojskowym, które skutkowałaby np. zamrożeniem instalacji;

- w przypadku nieusunięcia awarii systemu w czasie 24 godzin od akceptacji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami naprawy;

- rozliczenie prac przez Wykonawcę nastąpi kosztorysem powykonawczym     potwierdzonym przez Kierownika SOI Czarne oraz Inspektora STUN;

- Wykonawca wykona przegląd ITSC do 30 kwietnia przed zakończeniem sezonu grzewczego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego w celu opracowania harmonogramu przygotowania do następnego sezonu grzewczego;

- o terminie zakończenia i rozpoczęcia sezonu grzewczego Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego pisemnie;

- Wykonawca zgodnie z zapisami art. 62.1.1 ustawy Prawo Budowlane dokona okresowej rocznej kontroli stanu technicznego dla przekazanych obiektów budowlanych, sieci, stałych urządzeń technicznych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do dnia 30.10.2026 roku za rok 2026, do 30.10.2027 za rok 2027, do 30.10.2028 za rok 2028, (wzory protokołów dostarczy Zamawiający);

- Wykonawca zgodnie z zapisami art. 62.1.2 ustawy Prawo Budowlane dokona okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego dla przekazanych obiektów budowlanych, sieci, stałych urządzeń technicznych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane,  po ustaleniu terminu z Zamawiającym na każdy rok (wzory protokołów dostarczy Zamawiający);

- zabezpieczenie obiektu kotłowni przed dostępem osób trzecich nie związanych 
z realizacją usługi;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności.

- utrzymanie infrastruktury technicznej systemu ciepłowniczego w pełnej sprawności, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i eksploatacyjną, zasadami bhp, przepisami o gospodarce cieplno-energetycznej, ochronie środowiska i ochronie przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy „Prawo budowlane” oraz innymi zasadami prawidłowej gospodarki dotyczącymi nieruchomości, obiektów i urządzeń;

29’) w kotłowni budynek nr 114 utrzymanie infrastruktury technicznej systemu ciepłowniczego w pełnej sprawności, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną 
i eksploatacyjną, zasadami bhp, przepisami o gospodarce cieplno-energetycznej, ochronie środowiska i ochronie przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy „Prawo budowlane” oraz innymi zasadami prawidłowej gospodarki dotyczącymi nieruchomości, obiektów i urządzeń; poza okresem, w którym kotłownia będzie nieużytkowana, należy dwa razy w roku (w miesiącu kwiecień oraz październik) uruchomić pracę kotłowni przez 48 h, a następnie potwierdzić ten fakt wpisem do książki Pracy Kotłowni oraz przedstawić protokół z przeprowadzonej czynności potwierdzony wpisem Kierownika SOI Czarne.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku zaniedbania, nieuzgodnionej ingerencji podczas obsługi, napraw, regulacji, przeglądów, niezgodnego z instrukcją obsługi
i z przeznaczeniem wykorzystania urządzeń i instalacji;

- utrzymania pomieszczeń kotłowni, węzłów cieplnych i towarzyszących pomieszczeń technicznych (składy, magazyny opału) w należytym porządku i czystości 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego i higieny pracy;

- utrzymania właściwej pracy instalacji wentylacyjnej i urządzeń związanych;

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej realizacji umowy;

- regulacji sieci, węzłów i instalacji;

- obsługi sieci, węzłów, i instalacji w poszczególnych budynkach w zakresie odpowietrzana;

- usuwania niedogrzewań;

- zapewnienie opału w niezbędnej ilości do danej kotłowni; koszt transportu 
i zakupu opału (groszek węglowy płukany, olej opałowy) ponosi Wykonawca;

- użycie paliwa zgodnego z Dokumentacją Techniczno - Ruchową kotła tj. rodzaj, jakość;

- wykonania regulacji palnika olejowego kotła z analizą spalin -  po każdym tankowaniu,
a następnie z przeprowadzonych czynności regulacyjno - pomiarowych sporządzić protokół i przekazać Zamawiającemu;

- zapewnienia innych materiałów, środków, obsługi niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy;

- wykonywania przeglądów kominiarskich w przejętych obiektach, a następnie dostarczania do Zamawiającego dokumentacji z w/w czynności;

- zarządzania i eksploatowania systemu ciepłowniczego o jakim mowa w § 1 umowy przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia zgodne z przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828 z późn. zm.) Grupy 1 pkt. 2, 10 i Grupy 2 pkt. 1, 2, 4, 6 jeżeli osoba nabyła kwalifikacje i uprawnienia  przed 01 lipca 2022 roku;

- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022.1392),  Grupy 1 pkt. 2, 13 i Grupy 2 pkt 2, 3, 4, 5, 10, 16 - jeżeli osoba nabyła kwalifikacje i uprawnienia  po 01 lipca 2022 roku.

- dostawy zamówionego ciepła w ilościach zapewniających „komfort cieplny” 
w pomieszczeniach oraz wytworzenie niezbędnej ilości c.w.u oraz c.t.;

- Wykonawca wykona przegląd ITSC do 30 kwietnia na czynnych urządzeniach przed zakończeniem sezonu grzewczego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego w celu opracowania harmonogramu przygotowania do następnego sezonu grzewczego;

- zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.2014 r. „O charakterystyce cieplnej budynków” sprawować kontrolę budynków w czasie ich użytkowania, polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych obiektów;

- zawiadamiania Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dni roboczych o planowanych terminach prac konserwacyjnych mogących skutkować przerwami w wykonywaniu eksploatacji systemu energii cieplnej z podaniem przyczyn, zakresu ograniczeń (włączeń) oraz czasu trwania wyżej wymienionych ograniczeń;

- zapewnienia bieżącej obsługi urządzeń grzewczych oraz regulacji rozdziału czynnika grzewczego;

- dostarczania w ramach umowy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii;

- uzgodnienia z Zamawiającym, czy Wykonawca, może usunąć awarię na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym protokołu usunięcia/wymiany np. z Funduszu konserwacyjno remontowego lub odrębnego zlecenia otrzymanego od Zamawiającego na usunięcie awarii/wymiany, w przypadku wystąpienia awarii wymagającej wymiany części urządzeń lub podzespołów;

- użytkowania pomieszczeń kotłowni i węzłów cieplnych wyłączenie zgodnie z ich przeznaczeniem; nie dopuszcza się instalowania w nich urządzeń i wyposażeni niezwiązanych z praca systemu ciepłowniczego;

- zamontowania w kotłowni w widocznym miejscu, instrukcji dotyczących eksploatacji
i obsługi kotłowni wraz z tabelą temperatur – uzależniająca temperatury czynnika grzejnego od temperatury zewnętrznej.

- prowadzenia książek pracy poszczególnych kotłowni i węzłów cieplnych;

- zapewnienia pracownikom realizujących usługę na terenie kompleksów wojskowych schludny ubiór, oznakowany cechami przedsiębiorstwa odzież ochronną;

- na własny koszt wyposażyć pracowników w profesjonalny sprzęt techniczny w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy.

- Czynności dozorowe wchodzące w  zakres eksploatacji zleconej systemu cieplnego:

  - nadzór w zakresie bieżącej obsługi urządzeń i instalacji kotłowni służących do produkcji energii cieplnej; zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do produkcji energii cieplnej; gotowość prawidłowości rozruchu potwierdzone musi być odpowiednim wpisem do dziennika dozoru i eksploatacji;

  - opracowanie przez Wykonawcę harmonogramu czynności dozorowych 
i eksploatacyjnych, które realizowane będą przez pracowników Wykonawcy; harmonogram ze wzorem dziennika dozoru i eksploatacji przedstawiony zostanie do zatwierdzenia Zamawiającemu nie później niż w 7 dniu od rozpoczęcia świadczenia usługi;

  - przegląd i inspekcja kotła -  ocena stanu technicznego, sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa;

  - sprawdzanie stanu wody w układzie c.o. – ewentualne uzupełnianie zładu, czyszczenie filtrów siatkowych, uzupełnianie ubytków izolacji cieplnej oraz zabezpieczeń antykorozyjnych, uzupełnienie wsadu do regeneracji uzdatniaczy wody kotłowej;

  - pomiar parametrów uzdatnionej wody wprowadzonej do obiegu;

  - przegląd sprawności działania z urządzeń i podzespołów pomiarowych, pompowych, regulacyjnych, zasilających, alarmowych, sterujących, zaworów odcinających, manometrów, termometrów;

  - w przypadku wystąpienia awarii, ustalenie jej przyczyny i powiadomienie Zamawiającego, a następnie po jego akceptacji, niezwłocznie usunięcie awarii;

  - nadzór i kontrolowanie pracy kotłowni, poprawności działania urządzeń, aparatury pomiarowej i układów regulacyjnych;

  - prowadzenie książki ruchu kotłowni, odnotowywanie parametrów pracy obiegów grzewczych oraz stwierdzone nieprawidłowości;

  - nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska;

  - przegląd sprawności działania zaworów odcinających, manometrów, termometrów i zaworów  bezpieczeństwa  zabezpieczających  kocioł i instalację;

  - prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji pracy kotłowni - w tym: książki obsługi kotłowni;

  - nadzór i kontrola stanu technicznego przewodów dymowych oraz sprawności izolacji termicznej komina i przewodów około-kotłowych;

  - nadzór nad rozruchem technologicznym instalacji kotłowni po czynnościach konserwacyjnych;

  - zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania niezbędnych prac dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń kotłowni;

  - nadzór nad wykonywaniem czynności serwisowych w sposób zapewniający utrzymanie pomieszczeń w należytej czystości i stanie techniczno-eksploatacyjnym;

  - nadzór nad wykonywaniem odczytów kontrolnych urządzeń pomiarowych 
i dokonywanie stosownych zapisów w dzienniku pracy kotłowni;

  - nadzór nad przygotowaniem urządzeń do badań technicznych, dozoru technicznego;

  - zgłaszanie Zamawiającemu istotnych dysfunkcji urządzeń i potrzeb remontowych wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji lub umowy;

  - sprawdzenie procesu poprawności wytwarzania ciepła zgodnie z  tabelą komfortu cieplnego lub na wniosek Zamawiającego dokonanie zmian parametrów czynnika grzewczego w tabeli temperatur na zasilaniu i powrocie w zależności od temperatury zewnętrznej;

  - bieżąca kontrola sprawności urządzeń pomiarowych.

Załączniki do specyfikacji technicznej:

- Załącznik nr 1 - Wykaz kotłowni oraz urządzeń podlegających przekazaniu  Wykonawcy.

- Załącznik nr 2 - Wykaz kotłów zainstalowanych w kompleksach wojskowych SOI Czarne wraz z mocą.

- Załącznik nr 3 - Wykaz węzłów cieplnych oraz urządzeń.

- Załącznik nr 4 - Wykaz użyczonych nieruchomości.

- Załącznik nr 5 - Wykaz ogrzewanych budynków.

- Załącznik nr 6 - Protokół przekazania – przejęcia.

- Załącznik nr 7 - Protokół z nadzoru.