|  | BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE LOTNISK AVIA – PROJEKT ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11 55-100 Trzebnica office@aviaprojekt.pl www.aviaprojekt.pl |  |
| --- | --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" 
dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

| Jednostka projektowania | Biuro Projektowo – Konsultingowe Lotnisk AVIA – PROJEKT 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11 |
| --- | --- |
| Inwestor | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 |
| Umowa | Umowa nr 49/ZP/2024 z dnia 07.10.2024 r. |
| Nazwa zadania | Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego |
| Adres obiektu | ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | 101709_4.0013.30/16, 101709_4.0013.30/10, 101709_4.0013.30/9, 101709_4.0013.30/17, 101709_4.0013.30/13 |
| Stadium dokumentacji | Projekt budowlany/ Projekt Zagospodarowania Terenu |
| Kategoria obiektu | XXIII, XXVI |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant (główny projektant) | mgr inż. Marek Husarz | drogowa 208/DOŚ/06 |  |
| Projektant | mgr inż. Jarosław Przybysz | instalacyjna – elektryczna 105/DOŚ/05 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Agnieszka Husarz | drogowa 242/DOŚ/11 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Jakub Pospieszyński | instalacyjna – elektryczna 132/DOŚ/06 |  |
| DATA OPRACOWANIA: |  |  | 11.2024 |

SPIS TREŚCI

Zawartość części opisowej projektu

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW	4

DOKUMENTY PROJEKTANTÓW	5

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE	6

2.	INWESTOR I ZLECENIODAWCA	7

3.	PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	7

4.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK	8

4.1.	Lokalizacja inwestycji	8

4.2.	Istniejący stan zagospodarowania	8

4.3.	Obiekty przeznaczone do rozbiórki	9

4.4.	Istniejąca infrastruktura podziemna	9

5.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	10

5.1.	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	10

5.2.	Sposób odprowadzania ścieków	10

5.3.	Układ komunikacyjny	10

5.4.	Sposób dostępu do drogi publicznej	11

5.5.	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia działek	11

5.6.	Ukształtowanie terenu i układ zieleni	11

6.	ZESTAWIENIA	11

6.1.	Powierzchnia zabudowy - projektowanych i istniejących obiektów budowlanych	11

6.2.	Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników	12

6.3.	Powierzchnia biologicznie czynna	12

6.4.	Powierzchnia innych części terenu	12

7.	INFORMACJE I DANE	12

7.1.	Informacja o rodzaju ograniczeń wynikających z aktów prawa miejscowego	12

7.2.	Informacja czy działki na których projektowany jest obiekt, wpisane są do rejestru zabytków lub należą do obszaru objętego ochroną konserwatorską	13

7.3.	Dane określające  wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia  budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego	14

7.4.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  i przewidywanych  zagrożeń  dla środowiska  oraz higieny  i zdrowia  użytkowników  projektowanych obiektów  budowlanych i ich otoczenia	14

8.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	14

9.	INNE NIEZBĘDNE  DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA ROBÓT	14

10.	INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	14

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

Zawartość części rysunkowej projektu

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| AP_65_PB_PZT_D.01/E.01 | Projekt Zagospodarowania Terenu | 1:500 |

Wykaz dokumentów dołączonych do projektu

- Informacja do opracowania planu BIOZ.

- Opinia podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego).

Trzebnica, dnia 2024-11-27

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725)

OŚWIADCZAMY

że projekt budowlany:

Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

zlokalizowany na działkach:

Jednostka ewidencyjna: 101709_4

Obręb ew. 0013, działki nr: 30/16, 30/10, 30/9, 30/17, 30/13

Gmina M. Wieluń, powiat wieluński, Województwo Łódzkie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Ponadto oświadczamy, że umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

| Branża | Projektant: (podpis ) | Sprawdzający: (podpis ) |
| --- | --- | --- |
| Zagospodarowanie terenu | mgr inż. Marek Husarz nr upr. 208/DOŚ/06 …………………………………. | mgr inż. Agnieszka Husarz nr upr. 242/DOŚ/11 …………………………………. |
| Drogowa | mgr inż. Marek Husarz nr upr. 208/DOŚ/06 …………………………………. | mgr inż. Agnieszka Husarz nr upr. 242/DOŚ/11 …………………………………. |
| Elektryczna | mgr inż. Jarosław Przybysz nr upr. 105/DOŚ/05 ...................................................... | mgr inż. Jakub Pospieszyński nr upr. 132/DOŚ/06 ...................................................... |

- DOKUMENTY PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 pkt 3da  Prawa budowlanego, wymogu dołączenia kopii:

1) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, o którym mowa w ust. 3 d pkt 1 - nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3d  pkt 2 - nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Osoby opracowujące projekt w części zagospodarowania terenu branży drogowej 
i branży elektrycznej, uzyskały  uprawnienia  po 1 stycznia 1995 roku  są  wpisane 
w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane (https://e-crub.gunb.gov.pl).

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Podstawy formalne:

  - Umowa nr 49/ZP/2024 z dnia 07.10.2024 r.

Materiały wyjściowe:

  - Zaktualizowany podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500 do celów projektowych,

  - Pomiary terenowe.

  - Wizja lokalna.

  - Aktualna dokumentacja ewidencyjna lądowiska (Instrukcja Operacyjna 
z załącznikiem Plan Ratowniczy).

  - Archiwalna dokumentacja projektowa lądowiska.

Ustawy, rozporządzenia, normy:

  - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2023, poz. 2110).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. (t.j. Dz. U. 2024, poz. 725).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336).

  - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 336) [1].

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. 2013 poz. 795).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021 poz. 264).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124  poz. 1030).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 z późn. zm.).

  - Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 
z 2021 r. poz. 41).

  - Obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 
z 2021 r. poz. 42) [2].

  - Pozostałe obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy i przepisy branżowe.

INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16.

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa lądowiska „Wieluń – Szpital” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Szpitalna 16, w celu dostosowania lądowiska do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 336) [1] oraz Obwieszczeniu nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji 
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42) [2].

W zakres przebudowy wchodzi:

- przebudowa opaski FATO oraz nawierzchni pod oznakowanie strzałek kierunkowych z kostki betonowej,

- przebudowa fragmentu krawężnika,

- dostosowanie oznakowania lądowiska,

- przebudowa oświetlenia lądowiska wraz z sieciami elektro-energetycznymi,

- przebudowa oświetlenia i oznakowania drogi dojazdowej,

- przebudowa instalacji teletechnicznej,

- odtworzenie nawierzchni trawiastej w otoczeniu lądowiska trawą z rolki,

- wyznaczenie strefy bezpieczeństwa Safety Area o wymiarach 33,3 x 33,3 m,

- usunięcie i oznakowanie przeszkód lotniczych oraz oznakowanie obiektów trudno widzialnych z powietrza,

- dostosowanie lądowiska do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.

Powierzchnie ograniczające wysokość obiektów wzdłuż kierunków podejścia 
i wznoszenia wyznaczono na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] oraz Załącznika 14 tom II [2].

Do obliczeń przyjęto:

- strefa końcowego podejścia FATO o średnicy 25,0 m,

- strefa bezpieczeństwa (SA) o wymiarach 33,3 x 33,3  m,

- powierzchnie ograniczające na kierunkach podejścia / wznoszenia oraz powierzchnie boczne wyprowadzone z granicy strefy bezpieczeństwa (SA),

- poziom płyty lądowiska: 193,0 m n.p.m.

Powierzchnie podejścia i wznoszenia są takie same i mają poniższe parametry:

- nachylenie 16,6%,

- szerokość krawędzi wewnętrznej 33,3 m,

- wysokość krawędzi wewnętrznej 193,0 m n.p.m.,

- dywergencja 15% do osiągnięcia szerokości 166,0 m,

- długość 1000,0 m,

- szerokość krawędzi zewnętrznej 166,0 m,

- wysokość krawędzi zewnętrznej 359,7 m n.p.m.

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

Lokalizacja inwestycji

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się obecnie naziemne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Lądowisko zlokalizowane jest 
w części południowej terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wieluniu, w granicach administracyjnych miasta Wieluń, w terenie częściowo zabudowanym. Od strony północnej znajduje się zabudowa techniczna i usługowa Szpitala, od strony wschodniej zabudowa techniczna szpitala i teren niezabudowany a od strony południowej do zachodniej przebiega ul. Wiśniowa.

Istniejący stan zagospodarowania

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się obecnie naziemne lądowisko dla śmigłowców wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry istniejącego lądowiska.

Podstawowe parametry istniejącego lądowiska:

- płyta lądowiska o nawierzchni betonowej o średnicy 15,0 m,

- strefa końcowego podejścia (FATO) zgodnie z obowiązującą Instrukcją Operacyjną (INOP) okrąg o średnicy 20,25 m, gdzie wymiary strefy są niezgodne z oznakowaniem tj. opaska o średnicy 27,0 m,

- strefa przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF) okrąg o średnicy 15,0 m,

- strefa bezpieczeństwa (SA) okrąg o średnicy 27,0 m (niezgodna z oznakowaniem strefy FATO),

- główny kierunek podejścia / wznoszenia: 280°/303° GEO,

- pomocniczy kierunek podejścia / wznoszenia: 123°/100° GEO,

- powierzchnie ograniczające na kierunkach podejścia / wnoszenia oraz powierzchnie boczne wyprowadzone z granicy strefy bezpieczeństwa (SA) / oznakowania strefy FATO,

- wysokość bezwzględna punktu odniesienia lądowiska (HRP) ok. 193,0 m n.p.m,

- maksymalny wymiar śmigłowca obliczeniowego jaki może lądować na lądowisku D=13,5 m,

- maksymalna masa startowa śmigłowca (MTOM) wynosi 6000 kg.

Płyta lądowiska wykonana jest o nawierzchni betonowej (płyta monolityczna) 
z betonową drogą dojazdową o szerokości ok. 4,0 m do zjazdu w wewnętrzną drogę szpitala 
z płaszczyzną do zawracania pojazdów ratowniczych przy płycie lądowiska. Lądowisko posiada opaskę strefy FATO i nawierzchnię pod oznakowanie poziome strzałki kierunkowej 
z kostki betonowej. Wewnątrz istniejącej strefy FATO znajduje się nawierzchnia trawiasta. Odwodnienie płyty lądowiska realizowane jest poprzez odprowadzenie wody w kierunku terenów zielonych. Lądowisko wyposażone jest w system oświetlenia nawigacyjnego 
i uzupełniającego z układem zasilania i sterowania. Na płycie lądowiska wykonane jest oznakowanie poziome bierne poprzez naniesienie odpowiedniej powłoki malarskiej na znaki identyfikacyjne.

Stan techniczny płyty ocenia się jako dobry. Istniejąca płyta nadaje się do dalszego użytkowania.

Z uwagi na wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] zmianie uległy wymagania dotyczące infrastruktury lądowisk przyszpitalnych w tym odnośnie wymiarów stref, oznakowania, oświetlenia oraz wytyczne dotyczące wyposażenia w środki ochrony pożarowej i ratownicze.

Obiekty przeznaczone do rozbiórki

W ramach prac rozbiórce lub demontażu zostaną poddane następujące elementy:

- nawierzchnia z kostki betonowej podlegająca przebudowie,

- kiosk środków ochrony pożarowej,

- fragment istniejącej bariery drogowej,

- oświetlenie lądowiska wraz z fundamentami lamp i urządzeń systemu nawigacyjnego,

- istniejący system sterowania i zasilania oświetlenia nawigacyjnego, w tym sterowanie lokalne przy płycie lądowiska.

Istniejąca infrastruktura podziemna

W pobliżu lądowiska (poza obszarem płyty lądowiska) występuje infrastruktura podziemna w postaci: sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, ciepłowniczej oraz kanalizacji deszczowej nie związanej z funkcjonowaniem lądowiska.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Z uwagi na wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] zmianie uległy wymagania dotyczące infrastruktury lądowisk przyszpitalnych w tym odnośnie wymiarów stref, oznakowania, oświetlenia oraz wytyczne dotyczące wyposażenia w środki ochrony pożarowej i ratownicze. Poniżej przedstawiono zmiany mające na celu przebudowę lądowiska dla jego dostosowania do obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim rozporządzenia Ministra Zdrowia [1].

Podstawowe parametry lądowiska po przebudowie:

- płyta lądowiska o nawierzchni betonowej – pozostaje bez zmian,

- strefa końcowego podejścia (FATO) o średnicy 25,0 m z przebudowaną opaską 
z kostki betonowej i z dostosowanym oświetleniem i oznakowaniem,

- strefa przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF) o średnicy 15,0 m z dostosowanym oświetleniem i oznakowaniem,

- wyznaczona strefa bezpieczeństwa (SA) o wymiarach 33,3 x 33,3 m,

- główny kierunek podejścia / wznoszenia: 270°/300° GEO,

- pomocniczy kierunek podejścia / wznoszenia: 120°/090° GEO,

- powierzchnie ograniczające na kierunkach podejścia / wznoszenia oraz powierzchnie boczne wyprowadzone z granicy strefy bezpieczeństwa (SA),

- wysokość bezwzględna punktu odniesienia lądowiska (HRP) ok. 193,0 m n.p.m – pozostaje bez zmian,

- maksymalny wymiar śmigłowca obliczeniowego jaki może lądować na lądowisku D=16,6 m,

- maksymalna masa startowa śmigłowca (MTOM) 6000 kg – pozostaje bez zmian.

Ukształtowanie wysokościowe lądowiska pozostaje bez zmian. W ramach przebudowy planuje się pozostawienie istniejącej płyty lądowiska wraz z drogą dojazdową bez zmian (poza zmianą oznakowania poziomego). Na płycie betonowej zostanie wyznaczona strefa TLOF w kształcie okręgu o promieniu 7,5 m.

Przebudowie ulegnie opaska strefy FATO oraz nawierzchnia pod oznakowanie kierunkowe. Na potrzeby wykonania oznakowania poziomego strefy podejścia końcowego 
i startu (FATO) zostanie przebudowana opaska o nawierzchni z kostki betonowej o docelowej szerokości ok. 1,0 m. Zostanie wyznaczona na niej strefa FATO w kształcie okręgu o promieniu 12,5 m, szerokość oznakowania będzie wynosiła 0,3 m. Dodatkowo zostaną wykonane nawierzchnie z kostki betonowej o szerokości ok. 2,0 m pomiędzy opaską strefy FATO 
a betonową płytą lądowiska dla naniesienia oznakowania poziomego w postaci dwóch strzałek kierunkowych podejścia/odejścia.

Sposób odprowadzania ścieków

Na przebudowywanym lądowisku nie będą powstawały ścieki sanitarne, zakres opracowania nie obejmuje instalacji odprowadzania ścieków.

Układ komunikacyjny

Obecnie do lądowiska doprowadzona jest droga o szerokości ok. 4,0 m do zjazdu 
w drogę wewnętrzną szpitala. Droga ta wykonana jest o nawierzchni betonowej. Nawierzchnia płyty lądowiska z drogami pozostaje bez zmian. Na drodze dojazdowej zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe, ograniczające dostęp na płytę lądowiska wyłącznie dla ruchu pieszego. Nie wprowadza się zmian w układzie komunikacyjnym zlokalizowanym na terenie szpitala, nie wprowadza się zmian w istniejących konstrukcjach.

Sposób dostępu do drogi publicznej

Teren lądowiska posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Szpitalna (dz. nr 379/2, obręb 8) za pomocą istniejącego zjazdu poprzez istniejący układ dróg wewnętrznych szpitala (dz. nr 30/13, obręb 13). Dostęp do drogi publicznej nie ulega zmianie.

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia działek

Parametry techniczne sieci i urządzenia uzbrojenia działki określa się następująco:

- przyłącze elektryczne – istniejące, bez zmian,

- zewnętrzna instalacja elektryczna – projekt przewiduje demontaż istniejącego systemu oświetlenia lądowiska z kasetą sterowania zlokalizowaną przy płycie lądowiska. Zostanie wykonana nowa rozdzielnica RLS zlokalizowana po stronie północnej lądowiska przy drodze dojazdowej. Zasilanie rozdzielnicy lądowiska RLS zostanie zapewnione z istniejącej rezerwowanej rozdzielnicy lądowiska zlokalizowanej w budynku agregatorowni poprzez zastosowanie nowego kabla zasilającego,

- projektowane oświetlenie lądowiska i urządzenia zlokalizowane na jego terenie zasilane będą z nowoprojektowanej rozdzielnicy RLS,

- dla sterowania urządzeń lądowiska zostanie wykonana nowa kanalizacja teletechniczna w relacji nowoprojektowana rozdzielnica lądowiska RLS – budynek A szpitala.

- dla zlokalizowania sprzętu ppoż. i ratowniczego zostanie zastosowany nowy kiosk ppoż. zlokalizowany bezpośrednio przy rozdzielnicy RLS.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian. Teren po wykonaniu prac należy wyrównać i odtworzyć. Dla odtworzenia nawierzchni trawiastej należy zastosować trawę 
z rolki.

ZESTAWIENIA

Powierzchnia zabudowy - projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m² (szacunkowa) |
| --- | --- |
| Powierzchnia lądowiska (istniejąca płyta betonowa) | 178,0 |
| Powierzchnia lądowiska (docelowa płyta betonowa) | bez zmian |
| Powierzchnia opaski z poszerzeniami pod oznakowanie kierunkowe (istniejąca z kostki betonowej) | 86,5 |
| Powierzchnia opaski z poszerzeniami pod oznakowanie kierunkowe (docelowa z kostki betonowej) | 92,5 |
| Powierzchnia rozbudowywanych obiektów na rzecz powierzchni biologiczno czynnej | 10,0 |

Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m² (szacunkowa) |
| --- | --- |
| Powierzchnia drogi dojazdowej (istniejąca) | 143,0 |
| Powierzchnia projektowanych utwardzeń | Nie dotyczy |
| Powierzchnia likwidowanych utwardzeń na rzecz powierzchni biologiczno czynnej | Nie dotyczy |
| Powierzchnia pozostałych dróg, placów i chodników | Bez zmian |

Powierzchnia biologicznie czynna

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m² (szacunkowa) |
| --- | --- |
| Powierzchnia odtwarzanego/wyrównywanego trawnika w strefie FATO i w otoczeniu lądowiska | 715,0 |
| Powierzchnia biologicznie czynna przed przebudową w obszarze inwestycji | 6 719,50 |
| Powierzchnia biologicznie czynna po przebudowie w obszarze inwestycji | 6 690,50 |

Powierzchnia innych części terenu

Nie dotyczy.

INFORMACJE I DANE

Informacja o rodzaju ograniczeń wynikających z aktów prawa miejscowego

W obszarze planowanej inwestycji obwiązują miejscowe plany zagospodarowania (MPZP) – Uchwała nr XXXII/400/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12 września 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia.

Działki, na których zlokalizowane jest lądowisko znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 8/UZ dla którego ustalono przeznaczenie terenu:

a) usługi publiczne lub komercyjne z zakresu ochrony zdrowia i związane z jej obsługą wraz z niezbędnym zapleczem oraz towarzyszącą zielenią, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) lądowisko dla śmigłowców sanitarnych związane z obsługą szpitala wraz 
z niezbędną infrastrukturą, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu.

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP. Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego lądowiska. Nie zmienia się funkcja ani przeznaczenie obiektu.

W obszarze planowanej inwestycji nie występują ograniczenia lub zakazy 
w zabudowie lub zagospodarowaniu.

W zakresie terenu inwestycji linie rozgraniczające nie ulegną zmianie.

Zgodnie z zapisami planu „na części obszaru objętego planem ze względu na planowane lądowisko dla śmigłowców sanitarnych, w celu ochrony rejonów ograniczeń przed powstaniem przeszkód lotniczych, zgodnie z opracowaną przez Biuro Studiów 
i Projektów Lotniskowych „Polconsult” sp. z o. o. „Koncepcją lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy Szpitalu w Wieluniu” w jego sąsiedztwie” „obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy […] a na rysunku planu wyznaczono strefy ograniczonej wysokości zabudowy” gdzie w strefach obowiązuje „likwidacja zabudowy oraz wycinka zieleni, których wysokość przekracza wartość będącą różnicą wyniku interpolacji (wartości pośredniej między dwiema wysokościami w m n.p.m. dla najbliżej usytuowanych stref ograniczonej wysokości) 
i rzędnej terenu w m n.p.m.” oraz „ wysokość projektowanej zabudowy i obiektów budowlanych nie może przekroczyć wartości mierzonej w sposób określony w ust. 1 pkt 6 lit. c, tiret pierwszy”.

Projekt budowy lądowiska z 12.2014 r. przewidział inne rozwiązania dla lądowiska niż przewidziane w koncepcji na którą powołuje się MPZP, w tym przede wszystkim inne kierunki podejścia / odejścia, a przez to powierzchnie ograniczające. Przyjęte w koncepcji / MPZP powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy nieodpowiadają wymaganiom obecnie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [1],  jak również wykazanym w obecnie obowiązującej Instrukcji Operacyjnej (INOP) istniejącego i wykorzystywanego operacyjnie lądowiska oraz finalnie w projektowanej przebudowie lądowiska dla dostosowania do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia [1].

Dla przebudowywanego lądowiska wyznacza się powierzchnie ograniczające wysokość obiektów wzdłuż kierunków podejścia i wznoszenia o parametrach jak poniżej:

- nachylenie 16,6%,

- szerokość krawędzi wewnętrznej 33,3 m,

- dywergencja 15% do osiągnięcia szerokości 166,0 m,

- długość 1000,0 m,

oraz powierzchnie ograniczające wysokość obiektów na płaszczyznach bocznych 
o parametrach - nachylenie 50% i długość 90 m.

Obecnie nie występują obiekty, które przenikałyby powierzchnie ograniczające na wyznaczonych ścieżkach podejścia lub wznoszenia (lub przewidziane są w ramach projektu do usunięcia / obniżenia).

Udział powierzchni biologicznie czynnej w zakresie opracowania wynosi 66 %. Powierzchnia objęta zakresem opracowania wynosi 4 500 m², w tym:

- powierzchnie utwardzone: drogi, chodniki, lądowisko 1 294 m²,

- powierzchnie utwardzone: powierzchnia budynków 272 m²,

- powierzchnia terenów zielonych (biologicznie czynna): 2 934 m².

Informacja czy działki na których projektowany jest obiekt, wpisane są do rejestru zabytków lub należą do obszaru objętego ochroną konserwatorską

Działki na którym znajduje się przebudowywane lądowisko nie są wpisane do rejestrów zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Teren ten pod tym względem nie wymaga przeprowadzania badań archeologicznych.

Dane określające  wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia  budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego

Inwestycja obecnie jak i w przyszłości nie ma wpływu na teren górniczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  i przewidywanych  zagrożeń  dla środowiska  oraz higieny  i zdrowia  użytkowników  projektowanych obiektów  budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), nie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Lądowisko jest związane z funkcjonowaniem szpitalnego oddziału ratunkowego.

Przedmiotowa inwestycja, oprócz hałasu spowodowanego startem i lądowaniem śmigłowca ratunkowego, który jest krótkotrwały i sporadyczny, nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Loty na lądowisko są dozwolone, w przypadku dowozu / wywozu ciężko chorej osoby, celem ratowania życia. Nie stosuje się wydawania Decyzji w zakresie 
o dopuszczalnym poziomie hałasu w razie potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

DANE DOTYCZĄCE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zamierzenie budowlane nie wpływa na zmianę warunków przeciwpożarowych przyległego terenu. Droga posiada parametry wymagane dla dróg pożarowych.

Planowane zagospodarowanie nie wpłynie na zmianę i pogorszenie warunków zaopatrzenia w wodę.

INNE NIEZBĘDNE  DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA ROBÓT

Nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu wynikający z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) mieści się w całości 
w granicach działek, na których został zaprojektowany.

Geometria lądowiska, drogi nie wpływa na teren przyległy. Projektowane zagospodarowanie terenu  nie zmienia i nie ogranicza warunków użytkowania, sposobu zagospodarowania czy zabudowy przyległych działek. Obiekty budowlane zlokalizowane na działkach sąsiednich nie stanowią przeszkód lotniczych.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA