|  | BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE LOTNISK AVIA – PROJEKT ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11 55-100 Trzebnica office@aviaprojekt.pl www.aviaprojekt.pl |  |
| --- | --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" 
dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

| Jednostka projektowania | Biuro Projektowo – Konsultingowe Lotnisk AVIA – PROJEKT 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11 |
| --- | --- |
| Inwestor | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 |
| Umowa | Umowa nr 49/ZP/2024 z dnia 07.10.2024 r. |
| Nazwa zadania | Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego |
| Adres obiektu | ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | 101709_4.0013.30/16, 101709_4.0013.30/10, 101709_4.0013.30/9, 101709_4.0013.30/17, 101709_4.0013.30/13 |
| Stadium dokumentacji | Projekt budowlany / Projekt architektoniczno – budowlany |
| Kategoria obiektu | XXIII, XXVI |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant (główny projektant) | mgr inż. Marek Husarz | drogowa 208/DOŚ/06 |  |
| Projektant | mgr inż. Jarosław Przybysz | instalacyjna – elektryczna 105/DOŚ/05 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Agnieszka Husarz | drogowa 242/DOŚ/11 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Jakub Pospieszyński | instalacyjna – elektryczna 132/DOŚ/06 |  |
| DATA OPRACOWANIA: |  |  | 11.2024 |

SPIS TREŚCI

Zawartość części opisowej projektu

SPIS TREŚCI	2

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW	4

DOKUMENTY PROJEKTANTÓW	5

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	6

1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

2.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

3.	UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

3.1.	Wygląd zewnętrzny istniejący	6

3.2.	Sposób dostosowania formy obiektu do zapisów w MPZP	6

3.3.	Charakterystyczne parametry obiektów	8

3.4.	Wymiary/parametry lądowiska po przebudowie	8

4.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIU OBIEKTU	8

4.1.	Kategoria geotechniczna	8

4.2.	Opinia geotechniczna	8

4.3.	Posadowienie obiektu	8

5.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI	9

5.1.	Emisja zanieczyszczeń	9

5.2.	Odpady	9

5.3.	Właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowania	9

5.4.	Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne	9

6.	ZASADNICZE ELEMENTY OBIEKTU BUDOWLANEGO	9

6.1.	Założenia ogólne	9

6.2.	Demontaże związane z obiektami budowlanymi	10

6.3.	Roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni	10

6.4.	Ukształtowanie drogi i płyty lądowiska  w przekroju poprzecznym	10

6.5.	Przekroje podłużne	11

6.6.	Odwodnienie	11

6.7.	Przekroje konstrukcyjne opaski (nawierzchnia pod oznakowanie FATO) oraz nawierzchni pod strzałki kierunkowe	11

6.8.	Przebudowa krawężnika oraz rozbiórka fragmentu bariery drogowej	11

6.9.	Oznakowania nawigacyjne	11

6.10.	Oznakowanie poziome	12

6.11.	Oznakowanie lądowiska oraz oznakowanie przeszkodowe dzienne obiektów trudno widzialnych	12

6.12.	Ogrodzenie, bramy wjazdowe	13

6.13.	Tereny zielone	13

6.14.	Separatory drogowe	13

6.15.	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi oraz parametry techniczne sieci – BRANŻA ELEKTRYCZNA	13

6.15.1.	Rozdzielnica lądowiska	13

6.15.2.	Rozdzielnica dach	14

6.15.3.	Panel zdalnego sterowania	14

6.15.4.	Sterownik radiowy oświetlenia nawigacyjnego	14

6.15.5.	Instalacja oświetlenia strefy FATO	15

6.15.6.	Instalacja oświetlenia strefy TLOF	15

6.15.7.	Instalacja oświetlenia podejścia	15

6.15.8.	Latarnia identyfikacyjna lądowiska - LIL	15

6.15.9.	Wskaźnik kierunku wiatru – WKW 1	15

6.15.10.	Wskaźnik kierunku wiatru – WKW 2	16

6.15.11.	Wskaźnik ścieżki podejścia HAPI	16

6.15.12.	Naświetlacze płyty lądowiska	16

6.15.13.	Oświetlenie ogólne terenu	16

6.15.14.	Oświetlenie przeszkodowe	17

6.15.15.	Monitoring lądowiska	17

6.15.16.	Ochrona przeciwporażeniowa	17

6.15.17.	Trasy kablowe	17

6.15.18.	Linia sygnałowa	18

6.15.19.	Bilans Mocy	18

6.15.20.	Uwagi końcowe w zakresie robót elektrycznych	18

7.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ	18

8.	INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO O KTÓRYM MOWA W art. 9 USTAWY PRAWO BUDOWLANE	19

9.	UWAGI OGÓLNE I ZALECENIA	19

Zawartość części rysunkowej projektu

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| AP_65_PB_PZT_D.01/E.01 | Projekt zagospodarowania terenu | Rysunek załączono do części PZT |

Spis załączników

- Informacja do opracowania planu BIOZ.

- Opinia podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego).

Trzebnica, dnia 2024-11-27

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725)

OŚWIADCZAMY

że projekt budowlany:

Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

zlokalizowany na działkach:

Jednostka ewidencyjna: 101709_4

Obręb ew. 0013, działki nr: 30/16, 30/10, 30/9, 30/17, 30/13

Gmina M. Wieluń, powiat wieluński, Województwo Łódzkie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Ponadto oświadczamy, że umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

| Branża | Projektant: (podpis ) | Sprawdzający: (podpis ) |
| --- | --- | --- |
| Zagospodarowanie terenu | mgr inż. Marek Husarz nr upr. 208/DOŚ/06 …………………………………. | mgr inż. Agnieszka Husarz nr upr. 242/DOŚ/11 …………………………………. |
| Drogowa | mgr inż. Marek Husarz nr upr. 208/DOŚ/06 …………………………………. | mgr inż. Agnieszka Husarz nr upr. 242/DOŚ/11 …………………………………. |
| Elektryczna | mgr inż. Jarosław Przybysz nr upr. 105/DOŚ/05 ...................................................... | mgr inż. Jakub Pospieszyński nr upr. 132/DOŚ/06 ...................................................... |

DOKUMENTY PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 pkt 3da  Prawa budowlanego, wymogu dołączenia kopii:

1) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, o którym mowa w ust. 3 d pkt 1 - nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3d  pkt 2 - nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Osoby opracowujące projekt w części zagospodarowania terenu branży drogowej 
i branży elektrycznej,   uzyskały  uprawnienia  po 1 stycznia 1995 roku  są  wpisane 
w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane (https://e-crub.gunb.gov.pl).

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany będący przedmiotem opracowania, tj. przebudowywane lądowisko dla śmigłowców, należy do kategorii obiektu:

- kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska,

- kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lądowisko będzie służyć do wykonywania operacji lotniczych z osobami znajdującymi się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego głównie śmigłowcami podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego tj. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań w lotach HEMS, ratowniczych, transportu personelu medycznego, leków, tkanek, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów 
z widocznością (VFR) w dzień i w nocy dla śmigłowców o całkowitej masie startowej (MTOM) do 6000 kg i maksymalnym wymiarze śmigłowca D do 16,6 m.

UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wygląd zewnętrzny istniejący

Lądowisko posiada płytę betonową w kształcie okręgu o średnicy 15,0 m oraz opaskę strefy FATO o średnicy zewnętrznej 27,0 m i szerokości 1,0 m z kostki betonowej. Dodatkowo występuje nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej pod oznakowanie poziome tj. strzałkę kierunkową pomiędzy opaską a płytą lądowiska, o szerokości 2,0 m. Wewnątrz istniejącej strefy FATO znajduje się nawierzchnia trawiasta. Lądowisko wyposażone jest w system oświetlenia nawigacyjnego i uzupełniającego z układem zasilania i sterowania. Na płycie lądowiska wykonane jest oznakowanie poziome bierne – znaki identyfikacyjne - poprzez naniesienie odpowiedniej powłoki malarskiej. Odwodnienie płyty lądowiska realizowane jest poprzez odprowadzenie wody do gruntu w kierunku terenów zielonych. Do lądowiska doprowadzona jest droga dojazdowa o szerokości ok. 4,0 m do zjazdu w wewnętrzną drogę szpitala z płaszczyzną do zawracania pojazdów ratowniczych przy płycie lądowiska. Droga ta wykonana jest o nawierzchni betonowej.

Główny kierunek podejścia/wznoszenia obecnie wytyczony jest na kierunku 280°/303° GEO z pomocniczym kierunkiem podejścia/wznoszenia 123°/100° GEO.

Sposób dostosowania formy obiektu do zapisów w MPZP

W obszarze planowanej inwestycji obwiązują miejscowe plany zagospodarowania (MPZP) – Uchwała nr XXXII/400/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12 września 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia.

Działki, na których zlokalizowane jest lądowisko znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 8/UZ dla którego ustalono przeznaczenie terenu:

a) usługi publiczne lub komercyjne z zakresu ochrony zdrowia i związane z jej obsługą wraz z niezbędnym zapleczem oraz towarzyszącą zielenią, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) lądowisko dla śmigłowców sanitarnych związane z obsługą szpitala wraz 
z niezbędną infrastrukturą, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu.

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP. Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego lądowiska. Nie zmienia się funkcja ani przeznaczenie obiektu.

W obszarze planowanej inwestycji nie występują ograniczenia lub zakazy 
w zabudowie lub zagospodarowaniu.

W zakresie terenu inwestycji linie rozgraniczające nie ulegną zmianie.

Zgodnie z zapisami planu „na części obszaru objętego planem ze względu na planowane lądowisko dla śmigłowców sanitarnych, w celu ochrony rejonów ograniczeń przed powstaniem przeszkód lotniczych, zgodnie z opracowaną przez Biuro Studiów 
i Projektów Lotniskowych „Polconsult” sp. z o. o. „Koncepcją lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy Szpitalu w Wieluniu” w jego sąsiedztwie” „obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy […] a na rysunku planu wyznaczono strefy ograniczonej wysokości zabudowy” gdzie w strefach obowiązuje „likwidacja zabudowy oraz wycinka zieleni, których wysokość przekracza wartość będącą różnicą wyniku interpolacji (wartości pośredniej między dwiema wysokościami w m n.p.m. dla najbliżej usytuowanych stref ograniczonej wysokości) 
i rzędnej terenu w m n.p.m.” oraz „ wysokość projektowanej zabudowy i obiektów budowlanych nie może przekroczyć wartości mierzonej w sposób określony w ust. 1 pkt 6 lit. c, tiret pierwszy”.

Projekt budowy lądowiska z 12.2014 r. przewidział inne rozwiązania dla lądowiska niż przewidziane w koncepcji na którą powołuje się MPZP, w tym przede wszystkim inne kierunki podejścia / odejścia, a przez to powierzchnie ograniczające. Przyjęte w koncepcji / MPZP powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy nieodpowiadają wymaganiom obecnie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [1],  jak również wykazanym w obecnie obowiązującej Instrukcji Operacyjnej (INOP) istniejącego i wykorzystywanego operacyjnie lądowiska oraz finalnie w projektowanej przebudowie lądowiska dla dostosowania do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia [1].

Dla przebudowywanego lądowiska wyznacza się powierzchnie ograniczające wysokość obiektów wzdłuż kierunków podejścia i wznoszenia o parametrach jak poniżej:

- nachylenie 16,6%,

- szerokość krawędzi wewnętrznej 33,3 m,

- dywergencja 15% do osiągnięcia szerokości 166,0 m,

- długość 1000,0 m,

oraz powierzchnie ograniczające wysokość obiektów na płaszczyznach bocznych 
o parametrach:

- nachylenie 50%,

- długość 90 m.

Obecnie nie występują obiekty, które przenikałyby powierzchnie ograniczające na wyznaczonych kierunkach podejścia lub wznoszenia (lub przewidziane są w ramach projektu do usunięcia / obniżenia).

Charakterystyczne parametry obiektów

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 (szacunkowa) |
| --- | --- |
| Powierzchnia płyty lądowiska (istniejąca – bez zmian) | 178 |
| Powierzchnia drogi dojazdowej (istniejąca – bez zmian) | 143 |
| Powierzchnia opaski FATO wraz z poszerzeniami pod oznakowanie poziome strzałek kierunkowych (docelowa) | 92,5 |
| Powierzchnia terenów zielonych (powierzchnia odtwarzanego/wyrównywanego trawnika w strefie FATO i w otoczeniu lądowiska) | 737 |

Wymiary/parametry lądowiska po przebudowie

- Płyta lądowiska o nawierzchni betonowej – pozostaje bez zmian,

- strefa końcowego podejścia (FATO) o średnicy 25,0 m z przebudowaną opaską 
z kostki betonowej z dostosowanym oświetleniem i oznakowaniem,

- strefa przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF) o średnicy 15,0 m z dostosowanym oświetleniem i oznakowaniem,

- strefa bezpieczeństwa (SA) o wymiarach 33,3 x 33,3 m,

- główny kierunek podejścia / wznoszenia: 270°/300° GEO,

- pomocniczy kierunek podejścia / wznoszenia: 120°/090° GEO,

- powierzchnie ograniczające na kierunkach podejścia / wznoszenia oraz powierzchnie boczne wyprowadzone z granicy strefy bezpieczeństwa (SA),

- wysokość bezwzględna punktu odniesienia lądowiska (HRP) ok. 193,0 m n.p.m – pozostaje bez zmian,

- maksymalny wymiar śmigłowca obliczeniowego jaki może lądować na lądowisku D=16,6 m,

- maksymalna masa startowa śmigłowca (MTOM) 6000 kg – pozostaje bez zmian.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIU OBIEKTU

Kategoria geotechniczna

Z uwag na brak robót budowlanych wymagających wykonywanie wykopów 
o głębokości powyżej 1,2 m lub nasypów o wysokości 3,0 m, planowane obiekty są niewielkimi elementami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) ze względu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

Posadowienie obiektu

Inwestycja nie zmienia istniejącej konstrukcji i zakresu obiektu, istniejący obiekt jest wykonany bezpośrednio na podłożu gruntowym.

- PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

  - Emisja zanieczyszczeń

Budowa nie powoduje zwiększenia emisji spalin. Do budowy wykorzystane materiały nie będą wpływać negatywnie na środowisko.

  - Odpady

Odpady wytworzone na etapie budowy czyli pochodzące z rozbiórki elementów betonowych muszą być sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawą o odpadach, przez przyszłego wykonawcę robót.

  - Właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowania

Budowa nie powoduje zwiększenia emisji drgań, promieniowania lub hałasu.

  - Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach projektu przebudowy nie przewiduje się wpływu na istniejący drzewostan. W ramach eksploatacji lądowiska konieczne będzie przeprowadzanie okresowych kontroli drzew (w aspekcie ich przyrostu) jako potencjalnych przeszkód lotniczych.

Z informacji archiwalnych wynika, że podłoże stanowią grunty przepuszczalne, wykorzystane do budowy dróg i lądowiska oraz z uwagi na zlokalizowanie lądowiska 
w nasypie nie zachodzi występowanie wody gruntowej. W związku z brakiem zmian 
w obecnym zagospodarowaniu, braku robót ziemnych o głębokości powyżej 50 cm, można stwierdzić że warunki gruntowe są proste. Przebudowywany obiekt nie będzie negatywnie oddziaływał na glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

ZASADNICZE ELEMENTY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Założenia ogólne

Ukształtowanie wysokościowe lądowiska pozostaje bez zmian. W ramach przebudowy planuje się pozostawienie istniejącej płyty lądowiska wraz z drogą dojazdową bez zmian (poza zmianą oznakowania poziomego). Na płycie betonowej zostanie wyznaczona strefa TLOF w kształcie okręgu o promieniu 7,5 m, szerokość oznakowania będzie wynosiła 0,5 m.

Przebudowie ulegnie opaska strefy FATO oraz nawierzchnia pod oznakowanie kierunkowe. Na potrzeby wykonania oznakowania poziomego strefy podejścia końcowego 
i startu (FATO) zostanie przebudowana opaska o nawierzchni z kostki betonowej o docelowej szerokości ok. 1,0 m. Zostanie wyznaczona na niej strefa FATO w kształcie okręgu o promieniu 12,5 m, szerokość oznakowania będzie wynosiła 0,3 m. Dodatkowo zostaną wykonane nawierzchnie z kostki betonowej o szerokości ok. 2,0 m pomiędzy opaską strefy FATO 
a betonową płytą lądowiska dla naniesienia oznakowania poziomego w postaci dwóch strzałek kierunkowych podejścia/odejścia.

Zostanie przebudowany system oświetlenia lądowiska z sieciami elektroenergetycznymi wraz z wyposażeniem towarzyszącym. Na obrzeżu strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) zostaną zastosowane nowe oprawy oświetlenia strefy TLOF. Po obwodzie strefy podejścia końcowego i startu (FATO) lądowiska zostaną zamontowane nowe oprawy oświetlenia światła strefy FATO. Oprawy oświetlenia kierunku podejścia / naprowadzania na ścieżkę lotu zlokalizowane zostaną w osi głównego kierunku podejścia oraz osi pomocniczego kierunku podejścia. W ramach przebudowy systemu nawigacyjnego zostaną zmienione naziemny wskaźnik kierunku wiatru, jednostka HAPI i inne niezbędne elementy. 
W otoczeniu lądowiska zostanie zastosowane wyposażenie towarzyszące, np. kiosk środków ochrony pożarowej czy oświetlenie ogólne i przeszkodowe. Lokalizacja wszystkich elementów jest pokazana na załączniku graficznym.

Demontaże związane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji należy zdemontować istniejące, wskazane na planie wyposażenie oraz oświetlenie nawigacyjne. Planuje się wykonanie demontażu świateł nawigacyjnych TLOF, FATO i podejścia wraz z transformatorami oraz akcesoriami montażowymi, jednostki HAPI, naziemnego wskaźnika kierunku wiatru wraz z kamerą monitoringu. Dodatkowo planuje się zdemontować naświetlacze lądowiska, kasetę sterowania lokalnego oraz fragment barier ochronnych.

Istniejące fundamenty i okablowanie nie kolidujące z planowaną przebudową należy pozostawić. UWAGA, w przypadku gdy fundamenty demontowanej infrastruktury wystają ponad poziom otaczającego terenu – należy je bezwzględnie usunąć i zutylizować, 
a powstałe otwory uzupełnić zagęszczając ziemię. Należy odtworzyć nawierzchnię trawiastą poprzez zastosowanie trawy z rolki zgodnie z punktem 11.13.

Wszystkie zdemontowane urządzenia należy zinwentaryzować, a następnie 
w zależności od decyzji Zamawiającego zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazać Zamawiającemu i złożyć we wskazane miejsce.

Podczas demontaży należy zachować i zabezpieczyć pozostałe wyposażenie, które pozostaje bez zmian.

Roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni

W zależności od sytuacji należy wykonać następujący zakresu robót:

- zdjęcie warstwy humusu z przełożeniem na odkład do ponownego wykorzystania,

- rozplantowanie ewentualnego nadmiaru humusu na terenach zielonych,

- wykonanie rozbiórki nawierzchni pod oznakowanie poziome strzałki kierunkowej, istniejącej nawierzchni opaski strefy FATO z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji,

- wykonanie wykopu wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy wraz 
z kosztami utylizacji (w przypadku gdy grunt nie nadaje się do ponownego wbudowania).

Ukształtowanie drogi i płyty lądowiska  w przekroju poprzecznym

Przekrój lądowiska jest wykonany ze spadkami na zewnątrz płyty, środkowa część jest wyniesiona.  Spadek na płycie wynosi ok. 1 %.  Następnie pomiędzy krawędzią TLOF a opaską FATO, pochylenie wynosi ok. 2%.

Ukształtowanie wysokościowe lądowiska nawiązuje do rzeźby istniejącego terenu. Rzędna punktu środkowego lądowiska (HRP) obecnie wynosi ok. 193 m n.p.m. poziomu odniesienia PL-EVRF 2007 - NH i  z uwagi na brak ingerencji w stan istniejący płyty pozostanie to utrzymane. Spadek poprzeczny lądowiska zostanie bez zmian.

Przekroje podłużne

Nawierzchnia płyty lądowiska z drogą dojazdową pozostaje bez zmian, należy zachować istniejące spadki.

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni płyty lądowiska oraz elementów komunikacyjnych pozostaje bez zmian.

Przekroje konstrukcyjne opaski (nawierzchnia pod oznakowanie FATO) oraz nawierzchni pod strzałki kierunkowe

Nawierzchnia płyty lądowiska z drogami dojazdowymi pozostaje bez zmian, nie wprowadza się zmian w istniejących konstrukcjach.

Zostanie wykonana nowa nawierzchnia opaski strefy FATO oraz nawierzchnia pod oznakowanie kierunkowe podejścia. Szerokość opaski strefy FATO będzie wynosiła 1,0 m 
a pod strzałki kierunkowe 2,0 m.

Konstrukcja opaski i dodatkowej nawierzchni pod oznakowanie poziome będzie miała następujący układ w warstwach:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka z miału kamiennego 0/4 – 3 cm,

- kruszywo 0/31.5 – 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z pospółki – 10 cm.

Projektowane nawierzchnie będą obramowane elementami betonowymi, obrzeżami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie niższej niż C12/15 i grubości 15 cm.

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej wraz z krawężnikami musi się łączyć 
z nawierzchnią trawiastą bez uskoku.

Przebudowa krawężnika oraz rozbiórka fragmentu bariery drogowej

Istniejący krawężnik drogi dojazdowej występujący w obszarze strefy bezpieczeństwa SA należy przebudować (obniżyć) do poziomu nawierzchni otaczającej kostki betonowej. Należy połączyć go z odcinkiem nieprzebudowywanym.

Fragment bariery drogowej występujący wewnątrz strefy bezpieczeństwa SA należy rozebrać i przebudować zakończenie pozostającej (nierozbieranej) sekcji barier.

Oznakowania nawigacyjne

W ramach prowadzonych prac należy wykonać oznakowanie nawigacyjne czynne 
i bierne. W celu prawidłowego montażu lamp oznakowania czynnego zaleca się zastosować do ich montażu technologię przewidzianą przez wybranego producenta lamp.

Prefabrykowany fundament betonowy wskaźnika kierunku wiatru należy posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu C8/10 o gr. 10 cm. W przypadku lamp montowanych bezpośrednio w/na istniejącej nawierzchni fundamenty prefabrykowane są zbędne. Fundamenty betonowe w strefie bezpieczeństwa SA nie mogą wystawać ponad otaczający teren więcej niż 2,5 cm.

W ramach prowadzonych prac należy także dostosować oznakowanie poziome (bierne) lądowiska. Do tego celu należy zastosować farbę do oznakowania poziomego 
o podwyższonej szorstkość. Zaleca się zastosowanie farby akrylowej, będącą zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych 
z dodatkiem środków pomocniczych.

Należy zastosować następujące kolory farb w nawiązaniu do barwy wg. palety "Ral":

- kolor biały - 		nr 9016

- kolor czerwony - 	nr 3020

- kolor czarny - 	nr 9011

- kolor żółty -		nr 1003

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić istniejącą nawierzchnię płyty lądowiska i drogi dojazdowej z wykorzystaniem oczyszczarek mechanicznych lub ciśnieniowych dla prawidłowego wykonania nowego oznakowania.

Oznakowanie poziome

Na istniejącej płycie należy wykonać oznakowanie poziome lądowiska zgodnie 
z załącznikiem graficznym. Składało się będzie z:

- krzyż barwy białej o wymiarach 9,0 x 9,0 m,

- litera H barwy czerwonej o wymiarach 3,0 x 1,8 m, o szerokości linii 0,4 m,

- opaska strefy TLOF barwy żółtej, linia ciągła o szerokości 0,5 m i średnicy zewnętrznej 15,0 m.

Wewnątrz strefy FATO należy wykonać:

- dwie dwukierunkowe strzałki barwy białej, każda o długości 6,2 m, długości grota strzałki 1,6 m, szerokości podstawy grota 1,5 m, długości linii łączącej groty 
3,0 m i szerokość 0,5 m,

- opaska strefy FATO barwy białej, linia przerywana o szerokości 0,3 m i średnicy zewnętrznej 25,0 m, długość linii 1,5 m, długość przerwy 1,6 m.

Na istniejącej drodze dojazdowej do płyty lądowiska należy wykonać następujące oznakowanie poziome i pionowe:

- ciągła linia barwy żółtej,

- napis o treści „STOP” barwy żółtej.

Oznakowanie lądowiska oraz oznakowanie przeszkodowe dzienne obiektów trudno widzialnych

Przed wjazdem na teren lądowiska należy zastosować znak pionowy „STOP” 
z dodatkową tabliczką pod znakiem „WJAZD NA WEZWANIE ZAŁOGI ŚMIGŁOWCA” oraz oznakowanie poziome w postaci żółtej ciągłej linii uzupełnione o napis „STOP”.

W otoczeniu lądowiska, poniżej skarpy wzdłuż możliwych dojść do lądowiska należy zlokalizować tabliczki informacyjne o wymiarach 297 mm x 420 mm zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [1]. Tabliczki należy rozmieścić w odstępach co ok. 30 m, co najmniej 10 m poza strefą SA, na słupkach nie wyższych niż 1,5 m.

Rys 1 – wzór tablicy informacyjnej za rozporządzeniem Ministra Zdrowia [1].

Należy wykonać oznakowanie przeszkodowe dzienne budynku A Szpitala zlokalizowanego od strony północno wschodniej lądowiska. Oznakowania zostaną wykonane w najwyższym możliwym punkcie na obu stronach narożników budynku zlokalizowanych najbliżej lądowiska. Na elewacji południowej należy wykonać dwa oznakowania w postaci szachownicy w narożnikach budynku, od strony zachodniej 
i wschodniej po jednym oznakowaniu. Każde oznakowanie należy wykonać o piętnastu polach w kształcie kwadratu i barwie czerwonej lub białej, naprzemiennie z barwą czerwoną w narożnikach. Wymiary każdego pola w kształcie kwadratu wynosić będą 0,5 m.

Rys 2 – schemat oznakowania budynku A

Ogrodzenie, bramy wjazdowe

Nie dotyczy, pozostaje bez zmian.

Tereny zielone

Trawniki

Z uwagi na niewielką ilość i zakres robót ziemnych, zdjęty humus należy wykorzystać do wyrównania terenu przy opasce FATO, natomiast  do założenia trawnika w miejscu rozebranej infrastruktury humus należy ułożyć jako materiał nowy. Przy czym zarówno materiał istniejący jak i dowieziony, przed ułożeniem należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń, 
z gruzu, kamieni itp. Miąższość humusu na terenach zielonych powinna wynieść co najmniej 0,15 - 0,20 m.  Na zahumusowanych powierzchniach należy ułożyć tzw. trawę z rolki.

W ramach strefy FATO, oraz poza nią w pobliżu lądowiska w przypadku naruszenia istniejącej nawierzchni trawiastej, wymaga się odtworzenia nawierzchni trawiastej za pomocą trawy z rolki.

Separatory drogowe

Przed strefą bezpieczeństwa SA, w miejscu wskazanym na załączniku graficznym należy posadowić separatory drogowe U-25c ograniczające szerokość drogi prowadzącej na lądowisko do szerokości 2,0 m. Separatory należy obciążyć poprzez wypełnienie piaskiem. Od linii separatorów drogowych do strefy TLOF droga przeznaczona jest wyłącznie do ruchu pieszego.

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi oraz parametry techniczne sieci – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Zasilanie i sterowanie oświetleniem nawigacyjnym

    - Rozdzielnica lądowiska

Należy zdemontować istniejące sterowanie lokalne oświetlenia zlokalizowane bezpośrednio przy lądowisku (przeszkoda lotnicza).

Należy zastosować nową rozdzielnicę RLS w docelowej lokalizacji przy drodze dojazdowej lądowiska. Rozdzielnica oświetlenia nawigacyjnego lądowiska śmigłowców RLS dostarczana jest przez producenta oświetlenia nawigacyjnego i zostanie zainstalowana 
w pobliżu lądowiska od strony północnej przy drodze dojazdowej. Rozdzielnica ma możliwość lokalnego sterowania oświetleniem nawigacyjnym oraz wyboru stopnia intensywności (gdy dotyczy). Rozdzielnica jako punkt nadrzędny ma możliwość wyboru miejsca sterowania: „lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji „zdalnej”.

Przy rozdzielnicy należy zabudować czujnik zmierzchowy dla automatycznego załączania zasilanego oświetlenia przeszkodowego. Czujnik będzie pełnił rolę uzupełniającą wobec zegara astronomicznego zabudowanego w rozdzielnicy.

Zasilanie rozdzielnicy lądowiska RLS zostanie zapewnione z istniejącej rezerwowanej rozdzielnicy zlokalizowanej w bud. agregatorowni. Dla zasilania rozdzielnicy zostanie zastosowany  nowy kabel zasilający.

    - Rozdzielnica dach

Rozdzielnica dach RD, dostarczana przez producenta oświetlenia nawigacyjnego, zainstalowana będzie na najwyższej kondygnacji budynku A, zlokalizowanym w kierunku północno wschodnim od lądowiska. Zapewni zasilanie i sterowanie dla urządzeń zlokalizowanych na dachu budynku A oraz dla sterownika radiowego SRO zlokalizowanego bezpośrednio przy rozdzielnicy. Zasilanie rozdzielnicy dach RD zostanie zapewnione 
z istniejącej rozdzielnicy głównej pawilonu, budynek A, pomieszczenie nr 0.2.2 (0.12) nowoprojektowanym kablem zasilającym.

Dodatkowo należy połączyć światłowodowym kablem sygnałowym rozdzielnicę RLS 
z rozdzielnicą RD Dach oraz dalej z punktem sterownia zdalnego, tj. panelem PZS.

    - Panel zdalnego sterowania

W pomieszczeniu SOR rejestracja 18, budynek B, wysoki parter, należy zlokalizować panel zdalnego sterowania PZS, umożliwiający wykonanie tych samych opcji sterownia co rozdzielnica lądowiska RLS. Panel zdalnego sterowania PZS zostanie dostarczony przez producenta oświetlenia nawigacyjnego i rozdzielnicy RLS. Rozdzielnicę RLS i rozdzielnicę RD Dach należy skomunikować z panelem zdalnego sterowania PZS za pomocą światłowodowego kabla sygnałowego.

Panel zdalnego sterowania PZS należy zasilić z rezerwowanej rozdzielnicy, pom. rozdzielni głównej 034, bud B, poziom piwnica.

    - Sterownik radiowy oświetlenia nawigacyjnego

System przygotowany jest do współpracy ze sterownikiem radiowym. Należy zainstalować sterownik radiowy w bezpośredniej bliskości rozdzielnicy RD Dach. Gdy system sterowania jest ustawiony w pozycji „zdalnej”, będzie istniała możliwość załączenia oświetlenia nawigacyjnego z pokładu śmigłowca za pomocą radia pokładowego. Poprzez odpowiednią liczbę „kliknięć” pilot załączy oświetlenie nawigacyjne z wybranym stopniem intensywności (gdy dotyczy).

Wymaganiem koniecznym dla sterownika radiowego jest zastosowanie go w wersji 
z możliwością lokalnej zmiany częstotliwości pracy przez użytkownika, bez konieczności wysyłania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia częstotliwości.

Sterownik radiowy należy zasilić z rozdzielnicy RD Dach oraz podłączyć do rozdzielnicy RD Dach za pomocą kabla sterowniczego.

    - Instalacja oświetlenia strefy FATO

Istniejące światła strefy FATO należy zdemontować wraz z fundamentami.

Strefa FATO w kształcie okręgu zostanie oznakowana nowoprojektowanymi oprawami oświetlenia nawigacyjnego o charakterystyce dookólnej w ilości 18 szt. barwy białej. Projektuje się zastosowanie 17 szt. opraw naziemnych LED oraz jednej oprawy LED zagłębionej / płaskiej na drodze dojazdowej o wysokości do 2,5 cm zgodnie z załączonym rysunkiem.

Oprawy oświetlenia nawigacyjnego muszą spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

    - Instalacja oświetlenia strefy TLOF

Istniejące światła strefy TLOF należy zdemontować wraz z fundamentami.

Strefa TLOF w kształcie okręgu zostanie oznakowana nowoprojektowanymi oprawami oświetlenia o charakterystyce dookólnej w ilości 4 szt. barwy białej. Projektuje się zastosowanie 4 szt. opraw LED zagłębionych / płaskich o wysokości do 2,5 cm zgodnie załączonym z rysunkiem.

Oprawy oświetlenia nawigacyjnego spełniają wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

    - Instalacja oświetlenia podejścia

Istniejące światła podejścia oraz naprowadzania na ścieżkę lotu należy zdemontować wraz z fundamentami.

Planuje się budowę systemu świateł kierunku podejścia składającego się z dwóch strzałek po 4 szt. oprawy dla każdej, rozmieszczonych zgodnie z załączonym rysunkiem.

Oprawy oświetlenia nawigacyjnego muszą spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

    - Latarnia identyfikacyjna lądowiska - LIL

Planuje się zastosować nową latarnię identyfikacyjną lądowiska w miejscu istniejącej na dachu budynku A wraz ze sterownikiem. Latarnia identyfikacyjna poprzez podłączenie do rozdzielnicy RD Dach załączana będzie z panelu PZS, sterownika radiowego SRO oraz rozdzielnicy RLS. Sterownik latarni należy zamontować w budynku szpitala bezpośrednio obok rozdzielnicy RD Dach.

Latarnia identyfikacyjna musi spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r. oraz wymagania rozporządzenia [1].

    - Wskaźnik kierunku wiatru – WKW 1

Istniejący wskaźnik kierunku wiatru wraz z kamerą należy zdemontować.

Nowoprojektowany wskaźnik kierunku wiatru WKW 1 o wysokości ok. 7,0 m należy zlokalizować w miejscu zgodnie załączonym rysunkiem. Należy zapewnić, że nie będzie przekraczał powierzchni ograniczających wysokość zabudowy.

Wskaźnik kierunku wiatru musi spełniać wymagania Załącznika 14, tom II do Konwencji 
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wyd. 5, lipiec 2020 r.

    - Wskaźnik kierunku wiatru – WKW 2

Nowoprojektowany wskaźnik kierunku wiatru zostanie zlokalizowany na dachu budynku A w miejscu zapewniającym widoczność z płyty lądowiska. Należy zastosować konstrukcję wolnostojącą z obciążnikami.

    - Wskaźnik ścieżki podejścia HAPI

Istniejącą jednostkę HAPI wraz z fundamentem należy zdemontować.

W celu zapewnienia wskazania ścieżki schodzenia dla pilota śmigłowca projektuje się nowy wskaźnik ścieżki podejścia WSP-HAPI. Jednostkę WSP należy ustawić zgodnie 
z azymutem kierunku podejścia. Jednostka powinna być zamontowana do nowego fundamentu prefabrykowanego. Fundament nie może wystawać ponad otaczający teren więcej niż 2,5 cm.

Jednostka WSP powinna być ustawiona stosownie do obliczeń wykonanych po jej instalacji i sporządzeniu pomiarów geodezyjnych.

Wskaźnik ścieżki podejścia WSP należy zamontować zgodnie z wytycznymi jej producenta. Lokalizacja wskaźnika ścieżki schodzenia z zgodnie załączonym rysunkiem.

Jednostka WSP musi spełniać wymagania przepisów załącznika 14 do Konwencji 
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

    - Naświetlacze płyty lądowiska

Istniejące naświetlacze płyty należy zdemontować wraz z fundamentami.

Naświetlacze płyty lądowiska projektuje się zainstalować na obrzeżach strefy FATO, poza linią świateł FATO. Planuje się zastosować naświetlacze w ilości 8 szt. zgodnie 
z załączony rysunkiem. Naświetlacze zostaną zamontowane z wykorzystaniem elementów łamliwych i nie mogą być wyższe niż 25 cm względem otaczającego terenu.

Naświetlacze zostaną zamontowane do prefabrykowanych fundamentów betonowych za pomocą kotw montażowych. Fundament betonowy nie może wystawać ponad powierzchnię gruntu więcej niż 2,5 cm.

Naświetlacze muszą spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

    - Oświetlenie ogólne terenu

Dla oświetlenia ogólnego terenu i drogi dojazdowej do lądowiska od strony północnej lądowiska należy zastosować dwie oprawy LED, montowane na słupie oświetleniowym 
o wysokości całkowitej ok. 3,5 m. Słup należy montować na fundamencie prefabrykowanym. Należy zapewnić, że nie będzie przekraczał powierzchni ograniczających wysokość zabudowy.

Wymaga się zastosowanie opraw LED wyposażonych w układ optyczny lub daszek ograniczający rozsył światła ponad płaszczyznę poziomą. Obwody sterowania rozdzielnicy RLS muszą zapewniać blokowanie możliwości załączenia opraw oświetlenia drogi w trakcie wykonywania operacji lotniczej na lądowisku (gdy załączone jest oświetlenie nawigacyjne).

    - Oświetlenie przeszkodowe

Istniejące oświetlenie przeszkodowe obiektów w otoczeniu lądowiska pozostawia się bez zmian. Należy zastosować nowe, dodatkowe oprawy oświetlenia przeszkodowego 
i zlokalizować je w następujący sposób:

- 2 szt. na kominie kotłowni po stronie północnej lądowiska i zasilić je nowoprojektowanym kablem zasilającym z rozdzielnicy RLS,

- 1 szt. na słupie oświetlenia ogólnego i zasilić ją nowoprojektowanym kablem  zasilającym z rozdzielnicy lądowiska RLS,

- 2 szt. na budynku technicznym po stronie północno wschodniej lądowiska (kalenica) i zasilić je z najbliższej rozdzielnicy w budynku,

- 2 szt. na dachu budynku A i zasilić je nowoprojektowanym kablem zasilającym 
z rozdzielnicy RD Dach.

Dla lamp na budynku technicznym należy zastosować czujnik zmierzchowy dla ich automatycznego załączania. Dla lamp na kominie, słupie oświetleniowym i na dachu budynku A należy wykorzystać sterowanie automatyczne zapewnione z rozdzielnicy RLS.

    - Monitoring lądowiska

Dla monitoringu lądowiska należy zastosować kamerę kierunkową zamontowaną na słupie oświetlenia ogólnego zgodnie z załączonym rysunkiem i skierowaną na HRP lądowiska. Dodatkowo należy zastosować drugą kamerę skierowaną na drogę dojazdową. Kamery przeznaczone do pracy ciągłej.

W pom. SOR rejestracja 18, budynek B wysoki parter należy zastosować cyfrowy rejestrator przeznaczony do zapisu obrazu z kamer. Dla wyświetlania bieżącego należy zastosować monitor LED. Rejestrator i monitor podłączyć do sieci z podtrzymaniem, 
w przypadku braku możliwości zapewnić UPS z min. podtrzymaniem 1h.

Pomiędzy lądowiskiem a SOR należy zastosować nowy światłowód w celu połączenia rozdzielnicy lądowiska RLS z panelem zdalnego sterowania PZS (poprzez punkt pośredni tj. rozdzielnicę RD Dach) oraz kamery monitoringu z rejestratorem i monitorem.

    - Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych.

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) została zrealizowana zgodnie z PN-IEC60364, oraz N-SEP-E-001. Jako ten typ ochrony zastosowano:

Samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą, wyłączników nadmiarowo-prądowych.

Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają wszystkie dostępne i przewodzące części urządzeń, które w czasie ich normalnej eksploatacji nie znajdują się pod napięciem, 
a w przypadku uszkodzenia izolacji będące źródłem potencjalnego zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

    - Trasy kablowe

Rozdzielnica lądowiska RLS zasilana będzie z istniejącej rozdzielnicy w budynku agregatorowni poprzez zastosowanie nowoprojektowanego kabla zasilającego. Zostanie wykorzystane istniejące rezerwowanie zasilania poprzez agregat prądotwórczy oraz UPS.

Dla przejść pod istniejącymi nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi) zakłada się zastosowanie przewiertów sterowanych oraz ułożenie rur osłonowych SRS.

Instalacje w budynku szpitala przewiduje się prowadzić z wykorzystaniem istniejących tras i szachtów kablowych oraz projektowanych koryt kablowych.

Po wykonaniu tras kablowych nawierzchnię należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

    - Linia sygnałowa

Dla skomunikowania urządzeń sterujących oświetleniem nawigacyjnym przewidziano światłowodowe kable sygnałowe. Kabel sygnałowy układany będzie w projektowanej kanalizacji kablowej w relacji rozdzielnica RLS  – wejście do budynku A oraz w budynkach szpitala. Projektowaną kanalizację kablową planuje się wykonać jako kanalizację pierwotną 1 otworową z rury HDPE fi 110 ze studniami kablowymi typu SK-1, przy wykorzystaniu projektowanych przepustów i rur osłonowych. Studnie kablowe montowane w obszarze strefy bezpieczeństwa SA należy dobrać z pokrywami przenoszącymi obciążenie.

    - Bilans Mocy

Dla projektowanej przebudowy instalacji elektrycznej lądowiska bilans mocy wyniesie ok. 3500 W.

    - Uwagi końcowe w zakresie robót elektrycznych

- Prace wykonać zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP,

- Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach.

- Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie.

- W przypadku decyzji o wykorzystaniu istniejącego okablowania zasilającego przed rozpoczęciem prac należy dokonać sprawdzenia wykorzystywanych obwodów, przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości połączeń, a wyniki przedstawić inspektorowi nadzoru.

- Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić poprzez sporządzenie odpowiedniego wniosku z jednostką projektowania poprzez inspektora nadzoru Inwestora.

- Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach rozpoczęcia 
i zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz właścicieli terenu. Po wykonanych robotach teren uporządkować i protokólarnie przekazać właścicielom.

- Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych.

- Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych i ustawienia urządzeń nawigacyjnych.

- Dopuszcza się zastosowanie elementów i urządzeń elektrycznych innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż przyjęto 
w projekcie.

- W przypadku przyjęcia innych elementów w trakcie realizacji niż zastosowano 
w projekcie, wykonawca musi zapewnić zgodność zastosowanego sprzętu 
z powołanymi wymaganiami przepisów lotniczych i rozporządzeniami, właściwy dobór kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczych itp., przejmując tym samym odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie systemów lądowiska.

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ

Zamierzenie budowlane nie wpływa na zmianę warunków ochrony pożarowej przyległego terenu. Droga dojazdowa posiada parametry wymagane dla dróg pożarowych.

Planowane zagospodarowanie nie wpłynie na zmianę i pogorszenie warunków zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] oraz Załącznika 14 tom II [2], Rozdział 6 punkt 6.2.2, kategoria pożarowa została obniżona do poziomu H1 odpowiadającemu największemu ze śmigłowców, który najczęściej wykorzystuje lądowisko.

Uzupełniające środki gaśnicze i sprzęt ratowniczy należy umieścić w szafce przy drodze dojazdowej do lądowiska i wyposażyć w:

- agregaty proszkowe 25 kg – 2 szt.

- gaśnice śniegowe (CO2) 5kg – 4 szt.

- gaśnice proszkowe 4 kg – 2 szt.

- koc gaśniczy – 1 szt.

- narzędzie typu HOOLIGAN 107 cm – 1 szt.

- rękawice strażackie – 3 szt.

- maski ochronne – 3 szt.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO O KTÓRYM MOWA W art. 9 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Inwestycja nie wymaga odstępstw od obowiązujących dla niniejszej inwestycji przepisów.

UWAGI OGÓLNE I ZALECENIA

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się 
z dokumentacją projektową, wszelkimi uzgodnieniami  i decyzjami, które zostały wydane  do dokumentacji projektowej oraz decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci 
w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo.

- Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem atesty  (w tym ochrony poż.) lub aprobaty techniczne, dopuszczające dostosowania w budownictwie. Materiały wymienione w projekcie są materiałami przykładowymi. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż przedstawione w dokumentacji, pod warunkiem, iż będą się charakteryzowały posiadaniem takich samych (równoważnych) lub nie gorszych parametrów technicznych.

- Prace  budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu produktów.

- Po zakończeniu przebudowy konieczne jest usunięcie wszystkich luźnych przedmiotów, które mogłyby zostać wyrzucone przez podmuch powietrza podwirnikowego. W trakcie eksploatacji lądowiska zaleca się przeprowadzania okresowych kontroli i usuwania takich przedmiotów,

- Dopuszczalne jest wyłącznie odśnieżanie mechaniczne (łopata, szufla, odśnieżarka).

- Dla usuwania oblodzenia nie dopuszcza się stosowania soli i piasku. Należy stosować środki o nieagresywnym działaniu jak np. mocznik lub mrówczany gdzie zaleca się stosować preparaty opracowane dla odladzania nawierzchni lotniskowych (jak np. DONSOL).

- Należy przeprowadzać okresowe kontrole poprawności działania systemu oświetlenia i sterowania lądowiska, w szczególności dla jednostki HAPI zaleca się sprawdzenie poprawności działania i nacelowania jednostki, nie rzadziej niż co 
6 miesięcy, przeprowadzone przez podmiot posiadający przeszkolenie producenta danego systemu.

- Zaleca się co najmniej raz na tydzień wykonać przegląd urządzeń / oświetlenia lądowiska w celu weryfikacji czy działają poprawnie, poprzez włączenie oświetlenia 
i wizualne sprawdzenie wszystkich opraw oraz oczyszczenie ewentualnych zabrudzeń osłon / kloszy. Raporty z przeglądów należy wpisywać do „książki przeglądów lądowiska”.