|  | BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE LOTNISK AVIA – PROJEKT ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11 55-100 Trzebnica office@aviaprojekt.pl www.aviaprojekt.pl |  |
| --- | --- | --- |

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" 
dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

BRANŻA DROGOWA

| Jednostka projektowania | Biuro Projektowo – Konsultingowe Lotnisk AVIA – PROJEKT 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11 |
| --- | --- |
| Inwestor | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 |
| Umowa | Umowa nr 49/ZP/2024 z dnia 07.10.2024 r. |
| Nazwa zadania | Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego |
| Adres obiektu | ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń |
| Numery ewidencyjne działek | Jednostka ewidencyjna: 101709_4, obręb 0013, działki o numerach: 30/16, 30/10, 30/9, 30/17, 30/13, Gmina Miasto Wieluń, Powiat wieluński, Województwo Łódzkie |
| Stadium dokumentacji | Projekt techniczny. |
| Kategoria obiektu | XXIII, XXVI |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant (główny projektant) | mgr inż. Marek Husarz | drogowa 208/DOŚ/06 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Agnieszka Husarz | drogowa 242/DOŚ/11 |  |
| DATA OPRACOWANIA: |  |  | 12.2024 |

# SPIS TREŚCI

Zawartość części opisowej projektu

SPIS TREŚCI	2

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW	4

CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE	5

2.	INWESTOR I ZLECENIODAWCA	6

3.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	6

4.	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	6

5.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA	7

5.1.	Lokalizacja inwestycji	7

5.2.	Istniejące zagospodarowanie	7

5.3.	Istniejąca infrastruktura podziemna	8

5.4.	Przewidywane zmiany i rozbiórki	8

6.	WARUNKI WYNIKAJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO TERENU	9

6.1.	Warunki wynikające z polityki przestrzennej	9

6.2.	Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej	10

6.3.	Warunki górnicze	10

6.4.	Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu	10

7.	PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	11

7.1.	Ukształtowanie lądowiska w planie	11

7.2.	Konfiguracja i ukształtowanie terenu	12

8.	ZASADNICZE ELEMENTY OBIEKTU BUDOWLANEGO	12

8.1.	Założenia ogólne	12

8.2.	Demontaże związane z obiektami budowlanymi	13

8.3.	Roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni	13

8.4.	Ukształtowanie drogi i płyty lądowiska  w przekroju poprzecznym	13

8.5.	Przekroje podłużne	14

8.6.	Odwodnienie	14

8.7.	Przekroje konstrukcyjne opaski (nawierzchnia pod oznakowanie FATO) oraz nawierzchni pod strzałki kierunkowe	14

8.8.	Przebudowa krawężnika oraz rozbiórka fragmentu bariery drogowej	14

8.9.	Oznakowania nawigacyjne	14

8.10.	Oznakowanie poziome	15

8.11.	Oznakowanie lądowiska oraz oznakowanie przeszkodowe dzienne obiektów trudno widzialnych	15

8.12.	Ogrodzenie, bramy wjazdowe	16

8.13.	Tereny zielone	16

8.14.	Separatory drogowe	16

9.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY	17

9.1.	Powierzchnia zabudowy - projektowanych i istniejących obiektów budowlanych	17

9.2.	Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników	17

9.1.	Powierzchnia biologicznie czynna	17

9.2.	Powierzchnia innych części terenu	17

10.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ	17

11.	INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO O KTÓRYM MOWA W art. 9 USTAWY PRAWO BUDOWLANE	18

12.	UWAGI OGÓLNE I ZALECENIA	18

Zawartość części rysunkowej projektu

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| AP_65_PT_DR_D.01 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| AP_65_PT_DR_D.02 | Przekroje konstrukcyjne | 1:25 |
| AP_65_PT_DR_D.03 | Plan oznakowania | 1:250 |

Trzebnica, dnia 2024-12-27

# OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725)

OŚWIADCZAMY

że projekt techniczny:

Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

zlokalizowany na działkach:

Jednostka ewidencyjna: 101709_4

Obręb ew. 0013, działki nr: 30/16, 30/10, 30/9, 30/17, 30/13

Gmina M. Wieluń, powiat wieluński.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Ponadto oświadczamy, że umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

| Branża | Projektant: (podpis ) | Sprawdzający: (podpis ) |
| --- | --- | --- |
| Drogowa | mgr inż. Marek Husarz nr upr. 208/DOŚ/06 …………………………………. | mgr inż. Agnieszka Husarz nr upr. 242/DOŚ/11 …………………………………. |

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Niniejszy projekt  techniczny (PT) służy do realizacji robót budowlanych.  Ze względu na szczegółowość rozwiązań projektowych zawartych w PT, opracowanie może być traktowane  jak projekt wykonawczy.

## PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Podstawy formalne:

  - Umowa nr 49/ZP/2024 z dnia 07.10.2024 r.

Materiały wyjściowe:

  - Zaktualizowany podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500 do celów projektowych,

  - Pomiary terenowe.

  - Wizja lokalna.

  - Aktualna dokumentacja ewidencyjna lądowiska (Instrukcja Operacyjna 
z załącznikiem Plan Ratowniczy).

  - Archiwalna dokumentacja projektowa lądowiska.

Ustawy, rozporządzenia, normy:

  - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2023, poz. 2110).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. (t.j. Dz. U. 2024, poz. 725).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336).

  - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 336) [1].

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. 2013 poz. 795).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021 poz. 264).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124  poz. 1030).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 z późn. zm.).

  - Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 
z 2021 r. poz. 41).

  - Obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 
z 2021 r. poz. 42) [2].

  - Pozostałe obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy i przepisy branżowe.

## INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16.

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lądowiska „Wieluń – Szpital” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Szpitalna 16, w celu dostosowania lądowiska do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 336) [1] oraz Obwieszczeniu nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji 
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42) [2].

W ramach wprowadzanych zmian nie zmienia się sposób zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt  odpowiada aktualnym potrzebom Inwestora.

## ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla potrzeb poprawy jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, polegającą na przebudowie lądowiska zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla lądowisk śmigłowców ratunkowych.

Celem opracowania jest sporządzenie projektu technicznego infrastruktury naziemnej lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla jego przebudowy i dostosowania do obowiązujących przepisów.

Projekt techniczny odpowiada aktualnym potrzebom Inwestora.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

### Lokalizacja inwestycji

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się obecnie naziemne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Lądowisko zlokalizowane jest 
w części południowej terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wieluniu, w granicach administracyjnych miasta Wieluń, w terenie częściowo zabudowanym. Od strony północnej znajduje się zabudowa techniczna i usługowa Szpitala, od strony wschodniej zabudowa techniczna szpitala i teren niezabudowany a od strony południowej do zachodniej przebiega ul. Wiśniowa.

Lądowisko połączone jest od strony północnej poprzez drogę dojazdową 
o szerokości ok. 4,0 m z systemem dróg wewnętrznych szpitala ze zjazdem w ul. Szpitalną.

Główny kierunek podejścia/wznoszenia obecnie wytyczony jest na kierunku 280°/303° GEO z pomocniczym kierunkiem podejścia/wznoszenia 123°/100° GEO. W konsekwencji analizy otoczenia lądowiska i innych czynników, w ramach prowadzonych prac projektowych planuje się zmianę kierunków podejścia/wznoszenia na:

- Główny kierunek podejścia/wznoszenia: 270°/300° GEO.

- Pomocniczy kierunek podejścia/wznoszenia: 120°/090° GEO.

### Istniejące zagospodarowanie

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się obecnie naziemne lądowisko dla śmigłowców wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry istniejącego lądowiska.

Podstawowe parametry istniejącego lądowiska:

- płyta lądowiska o nawierzchni betonowej o średnicy 15,0 m,

- strefa końcowego podejścia (FATO) zgodnie z obowiązującą Instrukcją Operacyjną (INOP) okrąg o średnicy 20,25 m, gdzie wymiary strefy są niezgodne z oznakowaniem tj. opaska o średnicy 27,0 m,

- strefa przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF) okrąg o średnicy 15,0 m,

- strefa bezpieczeństwa (SA) okrąg o średnicy 27,0 m (niezgodna z oznakowaniem strefy FATO),

- główny kierunek podejścia / wznoszenia: 280°/303° GEO,

- pomocniczy kierunek podejścia / wznoszenia: 123°/100° GEO,

- powierzchnie ograniczające na kierunkach podejścia / wnoszenia oraz powierzchnie boczne wyprowadzone z granicy strefy bezpieczeństwa (SA) / oznakowania strefy FATO,

- wysokość bezwzględna punktu odniesienia lądowiska (HRP) ok. 193,0 m n.p.m,

- maksymalny wymiar śmigłowca obliczeniowego jaki może lądować na lądowisku D=13,5 m,

- maksymalna masa startowa śmigłowca (MTOM) wynosi 6000 kg.

Płyta lądowiska wykonana jest o nawierzchni betonowej (płyta monolityczna) 
z betonową drogą dojazdową o szerokości ok. 4,0 m do zjazdu w wewnętrzną drogę szpitala 
z płaszczyzną do zawracania pojazdów ratowniczych przy płycie lądowiska. Lądowisko posiada opaskę strefy FATO i nawierzchnię pod oznakowanie poziome strzałki kierunkowej 
z kostki betonowej. Wewnątrz istniejącej strefy FATO znajduje się nawierzchnia trawiasta. Odwodnienie płyty lądowiska realizowane jest poprzez odprowadzenie wody w kierunku terenów zielonych. Lądowisko wyposażone jest w system oświetlenia nawigacyjnego 
i uzupełniającego z układem zasilania i sterowania. Na płycie lądowiska wykonane jest oznakowanie poziome bierne poprzez naniesienie odpowiedniej powłoki malarskiej na znaki identyfikacyjne.

Stan techniczny płyty ocenia się jako dobry. Istniejąca płyta nadaje się do dalszego użytkowania.

Z uwagi na wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] zmianie uległy wymagania dotyczące infrastruktury lądowisk przyszpitalnych w tym odnośnie wymiarów stref, oznakowania, oświetlenia oraz wytyczne dotyczące wyposażenia w środki ochrony pożarowej i ratownicze.

### Istniejąca infrastruktura podziemna

W pobliżu lądowiska (poza obszarem płyty lądowiska) występuje infrastruktura podziemna w postaci: sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, ciepłowniczej oraz kanalizacji deszczowej nie związanej z funkcjonowaniem lądowiska.

### Przewidywane zmiany i rozbiórki

W ramach planowanych robót inwestycyjnych przewiduje się wykonanie m. in. następujących zmian:

- przebudowa opaski FATO oraz nawierzchni pod oznakowanie strzałek kierunkowych z kostki betonowej,

- przebudowa fragmentu krawężnika,

- dostosowanie oznakowania lądowiska,

- przebudowa oświetlenia lądowiska wraz z sieciami elektro-energetycznymi,

- przebudowa oświetlenia i oznakowania drogi dojazdowej,

- przebudowa instalacji teletechnicznej,

- odtworzenie nawierzchni trawiastej w otoczeniu lądowiska trawą z rolki,

- wyznaczenie strefy bezpieczeństwa Safety Area o wymiarach 33,3 x 33,3 m,

- usunięcie i oznakowanie przeszkód lotniczych oraz oznakowanie obiektów trudno widzialnych z powietrza,

- dostosowanie lądowiska do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.

Powierzchnie ograniczające wysokość obiektów wzdłuż ścieżek podejścia 
i wznoszenia wyznaczono na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] oraz Załącznika 14 tom II [2].

Do obliczeń przyjęto:

- strefa końcowego podejścia FATO o średnicy 25,0 m,

- strefa bezpieczeństwa (SA) o wymiarach 33,3 x 33,3  m,

- powierzchnie ograniczające na kierunkach podejścia / wznoszenia oraz powierzchnie boczne wyprowadzone z granicy strefy bezpieczeństwa (SA),

- poziom płyty lądowiska: 193,0 m n.p.m.

Powierzchnie podejścia i wznoszenia są takie same i mają poniższe parametry:

- nachylenie 16,6%,

- szerokość krawędzi wewnętrznej 33,3 m,

- wysokość krawędzi wewnętrznej 193,0 m n.p.m.,

- dywergencja 15% do osiągnięcia szerokości 166,0 m,

- długość 1000,0 m,

- szerokość krawędzi zewnętrznej 166,0 m,

- wysokość krawędzi zewnętrznej 359,7 m n.p.m.

W ramach prac rozbiórce lub demontażu zostaną poddane następujące elementy:

- nawierzchnia z kostki betonowej podlegająca przebudowie,

- kiosk środków ochrony pożarowej,

- fragment istniejącej bariery drogowej,

- oświetlenie lądowiska wraz z fundamentami lamp i urządzeń systemu nawigacyjnego,

- istniejący system sterowania i zasilania oświetlenia nawigacyjnego, w tym sterowanie lokalne przy płycie lądowiska.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastąpią jakiekolwiek ograniczenia 
w użytkowaniu obiektu i przyległego do niego terenu.

## WARUNKI WYNIKAJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO TERENU

### Warunki wynikające z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obwiązują miejscowe plany zagospodarowania (MPZP) – Uchwała nr XXXII/400/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12 września 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia.

Działki, na których zlokalizowane jest lądowisko znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 8/UZ dla którego ustalono przeznaczenie terenu:

a) usługi publiczne lub komercyjne z zakresu ochrony zdrowia i związane z jej obsługą wraz z niezbędnym zapleczem oraz towarzyszącą zielenią, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) lądowisko dla śmigłowców sanitarnych związane z obsługą szpitala wraz 
z niezbędną infrastrukturą, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu.

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP. Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego lądowiska. Nie zmienia się funkcja ani przeznaczenie obiektu.

W obszarze planowanej inwestycji nie występują ograniczenia lub zakazy 
w zabudowie lub zagospodarowaniu.

W zakresie terenu inwestycji linie rozgraniczające nie ulegną zmianie.

Zgodnie z zapisami planu „na części obszaru objętego planem ze względu na planowane lądowisko dla śmigłowców sanitarnych, w celu ochrony rejonów ograniczeń przed powstaniem przeszkód lotniczych, zgodnie z opracowaną przez Biuro Studiów 
i Projektów Lotniskowych „Polconsult” sp. z o. o. „Koncepcją lądowiska dla śmigłowców sanitarnych przy Szpitalu w Wieluniu” w jego sąsiedztwie” „obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy […] a na rysunku planu wyznaczono strefy ograniczonej wysokości zabudowy” gdzie w strefach obowiązuje „likwidacja zabudowy oraz wycinka zieleni, których wysokość przekracza wartość będącą różnicą wyniku interpolacji (wartości pośredniej między dwiema wysokościami w m n.p.m. dla najbliżej usytuowanych stref ograniczonej wysokości) 
i rzędnej terenu w m n.p.m.” oraz „wysokość projektowanej zabudowy i obiektów budowlanych nie może przekroczyć wartości mierzonej w sposób określony w ust. 1 pkt 6 lit. c, tiret pierwszy”.

Projekt budowy lądowiska z 12.2014 r. przewidział inne rozwiązania dla lądowiska niż przewidziane w koncepcji na którą powołuje się MPZP, w tym przede wszystkim inne kierunki podejścia / odejścia, a przez to powierzchnie ograniczające. Przyjęte w koncepcji / MPZP powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy nieodpowiadają wymaganiom obecnie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [1],  jak również wykazanym w obecnie obowiązującej Instrukcji Operacyjnej (INOP) istniejącego i wykorzystywanego operacyjnie lądowiska oraz finalnie w projektowanej przebudowie lądowiska dla dostosowania do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia [1].

Dla przebudowywanego lądowiska wyznacza się powierzchnie ograniczające wysokość obiektów wzdłuż ścieżek podejścia i wznoszenia o parametrach jak poniżej:

- nachylenie 16,6%,

- szerokość krawędzi wewnętrznej 33,3 m,

- dywergencja 15% do osiągnięcia szerokości 166,0 m,

- długość 1000,0 m,

oraz powierzchnie ograniczające wysokość obiektów na płaszczyznach bocznych 
o parametrach:

- nachylenie 50%,

- długość 90 m.

Obecnie nie występują obiekty, które przenikałyby powierzchnie ograniczające na wyznaczonych ścieżkach podejścia lub wznoszenia (lub przewidziane są w ramach projektu do usunięcia / obniżenia). Wokół lądowiska nie mogą powstać obiekty, które by przewyższały / przenikały powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy. W przypadku ich powstania mogą wystąpić ograniczenia operacyjne w wykorzystania lądowiska lub w skrajnym przypadku jego wyłączenie z działalności operacyjnej.

### Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej

Działki na którym znajduje się przebudowywane lądowisko nie są wpisane do rejestrów zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Teren ten pod tym względem nie wymaga przeprowadzania badań archeologicznych.

### Warunki górnicze

Inwestycja obecnie jak i w przyszłości nie ma wpływu na teren górniczy.

### Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu

    - Kategoria geotechniczna

Z uwag na brak robót budowlanych wymagających wykonywanie wykopów 
o głębokości powyżej 1,2 m lub nasypów o wysokości 3,0 m, planowane obiekty są niewielkimi elementami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) ze względu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

    - Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

    - Warunki gruntowo-wodne

Z informacji archiwalnych wynika, że podłoże stanowią grunty przepuszczalne, wykorzystane do budowy dróg i lądowiska oraz z uwagi na zlokalizowanie lądowiska 
w nasypie nie zachodzi występowanie wody gruntowej. W związku z brakiem zmian 
w obecnym zagospodarowaniu, braku robót ziemnych o głębokości powyżej 50 cm, można stwierdzić że warunki gruntowe są proste. Przebudowywany obiekt nie będzie negatywnie oddziaływał na glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

    - Posadowienie obiektu

Inwestycja nie zmienia istniejącej konstrukcji i zakresu obiektu, istniejący obiekt jest wykonany bezpośrednio na podłożu gruntowym.

## PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

### Ukształtowanie lądowiska w planie

Z uwagi na wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] zmianie uległy wymagania dotyczące infrastruktury lądowisk przyszpitalnych w tym odnośnie wymiarów stref, oznakowania, oświetlenia oraz wytyczne dotyczące wyposażenia w środki ochrony pożarowej i ratownicze. Poniżej przedstawiono zmiany mające na celu przebudowę lądowiska dla jego dostosowania do obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim rozporządzenia Ministra Zdrowia [1].

Podstawowe parametry lądowiska po przebudowie:

- płyta lądowiska o nawierzchni betonowej – pozostaje bez zmian,

- strefa końcowego podejścia (FATO) o średnicy 25,0 m z przebudowaną opaską 
z kostki betonowej i z dostosowanym oświetleniem i oznakowaniem,

- strefa przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF) o średnicy 15,0 m z dostosowanym oświetleniem i oznakowaniem,

- wyznaczona strefa bezpieczeństwa (SA) o wymiarach 33,3 x 33,3 m,

- główny kierunek podejścia / wznoszenia: 270°/300° GEO,

- pomocniczy kierunek podejścia / wznoszenia: 120°/090° GEO,

- powierzchnie ograniczające na kierunkach podejścia / wznoszenia oraz powierzchnie boczne wyprowadzone z granicy strefy bezpieczeństwa (SA),

- wysokość bezwzględna punktu odniesienia lądowiska (HRP) ok. 193,0 m n.p.m – pozostaje bez zmian,

- maksymalny wymiar śmigłowca obliczeniowego jaki może lądować na lądowisku D=16,6 m,

- maksymalna masa startowa śmigłowca (MTOM) 6000 kg – pozostaje bez zmian.

Elementy lądowiska i drogi dojazdowej

Przebudowywane lądowisko dla śmigłowców ma kształt okręgu o średnicy 25,0 m (strefa podejścia końcowego i startu FATO), ze strefą przyziemienia i wznoszenia (TLOF) zlokalizowaną w środku strefy FATO, na istniejącej płycie betonowej. Centralną częścią lądowiska jest strefa przyziemia i znoszenia TLOF w kształcie okręgu o średnicy 15,0 m.

Zewnętrzną krawędź lądowiska wyznacza malowana opaska o szerokości 0,3 m barwy białej. Dla strefy TLOF zostanie zastosowana malowana opaska o szerokości 0,5 m barwy żółtej.

Na obrzeżu strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) zostaną zastosowane nowe oprawy oświetlenia strefy TLOF. Po obwodzie strefy podejścia końcowego i startu (FATO) lądowiska zostaną zamontowane nowe światła strefy FATO. Nowe światła kierunku podejścia / naprowadzania na ścieżkę lotu zlokalizowane zostaną w osi głównego kierunku podejścia oraz osi pomocniczego kierunku podejścia wewnątrz strefy FATO na nowym oznakowaniu poziomym strzałek kierunkowych. W ramach oświetlenia nawigacyjnego zostanie zastosowany także naziemny wskaźnik kierunku wiatru, jednostka HAPI i inne niezbędne elementy. W otoczeniu lądowiska zostanie zastosowane wyposażenie towarzyszące, np. kiosk PPOŻ czy oświetlenie ogólne i przeszkodowe. Lokalizacja wszystkich elementów jest pokazana na planie zagospodarowania terenu.

Dojazd do lądowiska pozostanie bez zmian za pomocą dróg o szerokości ok. 4,0 m. Zastosowane łuki poziome pozostają bez zmian. Zostaną przebudowane fragmenty krawężnika oraz częściowo rozebrane bariery drogowe (w ramach strefy bezpieczeństwa SA).

Na dojeździe do lądowiska należy posadowić separatory drogowe U-25c ograniczające szerokość drogi prowadzącej na lądowisko do szerokości 2,0 m. Separatory należy obciążyć poprzez wypełnienie piaskiem. Od linii separatorów drogowych do strefy TLOF droga przeznaczona tylko do ruchu pieszego.

Należy rozebrać fragment bariery drogowej stanowiący przeszkodę lotniczą oraz przebudować fragment krawężnika znajdujący się w strefie bezpieczeństwa SA. Przebudowa krawężnika będzie polegała na jego obniżeniu do wysokości nawierzchni drogi.

Dodatkowo należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z rysunkiem Plan Zagospodarowania Terenu.

Ogrodzenie lądowiska pozostaje bez zmian (wspólne z ogrodzeniem terenu Szpitala).

### Konfiguracja i ukształtowanie terenu

Teren inwestycji jest „płaski” w zakresie płyty lądowiska i strefy FATO, tzn. spadek  projektowanego terenu nie przekracza 2,0%, różnica wysokościowa terenu lądowiska nie przekracza 0,5 m. Lądowisko jest zlokalizowane na nasypie, jego wyniesienie ponad przyległy teren wynosi ok. 3 m  Poza strefą FATO połączenie terenu lądowiska z terem przyległy jest zrealizowane poprzez skarpę o pochyleniu 1:1.5.

- ZASADNICZE ELEMENTY OBIEKTU BUDOWLANEGO

  - Założenia ogólne

Ukształtowanie wysokościowe lądowiska pozostaje bez zmian. W ramach przebudowy planuje się pozostawienie istniejącej płyty lądowiska wraz z drogą dojazdową bez zmian (poza zmianą oznakowania poziomego). Na płycie betonowej zostanie wyznaczona strefa TLOF w kształcie okręgu o promieniu 7,5 m, szerokość oznakowania będzie wynosiła 0,5 m.

Przebudowie ulegnie opaska strefy FATO oraz nawierzchnia pod oznakowanie kierunkowe. Na potrzeby wykonania oznakowania poziomego strefy podejścia końcowego 
i startu (FATO) zostanie przebudowana opaska o nawierzchni z kostki betonowej o docelowej szerokości ok. 1,0 m. Zostanie wyznaczona na niej strefa FATO w kształcie okręgu o promieniu 12,5 m, szerokość oznakowania będzie wynosiła 0,3 m. Dodatkowo zostaną wykonane nawierzchnie z kostki betonowej o szerokości ok. 2,0 m pomiędzy opaską strefy FATO 
a betonową płytą lądowiska dla naniesienia oznakowania poziomego w postaci dwóch strzałek kierunkowych podejścia/odejścia.

Zostanie przebudowany system oświetlenia lądowiska z sieciami elektroenergetycznymi wraz z wyposażeniem towarzyszącym. Na obrzeżu strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) zostaną zastosowane nowe oprawy oświetlenia strefy TLOF. Po obwodzie strefy podejścia końcowego i startu (FATO) lądowiska zostaną zamontowane nowe oprawy oświetlenia światła strefy FATO. Oprawy oświetlenia kierunku podejścia / naprowadzania na ścieżkę lotu zlokalizowane zostaną w osi głównego kierunku podejścia oraz osi pomocniczego kierunku podejścia. W ramach przebudowy systemu nawigacyjnego zostaną zmienione naziemny wskaźnik kierunku wiatru, jednostka HAPI i inne niezbędne elementy. 
W otoczeniu lądowiska zostanie zastosowane wyposażenie towarzyszące, np. kiosk środków ochrony pożarowej czy oświetlenie ogólne i przeszkodowe. Lokalizacja wszystkich elementów jest pokazana na załączniku graficznym.

  - Demontaże związane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji należy zdemontować istniejące, wskazane na planie wyposażenie oraz oświetlenie nawigacyjne. Planuje się wykonanie demontażu świateł nawigacyjnych TLOF, FATO i podejścia wraz z transformatorami oraz akcesoriami montażowymi, jednostki HAPI, naziemnego wskaźnika kierunku wiatru wraz z kamerą monitoringu. Dodatkowo planuje się zdemontować naświetlacze lądowiska, kasetę sterowania lokalnego oraz fragment barier ochronnych.

Istniejące fundamenty i okablowanie nie kolidujące z planowaną przebudową należy pozostawić. UWAGA, w przypadku gdy fundamenty demontowanej infrastruktury wystają ponad poziom otaczającego terenu – należy je bezwzględnie usunąć i zutylizować, 
a powstałe otwory uzupełnić zagęszczając ziemię. Należy odtworzyć nawierzchnię trawiastą poprzez zastosowanie trawy z rolki.

Wszystkie zdemontowane urządzenia należy zinwentaryzować, a następnie 
w zależności od decyzji Zamawiającego zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazać Zamawiającemu i złożyć we wskazane miejsce.

Podczas demontaży należy zachować i zabezpieczyć pozostałe wyposażenie, które pozostaje bez zmian.

  - Roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni

W zależności od sytuacji należy wykonać następujący zakresu robót:

- zdjęcie warstwy humusu z przełożeniem na odkład do ponownego wykorzystania,

- rozplantowanie ewentualnego nadmiaru humusu na terenach zielonych,

- wykonanie rozbiórki nawierzchni pod oznakowanie poziome strzałki kierunkowej, istniejącej nawierzchni opaski strefy FATO z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji,

- wykonanie wykopu wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy wraz 
z kosztami utylizacji (w przypadku gdy grunt nie nadaje się do ponownego wbudowania).

### Ukształtowanie drogi i płyty lądowiska  w przekroju poprzecznym

Przekrój lądowiska jest wykonany ze spadkami na zewnątrz płyty, środkowa część jest wyniesiona.  Spadek na płycie wynosi ok. 1 %.  Następnie pomiędzy krawędzią TLOF a opaską FATO, pochylenie wynosi ok. 2%.

Ukształtowanie wysokościowe lądowiska nawiązuje do rzeźby istniejącego terenu. Rzędna punktu środkowego lądowiska (HRP) obecnie wynosi ok. 193 m n.p.m. poziomu odniesienia PL-EVRF 2007 - NH i  z uwagi na brak ingerencji w stan istniejący płyty pozostanie to utrzymane. Spadek poprzeczny lądowiska zostanie bez zmian.

### Przekroje podłużne

Nawierzchnia płyty lądowiska z drogą dojazdową pozostaje bez zmian, należy zachować istniejące spadki.

### Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni płyty lądowiska oraz elementów komunikacyjnych pozostaje bez zmian.

### Przekroje konstrukcyjne opaski (nawierzchnia pod oznakowanie FATO) oraz nawierzchni pod strzałki kierunkowe

Nawierzchnia płyty lądowiska z drogami dojazdowymi pozostaje bez zmian, nie wprowadza się zmian w istniejących konstrukcjach.

Zostanie wykonana nowa nawierzchnia opaski strefy FATO oraz nawierzchnia pod oznakowanie kierunkowe podejścia. Szerokość opaski strefy FATO będzie wynosiła 1,0 m 
a pod strzałki kierunkowe 2,0 m.

Konstrukcja opaski i dodatkowej nawierzchni pod oznakowanie poziome będzie miała następujący układ w warstwach:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka z miału kamiennego 0/4 – 3 cm,

- kruszywo 0/31.5 – 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z pospółki – 10 cm.

Projektowane nawierzchnie będą obramowane elementami betonowymi, obrzeżami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie niższej niż C12/15 i grubości 15 cm.

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej wraz z krawężnikami musi się łączyć 
z nawierzchnią trawiastą bez uskoku.

  - Przebudowa krawężnika oraz rozbiórka fragmentu bariery drogowej

Istniejący krawężnik drogi dojazdowej występujący w obszarze strefy bezpieczeństwa SA należy przebudować (obniżyć) do poziomu nawierzchni otaczającej kostki betonowej. Należy połączyć go z odcinkiem nieprzebudowywanym.

Fragment bariery drogowej występujący wewnątrz strefy bezpieczeństwa SA należy rozebrać i przebudować zakończenie pozostającej (nierozbieranej) sekcji barier.

### Oznakowania nawigacyjne

W ramach prowadzonych prac należy wykonać oznakowanie nawigacyjne czynne 
i bierne. W celu prawidłowego montażu lamp oznakowania czynnego zaleca się zastosować do ich montażu technologię przewidzianą przez wybranego producenta lamp.

Prefabrykowany fundament betonowy wskaźnika kierunku wiatru należy posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu C8/10 o gr. 10 cm. W przypadku lamp montowanych bezpośrednio w/na istniejącej nawierzchni fundamenty prefabrykowane są zbędne. Fundamenty betonowe w strefie bezpieczeństwa SA nie mogą wystawać ponad otaczający teren więcej niż 2,5 cm.

W ramach prowadzonych prac należy także dostosować oznakowanie poziome (bierne) lądowiska. Do tego celu należy zastosować farbę do oznakowania poziomego 
o podwyższonej szorstkość. Zaleca się zastosowanie farby akrylowej, będącą zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych 
z dodatkiem środków pomocniczych.

Należy zastosować następujące kolory farb w nawiązaniu do barwy wg. palety "Ral":

- kolor biały - 		nr 9016

- kolor czerwony - 	nr 3020

- kolor czarny - 	nr 9011

- kolor żółty -		nr 1003

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić istniejącą nawierzchnię płyty lądowiska i drogi dojazdowej z wykorzystaniem oczyszczarek mechanicznych lub ciśnieniowych dla prawidłowego wykonania nowego oznakowania.

  - Oznakowanie poziome

Na istniejącej płycie należy wykonać oznakowanie poziome lądowiska zgodnie 
z załącznikiem graficznym. Składało się będzie z:

- krzyż barwy białej o wymiarach 9,0 x 9,0 m,

- litera H barwy czerwonej o wymiarach 3,0 x 1,8 m, o szerokości linii 0,4 m,

- opaska strefy TLOF barwy żółtej, linia ciągła o szerokości 0,5 m i średnicy zewnętrznej 15,0 m.

Wewnątrz strefy FATO należy wykonać:

- dwie dwukierunkowe strzałki barwy białej, każda o długości 6,2 m, długości grota strzałki 1,6 m, szerokości podstawy grota 1,5 m, długości linii łączącej groty 
3,0 m i szerokość 0,5 m,

- opaska strefy FATO barwy białej, linia przerywana o szerokości 0,3 m i średnicy zewnętrznej 25,0 m, długość linii 1,5 m, długość przerwy 1,6 m.

Na istniejącej drodze dojazdowej do płyty lądowiska należy wykonać następujące oznakowanie poziome i pionowe:

- ciągła linia barwy żółtej,

- napis o treści „STOP” barwy żółtej.

  - Oznakowanie lądowiska oraz oznakowanie przeszkodowe dzienne obiektów trudno widzialnych

Przed wjazdem na teren lądowiska należy zastosować znak pionowy „STOP” 
z dodatkową tabliczką pod znakiem „WJAZD NA WEZWANIE ZAŁOGI ŚMIGŁOWCA” oraz oznakowanie poziome w postaci żółtej ciągłej linii uzupełnione o napis „STOP”.

W otoczeniu lądowiska, poniżej skarpy wzdłuż możliwych dojść do lądowiska należy zlokalizować tabliczki informacyjne o wymiarach 297 mm x 420 mm zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [1]. Tabliczki należy rozmieścić w odstępach co ok. 30 m, co najmniej 10 m poza strefą SA, na słupkach nie wyższych niż 1,5 m.

Rys 1 – wzór tablicy informacyjnej za rozporządzeniem Ministra Zdrowia [1].

Należy wykonać oznakowanie przeszkodowe dzienne budynku A Szpitala zlokalizowanego od strony północno wschodniej lądowiska. Oznakowania zostaną wykonane w najwyższym możliwym punkcie na obu stronach narożników budynku zlokalizowanych najbliżej lądowiska. Na elewacji południowej należy wykonać dwa oznakowania w postaci szachownicy w narożnikach budynku, od strony zachodniej 
i wschodniej po jednym oznakowaniu. Każde oznakowanie należy wykonać o piętnastu polach w kształcie kwadratu i barwie czerwonej lub białej, naprzemiennie z barwą czerwoną w narożnikach. Wymiary każdego pola w kształcie kwadratu wynosić będą 0,5 m.

Rys 2 – schemat oznakowania budynku A

### Ogrodzenie, bramy wjazdowe

Nie dotyczy, pozostaje bez zmian.

### Tereny zielone

Trawniki

Z uwagi na niewielką ilość i zakres robót ziemnych, zdjęty humus należy wykorzystać do wyrównania terenu przy opasce FATO, natomiast  do założenia trawnika w miejscu rozebranej infrastruktury humus należy ułożyć jako materiał nowy. Przy czym zarówno materiał istniejący jak i dowieziony, przed ułożeniem należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń, 
z gruzu, kamieni itp. Miąższość humusu na terenach zielonych powinna wynieść co najmniej 0,15 - 0,20 m.  Na zahumusowanych powierzchniach należy ułożyć tzw. trawę z rolki.

W ramach strefy FATO, oraz poza nią w pobliżu lądowiska w przypadku naruszenia istniejącej nawierzchni trawiastej, wymaga się odtworzenia nawierzchni trawiastej za pomocą trawy z rolki.

W przypadku występowania zniszczonej i nierównej nawierzchni trawiastej, tereny takie należy wyrównać/odtworzyć j.w. Obszar który należy sprawdzić pod względem konieczności do rekultywacji zaznaczono na planie zagospodarowania.

W przypadku naruszenia istniejącej nawierzchni trawiastej, np. przy wykonywaniu demontaży lub wykonaniu nowych tras kablowych, należy odtworzyć ją do stanu pierwotnego przy wykorzystaniu trawy z rolki.

  - Separatory drogowe

Przed strefą bezpieczeństwa SA, w miejscu wskazanym na załączniku graficznym należy posadowić separatory drogowe U-25c ograniczające szerokość drogi prowadzącej na lądowisko do szerokości 2,0 m. Separatory należy obciążyć poprzez wypełnienie piaskiem. Od linii separatorów drogowych do strefy TLOF droga przeznaczona jest wyłącznie do ruchu pieszego.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

  - Powierzchnia zabudowy - projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m² (szacunkowa) |
| --- | --- |
| Powierzchnia lądowiska (istniejąca płyta betonowa) | 178,0 |
| Powierzchnia lądowiska (docelowa płyta betonowa) | bez zmian |
| Powierzchnia opaski z poszerzeniami pod oznakowanie kierunkowe (istniejąca z kostki betonowej) | 86,5 |
| Powierzchnia opaski z poszerzeniami pod oznakowanie kierunkowe (docelowa z kostki betonowej) | 92,5 |
| Powierzchnia rozbudowywanych obiektów na rzecz powierzchni biologiczno czynnej | 10,0 |

  - Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m² (szacunkowa) |
| --- | --- |
| Powierzchnia drogi dojazdowej (istniejąca) | 143,0 |
| Powierzchnia projektowanych utwardzeń | Nie dotyczy |
| Powierzchnia likwidowanych utwardzeń na rzecz powierzchni biologiczno czynnej | Nie dotyczy |
| Powierzchnia pozostałych dróg, placów i chodników | Bez zmian |

### Powierzchnia biologicznie czynna

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m² (szacunkowa) |
| --- | --- |
| Powierzchnia odtwarzanego/wyrównywanego trawnika w strefie FATO i w otoczeniu lądowiska | 715,0 |
| Powierzchnia biologicznie czynna przed przebudową w obszarze inwestycji | 6 719,50 |
| Powierzchnia biologicznie czynna po przebudowie w obszarze inwestycji | 6 690,50 |

  - Powierzchnia innych części terenu

Nie dotyczy.

- DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ

Zamierzenie budowlane nie wpływa na zmianę warunków ochrony pożarowej przyległego terenu. Droga dojazdowa posiada parametry wymagane dla dróg pożarowych.

Planowane zagospodarowanie nie wpłynie na zmianę i pogorszenie warunków zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] oraz Załącznika 14 tom II [2], Rozdział 6 punkt 6.2.2, kategoria pożarowa została obniżona do poziomu H1 odpowiadającemu największemu ze śmigłowców, który najczęściej wykorzystuje lądowisko.

Uzupełniające środki gaśnicze i sprzęt ratowniczy należy umieścić w szafce przy drodze dojazdowej do lądowiska i wyposażyć w:

- agregaty proszkowe 25 kg – 2 szt.

- gaśnice śniegowe (CO2) 5kg – 4 szt.

- gaśnice proszkowe 4 kg – 2 szt.

- koc gaśniczy – 1 szt.

- narzędzie typu HOOLIGAN 107 cm – 1 szt.

- rękawice strażackie – 3 szt.

- maski ochronne – 3 szt.

- INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO O KTÓRYM MOWA W art. 9 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Inwestycja nie wymaga odstępstw od obowiązujących dla niniejszej inwestycji przepisów.

- UWAGI OGÓLNE I ZALECENIA

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się 
z dokumentacją projektową, wszelkimi uzgodnieniami  i decyzjami, które zostały wydane  do dokumentacji projektowej oraz decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci 
w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo.

- Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem atesty  (w tym ochrony poż.) lub aprobaty techniczne, dopuszczające dostosowania w budownictwie. Materiały wymienione w projekcie są materiałami przykładowymi. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż przedstawione w dokumentacji, pod warunkiem, iż będą się charakteryzowały posiadaniem takich samych (równoważnych) lub nie gorszych parametrów technicznych.

- Prace  budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu produktów.

- Po zakończeniu przebudowy konieczne jest usunięcie wszystkich luźnych przedmiotów, które mogłyby zostać wyrzucone przez podmuch powietrza podwirnikowego. W trakcie eksploatacji lądowiska zaleca się przeprowadzania okresowych kontroli i usuwania takich przedmiotów,

- Dopuszczalne jest wyłącznie odśnieżanie mechaniczne (łopata, szufla, odśnieżarka).

- Dla usuwania oblodzenia nie dopuszcza się stosowania soli i piasku. Należy stosować środki o nieagresywnym działaniu jak np. mocznik lub mrówczany gdzie zaleca się stosować preparaty opracowane dla odladzania nawierzchni lotniskowych (jak np. DONSOL).

- Należy przeprowadzać okresowe kontrole poprawności działania systemu oświetlenia i sterowania lądowiska, w szczególności dla jednostki HAPI zaleca się sprawdzenie poprawności działania i nacelowania jednostki, nie rzadziej niż co 
6 miesięcy, przeprowadzone przez podmiot posiadający przeszkolenie producenta danego systemu.

- Zaleca się co najmniej raz na tydzień wykonać przegląd urządzeń / oświetlenia lądowiska w celu weryfikacji czy działają poprawnie, poprzez włączenie oświetlenia 
i wizualne sprawdzenie wszystkich opraw oraz oczyszczenie ewentualnych zabrudzeń osłon / kloszy. Raporty z przeglądów należy wpisywać do „książki przeglądów lądowiska”.