|  | BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE LOTNISK AVIA – PROJEKT ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11 55-100 Trzebnica office@aviaprojekt.pl www.aviaprojekt.pl |  |
| --- | --- | --- |

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" 
dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Jednostka projektowania | Biuro Projektowo – Konsultingowe Lotnisk AVIA – PROJEKT 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 71/11 |
| --- | --- |
| Inwestor | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 |
| Umowa | Umowa nr 49/ZP/2024 z dnia 07.10.2024 r. |
| Nazwa zadania | Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego |
| Adres obiektu | ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń |
| Numery ewidencyjne działek | Jednostka ewidencyjna: 101709_4, obręb 0013, działki o numerach: 30/16, 30/10, 30/9, 30/17, 30/13, Gmina Miasto Wieluń, Powiat wieluński, Województwo Łódzkie |
| Stadium dokumentacji | Projekt techniczny. |
| Kategoria obiektu | XXIII, XXVI |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Jarosław Przybysz | instalacyjna – elektryczna 105/DOŚ/05 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Jakub Pospieszyński | instalacyjna – elektryczna 132/DOŚ/06 |  |
| DATA OPRACOWANIA: |  |  | 12.2024 |

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU	2

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW	3

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE	4

2.	INWESTOR I ZLECENIODAWCA	5

3.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	5

4.	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	6

5.	OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	6

5.1.	Zasilanie rozdzielnic oraz sterowanie oświetleniem nawigacyjnym	6

5.1.1	Rozdzielnica – RLS	6

5.1.2	Rozdzielnica – RD DACH	7

5.1.3	Panel zdalnego sterowania – PZS	7

5.1.4	Sterownik radiowy oświetlenia nawigacyjnego – SRO	7

5.2.	Instalacje	8

5.2.1	Instalacja oświetlenia strefy FATO – SSF1 i SSF2	8

5.2.2	Instalacja oświetlenia strefy TLOF – SST	8

5.2.3	Instalacja oświetlenia podejścia – SNL 1 i SNL 2	9

5.2.4	Latarnia identyfikacyjna lądowiska – LIL	10

5.2.5	Wskaźnik kierunku wiatru – WKW 1	10

5.2.6	Wskaźnik kierunku wiatru – WKW 2	10

5.2.7	Wskaźnik ścieżki podejścia HAPI – WSP	11

5.2.8	Naświetlacze płyty lądowiska – NOL	11

5.2.9	Oświetlenie ogólne terenu	12

5.2.10	Oświetlenie przeszkodowe (SPL)	12

5.2.11	Monitoring lądowiska	13

5.2.12	Ochrona przeciwporażeniowa	13

5.2.13	Trasy kablowe	13

5.2.14	Linia sygnałowa	14

5.2.15	Bilans Mocy	15

6.	UWAGI KOŃCOWE	16

# ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| AP_65_PT_DR_E.01 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| AP_65_PT_DR_E.02 | Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska | - |
| AP_65_PT_DR_E.03 | Diagram blokowy oświetlenia nawigacyjnego lądowiska | - |

Trzebnica, dnia 2024-12-27

# OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725)

OŚWIADCZAMY

że projekt techniczny:

Projekt przebudowy lądowiska "Wieluń - Szpital" dostosowujący lądowisko do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

zlokalizowany na działkach:

Jednostka ewidencyjna: 101709_4

Obręb ew. 0013, działki nr: 30/16, 30/10, 30/9, 30/17, 30/13

Gmina M. Wieluń, powiat wieluński.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Ponadto oświadczamy, że umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

| Branża | Projektant: (podpis ) | Sprawdzający: (podpis ) |
| --- | --- | --- |
| Elektryczna | mgr inż. Jarosław Przybysz nr upr. 105/DOŚ/05 ...................................................... | mgr inż. Jakub Pospieszyński nr upr. 132/DOŚ/06 ...................................................... |

# CZĘŚĆ OPISOWA

Niniejszy projekt  techniczny (PT) służy do realizacji robót budowlanych.  Ze względu na szczegółowość rozwiązań projektowych zawartych w PT, opracowanie może być traktowane  jak projekt wykonawczy.

## PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Podstawy formalne:

  - Umowa nr 49/ZP/2024 z dnia 07.10.2024 r.

Materiały wyjściowe:

  - Zaktualizowany podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500 do celów projektowych,

  - Pomiary terenowe.

  - Wizja lokalna.

  - Aktualna dokumentacja ewidencyjna lądowiska (Instrukcja Operacyjna 
z załącznikiem Plan Ratowniczy).

  - Archiwalna dokumentacja projektowa lądowiska.

Ustawy, rozporządzenia, normy:

  - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2023, poz. 2110).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. (t.j. Dz. U. 2024, poz. 725).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336).

  - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 336) [1].

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. 2013 poz. 795).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021 poz. 264).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124  poz. 1030).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 z późn. zm.).

  - Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 
z 2021 r. poz. 41).

  - Obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 
z 2021 r. poz. 42) [2].

  - SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”.

  - PN-IEC 60364 Zestaw norm: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

  - ZN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

  - Pozostałe obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy i przepisy branżowe.

## INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16.

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa lądowiska „Wieluń – Szpital” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Szpitalna 16, w celu dostosowania lądowiska do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 336) [1] oraz Obwieszczeniu nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji 
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42) [2].

W ramach wprowadzanych zmian nie zmienia się sposób zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt  odpowiada aktualnym potrzebom Inwestora.

## ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla potrzeb poprawy jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, polegającą na przebudowie lądowiska zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla lądowisk śmigłowców ratunkowych.

Celem opracowania jest sporządzenie projektu technicznego infrastruktury naziemnej lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla jego przebudowy i dostosowania do obowiązujących przepisów.

Projekt techniczny odpowiada aktualnym potrzebom Inwestora.

## OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

### Zasilanie rozdzielnic oraz sterowanie oświetleniem nawigacyjnym

### Rozdzielnica – RLS

Należy zdemontować istniejące sterowanie lokalne oświetlenia zlokalizowane bezpośrednio przy lądowisku.

Należy zastosować nową rozdzielnicę RLS w docelowej lokalizacji przy drodze dojazdowej lądowiska. Rozdzielnica oświetlenia nawigacyjnego lądowiska śmigłowców RLS dostarczana jest przez producenta oświetlenia nawigacyjnego i zostanie zainstalowana 
w pobliżu lądowiska od strony północnej przy drodze dojazdowej. Rozdzielnica ma możliwość lokalnego sterowania oświetleniem nawigacyjnym oraz wyboru stopnia intensywności (gdy dotyczy). Rozdzielnica jako punkt nadrzędny ma możliwość wyboru miejsca sterowania: „lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji „zdalnej”.

Przy rozdzielnicy należy zabudować czujnik zmierzchowy dla automatycznego załączania zasilanego z niej oświetlenia przeszkodowego. Czujnik będzie pełnił rolę uzupełniającą wobec zegara astronomicznego zabudowanego w rozdzielnicy.

Należy zastosować rozdzielnicę w obudowie metalowej o min. IP55 z podwójnymi drzwiami (po otwarciu drzwi frontowych uzyskujemy dostęp do płyty z przełącznikami zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_DR_E.03 Diagram blokowy oświetlenia nawigacyjnego lądowiska). Rozdzielnicę należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Rozdzielnicę należy wyposażyć w grzałkę elektryczną z termostatem.

Rozdzielnica RLS zgodnie z wymaganiami głównego użytkownika lądowiska musi zostać wyposażona w blokadę załączenia naświetlaczy płyty lądowiska NOL oraz oświetlenia drogi dojazdowej (S2) przy załączonym oświetleniu nawigacyjnym.

Zasilanie rozdzielnicy lądowiska RLS zostanie zapewnione z istniejącej rezerwowanej rozdzielnicy lądowiska zlokalizowanej w bud. agregatorowni. W istniejącej rozdzielnicy należy wymienić i zastosować nowy wyłącznik nadprądowy S303 C32. Obwody demontowanego oświetlenia lądowiska w istniejącej rozdzielnicy należy odłączyć i zabezpieczyć. Należy pozostawić obwody które pozostają bez zmian.

Dla zasilania rozdzielnicy RLS zostanie zastosowany nowy kabel zasilający. Należy zastosować kabel YKY(żo) 5x16 mm².

### Rozdzielnica – RD DACH

Rozdzielnica dach RD, zostanie dostarczana przez producenta oświetlenia nawigacyjnego i zostanie zainstalowana na najwyższej kondygnacji budynku A, zlokalizowanym w kierunku północno wschodnim od lądowiska. Zapewni zasilanie 
i sterowanie dla urządzeń zlokalizowanych na dachu budynku A oraz dla sterownika radiowego SRO zlokalizowanego bezpośrednio przy rozdzielnicy.  Rozdzielnica musi być wyposażona w zintegrowany UPS dla podtrzymania zasilania dla zasilonych z niej urządzeń na co najmniej 1h.

Zasilanie rozdzielnicy dach RD zostanie zapewnione z istniejącej rozdzielnicy lokalnej RG-Pawilon zlokalizowanej w pom. nr 0.2.2 (0.12), poziom niski parter, nowoprojektowanym kablem zasilającym. Należy zastosować kabel YnDY 5x4mm² (Dca) Dca-s2, d1, a2.

Dodatkowo należy połączyć światłowodowym kablem sygnałowym rozdzielnicę RLS 
z rozdzielnicą RD Dach oraz dalej z punktem sterownia zdalnego, tj. panelem PZS zgodnie 
z rysunkiem AP_65_PT_DR_E.02.

### Panel zdalnego sterowania – PZS

W pomieszczeniu SOR rejestracja 18, budynek B, wysoki parter, należy zlokalizować panel zdalnego sterowania PZS, z panelem dotykowym HMI o min. 10,1” przekątnej, umożliwiający wykonanie sterownia oświetleniem lądowiska. Panel zdalnego sterowania PZS zostanie dostarczony przez producenta oświetlenia nawigacyjnego i rozdzielnicy RLS. Panel PZS należy wyposażyć w media konwerter dla podłączenia kabla światłowodowego oraz UPS zapewniający potrzymanie zasilania dla panelu i rejestratora monitoringu na co najmniej 1h.

Rozdzielnicę RLS należy skomunikować z panelem zdalnego sterowania PZS za pomocą światłowodowego kabla sygnałowego, wewnętrzny/zewnętrzny, zbrojony z luźną tubą, MM, B2ca-s1a,d1,a1,12 włókien, poprzez punkt pośredni – media konwerter zlokalizowany przy rozdzielnicy RD. Media konwertery zostaną zlokalizowane w rozdzielnicy RLS oraz bezpośrednio z panelem PZS i rozdzielnicą RP DACH zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska.

Panel zdalnego sterowania PZS należy zasilić z rezerwowanej rozdzielnicy RG.SOR zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni głównej 034, poziom niski parter, budynek B, za pomocą przewodu TFPremium YnDY 3x4mm² (Dca) Dca-s2, d1, a2. W rozdzielnicy RG.SOR należy zabudować zabezpieczenie S301 C16.

### Sterownik radiowy oświetlenia nawigacyjnego – SRO

System sterowania musi być przygotowany do współpracy ze sterownikiem radiowym. Należy zainstalować sterownik radiowy w bezpośredniej bliskości rozdzielnicy RD Dach. Gdy system sterowania w rozdzielnicy RLS będzie ustawiony w pozycji „zdalnej”, będzie istniała możliwość załączenia oświetlenia nawigacyjnego z pokładu śmigłowca za pomocą radia pokładowego. Poprzez odpowiednią liczbę „kliknięć” (3, 5 lub 7) pilot załączy oświetlenie nawigacyjne i latarnię identyfikacyjną z wybranym stopniem intensywności (dla świateł nawigacyjnych i HAPI 10/30/100%, dla latarni identyfikacyjnej 3/10/100%) oraz załączy podświetlenie wskaźnika kierunku wiatru. Sterownik radiowy nie może załączyć naświetlaczy płyty lądowiska oraz z oświetlenia drogi dojazdowej. Zakłada się, że sterownik radiowy będzie posiadał priorytet sterowania nad panelem zdalnego sterowania PZS.

Wymaganiem koniecznym dla sterownika radiowego jest zastosowanie go w wersji 
z możliwością lokalnej zmiany częstotliwości pracy przez użytkownika, bez konieczności wysyłania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia częstotliwości.

Sterownik radiowy należy zasilić z rozdzielnicy RD Dach za pomocą kabla YKY(żo) 3x2,5mm² oraz podłączyć do rozdzielnicy RD Dach za pomocą kabla sterowniczego YKSY 10x1,5mm².

### Instalacje

### Instalacja oświetlenia strefy FATO – SSF1 i SSF2

Istniejące światła strefy FATO należy zdemontować wraz z fundamentami.

Strefa FATO w kształcie okręgu zostanie oznakowana nowoprojektowanymi oprawami oświetlenia nawigacyjnego SSF (światła strefy FATO) F1 i F2 o charakterystyce dookólnej 
w ilości 18 szt. barwy białej. Projektuje się zastosowanie 17 szt. opraw naziemnych LED 
o wysokości do 25 cm oraz jednej oprawy LED zagłębionej / płaskiej na drodze dojazdowej 
o wysokości do 2,5 cm, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_DR_E.01 Plan sytuacyjny.

Oprawy naziemne należy zamontować do fundamentu prefabrykowanego dobranego pod zastosowaną oprawę. Fundament należy zlicować z otaczającą nawierzchnią. W przypadku montażu fundamentu w terenie zielonym nie może wystawać ponad otaczający teren więcej niż 2,5 cm. Wymagane jest, aby oprawy naziemne były wyposażone w złącze łamliwe z systemową płytą podstawy dostarczaną przez producenta świateł nawigacyjnych.

Wymagane jest, aby oprawa zagłębiona / płaska była wyposażona w pierścień zabezpieczający pryzmat przed uszkodzeniami mechanicznymi lub zapewniała inną równoważną metodę zabezpieczenia pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi. Należy zamontować ją w nawierzchni betonowej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta oprawy.

Oprawy oświetlenia nawigacyjnego muszą spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Okablowanie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska. Z rozdzielnicy lądowiska śmigłowców RLS należy wyprowadzić dwa obwody zasilające naprzemiennie oprawy strefy końcowego podejścia i startu FATO. Należy ułożyć kabel YKY 3x6mm² po obwodzie lądowiska oraz zamontować mufy rozgałęźne typu T od których wyprowadzić należy kabel YKY 3x2,5mm² do poszczególnych opraw. Od ostatniej oprawy każdego obwodu należy zastosować kabel YKY 3x6mm² do rozdzielnicy RLS.

Dodatkowo należy zastosować dla łączenia opraw puszki przyłączeniowe rozgałęźne montowane bezpośrednio pod oprawą w fundamencie prefabrykowanym. Puszki przyłączeniowe rozgałęźne należy uszczelnić poprzez zastosowanie masy uszczelniającej 
i izolującej. Zastosowana masa musi zapewniać możliwość łatwego jej usunięcia przy prowadzeniu prac serwisowych. Oprawy zasilić poprzez wykorzystanie fabrycznego przewodu dostarczonego z oprawą. Oprawy zasilone poprzez 48VDC przewodem trzy żyłowym.

### Instalacja oświetlenia strefy TLOF – SST

Istniejące światła strefy TLOF należy zdemontować wraz z fundamentami.

Strefa TLOF w kształcie okręgu zostanie oznakowana nowoprojektowanymi oprawami oświetlenia nawigacyjnego SST (światła strefy TLOF) T1 o charakterystyce dookólnej w ilości 
4 szt. barwy białej. Projektuje się zastosowanie 4 szt. opraw LED zagłębionych / płaskich 
o wysokości do 2,5 cm rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem AP_65_PT_DR_E.01 Plan sytuacyjny. Oprawy należy zamontować do fundamentów prefabrykowanych przy zastosowaniu metody montażu zgodniej z wytycznymi producenta wybranej oprawy. Fundament nie może wystawać powyżej powierzchni istniejącej płyty beton i nie więcej niż 2,5 cm od otaczającego terenu.

Wymagane jest, aby oprawa zagłębiona / płaska była wyposażona w pierścień zabezpieczający pryzmat przed uszkodzeniami mechanicznymi lub zapewniała inną równoważną metodę zabezpieczenia pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi. Oprawy należy zamontować przy wykorzystaniu akcesoriów wybranego producenta opraw przy zachowaniu wymagań producenta dla montażu.

Oprawy oświetlenia nawigacyjnego muszą spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Okablowanie należy wykonać zgodnie z rys. nr AP_65_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska.  Z rozdzielnicy lądowiska śmigłowców RLS należy wyprowadzić nowy obwód zasilający oprawy strefy TLOF. Należy ułożyć kabel YKY 3x6mm² oraz zamontować mufę przelotową od której wyprowadzić należy kabel YKY 3x2,5mm² do poszczególnych opraw. Od ostatniej oprawy należy zastosować kabel YKY 3x6mm² do rozdzielnicy RLS. Dodatkowo należy zastosować do łączenia opraw puszki przyłączeniowe rozgałęźne montowane bezpośrednio pod oprawą w puszce montażowej. Puszki przyłączeniowe rozgałęźne należy uszczelnić poprzez zastosowanie masy uszczelniającej i izolującej. Zastosowana masa musi zapewniać możliwość łatwego jej usunięcia przy prowadzeniu prac serwisowych. Oprawy zasilić poprzez wykorzystanie fabrycznego przewodu dostarczonego z oprawą. Oprawy zasilone poprzez 48VDC przewodem trzy żyłowym.

### Instalacja oświetlenia podejścia – SNL 1 i SNL 2

Istniejące światła podejścia oraz naprowadzania na ścieżkę lotu należy zdemontować wraz z fundamentami.

Planuje się budowę systemu świateł kierunku podejścia SNL (światła naprowadzania na ścieżkę lotu) N1 i N2 składającego się z dwóch strzałek po 4 szt. oprawy dla każdej, rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem AP_65_PT_DR_E.01 Plan sytuacyjny.

Oprawy należy zamontować do fundamentów prefabrykowanych przy zastosowaniu metody montażu zgodniej z wytycznymi producenta wybranej oprawy. Fundament należy zlicować z otaczającą nawierzchnią z kostki betonowej.

Wymagane jest, aby oprawa zagłębiona / płaska była wyposażona w pierścień zabezpieczający pryzmat przed uszkodzeniami mechanicznymi lub zapewniała inną równoważną metodę zabezpieczenia pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi. Oprawy należy zamontować przy wykorzystaniu akcesoriów wybranego producenta opraw przy zachowaniu wymagań producenta dla montażu.

Oprawy oświetlenia nawigacyjnego muszą spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Okablowanie należy wykonać zgodnie z rys. nr AP_65_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska.

Z rozdzielnicy lądowiska śmigłowców RLS należy wyprowadzić dwa nowe obwody zasilające oprawy strefy TLOF. Należy ułożyć kabel YKY 3x6mm² oraz zamontować mufę przelotową od której wyprowadzić należy kabel YKY 3x2,5mm² do poszczególnych opraw. Od ostatniej oprawy należy zastosować kabel YKY 3x6mm² do rozdzielnicy RLS. Dodatkowo należy zastosować do łączenia opraw puszki przyłączeniowe rozgałęźne montowane bezpośrednio pod oprawą w puszce montażowej. Puszki przyłączeniowe rozgałęźne należy uszczelnić poprzez zastosowanie masy uszczelniającej i izolującej. Zastosowana masa musi zapewniać możliwość łatwego jej usunięcia przy prowadzeniu prac serwisowych. Oprawy zasilić poprzez wykorzystanie fabrycznego przewodu dostarczonego z oprawą. Oprawy zasilone poprzez 48VDC przewodem trzy żyłowym.

### Latarnia identyfikacyjna lądowiska – LIL

Planuje się zastosować nową latarnię identyfikacyjną lądowiska LIL (latarnia identyfikacyjna lotniskowa) w miejscu istniejącej na dachu budynku A wraz ze sterownikiem. Latarnia identyfikacyjna poprzez podłączenie do rozdzielnicy RD Dach załączana będzie 
z panelu PZS, sterownika radiowego SRO oraz rozdzielnicy RLS. Latarnia identyfikacyjna musi zapewniać regulację intensywności 3/10/100% z systemu sterowania. Sterownik latarni należy zamontować w budynku szpitala bezpośrednio obok rozdzielnicy RD Dach.

Latarnia identyfikacyjna musi spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r. oraz wymagania rozporządzenia [1].

Sterownik latarni identyfikacyjnej należy zasilić poprzez zastosowanie nowego kabla zasilającego YKY(żo) 3x2,5mm² i podłączyć go do rozdzielnicy RD Dach. Dodatkowo należy zastosować kabel sterowniczy YKSY 7x1,5mm² i podłączyć go do rozdzielnicy RD DACH dla zapewnienia regulacji intensywności.

### Wskaźnik kierunku wiatru – WKW 1

Istniejący wskaźnik kierunku wiatru wraz z kamerą należy zdemontować.

Nowoprojektowany wskaźnik kierunku wiatru WKW 1 o wysokości ok. 7,0 m należy zlokalizować w docelowym miejscu zgodnie z rysunkiem AP_65_PT_DR_E.01 Plan sytuacyjny. Należy zapewnić, że nie będzie przekraczał powierzchni ograniczających wysokość zabudowy.

Wskaźnik kierunku wiatru będzie wyposażony w: uchylną płytę podstawy celem położenia masztu dla przeprowadzenia prac serwisowych, podświetlenie rękawa (bez ruchomych połączeń elektrycznych), lampę oświetlenia przeszkodowego LED załączaną poprzez czujnik fotoelektryczny, rękaw oraz kosz mocujący.

Wskaźnik kierunku wiatru musi spełniać wymagania Załącznika 14, tom II do Konwencji 
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wyd. 5, lipiec 2020 r.

Okablowanie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska. Z rozdzielnicy lądowiska śmigłowców RLS należy wyprowadzić obwód zasilający wskaźnik kierunku wiatru WKW 1. Należy ułożyć kabel YKY 4x2,5mm². Konstrukcję wskaźnika WKW 1 należy podłączyć do uziemienia. Należy wykonać uziom taśmowy bednarką FeZn 25x4mm łącząc do niego słup wskaźnika kierunku wiatru.

### Wskaźnik kierunku wiatru – WKW 2

Nowoprojektowany wskaźnik kierunku wiatru należy posadowić na dachu budynku 
A w miejscu zapewniającym widoczność z płyty lądowiska. Należy zastosować konstrukcję wolnostojącą z obciążnikami. Należy zastosować wskaźnik kierunku wiatru o wysokości co najmniej 3,5 m do środka rękawa. Wskaźnik kierunku wiatru musi być wyposażony 
w oświetlenie rękawa oraz oświetlenie przeszkodowe.

Z rozdzielnicy RD Dach należy wyprowadzić obwód zasilający wskaźnik kierunku wiatru WKW 2. Należy zastosować kabel YKY(żo) 4x2,5mm². Konstrukcję wskaźnika WKW 1 należy podłączyć do uziemienia.

### Wskaźnik ścieżki podejścia HAPI – WSP

Istniejącą jednostkę HAPI wraz z fundamentem należy zdemontować.

W celu zapewnienia wskazania ścieżki schodzenia dla pilota śmigłowca projektuje się nowy wskaźnik ścieżki podejścia WSP-HAPI. Jednostka powinna być zamontowana do fundamentu prefabrykowanego w lokalizacji zgodnej z rysunkiem AP_65_PT_DR_E.01 Plan sytuacyjny. Fundament nie może wystawać ponad otaczający teren więcej niż 2,5 cm.

Jednostkę WSP należy ustawić zgodnie z azymutem kierunku podejścia i stosownie do obliczeń wykonanych po jej instalacji i sporządzeniu pomiarów geodezyjnych. Wskaźnik ścieżki podejścia WSP należy zamontować zgodnie z wytycznymi jej producenta. Wymogiem koniecznym dla jednostki HAPI jest zastosowanie grzałki zapewniającej jej odszranianie.

Jednostka WSP - HAPI musi spełniać wymagania przepisów załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Zasilanie i sterowanie jednostki WSP należy zapewnić poprzez kable zasilające 
i sterownicze z rozdzielnicy RLS. Okablowanie należy wykonać zgodnie rysunkiem nr AP_65_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska.
Z rozdzielnicy lądowiska śmigłowców RLS należy wyprowadzić obwód zasilający i sterujący jednostkę WSP-HAPI. Należy ułożyć kabel YKSY 10x2,5mm2. Okablowanie należy dostosować do wybranej jednostki WSP-HAPI  zgodnie z zaleceniami producenta.

### Naświetlacze płyty lądowiska – NOL

Istniejące naświetlacze płyty należy zdemontować wraz z fundamentami.

Naświetlacze płyty lądowiska projektuje się zainstalować na obrzeżach strefy FATO, poza linią świateł FATO. Planuje się zastosować naświetlacze NOL (P1) w ilości 8 szt. zgodnie 
z rys. AP_65_PT_DR_E.01 Plan sytuacyjny.

Naświetlacze zostaną zamontowane z wykorzystaniem elementów łamliwych i nie mogą być wyższe niż 0,25 m względem otaczającego terenu. Naświetlacze należy montować na prefabrykowanym fundamencie za pomocą kotw montażowych. Fundament betonowy nie może wystawać ponad powierzchnię gruntu więcej niż 2,5 cm.

Naświetlacze muszą spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.

Wymaga się zastosowania naświetlaczy LED wyposażonych w układ optyczny lub daszek ograniczający rozsył światła ponad płaszczyznę poziomą. Należy zastosować naświetlacze opracowane i przeznaczone przez producenta dla oświetlania płyty lądowiska przy montażu do 0,25 m wysokości całkowitej. Obwody sterowania rozdzielnicy RLS muszą zapewniać blokowanie możliwości załączenia naświetlaczy w trakcie wykonywania operacji lotniczej na lądowisku (gdy załączone jest oświetlenie nawigacyjne).

Okablowanie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska. Z rozdzielnicy lądowiska śmigłowców RLS należy wyprowadzić niezależny obwód zasilający naświetlacze. Należy ułożyć kabel YKY 3x4mm². Dodatkowo należy zastosować dla łączenia naświetlaczy puszki przyłączeniowe rozgałęźne montowane bezpośrednio pod naświetlaczem w fundamencie prefabrykowanym. Puszki przyłączeniowe rozgałęźne należy uszczelnić poprzez zastosowanie masy uszczelniającej i izolującej. Zastosowana masa musi zapewniać możliwość łatwego jej usunięcia przy prowadzeniu prac serwisowych.

### Oświetlenie ogólne terenu

Dla oświetlenia ogólnego terenu i drogi dojazdowej do lądowiska (S2) od strony północnej lądowiska należy zastosować dwie oprawy LED, zasilanie 230Vac, montowane na słupie oświetleniowym o wysokości całkowitej ok. 3,5 m. Słup należy montować na fundamencie prefabrykowanym. Należy zapewnić, że nie będzie przekraczał powierzchni ograniczających wysokość zabudowy.

Wymaga się zastosowanie opraw LED wyposażonych w układ optyczny lub daszek ograniczający rozsył światła ponad płaszczyznę poziomą. Obwody sterowania rozdzielnicy RLS muszą zapewniać blokowanie możliwości załączenia opraw oświetlenia drogi w trakcie wykonywania operacji lotniczej na lądowisku (gdy załączone jest oświetlenie nawigacyjne).

Okablowanie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska. Z rozdzielnicy lądowiska śmigłowców RLS należy wyprowadzić niezależny obwód zasilający naświetlacze oświetlenia terenu. Należy zastosować kabel YKY 3x4mm². Dodatkowo należy wykonać należy uziom taśmowy bednarką FeZn 25x4mm łącząc do niego słup oświetleniowy. Słup wyposażyć należy 
w tabliczki wg wzoru firmy Winel z typowym gniazdem bezpiecznikowym E27.

### Oświetlenie przeszkodowe (SPL)

Istniejące oświetlenie przeszkodowe obiektów w otoczeniu lądowiska pozostawia się bez zmian.

Należy zastosować nowe dodatkowe oprawy oświetlenia przeszkodowego SPL 
(S1), z okablowaniem wykonanym zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska. Należy je zlokalizować:

- SPL1 - 2 szt. na kominie kotłowni po stronie północnej lądowiska, zlokalizowane po obu stronach barierki na wysięgnikach. Należy zasilić je z rozdzielnicy RLS nowoprojektowanym kablem YKY 3x2,5mm². Sterowanie zostanie zapewnione z rozdzielnicy RLS.

- SPL2 - 1 szt. na słupie oświetlenia ogólnego po stronie północnej lądowiska. Należy zasilić ją z rozdzielnicy RLS  nowoprojektowanym kablem YKY 3x2,5mm². Sterowanie zostanie zapewnione z rozdzielnicy RLS.

- SPL3 - 2 szt. na budynku technicznym po stronie północno - wschodniej lądowiska (kalenica budynku) i zasilić je z najbliższej rozdzielnicy lokalnej w budynku nowoprojektowanym kablem YKY 3x2,5mm². Należy zapewnić sterowanie automatyczne 
z czujnika zmierzchowego zintegrowanego z oprawą (dopuszcza się zastosowanie czujnika zmierzchowego na obwodzie zasilającym oprawy).

- SPL4 - 2 szt. na dachu budynku A od strony lądowiska. Należy zasilić je z rozdzielnicy RD DACH nowoprojektowanym kablem YKY 3x2,5mm². Sterowanie zostanie zapewnione 
z rozdzielnicy RLS.

Oświetlenie przeszkodowe musi spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom I Projektowanie 
i eksploatacja lotnisk wyd. 8, lipiec 2018 r.

### Monitoring lądowiska

Dla monitoringu lądowiska należy zastosować kamerę kierunkową zamontowaną na słupie oświetlenia ogólnego zgodnie z rys. AP_65_PT_DR_E.01 Plan sytuacyjny i skierowaną na HRP lądowiska. Dodatkowo należy zastosować drugą kamerę skierowaną na drogę dojazdową. Kamery przeznaczone do pracy ciągłej o rozdzielczości 8 MPix 
z równomiernym oświetleniem w nocy IR min. 50 m. Kamera o stopniu ochrony IP67 
i zasilaniem poprzez PoE.

W pom. SOR rejestracja 18, budynek B wysoki parter należy zastosować cyfrowy rejestrator przeznaczony do zapisu obrazu z kamer wysokiej rozdzielczości zapewniający uniwersalne kanały pozwalające na zapis obrazu w różnych systemach. Powinien zapewnić wyświetlanie przy min. 25 kl/s. a rejestrację przy 8Mpix przy prędkości nie mniejszej niż 12kl/s, przy rozdzielczości nie mniejszej niż 4 Mpix z prędkością min 25 kl./s. Rejestrator powinien być wyposażony w dysk HDD o pojemności min. 8TB dedykowany do pracy z systemem CCTV zapewniający archiwizację monitoringu dla min. 30 dni. Dla wyświetlania bieżącego należy zastosować monitor LED o przekątnej nie mniejszej niż 23,6” i o rozdzielczości nie mniejszej niż FHD 1920x1080. Rejestrator i monitor podłączyć do sieci z podtrzymaniem. Rejestrator, dysk HDD oraz monitor w wersji przeznaczonej do pracy ciągłej.

Okablowanie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska. Pomiędzy lądowiskiem a SOR należy zastosować nowy światłowód w celu połączenia rozdzielnicy lądowiska RLS z panelem zdalnego sterowania PZS (poprzez punkt pośredni tj. rozdzielnicę RD Dach) oraz kamery monitoringu z rejestratorem i monitorem.

### Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych.

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) została zrealizowana zgodnie z PN-IEC60364, oraz N-SEP-E-001. Jako ten typ ochrony zastosowano:

Samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą, wyłączników nadmiarowo-prądowych.

Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają wszystkie dostępne i przewodzące części urządzeń, które w czasie ich normalnej eksploatacji nie znajdują się pod napięciem, 
a w przypadku uszkodzenia izolacji będące źródłem potencjalnego zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

Obwody poza oświetleniem nawigacyjnym (SST, SSF1 i SSF2, SNL1 i SNL2) mają doprowadzony przewód ochrony PE a linia fazy i neutralna będzie zabezpieczona wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym podwójnym oraz dodatkowo wyłącznikiem różnicowo prądowym. Obwody oświetlenia nawigacyjnego (SST, SNL1, SNL2, SSF1 i SSF2) to obwody zasilane przez 48Vdc. Panel dotykowy (PZS) na bezpiecznym napięciu 24VDC. Jednocześnie każdy obwód zabezpieczony ochronnikami przeciw przepięciowymi. Sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony od porażeń.

### Trasy kablowe

Rozdzielnica lądowiska RLS zasilana będzie z istniejącej rozdzielnicy lądowiska 
w budynku agregatorowni poprzez zastosowanie nowoprojektowanego kabla zasilającego YKY(żo) 5x16mm².

Planuje się budowę kanalizacji kablowej, zgodnie z rysunkiem AP_65_PT_DR_E.01 Plan sytuacyjny, łączącej projektowaną rozdzielnicę RLS z budynkiem A. Projektowaną kanalizację kablową relacji lądowisko – budynek A planuje się wykonać jako kanalizację pierwotną 
1 otworową z rury HDPE fi 110 przy wykorzystaniu projektowanych przepustów i rur osłonowych ze studniami kablowymi typu SK-1. W obszarze strefy bezpieczeństwa SA należy zapewnić studnie z pokrywami przenoszącymi obciążania o klasie co najmniej E600.

Dla przejść pod istniejącymi nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi) zakłada się zastosowanie przewiertów sterowanych oraz ułożenie rur osłonowych SRS. W przypadku konieczności prowadzenia kabli w nawierzchni betonowej (np. światło strefy FATO na drodze dojazdowej) należy wykonać nacięcia, ułożyć rury osłonowe stalowe bezszwowe 
a nawierzchnię betonową odtworzyć za pomocą specjalistycznej masy dla powyższego zastosowania.

Po wykonaniu tras kablowych nawierzchnię należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

Instalacje w budynku szpitala przewiduje się prowadzić z wykorzystaniem projektowanych i istniejących tras oraz szachów kablowych. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy koniecznie zweryfikować planowane trasy kablowe, koryta i długości kabli zasilających i kabla światłowodowego. W przypadku braku istniejących koryt kablowych niezbędne jest  ułożenie korytek kablowych K25 mm dla potrzeb kabla światłowodowego.

Trasa kablowa w budynku szpitala obejmuje dwa odcinki kabla światłowodowego. Pierwszy począwszy od wejścia do budynku A od strony lądowiska poprzez wykonanie przewiertu do budynku, korytarz, poz. niski parter. Dalej na poz. 3 poddasze budynku A do rozdzielnicy RD Dach z zabudowanym media konwerterem.

Drugi odcinek kabla światłowodowego od Rozdzielnicy RD Dach do korytarza poz. niski parter, bud A i dalej w stronę łącznika poz. parter. Następie po wejściu do budynku B, przez hall i korytarz w kierunku pom. rozdzielni głównej 034 poz. niski parter i dalej korytarzem poprzez nowy  przewiert w stropie na poz. wysoki parter poprzez korytarz w stronę Rejestracji SOR, do pom. 18 poz. wysoki parter, bud B w celu połączenia z media konwerterem zabudowanym w panelu sterowania PZS (dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego media konwertera w dodatkowej obudowie).

Na trasie kabla światłowodowego należy zastosować łącznie co najmniej 4 zasobniki 
z zapasami kablowymi po 25 m każdy.

### Linia sygnałowa

Dla skomunikowania urządzeń sterujących oświetleniem nawigacyjnym przewidziano światłowodowe kable sygnałowe. Kabel sygnałowy układany będzie w projektowanej kanalizacji kablowej w relacji rozdzielnica RLS  – wejście do budynku A oraz w budynkach szpitala.

Dla zapewnienia skomunikowania urządzeń sterujących zostanie zastosowany światłowód wielomodowy MM, LS0H, wewnętrzny/zewnętrzny, zbrojony z luźną tubą B2ca-s1a,d1,a1, o ilości 12 włókien. Należy podłączyć go do „Media konwerter 1” zabudowanego wewnątrz rozdzielnicy RLS oraz „Media Konwerter 2” zabudowanego wewnątrz rozdzielnicy RD Dach, budynek A, poziom 3 poddasze.  Media konwertery będą pełnić funkcję przełącznicy światłowodowej wyposażonej w tackę do spawania włókien, moduły przyłączeniowe i patchcordy, w celu wpięcia linii optycznej do switcha i połączenia rozdzielnicy lądowiska RLS z panelem zdalnego sterowania PZS. Połączenie pomiędzy media konwerterem zabudowanym w rozdzielnicy RD Dach, poziom 3 poddasze bud A a pom. 18 SOR poziom wysoki parter bud. B, również należy zastosować światłowód wielomodowy MM, LS0H, wewnętrzny/zewnętrzny, zbrojony z luźną tubą B2ca-s1a,d1,a1, o ilości 12 włókien 
i należy go podłączyć do Panelu PZS z zabudowanym „Media konwerterem”.

Media konwertery należy wyposażyć w zasilacze zasilane ze źródła rezerwowanego  odpowiednio z rozdzielnicy RLS, rozdzielnicy RD Dach oraz z Panelu PZS zgodnie z rysunkiem nr AP_65_PT_DR_E.02 Schemat ideowy okablowania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska. Mediakonwerter zabudowany w panelu sterownia PZS należy zasilić poprzez wykorzystanie linii zasilającej Panel PZS.

Do połączeń wychodzących z/do „Media konwerter 1”, „Media konwerter 2” oraz „Media konwerter 3” należy zastosować kabel sygnałowy zewnętrzny F/FTP / S/FTP kat 6. Switch-e i media konwertery mają być przeznaczone do pracy ciągłej. Media konwertery muszą być doposażone w moduły ochronników przepięciowych na każdym torze sygnałowym z osobna.

Kabel światłowodowy na odcinku projektowanej kanalizacji kablowej od rozdzielnicy RSL do wejścia do budynku A projektuje się zaciągać metodą pneumatyczną tłoczkową. Należy nie przekraczać podanych przez producenta promieni gięcia oraz sił naciągu. Wejście kabli uszczelnić przepustami hermetycznymi Optomer CABLELOK 1084. Na trasie kabla w studniach należy pozostawić zapasy kabla nawinięte na stelaż zapasu kabla typu Optomer SZ-2.2.

Projektowane stelaże montować w studni na wolnej ścianie. Na stelażach projektuje się umieścić kabel światłowodowy w osłonie z peszla fi 25mm i mocować obejmami ze stali nierdzewnej. Kable należy oznaczyć w każdej studni za pomocą przywieszek identyfikacyjnych. Wyjście kabla z rury wtórnej uszczelnić uszczelką Jackmoon Fiber Optic Simplex o odpowiednio dobranej średnicy.

Kabel światłowodowy w budynku projektuje się układać w rurze niepalnej typu HFXP25 ułożonej na korytach perforowanych.

Przepusty kablowe dla stref pożarowych należy uszczelnić masą elastyczną ogniotrwałą HILTI CP 611 A.

### Bilans Mocy

| BILANS MOCY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Obwód |  | Ilość odbiorników |  | Pi (W) moc zainstalowana | kj współczynnik jednoczesności |
| 1 | SSF 1 – F1 |  | 9 |  | 9x16 | 1,0 |
| 2 | SSF 2 – F2 |  | 9 |  | 9x16 | 1,0 |
| 3 | SST – T1 |  | 4 |  | 4x9 | 1,0 |
| 4 | SNL 1 – N1 |  | 4 |  | 4x9 | 1,0 |
| 5 | SNL 2 – N2 |  | 4 |  | 4x9 | 1,0 |
| 6 | NOL – P1 |  | 8 |  | 8x45 | 1,0 |
| 7 | HAPI WSP |  | 1 |  | 250 | 1,0 |
| 8 | WKW 1 |  | 1 |  | 84 | 1,0 |
| 9 | SPL – S1 |  | 7 |  | 4 | 1,0 |
| 10 | S2 |  | 2 |  | 30 | 1,0 |
| 11 | Monitoring |  | 1 |  | 60 | 1,0 |
| 12 | Rezerwa – RLS |  | 1 |  | 1000 | 1,0 |
| 13 | SRO |  | 1 |  | 200 | 1,0 |
| 14 | SLI+LIL |  | 1 |  | 150 | 1,0 |
| 15 | WKW 2 |  | 1 |  | 84 | 1,0 |
| 16 | Rezerwa – RD Dach |  | 1 |  | 500 | 1,0 |
| 10 | PZS |  | 1 |  | 200 | 1,0 |
|  | RAZEM |  |  |  | 3372 W |  |

## UWAGI KOŃCOWE

- Prace wykonać zgodnie z PN/EN , PN-IEC i BHP.

- Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach.

- Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie.

- W przypadku decyzji o wykorzystaniu istniejącego okablowania zasilającego przed rozpoczęciem prac należy dokonać sprawdzenia wykorzystywanych obwodów, przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości połączeń, a wyniki przedstawić inspektorowi nadzoru.

- Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić poprzez sporządzenie odpowiedniego wniosku z jednostką projektowania poprzez inspektora nadzoru Inwestora.

- Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach rozpoczęcia 
i zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz właścicieli terenu. Po wykonanych robotach teren uporządkować i protokólarnie przekazać właścicielom.

- Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych.

- Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych i ustawienia urządzeń nawigacyjnych.

- Dopuszcza się zastosowanie elementów i urządzeń elektrycznych innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż przyjęto 
w projekcie.

W przypadku przyjęcia innych elementów w trakcie realizacji niż zastosowano 
w projekcie, wykonawca musi zapewnić zgodność zastosowanego sprzętu z powołanymi wymaganiami przepisów lotniczych i rozporządzeniami oraz właściwy dobór kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczych itp., przejmując tym samym odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie systemów lądowiska.