# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako „SOPZ)

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Przedmiotem zamówienia (dalej także jako „Zamówienie”) jest kompleksowe zabezpieczenie komputerów przed awariami sieci energetycznej w Gminie Tuchów oraz zwiększenie odporności jednostki na zagrożenia cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”, priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe w zadaniu pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd””. Tytuł projektu: „Cyberbezpieczny Tuchów” Zamawiający wymaga dostaw urządzeń kompatybilnego z już posiadanymi. Stąd w SOPZ wskazywane są również nazwy własne i określenia konkretnych rozwiązań, którymi dysponuje/będzie dysponował Zamawiający, z którymi oferowane a następnie dostarczane i konfigurowane urządzenia wraz z oprogramowaniem winne być w pełni kompatybilne.

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie oraz autoryzacje w zakresie uruchomienia oraz serwisowania oferowanego urządzenia, umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Miejsce instalacji sprzętu i oprogramowania/Systemu:

Dostarczony sprzęt z akcesoriami powinny zostać przez Wykonawcę dostarczone zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej części załącznika dokumentu, do budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie (ul. Rye, w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego.

## WYMAGANIA OGÓLNE DLA URZĄDZEŃ:

  - Całość sprzętu z akcesoriami musi pochodzić z autoryzowanych przez ich producentów kanałów sprzedaży;

  - Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia postepowania dot. udzielenia Zamówienia), nie używana wcześniej;

  - Wszystkie wymagania podane w niniejszym dokumencie należy traktować jako wymagania minimalne niezależnie od tego czy wskazano to w tekście.

  - Wykonawca zobowiązany jest dla wszystkich dostarczonych urządzeń

– udzielić gwarancji jakości na okres: 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru

## MINIMALNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA URZĄDZEŃ DLA CZĘŚCI NR 1:

# Część nr 1 - Dostawa 15 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS 3kV: „Projekt grantowy Cyberbezpieczny Tuchów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, wraz z konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS 3kV w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

# Zasilacz awaryjny UPS 3kV – wymagania minimalne – 1 sztuka

| L. p. | Parametr | Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia | VFI-SS-111 (norma: IEC EN 62040-3) |
| 2 | Moc znamionowa | 3kVA / 2700W |
| 3 | Wyjściowy współczynnik mocy (PF) | 0,9 |
| 4 | Wejściowy współczynnik mocy | 90 % (pełne obciążenie) |
| 5 | Napięcie wejściowe | 230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza |
| 9 | Zniekształcenie harmonicznych | ≤3% |
| 10 | Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz +/- 3 Hz |
| 11 | Układ | Tower |
| 12 | Sprawność w trybie bateryjnym | 89% |
| 13 | Zabezpieczenia | Nadmierne wyładowanie |
| 14 | Napięcie wyjściowe | 230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza |
| 15 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz +/- 0.1 Hz |
| 16 | Sprawność w trybie bateryjnym ECO | 95% |
| 17 | Komunikacja | Dioda LED stanu UPS - Wyświetlacz graficzny - gniazda komunikacyjne USB,RS232 |
| 18 | Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) | Tak |
| 19 | Baterie | Żywotność w zakresie 3…5 rok |
| 20 | Czas podtrzymania | 14 minut dla obciążenia 3kVA/2,7kW |
| 21 | Oprogramowanie zapewniające monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego | Tak |
| 22 | Karta sieciowa SNMP | Tak |
| 23 | Poziom hałasu | ≤ 55 dBA |
| 24 | Normy | EN/IE C62040-1:2019/A11:2021 EN/IE C62040-2:2006/AC:2006 EN/IE C62040-2:2018 |

# Listwa zasilająca – wymagania minimalne dla  1 sztuka

| L. p. | Parametr | Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość kabla | 1,8 m |
| 2 | Gniazdo wejściowe | C14 |
| 3 | Gniazda wyjściowe | Min. 8x C13 |

## MINIMALNE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA URZĄDZEŃ DLA CZĘŚCI NR 2:

# Część nr 2 - Dostawa sprzętu: „Projekt grantowy Cyberbezpieczny Tuchów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

## Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Agregatu Prądotwórczego 3 fazowego o mocy minimum  32 kW:

| Lp | Nazwa | PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa | 40 / 32 kVA / kW |
| 2 | Moc maksymalna | 44/ 35 kVA / kW |
| 3 | Napięcie wyjściowe | 400 / 230 V AC |
| 4 | Częstotliwość | 50Hz |
| 5 | Współczynnik mocy | cos φ ≥ 0,8 |
| 6 | Warunki eksploatacji | Przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych |
| 7 | stopień ochrony | IP 23 |
| 8 | Poziom hałasu | Maks. 75 dB |
| 9 | Wyjścia | Min. 1x 400 V oraz 2x 230 V |
| 10 | Szkolenie | Przeszkolenie min. 2 pracowników Zamawiającego |
| 11 | Dostawa i rozładunek | tak |
| 12 | CE oraz zgodność z obowiązującymi normami UE | tak |
| 13 | Dokumentacja / instrukcja obsługi | W języku polskim |