|  |  | PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Rafał Kobierowski Ul. Dworcowa 25/6 89-600 Chojnice tel. 791-501-035 e-mail: rafalkobierowski@o2.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRONA TYTUŁOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  | egz. 2/3 |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa Linii Kablowej Oświetlenia ulicznego w m. Rytel |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: |  | Powiat: Chojnicki, Gmina: Czersk Miejscowość: Rytel, Jedn. Ewid. Gm. Czersk – [220204_5], obręb: 0020 Rytel dz. nr 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35 |  |  |
| KATEGOWIA OBIEKTU BUD. |  | XXVI. |  |  |
| BRANŻA |  | Elektryczna |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI EWID. |  | GM. Czersk [220204_5] |  |  |
| NAZWA I NUMER OBRĘBU EWID. |  | [0020] Rytel |  |  |
| NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH |  | 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35 |  |  |
| INWESTOR: |  | Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk |  |  |
| OPRACOWAŁ: |  |  |  |  |
| Funkcja | Imię i Nazwisko |  | Uprawnienia/Specjalność | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Rafał Kobierowski |  | Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjalności elektrycznej bez ograniczeń. |  |
| Chojnice, 22.03.2024 r. |  |  |  |  |

Część opisowa projektu zagospodarowania terenu

- Przedmiot zamierzenia budowlanego						str. 4

- Istniejący stanu zagospodarowania terenu						str. 4

- Projektowane zagospodarowanie terenu						str. 4

- Zestawienia powierzchni – bilans terenu						str. 10

- Inne informacje i dane								str. 10

- Warunki ochrony przeciwpożarowej							str. 12

- Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani 		str. 12

obiektu budowlanego

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu					str. 13

Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu							str. 18

Rys. 2 Schemat zasilania									str. 19

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji

W budownictwie.										str. 20-21

Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa		str.22

Oświadczenie projektanta									str. 23

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

Przedmiotem opracowania jest Budowa Linii Kablowej Oświetlenia Ulicznego w m. Rytel, Jedn. Ewid. Czersk – M [220204_5], obręb: 0020 Rytel  dz. nr  349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35.
Kategoria obiektu XXVI.
Obiekt objęty niniejszym opracowaniem, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Na niniejsze opracowanie wydano Decyzję o Lokalizacji celu publicznego nr. 3cp/2024 z dnia 
07.03.2024 r.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na działkach objętych opracowaniem znajdują się :

- sieć elektroenergetyczna nn

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacyjna

- sieć telekomunikacyjna

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Urządzenia budowlane związane z obiektem – nie dotyczy

- Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków – nie dotyczy

- Układ komunikacyjny – nie dotyczy

- Sposób dostępu do drogi publicznej – nie dotyczy

- Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Zakres opracowania – Enea Operator RD. Chojnice zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 61332/2023/OD1/ZR3 z dnia 03.01.2024.

PRZYŁĄCZE KABLOWE DO ZASILENIA SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ

Projektuje się wykonanie przyłącza energetycznego kablowego kablem YAKXS 4x35mm2 od złącza kablowego ZK2x-2P– zakres Enea Operator   do projektowanej szafki oświetlenia - zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel na wyjściu z istniejącego złącza kablowego należy podpiąć do listwy zaciskowej projektowanej szafki. Kabel w złączu oraz szafce wprowadzić w rurze ochronnej DVK Ø50 zakończyć na czteropalczatce  AK4 25-95.  Należy wykonać uziemienie szafki oświetleniowej o wartości mniejszej do 10Ω.

SZAFKA OŚWIETLENIOWA

Projektuje się zabudować  szafkę oświetleniową SOP w obudowie z tworzywa termoizolacyjnego na fundamencie kablowym.  Szafka przeznaczona jest do montażu układu sterującego oświetleniem oraz zabezpieczeniem obwodu oświetleniowego. Układ sterowania umożliwia załączenie ręczne i  automatyczne oświetlenia.. Sterowanie automatyczne odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego.   Projektuje się wykonanie oświetlania całonocnego. Szafkę wyposażyć zgodnie z schematem.

SŁUPY OŚWIETLENIOWE

Projektuje się słupy oświetleniowe oświetlenia ulicznego jako okrągłe aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 7m z wysięgnikiem łukowym pojedynczym o wysokości 1 m oraz długości  1m kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni  montowanym na końcu słupa.  Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy  8 m. Słup i wysięgnik anodowany   C-45W (Inox). Średnica słupa przy podstawie minimum fi 178, podstawa słupa o wymiarach 400mm x 400mm, rozstaw śrub 300mm x 300mm ,co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat. Żywotność słupów pod względem korozyjnym przy spełnieniu wymagań montażowych zamieszczonych w instrukcji montażu,  jest nie krótsza niż 35 lat potwierdzona przez producenta  aprobatą techniczną. W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej części słupa, wymaga się pokrycia podstawy wraz z otworami na śruby mocujące oraz fragmentem części walcowanej do wysokości 600 mm, elastomerem poliuretanowym. Grubość powłoki zabezpieczającej w granicach od 0,7mm do 1 mm o twardości ok. 90osh. Powierzchnia elastomeru malowana farbą odporną na działanie promieni UV, na kolor zbliżony do barwy powłoki anodowanej słupa.

Zaprojektowano słupy w komplecie z osprzętem (fundamentem, tabliczką informacyjną słupową). Zastosować fundament B-71.. Przed ułożeniem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą powłok asfaltowych.  W projektowanych słupach należy zamontować złącza IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z bezpiecznikiem małogabarytowym Bi Wtz E27 6A oraz przewody YDYp 4x2,5 mm2 z izolacją 750V do zasilenia opraw. Projektowane słupy należy uziemić za pomocą bednarki ocynkowanej, wartość rezystancji<10 Ώ. Przy układaniu słupów należy zachować minimalną skrajnię od drogi 0,5m.

Przykładowy wizerunek wysięgnika

Fundamenty

Dane techniczne:

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

• końce śrubowe cynkowane ogniowo,

• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,

• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

OPRAWY  OŚWIETLENIOWE

Projektuje się oprawy oświetlenia Ulicznego w technologii LED.

Montaż na wysokości 8m, wysięgnik łukowy L-1m, H=1m,  kąt nachylenia 5°

Realizowana klasa oświetleniowa: G3

Projektuje się oprawy:

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

- konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa,

- moc całkowita oprawy max 55W,

- strumień świetlny oprawy min. 7450 lm, efektywność świetlna 135 lm/W,

- temperatura barwy światła 4000K,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

- moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,

- IP66 modułu optycznego i zasilacza,

- wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10kV,

- oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie  na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,

- gwarancja producenta na oprawę minimum  10 lat

Przykładowy wizerunek oprawy

Krzywe rozsyłu projektowanej oprawy

LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje się linię kablowe oświetlenia ulicznego wykonaną za pomocą kabla YAKXS 4 x35mm2  w rurze ochronnej DVK Ø 50  którą należy ułożyć po wyznaczonej trasie. Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą na głębokości 0,7 m. Przy słupach pozostawić 1,0 m zapas kabla. Promień średnicy zginania kabla nie może być mniszy niż 10 krotność średnicy kabla. Przy przejściach trasy kablowej pod chodnikiem, betonem, oraz przy zbliżeniu kabla do istniejącej infrastruktury technicznej kabel układać w rurze ochronnej  SRS Ø 50. Końce rur zabezpieczyć pianką poliuretanowa. Pracę w pobliżu istniejących linii kablowych 0,4 kV wykonać ręcznie.  Kabel ułożony w ziemi należy zaopatrzyć co 10 m i przy słupach w oznaczniki kablowe OKI które powinny zawierać napis” YAKXS 4x35mm2 – Rok - oświetlenie słup nr. S01/1. Ułożony kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku i następnie 15 cm warstwą ziemi rodzimej na której ułożyć folię kablową koloru niebieskiego o szerokości min 0,2m i grubości min 0,5mm. . Rów kablowy zasypywać warstwami, ubijając poszczególne warstwy.  Nadmiar ziemi uformować nad wykopem dla późniejszego osiadania. Wprowadzenie kabla do fundamentów słupa oświetleniowego wykonać w rurze ochronnej grubościennej DVK Φ 50 mm. Końce kabla zarobić na sucho i rozszyć na złączach IZK. Przed zasypaniem zgłosić do Geodezji, oraz dokonać pomiaru ciągłości żył i oporności izolacji kabla. Kable w słupach opisać tabliczkami grawerowanymi z napisami : typ, przekrój kabla oraz trasa od – do .Projektuje się wykorzystać trzy żyły kabla ( L1,L2,L3) do zasilenia poszczególnych opraw na przemian, żyłę PE (zielonożółtą) należy połączyć z zaciskiem zerowym na każdym słupie. Linie kablową oświetlenia ulicznego zabezpieczyć w szafce oświetleniowej rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładką DO2/gG10A. Słupy oświetleniowe należy uziemić. Rezystancja uziemienia dodatkowego powinna wynosić R≤10Ω. Uziemienie wykonać bednarką stalową cynkowaną FeZn 30x4 mm układaną na całej trasie od szafki oświetlenia do ostatniego słupa na głębokości ok. 20 cm poniżej projektowanych linii kablowych. Bednarkę połączyć z uziemieniem każdego ze słupów. Do połączeń bednarki wykorzystać zaciski krzyżowe cynkowane.  Ponadto na końcu każdego obwodu projektuje się wykonanie uziomu z prętów FeCu ϕ ¾ 3 szt. Po 5m na każdy uziom. Miejsca połączeń bednarki w ziemi zabezpieczyć przed korozją poprzez staranne owinięcie taśmą typu DENZO lub lakierem asfaltowym.

OCHRONA OD PORAŻEŃ

Sieć zasilająca projektowaną linię kablową pracuje w układzie TN-C. Jako ochronę pośrednią od porażeń należy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim izolowane osłony obudów, części czynnych jak i przewodów i kabli.   Przewód neutralny nie może posiadać na całej długość instalacji żadnych zabezpieczeń oraz łączników . We wszystkich słupach dokonać połączenia przewodem DY 16 mm2 konstrukcji słupów z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać pomiaru oporności izolacji , ciągłości żył, sprawdzenia skuteczności szybkiego wyłączenia, rezystancji uziemień która nie może przekroczyć R<10 Ώ w przypadku słupów oświetleniowych .  Ώ. Protokoły należy dołączyć do odbioru.

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu do  zgłoszenia robót..

Warunkiem rozpoczęcia robót jest zastosowanie się do wymogów uzgodnień i opinii:

•	Protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego załącznikami

•	Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.

•	Wykonać pomiary po montażowe rezystancji izolacji kabla, rezystancję uziemienia złącza oraz ochrony od porażeń.

•	Pracę należy wykonać pod nadzorem osób posiadających branżowe uprawniania budowlane

•	Należy zwrócić uwagę na przepisy BHP przy pracach montażowych oraz stosować sprzęt ochrony i środki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót.

•	Stosować sprawdzone technologie wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni

Wykonawca po zakończeniu budowy zobowiązany jest do przedstawienia spójnej dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o równoważnych parametrach technicznych.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| LP | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKXS 4x35mm2 | 407m |
| 2 | Bednarka FeZn 30x4mm2 | 407m |
| 3 | Rura ochronna DVK Ø50 | 399m |
| 3 | Rura ochronna SRS Ø50 | 8m |
| 4 | Słup Oświetleniowy 7 metrowy | 10szt. |
| 5 | Wysiegnik łukowy H-1m, L=1m | 10szt. |
| 6 | Fundament B-71 | 10szt. |
| 7 | Oprawa LED | 10 szt. |
| 8 | Wysięgnik 1m/1m | 10 szt. |
| 9 | IZK- Fazowe | 10 szt. |
| 10 | IZK- Zerowe | 10szt. |
| 11 | IZK – Bezpiecznikowe | 10 szt. |
| 12 | Przewód YDY 3x2,5mm2 | 80m |
| 13 | Wkładki D01/E14 2A/gG | 10 szt. |
| 14 | Uziom Prętowy Fi 20 | 18m |
| 15 | Szafka oświetleniowa kompletna. | 1 szt. |

Obliczenia Techniczne.

- Dobór przewodów

Dobór i sprawdzenie kabli na obciążenie oraz dobór zabezpieczeń linii kablowej.

Zasilenie obwodu oświetleniowego z SO Obw1

- Oprawa LED Objęte odrębnym opracowaniem – 40W:– łącznie 10 szt.

Moc szczytowa projektowanego Obwodu nr. 1:

Ps = 10*44= 440W

IN=PsUn⋅cosϕ⋅1=4400,23⋅0,93⋅1=0,55A

Prąd rozruchowy startowy:    Ir = Is kr = 0,55  1,5 = 0,825A

Charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewody i kable przed skutkami przeciążenia powinna spełniać następujące dwa warunki:

Gdzie:

In – prąd nominalny w obwodzie – 0,825 A

Ib – prąd znamionowy obciążenia obwodu – 16A

Idd– obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x35mm2 – 132 A

Idd = 132*0,74=97,68A

Izz – prąd zadziałania zabezpieczenia (1,6 * Ib = 1,45 *10A = 16A

2,52A≤10A≤132

1,6*10=16A≤1,45*76,96=141,63A

Pod względem obciążenia dopuszczalnego projektowany kabel spełnia wymagane warunki.

Obwód należy zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym R303 z wkładką DO2 gG 10A.

| OBLICZANIE SKUTECZNOŚCI SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA - (dla najdalszego pkt. obw.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Miejsce zwarcia | Długość ostatniego odcinka pętli | Dane znamionowe elementów obwodu | Oporności |  |  |  |  | Prąd znamionowy ostatniego bezpiecznika | Współcz. Krotności WT-1/gG | Prąd wyłączenia | Prąd zwarcia |
|  |  |  |  | ostatniego odcinka |  | pętli zwarciowej |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rezystancja | reaktancja | rezystancja | reaktancja | impedancja |  |  |  |  |
|  |  | [m] |  | R [Ω] | X [Ω] | R [Ω] | X [Ω] | Z [Ω] | Ib [A] | K | Iw [A] | Iz [A] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Transformator 100kVAST. 31117 RYTEL SPORTOWA obw. 600 |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,066 | 0,072 |  |  |  |  |
| 1 | ST 31117 kier. Proj. Złącze ZK1x-1P | 200 | YAKXS 4x120 | 0,050 | 0,013 | 0,100 | 0,027 | 0,104 | 200 | 6,3 | 1260 | 1 380 |
| 2 | ZK2x-2P kier S01/9 | 265 | YAKXS4x35 | 0,228 | 0,019 | 0,456 | 0,039 | 0,457 | 10 | 3,9 | 39 | 390 |
|  |  |  |  |  | SUMA = | 0,584 | 0,132 | 0,598 | 10 | 3,9 | 39 | 365 |
| Warunek spełniony Iz > Iw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napięcia.

Spadek napięcia od złącza kablowego ZK2-2p do proj. szafki oświetleniowej SOP

Ps= 0,440 kW     S2=35mm2       L2=3m         γ=35m/mm2

Δu%R-1=200×321×335×35×2302=0,01%

Spadek napięcia od szafki oświetleniowej SOP do ostatniego słupa oświetleniowego  1/9

Ps=0,440 kW     S2=35mm2       L2=265m         γ=35m/mm2

Δu%R-1=200×440×26535×35×2302=0,36%

ΣΔU% =  0,01+0,36% =0,37% < ΔUdop = 4 %

Warunek został spełniony

| Opracowali: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Elektryczna | mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI | Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej |  |

22.03.2024r.

- Ukształtowanie terenu i układ zieleni –bez zmian

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS TERENU – NIE DOTYCZY

- INFORMACJE I DANE

- o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja została zaprojektowana w oparciu o szczegółowe wytyczne Inwestora oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczna – budowlanymi, przepisami zawiązany z ochroną środowiska i aktualną wiedzą techniczną. Inwestycja jest zgodna z decyzją   lokalizacji inwestycji celu publicznego nr. 3cp/2024 z dnia 07.03.2024r. Planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich.

- czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym formą ochrony zabytków, o której  mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.). Teren inwestycji położony jest poza obszarem objętym ochroną konserwatorską.

- określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U.  z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych.

- charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

- Projektowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr I i nr II do dyrektywy z dnia 13 grudnia 2011 r. nr 2011/92/UE, w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r, poz. 2081 ze zm.)

- Zgodnie z art. 59 ust. 2 plt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie”  Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków obszaru Natura 2000. Inwestycja znajduje się na Obszarze Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB 220009. Znajduje się również w otulinie Tucholskiego Parku Krajobrazowego gdzie należy przestrzegać ustaleń zawartych w Rozporządzeniu nr. 59/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego (dz. Urz. Woj. Pom. Z 2006 r Nr. 58 poz 1196.

- W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż  jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Teren na którym projektuje się obiekt nie znajduje  się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39.1 Prawa budowlanego projekt nie wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Inwestycja nie powoduje uciążliwości powodowanych hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi oraz promieniowaniem.  Nie będzie również powodować zanieczyszczania powietrza, gleby, wody. Nie pogarsza warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. Nie ogranicza dostępu do drogi publicznej. Nie zmienia stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich. Nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na sąsiednich działkach.

- DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

nie dotyczy

- INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANI OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotową inwestycję zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi i możliwościami technicznymi. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w projekcie zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych 
w tego typu obiektach na obszarze kraju u za granicą i w znacznym stopniu eliminują ewentualne wystąpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne ograniczają ewentualny niekorzystny wpływ na środowisko do granic opracowania.

8.	WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE I HYDROLOGICZNE GRUNTU

W miejscu projektowanej budowy znajduje się grunt piaszczysto-gliniasty. Parametry geotechniczne ustalono metodą „C” – przyjęto wartość parametru na podstawie praktycznych doświadczeń na innych podobnych terenach, uzyskanego dla budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach.

I kategoria geotechniczna gruntu

- INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonywano określenia obszaru oddziaływania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dział III;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, §3.1 pkt. 81;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, załącznik tabela 1;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, §17.1 pkt. 1;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dział IX

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozdział 3 i 4;

- Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 2003r., tablica 7

Zasięg obszaru oddziaływania

Na podstawie analizy obowiązujących przepisów w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującego Prawa Budowlanego z dnia 19 września 2020 r.  określa się:

usytuowanie budowli:

Projektowane zadanie usytuowano  na terenie działek gminnych. Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy z właścicielem drogi.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - obiekt nie wymaga uzgodnień pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej no odległości normatywne.

trwałość budowli:

Projektowana sieć służyć będzie do oświetlenia terenów zewnętrznych, drogi.

Materiały użyte do budowy będą spełniać określone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiadać będą warunkom technicznym producenta. Odcinki wbudowane będą spełniać wymagania w/w normy.

Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz.U. z 2020r., poz. 1860, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.),  w zakresie:

ochrony przed hałasem:

Projektowana sieć nie wprowadzi emisji hałasów i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnią terenu, przepływ medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hałasów związanych 
z przepływem. Spełnia warunki §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji na terenie objętym ochroną:

Inwestycja położona jest poza strefą ochronną .

Odległość od krawędzi jezdni

Obiekt jest usytuowany w odpowiedniej odległości od krawędzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21. Marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U z 2020r. poz. 2338 ze zm.)

odległość od ujęć wody:

Projektowana linia kablowa usytuowana zostanie w normatywnej odległości od ujęcia wody. Nie wpłynie na jej funkcjonowanie.

zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych:

Prace związane z inwestycją i późniejsze użytkowanie będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka, ich stężenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardów jakości środowiska. Projektowana sieć jest zgodna z zapisami Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczają standardów emisyjnych zgodnie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania projektowanej sieci nie będzie wpływał negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego

Projektowana sieć nie spowodują szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące;

oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu terenu poza granicami działek na których została zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz środków łączności przez osoby trzecie 
w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują zwiększenia uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz działek  ewidencyjnych w zasięgu oddziaływania:

miejscowość: 		Rytel

jednostka ewidencyjna: 	Gm. Czersk  220204_5

obręb ewidencyjny:		Rytel 0020

działki :	      działka nr: 			349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35

  - Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Na podstawie zapisów Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 1333 ze zm.):

- Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustępu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

| Opracowali: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Elektryczna | mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI | Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej |  |

22.03.2024r.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa Linii Kablowej Oświetlenia ulicznego w m. Rytel |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: |  | Powiat: Chojnicki, Gmina: Czersk Miejscowość: Rytel, Jedn. Ewid. Gm. Czersk – [220204_5], obręb: 0020 Rytel dz. nr 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35 |  |  |
| KATEGOWIA OBIEKTU BUD. |  | XXVI. |  |  |
| BRANŻA |  | Elektryczna |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI EWID. |  | GM. Czersk [220204_5] |  |  |
| NAZWA I NUMER OBRĘBU EWID. |  | [0020] Rytel |  |  |
| NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH |  | 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35 |  |  |
| INWESTOR: |  | Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk |  |  |
| Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3 Ustawy Prawo Budowalne oświadczam iż wymieniony wyżej projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. |  |  |  |  |
| Funkcja | Imię i Nazwisko |  | Uprawnienia/Specjalność | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Rafał Kobierowski |  | Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjalności elektrycznej bez ograniczeń. |  |
| Chojnice, 22.03.2024 r. |  |  |  |  |

| ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa Linii Kablowej Oświetlenia ulicznego w m. Rytel |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: |  | Powiat: Chojnicki, Gmina: Czersk Miejscowość: Rytel, Jedn. Ewid. Gm. Czersk – [220204_5], obręb: 0020 Rytel dz. nr 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35 |  |  |
| KATEGOWIA OBIEKTU BUD. |  | XXVI. |  |  |
| BRANŻA |  | Elektryczna |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI EWID. |  | GM. Czersk [220204_5] |  |  |
| NAZWA I NUMER OBRĘBU EWID. |  | [0020] Rytel |  |  |
| NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH |  | 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35 |  |  |
| INWESTOR: |  | Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk |  |  |
| Funkcja | Imię i Nazwisko |  | Uprawnienia/Specjalność | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Rafał Kobierowski |  | Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjalności elektrycznej bez ograniczeń. |  |
| Chojnice, 22.03.2024 r. |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia				str. 3-5

- Warunki przyłączenia do sieci							str. 6-7

- Uzgodnienie  narady koordynacyjnej						str. 8-10

- Uzgodnienie Gmina Czersk								str. 11-14

- Decyzja o Lokalizacja Celu Publicznego						str. 15-19

- Mapa do celów projektowych							str.20

- Decyzja zarządcy drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym		str.21

|  |  | PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Rafał Kobierowski Ul. Dworcowa 25/6 89-600 Chojnice tel. 791-501-035 e-mail: rafalkobierowski@o2.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Budowa Linii Kablowej Oświetlenia ulicznego w m. Rytel |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: |  | Powiat: Chojnicki, Gmina: Czersk Miejscowość: Rytel, Jedn. Ewid. Gm. Czersk – [220204_5], obręb: 0020 Rytel dz. nr 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35 |  |  |
| KATEGOWIA OBIEKTU BUD. |  | XXVI. |  |  |
| BRANŻA |  | Elektryczna |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI EWID. |  | GM. Czersk [220204_5] |  |  |
| NAZWA I NUMER OBRĘBU EWID. |  | [0020] Rytel |  |  |
| NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH |  | 349/29, 349/30, 349/31, 349/32, 349/43, 349/35 |  |  |
| INWESTOR: |  | Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk |  |  |
| Sporządzający | Imię i Nazwisko |  | Uprawnienia/Specjalność | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Rafał Kobierowski zam. Chojnice. Ul. Dworcowa 25/6, 89-600Chojnice |  | Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjalności elektrycznej bez ograniczeń. |  |
| Chojnice, 22.03.2024 r. |  |  |  |  |

1.Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególna uwagę należy zwrócić na:

- roboty montażowe;

- maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

2. Przewidywany zakres robót dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montażowe

- wykonanie wykopów otwartych o głębokości 0,8 m dla ułożenia kabla oświetlenia.

- ułożenie kabli, rur osłonowych

- montaż i nastawienie słupów oświetleniowych

- podłączenie kabli w słupach oświetleniowych

- zasypanie i odtworzenie nawierzchni

- uporządkowanie terenu

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- Układanie kabla oświetleniowego i rur ochronnych

-  Montaż słupów oświetleniowych

- Montaż opraw oświetleniowych

- Montaż szafki oświetleniowej

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- czynne linie energetyczne kablowe 0,4 kV

-  złącze kablowe i szafka oświetleniowa

- istniejąca infrastruktura i urządzenia podziemne wskazane na mapie zagospodarowania terenu.

4. Przy wykonywaniu robót budowlanych na tej budowie występuje ryzyko wypadku między innymi od następujących zagrożeń:

- porażenie prądem elektrycznym

- ruchu drogowego pieszego oraz kołowego nie związanego z wykonywaniem robót

- poślizgnięcie się na  płaszczyźnie

5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie oraz powinny zostać udzielne szczegółowe instrukcje w formie ustnej:

- pracownicy powinni przejść szkolenie BHP wstępne, ogólne;

- pracownicy powinni przejść szkolenie BHP podstawowe;

- pracownicy powinni przejść szkolenie BHP stanowiskowe;

- pracownicy obsługujący maszyny powinni mieć odpowiednie przeszkolenie;

- pracownicy powinni posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;

- pracownicy powinni posiadać uprawnienia SEP

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z zakresem robót budowlanych.

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z technologią realizacji robót

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z harmonogramem realizacji robót oraz czasem wymaganym do jego wykonania.

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót.

- pracownicy powinni zostać zaznajomieni z  instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.

6. Przed przystąpieniem do robót należy odpowiednio zagospodarować teren budowy oraz wykonać:

- odpowiednie ogrodzenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i planem BIOS.

- urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych;

- zapewnić łączność telefoniczną.

- uwzględnić wymagania związane z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z:

- zarządcą drogi publicznej

- właścicielem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót

- rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy.

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu; - taśm ostrzegawczych, barier, balustrad, ogrodzeń, tablic bezpieczeństwa, daszków ochronnych.

- stosowanie  sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót w których pracownicy są przeszkoleni.

Informacje dodatkowe

- Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

- Oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości

Projektowana budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na sąsiadujące obiekty, projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu nie będzie oświetlało sąsiadującego terenu,

- Utrudnienia dla osób trzecich

NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Całość prac ujętych niniejszym projektem wykonać zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie materiały instalowane na obiekcie powinny posiadać atesty, świadectwa, bądź deklaracje zgodności.

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających. Projekt posiada wszystkie niezbędne (konieczne do przedstawienia) rysunki, które umożliwiają jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

| Opracowali: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Elektryczna | mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI | Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej |  |

22.03.2024 r.