Załącznik nr 2A do SWZ

Specyfikacja zaoferowanego przedmiotu zamówienia

| Agregat w wersji obudowanej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |  |
| Producent........................... Model...................................... (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Oferowane parametry (należy skreślić) – wypełnia Wykonawca |
| - 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa - Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE lub równoważna - 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia - PN-EN ISO 8528-13:2016-07 lub równoważna - PN- EN ISO 3744:2011 lub równoważna - ISO 8528-1:2005 lub równoważna - 2000/14/WE, 2005/88/WE – Dyrektywa Hałasowa - Klasa wykonania minimum G2 |  | TAK/NIE |
| Moc | - Wymagana moc znamionowa agregatu – min. 80 kVA (64 kW) - Wymagana moc awaryjna agregatu nie mniej niż – min. 90 kVA (72 kW) - Napięcie – 400/230 V - Częstotliwość – 50Hz | TAK/NIE |
| Certyfikaty lub równoważne | - Powinien posiadać oznaczenie CE - Dostarczone urządzenie powinno być w całości spreparowane przez jednego producenta posiadającego wdrożony system: ISO 9001:2015 oraz certyfikat wdrożenia i stosowania systemów zgodnie z wymaganiami norm: - PN-EN ISO 14001:2015 - PN-EN ISO 45001:2024 - PN-EN ISO/IEC 27001:2023 | TAK/NIE |
| Obudowa | - Obudowa dźwiękochłonna, wyciszona specjalną, niepalną pianką wygłuszającą, z czterema niezbędnymi drzwiami dostępowymi na dłuższych bokach - Wylot spalin i gorącego powietrza poprzez górną połać obudowy - Podejście kablowe umiejscowione na dłuższym boku po lewej stronie, bezpośrednio pod wyłącznikiem głównym agregatu, umożliwiające wprowadzenie okablowania bez wychodzenia kablami poza obrys agregatu - Bardzo mocna konstrukcja z możliwością transportu wózkiem widłowym, dźwigiem, HDS – na pasach, widłach lub łańcuchach - Rama dodatkowo izolowana od podłoża za pomocą stóp (stożków) gumowych przykręcanych do ramy, z możliwością regulacji wysokości (poziomowania). - Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego. - Zaciski na listwie sterowniczej: - styk NC do podłączenia okablowania zewnętrznego stopu pożarowego dla podłączenia okablowania potrzeb własnych agregatu. - dla podłączenia okablowania sterowania układem SZR. - Wysokowydajne amortyzatory drgań silnika i prądnicy - Wymiary nie przekraczające (dł. x szer. x wys.) – 3300 x 1100 x 1900 [mm] - Zbiornik paliwa co najmniej 139 L w ramie agregatu, pozwalający na ciągłą pracę agregatu: - przy 75% obciążeniu co najmniej 7,4 h - przy 100% obciążeniu co najmniej 5,9 h. - Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa z % wskazaniem na sterowniku - Alarm poziomu paliwa 15% (rezerwa) - Wyłączenie agregatu przy 5% paliwa (zabezpieczenie przed zapowietrzeniem) - Wymagany również korek spustowy zbiornika oraz co najmniej jeden niezależny, otwór w zbiorniku zaślepiony deklem na śrubach, umożliwiający montaż i podłączenie dodatkowej instalacji paliwowej, lub przeniesienie wlewu paliwa na drugą stronę zbiornika. - Stalowy tłumik dźwięków -35db(A) – zabudowany wewnątrz agregatu - Wlew paliwa - korek zamykany kluczykiem, wewnątrz obudowy | TAK/NIE |
| Silnik | - Silnik diesla o mocy znamionowej nie mniejszej niż – 92kW. - Liczba i układ cylindrów – 4 L. - Wymagany typ wtrysku – bezpośredni - Elektroniczna regulacja obrotów - Emisja spalin - non emisiion - Podgrzewanie bloku – grzałka silnika kontrolowana przez sterownik agregatu. - Spalanie przy 75% obciążenia nie więcej niż – 18,7 l/h. - Spalanie przy 100% obciążenia nie więcej niż – 23,6 l/h. - Filtr powietrza suchy - Silnik chłodzony glikolem - Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m. - Układ elektryczny 12V. - Akumulator 12V - Automatyczna ładowarka buforowa akumulatora/ów 12V/5A w czasie czuwania. - Osłona elementów gorących oraz ruchomych. | TAK/NIE |
| Prądnica | - Prądnica wyposażona w automatyczną regulację napięcia - Obudowa (wg IEC-34-5) - IP23. - Złącze – elastyczny dysk. - Klasa izolacji – H. - Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3, ponieważ zapewnia to eliminację krotności trzeciej harmonicznej (3, 9, 15, itd.) napięcia wyjściowego. Poskok 2/3 minimalizuje indukowanie się nadmiernych prądów w obwodzie neutralnym. - Wytrzymałość zwarciowa prądnicy >300% obciążenia znamionowego. | TAK/NIE |
| Sterownik | - Sterownik z pełną obsługą rozwiązań producenta, z komunikatami w języku polskim, pozwalający na kontrolę parametrów sieci i agregatu (napięć , prądów, mocy, częstotliwości, cos ɸ, napięcia ładowania akumulatora, ilość paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, parametrów silnika). - Panel sterownika wyposażony w tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia. Wymagana jest identyfikacja alarmów dotyczących działania baterii, pracy alternatora, poziomu paliwa, ciśnienia oleju oraz dwa dodatkowe do zdefiniowania. Sterownik musi posiadać w tylnej ścianie wolne sloty do podłączenia dodatkowych modułów sygnalizacyjnych np. GSM, ETHERNET, styków/wyjść przekaźnikowych dla sygnałów bezpotencjałowych (do zdefiniowania przez użytkownika) - Szafa elektryczna/automatyki agregatu zbudowana na podzespołach renomowanych producentów elektryki i elektroniki, według norm i standardów. - Sterownik musi posiadać: CECHY - Obsługa agregatów na olej napędowy i gaz - Obsługa 400 Hz - Dziennik - 400 zdarzeń, - Możliwość edycji wszystkich parametrów na panelu przednim - 3-poziomowe hasło konfiguracyjne - Graficzny wyświetlacz LCD 128x64 - Języki do pobrania (domyślnie – polski) - Wyświetlanie przebiegów napięcia i prądów - Analiza harmonicznych - Wyjścia 16 A MCB i GCB - 8 konfigurowalnych wejść cyfrowych - Wejścia rozszerzalne do 40 - 6 konfigurowalnych wyjść cyfrowych - Wyjścia z możliwością rozszerzenia do 38 - 3 konfigurowalne wejścia analogowe - Zarówno CANBUS-J1939, jak i MPU - 3 konfigurowalne alarmy serwisowe - Tygodniowy harmonogram pracy - Ręczna „precyzyjna regulacja prędkości” w wybranych ECU - Automatyczne sterowanie pompą paliwa - Ochrona przed nadmierną mocą - Odwrotna ochrona zasilania - Zabezpieczenie przed przeciążeniem IDMT - Zrzut obciążenia, obciążenie zastępcze - Zarządzanie wieloma obciążeniami - Zabezpieczenie od asymetrii prądu - Ochrona przed asymetrią napięcia - Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym - Kontrola prędkości biegu jałowego - Ładowanie akumulatora włączone - Wiele parametrów nominalnych - Napęd Tactor i MCB - 4 kwadrantowe liczniki mocy agregatu - Liczniki zasilania sieciowego - Wskazania poziomu paliwa - Wyświetlacz diagnostyczny modemu - Konfigurowalny przez USB, RS-485 i GPRS - Darmowy program konfiguracyjny - Gotowy do centralnego monitorowania - Obsługa mobilnych agregatów prądotwórczych - Łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego USB - Stopień ochrony IP65 ze standardową uszczelką | TAK/NIE |
| Pomiary | - Napięcia sieci i agregatu PN / PP - Częstotliwość sieci i agregatu - Prądy fazowe sieci i agregatu - Prądy neutralne sieci i agregatu - Sieć i agregat, faza i suma, kW, kVA, kVAr, pf - Prędkość silnika - Napięcie baterii - Temperatura silnika - Ciśnienie oleju - Zużycie paliwa (dla silników wyposażonych w ECU) | TAK/NIE |
| Komunikacja | - 4-pasmowy modem GPRS w standardzie - Port USB - RS-485 (2400-115200) w standardzie - RS-232 (2400-115200) - Centralny monitoring internetowy - Wysyłanie wiadomości SMS – w standardzie (na 3 telefony komórkowe) - Wysyłanie e-mail - Darmowe oprogramowanie na PC: do zarządzania agregatem - Modbus RTU - Monitorowanie pracy agregatu za pomocą GSM - Agregat powinien zapewnić wysyłanie sygnałów alarmowych z wykorzystaniem sieci GSM na trzy podane telefony komórkowe. Wymagane są co najmniej 4 sygnały alarmowe: start agregatu (po zaniku sieci), niski poziom paliwa (rezerwa), stop agregatu (po powrocie sieci), awaria agregatu (alarm globalny). | TAK/NIE |
| # Układ SZR typu RTSE | # - Układ SZR zbudowany na bazie przełącznika źródła zasilania z napędem silnikowym, składającego się z dwóch niezależnych rozłączników izolacyjnych ze wspólnym napędem silnikowym, z możliwością przełączania elektrycznego w trybie automatycznym oraz ręcznego przy pomocy dołączonej rączki. # - Układ SZR musi posiadać funkcję „zrzut obu zasilań” oraz zaciski na listwie sterowniczej dla podłączenia kabla, sygnału z wyłącznika pożarowego (głównego) obiektu - Układ SZR musi posiadać: - Blokada elektryczna - odpowiednie połączenie modułu sterowania uniemożliwiające równoczesne wysterowanie tych samych pozycji. - Blokada mechaniczna – przełącznik źródła zasilana z napędem silnikowym składający się z dwóch niezależnych rozłączników. Zamienne załączenie rozłączników odbywa się z przerwą czasową i przez pozycję 0. - Blokada programowa – blokada ta uniemożliwia jednoczesne wysterowanie dwóch przekaźników zabudowanych wewnątrz układu SZR. - Układ SZR musi mieć zabezpieczenie przed przedostaniem się napięcia generatora na sieć energetyczną. | # TAK/NIE |
| Próby fabryczne | - Przed dostarczeniem agregatu na obiekt należy wykonać próby FAT u producenta, lub w obecności komisji zamawiającego i do dokumentacji powykonawczej załączyć stosowny protokół. | TAK/NIE |
| Dodatkowe wymagania | W ramach zadania należy wykonać: - projekt zasilania awaryjnego budynku gminy z agregatu prądotwórczego - uzgodnienie z lokalnym Zakładem Energetycznym agregatu i układu SZR - dostawę i posadowienie agregatu w miejscu przygotowanym przez zamawiającego - okablowanie strukturalne pomiędzy układem SZR i głównym wyłącznikiem prądu budynku gminy – kable podania sieci na SZR i z powrotem na odbiory - pierwsze uruchomienie (w tym paliwo do 2-3 prób rozruchowych i sprawdzeń działania) - szkolenie obsługi teoretyczne i praktyczne - protokół z prób rozruchowych z osiąganymi parametrami pracy agregatu - protokół przeszkolenia obsługi - protokół wykonania i przeprowadzenia prób dla Zakładu Energetycznego - dwa przeglądy serwisowe (roczne) w cenie ofertowej | TAK/NIE |
| Gwarancja | - Udzielenie gwarancji na min. 24 miesiące - Wykonawca zapewni pomoc techniczną (doraźną, telefoniczną) w okresie udzielonej gwarancji | TAK/NIE |