## Przedmiar wycena
Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Szaflarach'' | Jednostka |  | Cena | Cena | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
|  | Nazwa | Ilość | jednostkowa netto (PLN) | jednostkowa brutto (PLN)
1 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7. | 8. | 9.
I | PRACE PRZYGOTOWAWCZE,NADZORY I ODBIORY
1 | Wykonanie obsługi geodezyjnej inwestycji: | kpl. | 1
- wytyczenie tras przebiegu sieci ciepłowniczej wraz z pozostałą infrastrukturą (teletechnika) przed rozpoczęciem robót
- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót wraz obmiarem do rozliczeń częściowych i rozliczenia końcowego
- inwentaryzacja powykonawcza sieci ciepłowniczej wraz z pozostałą infrastrukturą (teletechnika, ) (z wpisem do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Nowotarskim)
2 | Koszt projektu ( wraz z koniecznymi uzgodnieniami) czasowej organizacji ruchu , koszt wprowadzenia czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonywanych robót , koszt przywrócenia stałej organizacji ruchu | kpl. | 1
3 | Opłaty za nadzory branżowe (infrastruktura energetyczna , teletechniczna , kanalizacja sanitarna, kanalizacji deszczowa, wodociągowa).Prace odbiorowe, dokumnetacja powykonawcza oraz pozwolenie na użytkowanie. | kpl. | 1
II. | ROBOTY INSTALACYJNE
4 | Dostawa i montaż rur preizolowanych stalowych czarnych o średnicy 139,7/225 mm (powrót i zasilanie), w tym łuki, trójniki, mufy, maty kompensacyjne, dennice, zabezpieczenie kolizji, płukanie, testowanie oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci; wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (roboty drogowe wycenić w pozycji ,,roboty drogowe'') - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | mb sieci cieplnej | 85
5 | Właczenie budowanej sieci preizolowanej o średnicy 139,7/225 mm (powrót i zasilanie) do sieci magistralnej poprzez: demontaż zabudowanej na odejsciu armatury ,,bypass'' w studni obiegowej a w jej miejsce zabudowy preizolowanej,pojedynczej armatury odwadniającej/odpowietrzajacej 2*Dn 200 wraz z redukcją Dn 200/125 ( Zawory odcinające 2* DN 200 zostały zabudowane na odejściu podczas budowy magistrali).Należy ująć wszystkie koszty demontażu, dostarczenia materiałów i montażu tylko armaturę odpowietrzajacą wycenić w osobnej pozycji. | kpl. | 1
1: 6; 3: Dostawa i montaż rur preizolowanych stalowych czarnych o średnicy 114,3/200 mm (powrót i zasilanie), w tym łuki, trójniki, mufy, maty kompensacyjne, dennice, zabezpieczenie kolizji, płukanie, testowanie oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci; wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : -rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (roboty drogowe wycenić w pozycji ,,roboty drogowe'') - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej); 4: mb sieci cieplnej; 5: 1218.4 | `
7 | Właczenie budowanej sieci preizolowanej o średnicy 114,3/200 mm (powrót i zasilanie) do sieci magistralnej poprzez demontaż zabudowanej na odejsciu armatury ,,bypass'' w studni obiegowej a w jej miejsce zabudowy preizolowanej,pojedynczej armatury odwadniającej/odpowietrzajacej 2*Dn 100 ( Zawory odcinające 2* DN 100 zostały zabudowane na odejściu podczas budowy magistrali) Należy ująć wszystkie koszty demontażu, dostarczenia materiałów i montażu tylko armaturę odpowietrzajacą wycenić w osobnej pozycji. | kpl. | 2
8 | Właczenie budowanej sieci preizolowanej o średnicy 114,3/200 mm (powrót i zasilanie) do sieci magistralnej poprzez demontaż zabudowanej na odejsciu armatury ,,bypass'' w studni obiegowej a w jej miejsce zabudowy preizolowanej,pojedynczej armatury odwadniającej/odpowietrzajacej 2*Dn 200 wraz z redukcją Dn 200/100 ( Zawory odcinające 2* DN 200 zostały zabudowane na odejściu podczas budowy magistrali) Należy ująć wszystkie koszty demontażu, dostarczenia materiałów i montażu tylko armaturę odpowietrzajacą wycenić w osobnej pozycji. | kpl. | 1
9 | Dostawa i montaż rur preizolowanych stalowych czarnych o średnicy 88,9/160 mm (powrót i zasilanie), w tym łuki, trójniki, mufy, maty kompensacyjne, dennice, zabezpieczenie kolizji, płukanie, testowanie oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci; wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (roboty drogowe wycenić w pozycji ,,roboty drogowe'') - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | mb sieci cieplnej | 339
10 | Dostawa i montaż rur preizolowanych stalowych czarnych o średnicy 76,1/140 mm (powrót i zasilanie), w tym łuki, trójniki, mufy, maty kompensacyjne, dennice, zabezpieczenie kolizji, płukanie, testowanie oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci; wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (roboty drogowe wycenić w pozycji ,,roboty drogowe'') - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | mb sieci cieplnej | 379
11 | Dostawa i montaż rur preizolowanych stalowych czarnych o średnicy 60,3/125 mm (powrót i zasilanie), w tym łuki, trójniki, mufy, maty kompensacyjne, dennice, zabezpieczenie kolizji, płukanie, testowanie oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci; wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek i odtworzenia nawierzchni ( roboty drogowe wycenić w pozycji ,,roboty drogowe'') - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | mb sieci cieplnej | 291
12 | Dostawa i montaż rur preizolowanych stalowych czarnych o średnicy 48,3/110 mm (powrót i zasilanie), w tym łuki, trójniki, odwodnienie, odpowietrzenie, mufy, zaślepienie, maty kompensacyjne, dennice, studnie, zabezpieczenie kolizji, płukanie, testowanie oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci; wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (roboty drogowe wycenić w pozycji ,,roboty drogowe'') - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | mb sieci cieplnej | 370
13 | Dostawa i montaż rur preizolowanych stalowych czarnych o średnicy 42,4/110 mm (powrót i zasilanie), w tym łuki, trójniki, mufy, maty kompensacyjne, dennice, zabezpieczenie kolizji, płukanie, testowanie oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci; wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (roboty drogowe wycenić w pozycji ,,roboty drogowe'') - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | mb sieci cieplnej | 870
14 | Dostawa i montaż rur preizolowanych stalowych czarnych o średnicy 33,7/90 mm (powrót i zasilanie), w tym łuki, trójniki, mufy, maty kompensacyjne, dennice, zabezpieczenie kolizji, płukanie, testowanie oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci; wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : -rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (roboty drogowe wycenić w pozycji ,,roboty drogowe'') rozbiórek nawierzchni - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | mb sieci cieplnej | 1531
15 | Dostawa i montaż detektora - monitoring zawilgocenia rur preizolowanych o długości pętli do 7000 m każdy wraz z dostawą i montażem. Zgodnie z dok.projektową | kpl. | 3
III | ZAWORY ORAZ ARMATURA ZLOKALIZOWANE W STUDNIACH
16 | Dostawa i montaż: zawory preizolowane z podwójnym odwodnieniem/ odpowietrzeniem o średnicy Dn 100 114,3/200 mm(1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 2
17 | Dostawa i montaż: zawory preizolowane z podwójnym odwodnieniem/ odpowietrzeniem o średnicy Dn 80 88,9/160 mm (1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 2
18 | Dostawa i montaż: zawory preizolowane z podwójnym odwodnieniem/ odpowietrzeniem o średnicy Dn 65 76,1/140 mm (1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 2
19 | Dostawa i montaż: zawory preizolowane z podwójnym odwodnieniem/ odpowietrzeniem o średnicy Dn 50 60,3/125 mm (1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 1
20 | Dostawa i montaż: zawory preizolowane z podwójnym odwodnieniem/ odpowietrzeniem o średnicy Dn 40 48,3/110 mm (1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 1
21 | Dostawa i montaż: armatura preizolowana :odw/odpowietrzenie o średnicy Dn 200 219,1/315 mm (1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 2
22 | Dostawa i montaż: armatura preizolowana : odw/odpowietrzenie o średnicy Dn 100 114,3/200 mm (1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 3
23 | Dostawa i montaż: armatura preizolowana : odw/odpowietrzenie o średnicy Dn 65 76,1/140 mm (1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 1
24 | Dostawa i montaż: armatura preizolowana : odw/odpowietrzenie o średnicy Dn 50 60,3/125 mm (1kpl. liczony jako 2szt.zaworów) | kpl. | 1
25 | Dostawa i montaż studni zaworowych z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i o głębokości do 1,2 m (krąg betonowy , pierścień odciążający żelbetowy, płyta pokrywowa typu ciężkiego , właz kanałowy żeliwny fi800 z pokrywą typu ciężkiego z zamknięciem ); wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek nawierzchni - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | szt. | 6
26 | Dostawa i montaż studni zaworowych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i o głębokości do 1,2 m (krąg betonowy , pierścień odciążający żelbetowy, płyta pokrywowa typu ciężkiego , właz kanałowy żeliwny fi800 z pokrywą typu ciężkiego z zamknięciem ); wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek nawierzchni - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | szt. | 5
27 | Dostawa i montaż studni zaworowych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i o głębokości do 1 m (krąg betonowy , płyta pokrywowa , właz kanałowy żeliwny klasy B125 fi600 z pokrywą z zamknięciem ); wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek i odtworzenia nawierzchni - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | szt. | 2
28 | Dodatkowa ( nie ujeta w dokumentacji projektowej ) prostokatna komora prefabrykowana szczelna najazdowa min. 1,5m*2m*1,5 m zabudowana na rurociagach Dn 100-125 Wyposazona w przejścia szczelne płytę odociążajacą żelbetową, płyta pokrywowa typu ciężkiego , właz kanałowy żeliwny fi800 z pokrywą typu ciężkiego z zamknięciem , stopnie ); wraz z wykonaniem wykopów oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek nawierzchni - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów - odspojenia skał w wykopach - podwieszeń kabli energetycznych w miejscach skrzyżowań - wykopów kontrolnych w celu lokalizacji sieci obcych (energetycznych , teletechnicznych , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) | szt. | 4
IV | PRZEJŚCIA BEZWYKOPOWE POD DNEM POTOKU
29 | Wykonanie przewiertu (Potok Furczański 1+105) zgodnie z projektem wraz z dostawą i montażem rury ochronnej oraz rury elastycznej preizolowanej . System dwururowy prowadzony pod dnem potoku w rurze ochronnej wraz złączami do rury stalowej preizolowanej. oraz innymi elementy niezbędne do prawidłowego wybudowania i funkcjonowania sieci. Należy wycenić wraz z wykonaniem komór oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. (Wycenić komplet zasilanie i powrót ) | kpl. | 1
30 | Wykonanie przewiertu (Potok Furczański 1+125) zgodnie z projektem wraz z dostawą i montażem rury ochronnej oraz rury elastycznej preizolowanej . System dwururowy prowadzony pod dnem potoku w rurze ochronnej wraz złączami do rury stalowej preizolowanej. oraz innymi elementy niezbędne do prawidłowego wybudowania i funkcjonowania sieci. Należy wycenić wraz z wykonaniem komór oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. (Wycenić komplet zasilanie i powrót ) | kpl. | 1
31 | Wykonanie przewiertu (Potok Furczański 1+174 zgodnie z projektem wraz z dostawą i montażem rury ochronnej oraz rury elastycznej preizolowanej . System dwururowy prowadzony pod dnem potoku w rurze ochronnej wraz złączami do rury stalowej preizolowanej. oraz innymi elementy niezbędne do prawidłowego wybudowania i funkcjonowania sieci. Należy wycenić wraz z wykonaniem komór oraz ich zasypaniem, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, ułożeniem taśmy ostrzegawczej; wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia miejsca robót. (Wycenić komplet zasilanie i powrót ) | kpl. | 1
V | PRZYŁACZA W BUDYNKACH
32 | Wykonanie wejścia przyłaczami do budynków rurociagami o średnicy 88,9/160 mm mm mm (powrót i zasilanie) obejmującego : - wiercenie tarczą diamentową w ścianie ( fundamencie ) budynku, wykonanie systemowych uszczelnień dla przejśc w ścianie betonowej oraz izolacji przeciwwilgociowej z lepiku - montaż rurociągów wejściowych w budynkach podpiewniczonych - montaż rurociągów stalowych oraz kolan o średnicy nominalnej 80 mm i długości do 2* 1,5m łączone przez spawanie - montaż zaworów do wspawania o średnicy nominalnej 80mm dla ciśnień 4,0MPa 2szt. - montaż spinki bypas rurociagów zasilanie /powrót wraz z zaworem do wspawania o średnicy nominalnej 20 mm dla ciśnień 4,0 MPa 1szt. - montaż zaworów odpowietrzających oraz odwadniajaceo do wspawania Dn 15 2szt.+ Dn 20 1 szt - malowanie oraz izolowanie rur czarnych w budynku | kpl. | 1
33 | Wykonanie wejścia przyłaczami do budynków rurociagami o średnicy 48,3/110 mm mm (powrót i zasilanie) obejmującego : - wiercenie tarczą diamentową w ścianie ( fundamencie ) budynku, wykonanie systemowych uszczelnień dla przejśc w ścianie betonowej oraz izolacji przeciwwilgociowej z lepiku - montaż kolan preizolowanych wejściowych w budynkach niepodpiewniczonych wraz z przewiertem i naprawą uszkodzonch elementów posadzki. - montaż rurociągów stalowych oraz kolan o średnicy nominalnej 40mm i długości do 2* 1,5m łączone przez spawanie - montaż zaworów do wspawania o średnicy nominalnej 40mm dla ciśnień 4,0MPa 2szt. - montaż spinki bypas rurociagów zasilanie /powrót wraz z zaworem do wspawania o średnicy nominalnej 20 mm dla ciśnień 4,0 MPa 1szt. - montaż zaworów odpowietrzających oraz odwadniajaceo do wspawania Dn 15 2szt.+ Dn 20 1 szt . - malowanie oraz izolowanie rur czarnych w budynku | kpl. | 1
34 | Wykonanie wejścia przyłaczami do budynków rurociagami o średnicy 42,4/110 mm (powrót i zasilanie) obejmującego : - wiercenie tarczą diamentową w ścianie ( fundamencie ) budynku, wykonanie systemowych uszczelnień dla przejśc w ścianie betonowej oraz izolacji przeciwwilgociowej z lepiku - montaż kolan preizolowanych wejściowych w budynkach niepodpiewniczonych wraz z przewiertem i naprawą uszkodzonch elementów posadzki. - montaż rurociągów stalowych oraz kolan o średnicy nominalnej 32mm i długości do 2* 1,5m łączone przez spawanie - montaż zaworów do wspawania o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 4,0MPa 2szt. - montaż spinki bypas rurociagów zasilanie /powrót wraz z zaworem do wspawania o średnicy nominalnej 20 mm dla ciśnień 4,0 MPa 1szt. - montaż zaworów odpowietrzających oraz odwadniajaceo do wspawania Dn 15 2szt.+ Dn 20 1 szt - malowanie oraz izolowanie rur czarnych w budynku | kpl. | 38
35 | Wykonanie wejścia przyłaczami do budynków rurociagami o średnicy 33,7/90 mm (powrót i zasilanie) obejmującego : - wiercenie tarczą diamentową w ścianie ( fundamencie ) budynku, wykonanie systemowych uszczelnień dla przejśc w ścianie betonowej oraz izolacji przeciwwilgociowej z lepiku - montaż kolan preizolowanych wejściowych w budynkach niepodpiewniczonych wraz z przewiertem i naprawą uszkodzonch elementów posadzki. - montaż rurociągów stalowych oraz kolan o średnicy nominalnej 25mm i długości do 2* 1,5młączone przez spawanie - montaż zaworów do wspawania o średnicy nominalnej 25mm dla ciśnień 4,0MPa 2szt. - montaż spinki bypas rurociagów zasilanie /powrót wraz z zaworem do wspawania o średnicy nominalnej 20 mm dla ciśnień 4,0 MPa 1szt. - montaż zaworów odpowietrzających oraz odwadniajaceo do wspawania Dn 15 2szt.+ 1Dn 1 szt - malowanie oraz izolowanie rur czarnych w budynku | kpl. | 57
VI | TELETECHNIKA
36 | Dostawa i montaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 . W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek nawierzchni , kopania , podsypki oraz zasypywnia - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci | kpl. | 20
37 | Dostawa i montaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w terenie najazdowym. Klasa obciażenia D400. W pozycji należy ująć również koszty (jeśli wystąpią) : - rozbiórek nawierzchni , kopania , podsypki oraz zasypywnia - wywozu nadmiaru ziemi wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - wywozu gruzu wraz z jego zagospodarowaniem zgodnie z przepisami - umocnienia ścian wykopów - odwodnienia wykopów oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci | kpl. | 20
38 | Wykonanie rurociągów kanalizacji teletechnicznej.Ułożenie kanalizacji teletechnicznej z rur 2*RDHPEt 40 z pilotem na podsypce oraz zasypce piaskowej w wykopie. Przwidziane do wykonania tylko na głównych odcinkach sieci ciepłowniczej oraz przyłaczu do budynku szkoły | mb | 3000
VII | ROBOTY DROGOWE
39 | Opłata za zajecie pasa drogowego obejmująca całość inwestycji | kpl. | 1
40 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 3676.22
41 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 182
42 | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 5
43 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 241.75
44 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 132
45 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO UŁOŻENIA PO OCZYSZCZENIU | m | 58
46 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 486
47 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 967
48 | Podłoża, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 | m3 | 230.6
49 | Kanały z rur PP SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 57
50 | Kanały z rur PP SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 342
51 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach;- wpust z rusztem klasy D400 | szt. | 20
52 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m | stud. | 10
53 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 239.4
54 | Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 273.6
55 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km KROTNOŚĆ 3 | m3 | 273.6
56 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5317.68
57 | Ława pod krawężniki z oporem i ściek z trzech rzędów kostki 0,18m3/m - beton C25/30 | m3 | 113.94
58 | Ława pod krawężniki z oporem 0,10m3/m - beton C25/30 | m3 | 19.7
59 | Ława pod obrzeże z oporem 0,012m3/m - beton C16/20 | m3 | 0.61
60 | Ława pod korytko betonowe z oporem 0,12m3/m - beton C25/30 | m3 | 6.96
61 | Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 633
62 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach | m | 633
63 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej | m | 58
64 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 192
65 | Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 5
66 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 51
67 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 5684.36
68 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 30cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 3 | m2 | 916.24
69 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 5116.11
70 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 25cm (100 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2,5 | m2 | 132
71 | Podbudowy betonowe z betonu klasy C25/30, XF2 o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - proj. grubość 30cm KROTNOŚĆ 3 | m2 | 132
72 | Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Z ROZBIÓRKI KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU | m2 | 130
73 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Z ROZBIÓRKI KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU OCZYSZCZONA | m2 | 111.75
74 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU OCZYSZCZONA z wypełniem spoin zaprawą cementową | m2 | 132
75 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 8cm AC 16W KROTNOŚĆ 2 | m2 | 3444.56
76 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 5cm AC 16W KROTNOŚĆ 1,25 | m2 | 1152.24
77 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W WYRÓWNANIE POD SIATKĘ | m2 | 729
78 | Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego;o wytrzymałości 120x120 kN | m2 | 1215
79 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 1215
80 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 7292.3
81 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 5924.16
82 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 1324
83 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 1324
84 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwelety drogi istniejących zjazdów) | m3 | 18.15
85 | Regulacja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 6.5
86 | Regulacja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 120
87 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 30
88 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 2

## Przedmiar pomocniczy inst.
Przedmiar pomocniczy roboty instalacyjne
Sieć ciepłownicza z przyłaczami w miejscowości Szaflary
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 Roboty ziemne
1 | KNNR 1 0111/02 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 5.083
2 | KNNR-W 1 0113/01 |  |  | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm | m2 | 7116
3 | KNNR-W 1 0113/02 |  |  | Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi kr.3 | m2 | 7116
4 | KNR 2-25 0307/03 |  |  | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych | m2 | 90
5 | KNR 2-01 0317/02.1 |  |  | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym Przekopy kontrolne | m3 | 1200
6 | KNR 2-01 0205/02 |  |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km ( dodatkowe wykopy dla teletechniki ) | m3 | 6620
7 | KNR 2-01 0217/02 |  |  | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 | m3 | 1010
8 | KNR 2-01 0322/07 |  |  | Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | m2 | 4821
9 | KNR 2-01 0322/11 |  |  | Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m kr.0,5 | m2 | 4821
10 | KNR 2-19 0218/01 |  |  | Zabezpieczenie kabli w ziemi ( rury ochronne dwudzielne) | zabezpieczenie | 25
11 | KNR 2-25 0416/02 |  |  | Budowa kładki dla pieszych na ramach | m3 | 1
12 | KNR 2-25 0402/01 |  |  | Analogia Budowa rampy drewnianej drogowej i kolejowej z pomostami z bali i stężeniami stalowymi na słupach przy obciążeniu 1,0t/m2 Przejazd nad wykopem. 2 szt. | m2 | 24
13 | KNNR 1 0608/02.2 |  |  | Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywan min.15 cm *1,5 | m3 | 1143
14 | KNNR 1 0608/01.2 |  |  | Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z przygotowaniem kruszywa zasypka min.20cm *1,5 | m3 | 1905
15 | KNR 2-19 0219/01 |  |  | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy w ziemi | m | 5083
16 | KNR 2-01 0320/02.1 |  |  | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 1508
17 | KNR 2-01 0230/01.1 |  |  | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 3080
18 | KNR 2-01 0236/02 |  |  | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 5400
19 | KJ |  |  | Koszty jednorazowe sprzętu | kpl | 1
2 Roboty drogowe
20 |  |  |  | ROBOTY DROGOWE ZGODNIE Z KOSZTORYSEM NR 2 | szt | 1
3 Roboty montażowe w wykopie
21 | KNR 0-10 0216/05 |  |  | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 139,7/225mm i grubości ścianki 3,6mm System dwururowy (2*85m) | m | 170
22 | KNR 0-10 0216/03 |  |  | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 114,3/200mm i grubości ścianki 3,6mm System dwururowy (2*1217m) | m | 2434
23 | KNR 0-10 0216/01 |  |  | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 88,9/160mm i grubości ścianki 3,2mm System dwururowy (2*339m) | m | 678
24 | KNR 0-10 0215/11 |  |  | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 76,1/140mm i grubości ścianki 2,9mm System dwururowy (2*379m) | m | 758
25 | KNR 0-10 0215/09 |  |  | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 60,3/125mm i grubości ścianki 2,9mm System dwururowy(2*291m) | m | 582
26 | KNR 0-10 0215/07 |  |  | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 48,3/110mm i grubości ścianki 2,6mm System dwururowy(2*370m) | m | 740
27 | KNR 0-10 0215/05 |  |  | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 42,4/110mm i grubości ścianki 2,6mm System dwururowy (2*870m) | m | 1740
28 | KNR 0-10 0215/03 |  |  | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 33,7/90mm i grubości ścianki 2,6mm System dwururowy (2*1531m) | m | 3062
29 | KNNR 11 0404/04 |  |  | Analogia.Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) o średnicy nominalnej 150mm Przeciaganie rury elastycznej preizolowanej 33/111 System dwururowyMonataż rury elastycznej preizolowanej 33/111 | m | 20
30 | KNNR 11 0404/06 |  |  | Analogia Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) o średnicy nominalnej 250mm Przeciaganie rury elastycznej preizolowanej 48/126 System dwururowy Montaż rury elastycznej preizolowanej 48/126 | m | 30
31 | KNNR 11 0404/06 |  |  | Analogia Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) o średnicy nominalnej 200mm Przeciaganie rury elastycznej preizolowanej 48/126 System dwururowy.Montaż rury elastycznej preizolowanej 48/126 | m | 26
32 | KNR 2-20 0219/05 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 139,7/225mm i grubości ścianek 3,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych | szt | 6
33 | KNR 2-20 0219/03 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 114,3/200mm i grubości ścianek 3,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych | szt | 84
34 | KNR 2-20 0219/01 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 88,9/160mm i grubości ścianek 3,2mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych | szt | 36
35 | KNR 2-20 0218/11 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 76,1/140mm i grubości ścianek 2,9mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych | szt | 36
36 | KNR 2-20 0218/09 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 60,3/125mm i grubości ścianek 2,9mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych | szt | 30
37 | KNR 2-20 0218/07 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 48,3/110mm i grubości ścianek 2,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych | szt | 42
38 | KNR 2-20 0218/05 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 42,4/110mm i grubości ścianek 2,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych | szt | 82
39 | KNR 2-20 0218/03 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 33,7/90mm i grubości ścianek 2,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych | szt | 168
40 | KNR 2-20 0218/03 |  |  | Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 33,7/90mm i grubości ścianek 2,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych - wejście do budunku | szt | 140
41 | KNR 2-20 0219/05 |  |  | Analogia Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 139,7/225mm i grubości ścianek 3,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur trójnik preizolowany Trójnik preizolowany DN 125 | szt | 6
42 | KNR 2-20 0219/03 |  |  | Analogia Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 114,3/200mm i grubości ścianek 3,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Trójnik preizolowany DN 100 | szt | 56
43 | KNR 2-20 0219/01 |  |  | Analogia Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 88,9/160mm i grubości ścianek 3,2mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Trójnik preizolowany DN 80 | szt | 26
44 | KNR 2-20 0218/11 |  |  | Analogia Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 76,1/140mm i grubości ścianek 2,9mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Trójnik preizolowany DN 65 | szt | 20
45 | KNR 2-20 0218/09 |  |  | Analogia Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 60,3/125mm i grubości ścianek 2,9mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Trójnik preizolowany DN 50 | szt | 30
46 | KNR 2-20 0218/07 |  |  | Analogia Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 48,3/110mm i grubości ścianek 2,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Trójnik preizolowany DN 40 | szt | 20
47 | KNR 2-20 0218/05 |  |  | Analogia Kolana łukowe z rur stalowych o średnicy 42,4/110mm i grubości ścianek 2,6mm w rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Trójnik preizolowany DN 32 | szt | 36
48 | KNR 2-20 0222/01 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 3,6mm i o średnicy 114,3/200mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych ZAWÓR PREIZOLOWANY DN 100/200 Z PODWÓJNYM ODW.ODPOWIETRZENIEM | szt | 4
49 | KNR 2-20 0221/09 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 3,2mm i o średnicy 88,9/160mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych ZAWÓR PREIZOLOWANY DN 80/160 Z PODWÓJNYM ODW.ODPOWIETRZENIEM | szt | 4
50 | KNR 2-20 0221/07 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,9mm i o średnicy 76,1/140mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych ZAWÓR PREIZOLOWANY DN65/140 Z PODWÓJNYM ODW.ODPOWIETRZENIEM | szt | 4
51 | KNR 2-20 0221/06 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,9mm i o średnicy 60,3/140mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych ZAWÓR PREIZOLOWANY DN50/125 Z PODWÓJNYM ODW.ODPOWIETRZENIEM | szt | 2
52 | KNR 2-20 0221/03 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,6mm i o średnicy 48,3/110mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych ZAWÓR PREIZOLOWANY DN40/110 Z PODWÓJNYM ODW.ODPOWIETRZENIEM | szt | 2
53 | KNR 2-20 0222/05 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 4,5mm i o średnicy 219,1/315mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych.ODPOWIETRZENIE PREIZOLOWANE DN 200 | szt | 4
54 | KNR 2-20 0221/11 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 3,6mm i o średnicy 114,3/200mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych.ODPOWIETRZENIE PREIZOLOWANE DN 100 | szt | 6
55 | KNR 2-20 0221/07 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,9mm i o średnicy 76,1/140mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych.ODPOWIETRZENIE PREIZOLOWANE DN 65 | szt | 2
56 | KNR 2-20 0221/05 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,9mm i o średnicy 60,3/125mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych.ODPOWIETRZENIE PREIZOLOWANE DN 50 | szt | 2
57 | KNR 2-20 0222/05 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 4,5mm i o średnicy 219,1/315mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 200/Dn 125 | szt | 4
58 | KNR 2-20 0222/01 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 3,6mm i o średnicy 139,7/225mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 125/Dn 100 | szt | 4
59 | KNR 2-20 0221/11 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 3,2mm i o średnicy 114,3/200mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 100/Dn 80 | szt | 6
60 | KNR 2-20 0221/11 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 3,2mm i o średnicy 114,3/200mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 100/65 | szt | 2
61 | KNR 2-20 0221/09 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 3,2mm i o średnicy 88,9/160mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 80/65 | szt | 4
62 | KNR 2-20 0221/07 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,9mm i o średnicy 76,1/140mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 65/Dn 50 | szt | 4
63 | KNR 2-20 0221/06 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,9mm i o średnicy 60,3/140mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 50/Dn 40 | szt | 4
64 | KNR 2-20 0221/03 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,6mm i o średnicy 48,3/110mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 40/Dn 32 | szt | 16
65 | KNR 2-20 0221/03 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,6mm i o średnicy 48,3/110mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 40/Dn 25 | szt | 12
66 | KNR 2-20 0221/01 |  |  | Analogia Kompensatory typu E z rur stalowych o grubości ścianek 2,6mm i o średnicy 42,4/110mm na rurociągach sieci cieplnych z rur preizolowanych Zwęzka preizolowana Dn 32/Dn 25 | szt | 38
67 | KNR 7-09 0229/01 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 219,1mm i grubości ścianki do 8mm.Spawanie rur Dn 200 | złącze | 10
68 | KNR 7-09 0227/05 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 133mm i grubości ścianki do 6,3mm Spawanie rur Dn 125. | złącze | 28
69 | KNR 7-09 0227/05 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 133mm i grubości ścianki do 6,3mm Spawanie rur Dn 100. | złącze | 406
70 | KNR 7-09 0227/02 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 6,3mm Spawanie rur Dn 80. | złącze | 114
71 | KNR 7-09 0227/02 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 6,3mm Spawanie rur Dn 65. | złącze | 128
72 | KNR 7-09 0227/02 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 6,3mm Spawanie rur Dn 50. | złącze | 98
73 | KNR 7-09 0227/02 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 6,3mm Spawanie rur Dn 40. | złącze | 124
74 | KNR 7-09 0227/02 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 6,3mm Spawanie rur Dn 32. | złącze | 290
75 | KNR 7-09 0227/02 |  |  | Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 6,3mm Spawanie rur Dn 25. | złącze | 520
76 | KW |  |  | Montaż mat kompensacyjnych | komplet | 1150
77 | KNR 7-29 0601/01 |  |  | Analogia Badania radiograficzne metodą obwodową przez dwie ścianki obwodowych doczołowych złączy spawanych rur o średnicy 38mm i grubości ścianki do 3mm.Badanie ultradzwiekowe | złącze | 1736
78 | KNR 2-20 0207/01 |  |  | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm | m | 5080
79 | KNNR 4 1612/01 |  |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm | odcinek | 1
80 | KNNR 4 2107/01 |  |  | Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm | m | 5080
4 Studnie zaworowe oraz komory pomiarowe
81 | KNNR-W 4 1413/05 |  |  | Analogia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (DN 1400)D400 | studnię | 2
82 | KNNR-W 4 1413/05 |  |  | Analogia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie Denonataż studni obiegowej na właczeniu do magistrali oraz posadowienie studni (DN 1400)D400 | studnię | 4
83 | KNNR-W 4 1413/03 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie(D400 ) | studnię | 5
84 | KNNR-W 4 1413/03 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (B125) | studnię | 2
85 | KNNR-W 4 1413/06 |  |  | Analogia Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni Dn 1200-1400 | 0,5 m | -9
86 | KNNR 11 0605/03 |  |  | Analogia Komora kontrolna o masie do 2,20t .Dodatkowa prostokatna komora żelbetowa,prefabrykowana szczelna najazdowa min. 1,5*2*1,5 m zabudowana na rurociagach Dn 100-125 | szt. | 4
5 Przejscia bezwykopowe
87 | KNNR 4 1206/04.1 |  |  | Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 30,0m rurami o średnicy nominalnej 150mm w gruntach kategorii III-IV Wykonanie przewiertu PE Dn 140 (potok Furczański (1+125) | m | 8
88 | KNNR 4 1206/01.2 |  |  | Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 250mm w gruntach kategorii I-II Wykonanie przewiertu PE Dn 250 Potok Furczański (1+125) | m | 8
89 | KNNR 4 1206/01.2 |  |  | Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 250mm w gruntach kategorii I-II.Wykonanie przewiertu PE Dn 250 Potok Furczański (1+105) | m | 10
90 | KNNR 4 1206/02.1 |  |  | Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 150mm w gruntach kategorii III-IV Wykonanie przewiertu PE Dn 140 Potok Furczański (1+105) | m | 10
91 | KNNR 4 1206/04.2 |  |  | Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 30,0m rurami o średnicy nominalnej 250mm w gruntach kategorii III-IV .Wykonanie przewiertu PE Dn 250 Potok Furczański (1+174) | m | 8
92 | KNNR 4 1206/02.1 |  |  | Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 150mm w gruntach kategorii III-IV PE Dn 140 (1+174) | m | 8
6 Instalacja alarmowa rurociagów
93 | KNNR 4 2321/01 |  |  | Połączenia przewodów alarmowych w mufie | połączenie | 1980
94 | KNNR 4 2322/01 |  |  | Montaż elementów systemu alarmowego - lokalizatora usterek | szt | 3
95 | KNNR 4 2322/05 |  |  | Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej | szt | 3
96 | KNNR 4 2322/03 |  |  | Montaż elementów systemu alarmowego - kabla łączącego (5m) | szt | 80
97 | KNNR 4 2323/01 |  |  | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy | pomiar | 3
98 | KNNR 4 2323/02 |  |  | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny | pomiar | 60
7 Kanalizacja teletechniczna
99 | ZKNR 040 0301/02 |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III | szt | 90
100 | ZKNR 040 0301/03 |  |  | Analogia Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV Klasa obciażenia D400 | szt | 30
101 | KNR 2-28 0314/02 |  |  | Analogia Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 40mm Ułożenie kanalizacji teletechnicznej z rur 2*RDHPEt 40 z pilotem | m | 3000
102 | KNR 2-28 0314/02 |  |  | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 40mm Ułożenie kanalizacji teletechnicznej z rur 1*RDHPEt 40 z pilotem | m | 40
8 Przyłacza w budynkach
103 | KW |  |  | Wiercenie tarczą diamentowa otwór do 250mm | szt. | 192
104 | KNR 2-20 0113/02 |  |  | Analogia Przejścia przez ściany betonowe grubości 15cm dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65-125mm Przejscie systemowe dla rur. | przejść | 192
105 | KNR 13-12 0701/02 |  |  | Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa z lepiku - pierwsza warstwa z zagruntowaniem | m2 | 22
106 | KJ |  |  | Koszty jednorazowe dodatkowe wewnatrz budynku | kpl | 192
107 | KNNR 4 0515/03 |  |  | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm łączone przez spawanie | m | 114
108 | KNNR 4 0522/03 |  |  | Analogia Zawory zaporowe staliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 25mm dla ciśnień 4,0MPa Zawory z końcówkami do wspawania | szt | 114
109 | KNNR 4 0515/04 |  |  | Rurociągi stalowe o średnicy łączone przez spawanie Rura Dn 80 | m | 2
110 | KNNR 4 0522/08 |  |  | Analogia Zawory zaporowe staliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 80mm dla ciśnień 4,0MPa Zawory z końcówkami dio wspawania | szt | 2
111 | KNNR 4 0522/04 |  |  | Analogia Zawory zaporowe staliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 4,0MPa Zawory z końcówkami dio wspawania | szt | 76
112 | KNNR 4 0515/04 |  |  | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm łączone przez spawanie | m | 76
113 | KNNR 4 0522/03 |  |  | Analogia Zawory zaporowe staliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 20mm dla ciśnień 4,0MPa Zawory z końcówkami dio wspawania spinka | szt | 96
114 | KNNR 4 2208/02.3 |  |  | Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych dla ciśnień 1,6 MPa o średnicy 20mm | kpl | 96
115 | KNNR 4 2206/01.1 |  |  | Odpowietrzenie rurociągów sieci cieplnych dla ciśnień 1,6MPa o średnicy 15mm | kpl | 192
116 | KNR 7-09 0223/01 |  |  | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 4,5mm. Spawanie rury DN 80 | złącze | 10
117 | KNR 7-09 0222/02 |  |  | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 30mm i grubości ścianki do 5mm Spawanie rury DN 25-32 | złącze | 720
118 | KNR 7-12 0101/04 |  |  | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości | m2 | 24
119 | KNR 7-12 0105/04 |  |  | Odtłuszczanie rurociągów stalowych | m2 | 24
120 | KNR 7-12 0208/04 |  |  | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 24
121 | KW |  |  | Izolacja PUR gerubości 30 rurociagów Dn25 /Dn 40 | m | 158
122 | KW |  |  | Izolacja PUR gerubości 4,5 cm rurociagów Dn 80 | m | 2

## Przedmiar pomocniczy rob. drog.
Rodos 8.0.0.49 [L184645]
Przedmiar pomocniczy roboty drogowe
Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci geotermalnej
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 Miejsca postojowe wzdłuz cmentarza
1 | KNNR 6 0806/02 |  | D-04.01.01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 130
2 | KNR 2-31 0807/01 |  | D-04.01.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 130
3 | KNNR 6 0103/03 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 169
4 | KNR 2-31 0403/03 |  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 130
5 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki z oporem 0,10m3/m - beton C25/30 | m3 | 13
6 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 30cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 3 | m2 | 130
7 | KNNR 6 0502/04 |  | D.04.04.02 | Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Z ROZBIÓEKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU | m2 | 130
2 Ulica Ogrodowa (cała szerokośc jezdni 4,0 - 5,0m)
8 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 1141.28
9 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 1137.12
10 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 549
11 | KNNR 11 0501/05 |  | D-03.02.01 | Podłoża, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 | m3 | 230.6
12 | KNNR 4 1308/03 |  | D-03.02.01 | Kanały z rur PP SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 57
13 | KNNR 4 1308/06 |  | D-03.02.01 | Kanały z rur PP SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 342
14 | KNNR 4 1424/02 |  | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach;- wpust z rusztem klasy D400 | szt. | 20
15 | KNNR 4 1414/05 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m | stud. | 10
16 | KNNR 1 0214/03 |  | D-04.01.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | m3 | 239.4
17 | KNR 4-04 1103/04 |  | D-01.02.04 | Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 273.6
18 | KNR 4-01 0108/20 analogia |  | D-01.02.04 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km KROTNOŚĆ 3 | m3 | 273.6
19 | KNNR 6 0103/03 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3799.64
20 | KNNR 6 0112/02 analogia |  | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 3799.64
21 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 3254.84
22 | KNNR 6 0308/01 analogia |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 8cm AC 16W KROTNOŚĆ 2 | m2 | 2982.44
23 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 2982.44
24 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 2873.48
25 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 681
26 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 681
27 | KNR 2-31 0403/04 |  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 633
28 | KNR AT-03 0402/02 |  | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach | m | 633
29 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki z oporem 0,18m3/m - beton C25/30 | m3 | 113.94
30 | KNR 2-31 0403/03 |  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10
31 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki z oporem 0,10m3/m - beton C25/30 | m3 | 1
32 | KNNR 6 0404/03 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 20
33 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod obrzeże z oporem 0,012m3/m - beton C16/20 | m3 | 0.24
34 | KNNR 6 0107/01 |  | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwelety drogi istniejących zjazdów) | m3 | 9
35 | KNNR 6 1106/01 |  | D-08.04.01 | Regulacja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 55
36 | KNR 2-31 1406/03 |  | D-10.10.02 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 11
37 | KNR 2-31 1406/05 |  | D-10.10.02 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 2
3 Ulica Suskiego (dz. 8461) od Ogrodowej (cała szerokośc jezdni 3,0m)
38 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 109.52
39 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 38.28
40 | KNNR 6 0103/03 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 669.06
41 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 30cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 3 | m2 | 669.06
42 | KNNR 6 0308/01 analogia |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 5cm AC 16W KROTNOŚĆ 1,25 | m2 | 562.86
43 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 562.86
44 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 545.16
45 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 177
46 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 177
47 | KNNR 6 0107/01 |  | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwelety drogi istniejących zjazdów) | m3 | 1.5
48 | KNNR 6 1106/01 |  | D-08.04.01 | Regulacja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 15
49 | KNR 2-31 1406/03 |  | D-10.10.02 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 2
4 Ulica Szkolna (odtworzenie po rurociągu)
50 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 15
51 | KNR AT-03 0102/03 |  | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 110
52 | KNNR 6 0806/02 |  | D-04.01.01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 21
53 | KNR 2-31 0807/01 |  | D-04.01.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 26.25
54 | KNNR 6 0112/02 analogia |  | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 165
55 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 165
56 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W WYRÓWNANIE POD SIATKĘ | m2 | 165
57 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 275
58 | KNR AT-03 0203/01 |  | D-05.03.26a | Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego;o wytrzymałości 120x120 kN | m2 | 275
59 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 275
60 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 275
61 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 275
62 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 55
63 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 55
64 | KNR 2-31 0403/03 |  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 21
65 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki z oporem 0,10m3/m - beton C25/30 | m3 | 2.1
66 | KNNR 6 0404/03 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 21
67 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod obrzeże z oporem 0,012m3/m - beton C16/20 | m3 | 0.25
68 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (100 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KRONTNOŚĆ 2 | m2 | 26.25
69 | KNNR 6 0502/04 |  | D.04.04.02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU | m2 | 26.25
5 Ulica Szkolna od ul. Szkolnej do ul. Rola Galicowa
70 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 341.2
71 | KNNR 6 0806/02 |  | D-04.01.01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 10
72 | KNR 2-31 0807/01 |  | D-04.01.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 15
73 | KNNR 6 0103/03 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 562.8
74 | KNNR 6 0112/02 analogia |  | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 562.8
75 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 514.8
76 | KNNR 6 0308/01 analogia |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 5cm AC 16W KROTNOŚĆ 1,25 | m2 | 490.8
77 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 490.8
78 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 484.8
79 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 90
80 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 90
81 | KNR 2-31 0403/03 |  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 10
82 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki z oporem 0,10m3/m - beton C25/30 | m3 | 1
83 | KNNR 6 0404/03 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 10
84 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod obrzeże z oporem 0,012m3/m - beton C16/20 | m3 | 0.12
85 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (100 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KRONTNOŚĆ 2 | m2 | 15
86 | KNNR 6 0502/04 |  | D.04.04.02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU | m2 | 15
87 | KNNR 6 0107/01 |  | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwelety drogi istniejących zjazdów) | m3 | 3.5
88 | KNNR 6 1106/01 |  | D-08.04.01 | Regulacja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 15
89 | KNR 2-31 1406/03 |  | D-10.10.02 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 8
6 Ulica Rola Galicowa (odtworzenie po rurociągu wraz z nakładką jezdni 4.0m)
90 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 15
91 | KNR AT-03 0102/03 |  | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 177
92 | KNR AT-03 0102/02 |  | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 531
93 | KNNR 6 0807/04 |  | D-04.01.01 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 58
94 | KNNR 6 0806/02 |  | D-04.01.01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 6
95 | KNR 2-31 0807/01 |  | D-04.01.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 7.5
96 | KNNR 6 0112/02 analogia |  | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 265.5
97 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA KROTNOŚĆ 2 | m2 | 265.5
98 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W - WYRÓWNANIE POD SIATKE | m2 | 265.5
99 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 442.5
100 | KNR AT-03 0203/01 |  | D-05.03.26a | Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego;o wytrzymałości 120x120 kN | m2 | 442.5
101 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 442.5
102 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 708
103 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 708
104 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 88.5
105 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 88.5
106 | KNR 2-31 0403/03 |  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6
107 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki z oporem 0,10m3/m - beton C25/30 | m3 | 0.6
108 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (100 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 7.5
109 | KNNR 6 0502/04 |  | D.04.04.02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU | m2 | 7.5
110 | KNR 2-31 0606/01 |  | D.08.01.01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej | m | 58
111 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod korytko betonowe z oporem 0,12m3/m - beton C25/30 | m3 | 6.96
112 | KNR 2-31 1406/03 |  | D-10.10.02 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 5
7 Ulica Pod Górą (cała szerokość jezdni 3,0m)
113 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 22.94
114 | KNNR 6 0103/03 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 117.18
115 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 30cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 3 | m2 | 117.18
116 | KNNR 6 0308/01 analogia |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 5cm AC 16W KROTNOŚĆ 1,25 | m2 | 98.58
117 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 98.58
118 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 95.48
119 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 31
120 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 31
8 Ulica Rola Galicowa od ulicy Pod Górę (cała szerokośc jezdni wraz z skrzyżowaniem)
121 | KNR AT-03 0102/02 |  | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 436
122 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 256.88
123 | KNNR 6 0112/02 analogia |  | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 592.92
124 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 505.72
125 | KNNR 6 0308/01 analogia |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 8cm AC 16W KROTNOŚĆ 2 | m2 | 462.12
126 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 462.12
127 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 444.74
128 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 106
129 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 106
130 | KNR 2-31 1406/03 |  | D-10.10.02 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 3
131 | KNNR 6 0107/01 |  | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwelety drogi istniejących zjazdów) | m3 | 3.5
132 | KNNR 6 1106/01 |  | D-08.04.01 | Regulacja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 35
9 Ulica Rola Galicowa od działki 562/2 do działki 590 (odtworzenie po rurociągu)
133 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 15
134 | KNR AT-03 0102/03 |  | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 133
135 | KNNR 6 0806/02 |  | D-04.01.01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 15
136 | KNR 2-31 0807/01 |  | D-04.01.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 22.5
137 | KNNR 6 0112/02 analogia |  | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 199.5
138 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 199.5
139 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W - WYRÓWNANIE POD SIATKE | m2 | 199.5
140 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 332.5
141 | KNR AT-03 0203/01 |  | D-05.03.26a | Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego;o wytrzymałości 120x120 kN | m2 | 332.5
142 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 332.5
143 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 332.5
144 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 332.5
145 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 66.5
146 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 66.5
147 | KNR 2-31 0403/03 |  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 15
148 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki z oporem 0,10m3/m - beton C25/30 | m3 | 1.5
149 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (100 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 22.5
150 | KNNR 6 0502/04 |  | D.04.04.02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Zz rozbióeki DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU | m2 | 22.5
151 | KNR 2-31 1406/03 |  | D-10.10.02 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 1
10 Ulica Koścelna - jezdnia bitumiczna w poprzek (odtworzenie po rurociągu)
152 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 5
153 | KNR AT-03 0102/03 |  | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 18
154 | KNNR 6 0112/02 analogia |  | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 27
155 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 27
156 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W WYRÓWNANIE POD SIATKĘ | m2 | 27
157 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 45
158 | KNR AT-03 0203/01 |  | D-05.03.26a | Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego;o wytrzymałości 120x120 kN | m2 | 45
159 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 45
160 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 45
161 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 45
162 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 5
163 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 5
164 | KNNR 6 0107/01 |  | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwelety drogi istniejących zjazdów) | m3 | 0.65
165 | KNNR 6 1106/01 |  | D-08.04.01 | Regulacja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 6.5
11 Ulica wzdłuz Kościoła - jezdnia bitumiczna (odtworzenie po rurociągu)
166 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 15
167 | KNR AT-03 0102/03 |  | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 48
168 | KNNR 6 0112/02 analogia |  | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość 40cm ( 50 MPa) - DOLANA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 1,6 | m2 | 72
169 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 72
170 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W WYRÓWNANIE POD SIATKĘ | m2 | 72
171 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 120
172 | KNR AT-03 0203/01 |  | D-05.03.26a | Ułożenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego;o wytrzymałości 120x120 kN | m2 | 120
173 | KNNR 6 0308/01 |  | D.05.03.05.D | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 120
174 | KNR AT-03 0202/02 |  | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 120
175 | KNNR 6 0309/02 |  | D.05.03.05.B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm | m2 | 120
176 | KNNR 6 0204/03 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm | m2 | 24
177 | KNNR 6 1003/02 |  | D-06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza dwukrotnie emulsją z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 24
12 Ulica wzdłuz Kościoła - jezdnia z kostki kamiennej (odtworzenie po rurociągu)
178 | KNR 2-01 0202/06 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 15
179 | KNNR 6 0806/03 |  | D-04.01.01 | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 5
180 | KNR 2-31 0805/04 |  | D-04.01.01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 132
181 | KNR 2-31 0807/01 |  | D-04.01.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m2 | 40.5
182 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 25cm (100 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2,5 | m2 | 132
183 | KNNR 6 0109/01 analogia |  | D.04.04.02 | Podbudowy betonowe z betonu klasy C25/30, XF2 o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - proj. grubość 30cm KROTNOŚĆ 3 | m2 | 132
184 | KNNR 6 0302/05 |  | D-06.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU OCZYSZCZONA z wypełniem spoin zaprawą cementową | m2 | 132
185 | KNR 2-31 0404/05 |  | D.08.01.01 | Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z ROZBIÓRKI DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO OCZYSZCZENIU | m | 5
186 | KNR 2-31 0402/04 |  | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki z oporem 0,10m3/m - beton C25/30 | m3 | 0.5
187 | KNNR 6 0113/05 analogia |  | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (100 MPa) - GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY KROTNOŚĆ 2 | m2 | 40.5
188 | KNNR 6 0502/04 |  | D.04.04.02 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Z ROZBIÓRKI KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU OCZYSZCZONA | m2 | 40.5