## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa linii elektroenergetycznej 0.23kV oświetlenia ulicznego w Białobrzegach oświetlenie ulic przejścia pomiędzy Kościelną a Targowicką
w zakresie: istn. słup Kościelna do L5.2 i L5.3
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość
1 |  | LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
1.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.II 80*0.8*0.3 | m3 | 19.2
1.3 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,3m 80*2*0.1*0.3 | m3 | 4.8
1.5 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0kg/m w rurach osłonowych gładkościennych, kabel YAKXS 5x35mm2 (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) 101 | m | 101
1.6 | KNNR 5 0723-01 | Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 110mm pod drogą 10 | m | 10
1.7 | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii na kablu - budowa 80 | m | 80
1.8 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych, bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 80 | m | 80
1.9 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonywane ręcznie w gruncie kat.III 80*0.6*0.3 | m3 | 14.4
1.10 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2 | szt. | 2
1.11 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50mm2 8 | szt.żył | 8
1.12 | KNR 5-10 0809-11 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 4 | m | 4
1.13 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie latarnii oświetleniowych na fundamencie betonowym, słup stalowy, wysokość h=8m 2 | szt. | 2
1.14 | KNR 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych 2 | szt. | 2
1.15 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie stalowym dł. 1.0m 2 | szt. | 2
1.16 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, oprawa LED 2 | szt. | 2
1.17 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m, przewód YDY(żo) 3x2.5mm2 2 | kpl. przew | 2
2 |  | POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY
2.1 | KNNR 5 1003-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1 | prób | 1
2.2 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1 | prób | 1
2.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1 | szt. | 1
2.4 | kalkulacja własna | Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów 2 | szt. | 2
2.5 | kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna linii oświetlenia ulicznego | szt. | 1