Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i remontu instalacji technicznych w Muzeum Zamku w Gołuchowie,  oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

0. Definicje i zasady interpretacji dokumentu

- Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

  - Dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć wszelkie opracowania wymagane przepisami prawa oraz niniejszym OPZ, w szczególności inwentaryzację, koncepcję, projekt budowlany, projekt techniczny, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, informację BIOZ, zestawienia, schematy, wykazy oraz wymagane uzgodnienia, opinie i sprawdzenia;

  - Obiekcie – należy przez to rozumieć Muzeum – Zamek w Gołuchowie, będący obiektem zabytkowym, muzealnym i objętym obowiązkową ochroną, o powierzchni użytkowej objętej opracowaniem wynoszącej 1 725 m²;

  - Systemach bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć co najmniej SSP, DSO, SSWiN, SKD, CCTV, BSOE oraz ewentualną integrację w środowisku SMS/PSIM;

  - Instalacjach teletechnicznych – należy przez to rozumieć sieć strukturalną LAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, trasami kablowymi, punktami logicznymi, szafami i punktami dystrybucyjnymi oraz wymaganiami w zakresie pomiarów i certyfikacji.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy wymaganiami:

  - pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

  - następnie postanowienia SWZ i umowy,

  - następnie postanowienia niniejszego OPZ i jego załączników.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy normami, wytycznymi lub dokumentami technicznymi należy stosować rozwiązania bardziej rygorystyczne, o ile nie pozostają one w sprzeczności z przepisami prawa lub wymaganiami Zamawiającego.

- Akty prawne:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524)

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

  - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385)

  - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2025 r. poz.532)

  - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292)

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188)

  - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 r. poz. 1240)

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z 2023 r. poz. 822)

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

  - Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

  - Inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe dla zakresu przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia, cel i charakter zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na modernizacji i rozbudowie instalacji technicznych w Muzeum – Zamku w Gołuchowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla:

  - instalacji elektrycznych,

  - instalacji oświetleniowych,

  - instalacji niskoprądowych i systemów bezpieczeństwa,

  - instalacji teletechnicznych, w tym sieci strukturalnej LAN,

  - rozwiązań związanych z integracją i współdziałaniem projektowanych systemów z infrastrukturą istniejącą.

- Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej:

  - uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych,

  - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

  - realizację inwestycji w obiekcie zabytkowym, muzealnym i objętym obowiązkową ochroną,

  - etapowe prowadzenie robót przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania obiektu i wymaganego poziomu ochrony.

- Zamówienie nie obejmuje:

  - wykonania robót budowlanych,

  - pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

  - dostawy urządzeń i materiałów,

  - montażu,

  - uruchomień i prób eksploatacyjnych po stronie wykonawstwa robót, z zastrzeżeniem że dokumentacja musi je przewidywać i opisywać,

2. Charakter obiektu i uwarunkowania konserwatorskie oraz ochronne

- Obiekt objęty zamówieniem:

  - jest muzeum,

  - jest obiektem zabytkowym,

  - podlega ochronie konserwatorskiej,

  - podlega obowiązkowej ochronie.

- Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana z uwzględnieniem:

  - wymagań ochrony konserwatorskiej,

  - wymagań właściwych dla muzeów w zakresie zabezpieczania zbiorów,

  - wymagań wynikających z obowiązkowej ochrony obiektu,

  - konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia, zbiorów oraz infrastruktury technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest przyjąć rozwiązania projektowe:

  - minimalizujące ingerencję w substancję zabytkową,

  - respektujące historyczne warstwy wykończeniowe,

  - umożliwiające prowadzenie przyszłych prac konserwatorskich,

  - zapewniające estetykę i porządek prowadzenia instalacji,

  - zapewniające utrzymanie wymaganego poziomu ochrony obiektu i zbiorów także w okresie przyszłej realizacji robót.

- Dokumentacja musi umożliwiać uzyskanie wymaganych uzgodnień konserwatorskich oraz nie może prowadzić do osłabienia poziomu ochrony wynikającego ze statusu obiektu muzealnego i obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie.

3. Założenia ogólne: inwentaryzacja, etapowanie, kompatybilność i ciągłość ochrony

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać obowiązkową inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej.

- Inwentaryzacja musi obejmować co najmniej:

  - przebieg istniejących tras kablowych oraz identyfikację tras możliwych do wykorzystania,

  - lokalizację rozdzielnic, szaf technicznych, punktów dystrybucyjnych i urządzeń systemowych,

  - identyfikację funkcjonujących systemów bezpieczeństwa i infrastruktury IT,

  - identyfikację ograniczeń technicznych, eksploatacyjnych, konserwatorskich i ochronnych,

  - rozpoznanie możliwości prowadzenia nowych tras instalacyjnych.

- Dokumentacja musi zawierać etapowanie robót, obejmującą co najmniej:

  - proponowany podział inwestycji na etapy lub strefy,

  - zasady utrzymania ciągłości funkcjonowania obiektu,

  - zasady utrzymania ciągłości ochrony fizycznej i technicznej,

  - sposób ograniczenia do minimum wyłączeń pomieszczeń, instalacji i systemów,

  - rozwiązania tymczasowe niezbędne do zachowania wymaganego poziomu ochrony w trakcie prowadzenia robót.

  - etapowanie skorelowne z pracami konserwatorskimi przewidzianymi na lata 2027-2030

- Zamawiający posiada istniejące systemy, urządzenia i licencje. Dokumentacja ma obejmować rozbudowę i modernizację systemów istniejących, a nie ich pełną wymianę.

- Projektowane rozwiązania nie mogą skutkować wymianą istniejącego systemu ani utratą jego funkcjonalności.

- Wyjątek dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy zastosowanie rozwiązań kompatybilnych z istniejącym systemem nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych, w szczególności takich jak:

  - wycofanie rozwiązania z rynku,

  - brak części zamiennych,

  - zakończenie wsparcia technicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dopuszcza się wymianę wyłącznie niezbędnych elementów, pod warunkiem:

  - zachowania albo podniesienia poziomu bezpieczeństwa,

  - zachowania funkcjonalności systemu,

  - zapewnienia pełnej integracji z pozostałymi systemami,

  - uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Zasady prowadzenia instalacji w obiekcie zabytkowym

- Zamawiający dopuszcza, aby na etapie opracowania dokumentacji projektowej instalacje objęte zakresem zamówienia były projektowane jako prowadzone natynkowo, tj. w listwach, osłonach, rurach lub korytach instalacyjnych.

- Rozwiązania, o których mowa w ust. 1, muszą być:

  - estetyczne,

  - uporządkowane,

  - minimalnie ingerujące w substancję zabytkową,

  - możliwe do uzgodnienia z właściwymi służbami konserwatorskimi.

- Dokumentacja musi przewidywać możliwość późniejszego ukrycia instalacji w ramach przyszłych prac konserwatorskich, bez konieczności przebudowy całych systemów i bez utraty ich funkcjonalności.

- Przyjęcie prowadzenia instalacji natynkowo na etapie projektu nie przesądza o docelowym standardzie wykończenia oraz nie może stanowić podstawy do roszczeń wykonawców robót dotyczących zmian tras wynikających z uzgodnień konserwatorskich.

5. Zakres rzeczowy – instalacje elektryczne i oświetleniowe

5.1. Zakres opracowania

- Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych i oświetleniowych musi obejmować co najmniej:

  - modernizację i wymianę okablowania zasilającego i odbiorczego,

  - inwentaryzację rozdzielnic oraz projekt ich przebudowy,

  - ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej,

  - rezerwy miejsca i mocy, opisy pól i schematy,

  - zasilanie systemów bezpieczeństwa i instalacji teletechnicznych,

  - projekt oświetlenia podstawowego,

  - projekt oświetlenia ekspozycyjnego,

  - projekt oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

  - dobór i opis środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

  - bilans mocy, analizę obciążeń i selektywności zabezpieczeń,

  - przygotowanie infrastruktury do przyszłego podłączenia agregatu prądotwórczego, bez dostawy agregatu.

- Dokumentacja musi przewidywać rozwiązania umożliwiające bezpieczne zasilanie systemów bezpieczeństwa i instalacji krytycznych oraz zachowanie ciągłości ich działania.

- Oświetlenie ekspozycyjne musi być projektowane z uwzględnieniem funkcji muzealnej obiektu, wymagań ekspozycyjnych oraz ograniczeń konserwatorskich.

5.2. Normy i wytyczne minimalne

- Przy opracowaniu dokumentacji należy stosować adekwatnie w szczególności:

  - PN-HD 60364,

  - PN-EN 12464-1,

  - PN-EN 1838,

  - PN-EN 50172,

  - w razie potrzeby również inne normy właściwe dla przyjętych rozwiązań.

6. Zakres rzeczowy – systemy bezpieczeństwa i instalacje niskoprądowe

- Dokumentacja projektowa musi obejmować analizę, przebudowę albo zaprojektowanie rozwiązań dla następujących systemów:

  - SSP,

  - DSO – jeżeli okaże się wymagany,

  - SSWiN,

  - SKD,

  - CCTV,

  - BSOE – jeżeli występuje lub jest przewidywany,

  - warstwę integracyjną SMS/PSIM – jeżeli jest stosowana lub wymagana.

- Rozwiązania projektowe w zakresie systemów bezpieczeństwa muszą:

  - uwzględniać stan istniejący,

  - zapewniać kompatybilność z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego,

  - wspierać realizację obowiązków związanych z ochroną muzeum, zbiorów i obiektu objętego obowiązkową ochroną,

  - zapewniać możliwość etapowego wdrażania,

  - gwarantować pełną funkcjonalność po zakończeniu realizacji robót,

  - nie powodować obniżenia poziomu bezpieczeństwa w czasie przejścia ze stanu istniejącego do docelowego.

6.1. SSP – System Sygnalizacji Pożaru

- Dokumentacja musi obejmować analizę stanu istniejącego oraz projekt rozwiązań zapewniających:

  - prawidłową detekcję,

  - jednoznaczną identyfikację alarmów i uszkodzeń,

  - współdziałanie z innymi systemami bezpieczeństwa,

  - utrzymanie ciągłości działania do czasu skutecznego przełączenia na rozwiązanie docelowe.

- Projekt musi zostać przygotowany w sposób umożliwiający wymagane uzgodnienia przeciwpożarowe.

- Przy opracowaniu należy stosować w szczególności:

  - właściwe części PN-EN 54,

  - CEN/TS 54-14.

6.2. DSO – Dźwiękowy System Ostrzegawczy

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie DSO.

- Jeżeli z przepisów, scenariusza pożarowego, ekspertyz, uzgodnień lub innych uwarunkowań będzie wynikała konieczność jego stosowania, Wykonawca ma obowiązek zaprojektować DSO jako element współpracujący z SSP.

- Przy opracowaniu należy stosować w szczególności:

  - PN-EN 54-16,

  - PN-EN 54-24,

  - właściwe części PN-EN 54.

6.3. SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

- Dokumentacja ma przewidywać ochronę obwodową i wewnętrzną obiektu, odpowiednio do jego funkcji, poziomu ryzyka i statusu muzeum podlegającego obowiązkowej ochronie.

- Rozwiązania powinny zapewniać:

  - pracę autonomiczną w przypadku utraty komunikacji,

  - przygotowanie do integracji z systemem nadrzędnym, jeżeli będzie wymagana,

  - poziom bezpieczeństwa co najmniej Grade 3, o ile na etapie uzgodnień nie zostaną określone wymagania wyższe.

- Przy opracowaniu należy stosować właściwe części PN-EN 50131.

6.4. SKD – System Kontroli Dostępu

- Projekt ma obejmować rozwiązania umożliwiające:

  - zarządzanie uprawnieniami użytkowników,

  - rejestr zdarzeń,

  - pracę w trybie lokalnym,

  - współpracę z innymi systemami bezpieczeństwa.

- Dokumentacja musi uwzględniać wymagania związane z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji.

- Przy opracowaniu należy stosować PN-EN 60839-11-1.

6.5. CCTV – System Telewizji Dozorowej

- Dokumentacja projektowa musi przewidywać:

  - dołożenie punktów kamerowych w każdej sali ekspozycyjnej,

  - dołożenie punktów kamerowych w ciągach komunikacyjnych,

  - w salach ekspozycyjnych punkty umożliwiające montaż kamer w narożnikach pomieszczeń.

- Trasy instalacji CCTV mogą zostać zaprojektowane jako natynkowe, z zastosowaniem rozwiązań minimalnie ingerujących w substancję zabytkową.

- Dokumentacja musi przewidywać możliwość późniejszego ukrycia instalacji bez konieczności przebudowy całego systemu.

- Projekt musi uwzględniać wymagania prawne związane z ochroną danych osobowych oraz legalnym przetwarzaniem obrazu i rejestrów zdarzeń.

- Przy opracowaniu należy stosować właściwe części PN-EN 62676.

6.6. BSOE – Bezprzewodowy System Ochrony Eksponatów

- Jeżeli w obiekcie funkcjonuje takie rozwiązanie lub jego stosowanie jest wymagane, dokumentacja musi przewidywać jego rozbudowę, uzupełnienie albo dostosowanie.

- Przyjmowane rozwiązania muszą być kompatybilne z istniejącą platformą integracyjną, jeżeli taka funkcjonuje, oraz nie mogą prowadzić do nieuzasadnionej wymiany całego systemu.

6.7. Integracja SMS/PSIM

- Jeżeli u Zamawiającego funkcjonuje warstwa integracyjna lub przewiduje się jej zastosowanie, dokumentacja powinna obejmować rozwiązania zapewniające:

  - wizualizację obiektu,

  - korelację zdarzeń,

  - rejestr działań operatorskich,

  - raportowanie,

  - wykorzystanie istniejących licencji Zamawiającego, w miarę możliwości bez generowania nowych kosztów licencyjnych.

7. Instalacje teletechniczne – sieć strukturalna LAN

- Dokumentacja projektowa musi obejmować projekt sieci strukturalnej LAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Zakres dokumentacji obejmuje co najmniej:

  - projekt punktów logicznych,

  - projekt tras kablowych,

  - projekt szaf i punktów dystrybucyjnych,

  - projekt połączeń miedzianych i światłowodowych,

  - zasady pomiarów i certyfikacji,

  - wymagania w zakresie uziemienia i połączeń wyrównawczych,

  - wymagania dotyczące oznaczeń, opisów i dokumentacji powykonawczej na etapie robót.

- W zakresie LAN należy przyjąć wymagania zgodne z założeniami Zamawiającego, w tym co najmniej kategorię 6A dla torów miedzianych, a dla światłowodów rozwiązania odpowiadające potrzebom obiektu i uzgodnionej koncepcji technicznej.

- Przy opracowaniu należy stosować w szczególności:

  - PN-EN 50173,

  - PN-EN 50174,

  - ISO/IEC 11801,

  - PN-EN 50310.

8. Relacja IT a systemy bezpieczeństwa

- Systemy bezpieczeństwa muszą być odrębne logicznie i funkcjonalnie od infrastruktury IT.

- Dopuszcza się współlokalizację urządzeń w tych samych pomieszczeniach technicznych oraz w tych samych lokalizacjach szaf, pod warunkiem zapewnienia:

  - separacji logicznej,

  - niezależności działania,

  - uporządkowanego prowadzenia tras,

  - rozdzielności administracyjnej i odpowiednich uprawnień dostępu.

- Dokumentacja musi wskazywać sposób zapewnienia bezpieczeństwa informacji, rejestrów zdarzeń i danych przetwarzanych przez systemy bezpieczeństwa.

9. Zakres opracowań i zawartość dokumentacji

- Wykonawca opracuje co najmniej:

  - inwentaryzację i raport z inwentaryzacji,

  - koncepcję rozwiązań technicznych do akceptacji Zamawiającego,

  - projekt budowlany – o ile wymagany przepisami lub trybem realizacji zadania,

  - projekt techniczny,

  - projekt wykonawczy,

  - STWiOR,

  - przedmiary robót,

  - kosztorysy inwestorskie,

  - informację BIOZ – jeżeli wymagana,

  - zestawienia i schematy, w tym bilanse mocy, schematy ideowe, zestawienia punktów i wykazy urządzeń,

  - komplet wymaganych uzgodnień, opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń.

- Dokumentacja musi być kompletna, wzajemnie skoordynowana międzybranżowo, wolna od oczywistych kolizji oraz sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja musi umożliwiać prawidłowe opisanie przedmiotu przyszłego zamówienia na roboty budowlane.

10. Forma przekazania, egzemplarze i formaty

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w liczbie minimum 3 egzemplarzy papierowych.

- Dokumentację należy przekazać również w wersji elektronicznej, obejmującej co najmniej:

  - pliki PDF odpowiadające wersji papierowej,

  - pliki edytowalne rysunków w formacie DWG lub równoważnym,

  - pliki edytowalne opracowań tekstowych,

  - pliki przedmiarowo-kosztorysowe w formatach powszechnie stosowanych.

- Wszystkie uzgodnienia, opinie i sprawdzenia należy dołączyć zarówno do wersji papierowej, jak i elektronicznej dokumentacji.

11. Koordynacja międzybranżowa i eliminacja kolizji

- Wykonawca odpowiada za pełną koordynację międzybranżową dokumentacji.

- Dokumentacja musi minimalizować ryzyko kolizji instalacji oraz uwzględniać ograniczenia zabytkowe, funkcjonalne i ochronne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność, spójność oraz zgodność dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.

12. Klauzula końcowa – nadrzędność przepisów

- Dokumentacja ma być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, normami lub wytycznymi stosuje się wymagania bardziej rygorystyczne, a projektant zobowiązany jest uzasadnić przyjęte rozwiązanie na piśmie.

13. Wymagania dotyczące uzgodnień, opiniowania i zatwierdzania dokumentacji projektowej

13.1. Zasada ogólna

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w sposób umożliwiający uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzeń, niezbędnych do:

  - uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli będzie wymagane,

  - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

  - realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym, muzealnym i podlegającym obowiązkowej ochronie.

- Koszty uzgodnień, opinii i sprawdzeń wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

13.2. Uzgodnienia konserwatorskie

- Całość dokumentacji projektowej, w tym w szczególności:

  - projekty instalacji elektrycznych,

  - projekty systemów bezpieczeństwa i instalacji niskoprądowych,

  - projekty tras kablowych,

  - projekty lokalizacji urządzeń, szaf, punktów kamerowych i opraw oświetleniowych,
musi zostać opracowana w sposób umożliwiający uzyskanie wymaganego pozwolenia konserwatorskiego albo uzgodnienia konserwatorskiego.

- Dokumentacja projektowa powinna:

  - jednoznacznie wskazywać zakres ingerencji w substancję zabytkową,

  - opisywać zastosowane rozwiązania minimalizujące ingerencję,

  - zawierać rysunki i opisy technologiczne prowadzenia instalacji natynkowo,

  - przewidywać możliwość późniejszego ukrycia instalacji.

- Projektant zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych konserwatorskich przekazanych przez Zamawiającego oraz wynikających z dotychczasowych decyzji i uzgodnień dotyczących obiektu.

13.3. Uzgodnienia i sprawdzenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- Dokumentacja projektowa w zakresie:

  - systemu sygnalizacji pożaru,

  - dźwiękowego systemu ostrzegawczego – jeżeli wymagany,

  - oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

  - zasilania systemów bezpieczeństwa, musi zostać przygotowana w sposób umożliwiający obowiązkowe uzgodnienie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli wymagają tego przepisy.

- Projektant zobowiązany jest do:

  - uwzględnienia wszystkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz ewentualnych ekspertyz pożarowych dotyczących obiektu,

  - jednoznacznego wykazania w projekcie zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami i normami,

  - zapewnienia wymaganych oznaczeń, podpisów i potwierdzeń przewidzianych przepisami.

13.4. Sprawdzenie projektów przez osoby posiadające wymagane uprawnienia

- Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przepisami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności.

- Sprawdzenie powinno obejmować w szczególności:

  - zgodność z przepisami prawa,

  - kompletność rozwiązań technicznych,

  - koordynację międzybranżową,

  - zgodność z wymaganiami OPZ i SWZ.

13.5. Inne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania lub przygotowania dokumentacji umożliwiającej uzyskanie innych wymaganych prawem opinii i uzgodnień, w szczególności:

  - opinii gestorów sieci – jeżeli dotyczy,

  - opinii Narodowego Instytutu Muzeów,

  - uzgodnień wynikających z lokalnych uwarunkowań obiektu,

  - uzgodnień niezbędnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych dla systemów rejestrujących zdarzenia i obraz.

- Zakres wymaganych uzgodnień może zostać doprecyzowany na etapie opracowania koncepcji technicznej i podlega akceptacji Zamawiającego.

13.6. Forma przekazania uzgodnień

- Wszystkie uzgodnienia, opinie i sprawdzenia należy:

  - dołączyć do dokumentacji projektowej w formie papierowej,

  - uwzględnić w wersji elektronicznej dokumentacji,

  - jednoznacznie powiązać z odpowiednimi częściami projektu.

- Brak wymaganych uzgodnień lub sprawdzeń będzie traktowany jako niekompletność dokumentacji.

14. Normy i wytyczne minimalne

1)	Elektryka i oświetlenie:

PN-HD 60364, PN-EN 12464-1, PN-EN 1838, PN-EN 50172, w razie potrzeby PN-EN 62305.

2)	SSP:

PN-EN 54 – właściwe części, CEN/TS 54-14.

3)	DSO:

PN-EN 54-16, PN-EN 54-24 oraz właściwe części PN-EN 54.

4)	SSWiN:

PN-EN 50131 – właściwe części.

5)	SKD:

PN-EN 60839-11-1.

6)	CCTV:

PN-EN 62676 – właściwe części.

7)	LAN:

PN-EN 50173, PN-EN 50174, ISO/IEC 11801, PN-EN 50310.

15. Wizja lokalna

Ze względu na specyfikę oraz muzealny charakter obiektu prace projektowe muszą być poprzedzone obowiązkową wizją lokalną