Załącznik nr 6 do Doszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI UŻYTYCH MATERIAŁÓW/PRODUKTÓW/URZĄDZEŃ

ETAP I – Roboty budowlano-konserwatorskie w budynkach 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B – dawna Infirmeria i 5C – Dom Steinbrechta w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowych budynków północnego Przedzamcza zespołu zamkowego w Malborku poprzez wykonanie prac konserwatorskich i robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu nr projektu FENX.07.01-IP.04-0059/24”

TABELA NR 1

| BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  |  | Nazwa materiału |  |  |  | Dane techniczne materiału, którego nazwę handlową wskazano w kolumnie 02 | Kryterium oceny równoważności tj. oceniany przez Zamawiającego parametr równoważności |  |
| 01 |  |  | 02 |  |  |  | 03 | 04 |  |
| 1. |  |  | PREPARAT GRUNTUJĄCY „KIESOL”- PRODUCENT REMMERS |  |  |  | Zastosowanie: - do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne - Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 80% - Niskociśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95% - Powłoka gruntująca, zabezpieczająca przed wodą podsiąkającą od spodu - Do uszlachetniania powierzchni Właściwości: - Działa wzmacniająco - Zwęża pory - Działa hydrofobizująco - Hamuje migrację szkodliwych soli w murze - Poprawia przyczepność, odporność na ścieranie oraz wytrzymałość powierzchni - Zwiększa odporność chemiczną Dane techniczne produktu: - Gęstość (20 °C) około 1,15 g/cm³ - Wzmacnianie ≤ 5 N/mm² - Hydrofobowość w < 0,5 kg/m²*h 0.5 - Przepuszczalność pary wodnej > 90 % - Wygląd / kolor od bezbarwnego po żółtawy - Odczyn pH ok. 11 | - Gęstość (20 °C) 1,15 g/cm³ +/- 5% - Wzmacnianie ≤ 5 N/mm² |  |
| 2. |  |  | WARSTWA WYRÓWNUJĄCA „WP DS Levell” - PRODUCENT REMMERS |  |  |  | Zastosowanie: - Wodoszczelna naprawa ubytków - Szpachlówka spoinowa i powierzchniowa - Do wykonywania faset - Wyrównywanie podłoży pod uszczelnieniami Właściwości: - Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys - Bardzo dobra przyczepność do podłoża - Grubość pojedynczej warstwy: do 50 mm - Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA) Dane techniczne produktu: - Zapotrzebowanie wody 14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 l/25 kg - Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m h) - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm² - Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l - Konsystencja szpachlowa | - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm² +/-5% - Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l +/- 5% |  |
| 3. |  |  | MINERALNY SZLAM USZCZELNIAJĄCY „Multi-Baudicht 2K 2,5kg/m2” - PRODUCENT REMMERS |  |  |  | Zastosowanie: - Hydroizolacje szybkosprawne - Hydroizolacje obiektów nowo wznoszonych - Jako hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi - Do izolacji wewnętrznej istniejących budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6 - Wbudowywanie na głębokości > 3 m - Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodo nieprzepuszczalnego - Uszczelnianie cokołów - Uszczelnienia zespolone - Jako warstwa sczepna na starych powłokach bitumicznych - Klejenie płyt izolacji termicznej Właściwości: - Sprawdzona zdolność mostkowania rys o szerokości przekraczającej 3 mm! (zgodnie z EN 14891) - Szybkie schnięcie i sieciowanie już po 18 godzinach - Spełnia wymagania dla PMBC - Sprawdzona szczelność wobec radonu - Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1) Plus - Produkt nie zawiera rozpuszczalników - Produkt nie zawiera bitumów - Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem - Wysoka wytrzymałość na odrywanie - Bardzo dobra przyczepność, w tym na podłożach niemineralnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale itp. - Wysoka elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys - Możliwość wykonywania okładzin już po 4 godzinach od aplikacji. - Odporność na promieniowanie UV - Odporność na mróz i sole rozmrażające - Powłoka zdatna do malowania i tynkowania - Materiał nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem, pacą i urządzaniami natryskowymi Dane techniczne produktu: - Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze [pk_anl wasserdichtheit] W2B wg DIN EN 15820 - Mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm) - Zdolność mostkowania rys CB2 wg DIN EN 15812 - Grubość warstwy 1,1 mm grubości mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubości suchej warstwy - Badanie ciśnienia szczelinowego Spełnione, także bez wkładki zbrojącej - Klasa wytrzymałości na ściskanie C2B wg DIN EN 15815 - Przepuszczalność pary wodnej 1755 - Wodoszczelność Dopuszczona do 8 m słupa wody, przebadana do 50 m - Czas przesuszenia Około 18 godz. na warstwę o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.) - klasa odporności ogniowej E (DIN EN 13501-1) - Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm³ - Konsystencja pasta | - Przepuszczalność pary wodnej 1755 +/- 5% - Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm³ +/- 5% |  |
| 4. |  |  | MATA OCHRONNA „DS Protect” - PRODUCENT REMMERS |  |  |  | Zastosowanie: - Ochrona elementów budowli stykających się z gruntem w obiektach istniejących i nowobudowanych - Warstwa ochronna zgodna z DIN 18533 - Warstwa ochronna zgodna z instrukcją WTA 4-6 - Drenaż pionowy zgodny z DIN 4095 - Poziomy element drenujący w parkingach wielopoziomowych i podziemnych Właściwości: - Wysoka wytrzymałość na ściskanie - Wysoka zdolność odprowadzania wody - Odporność na gnicie Dane techniczne produktu: - Wysokość kubełków Około 9 mm - Kształt / rozmieszczenie kubełków w kwadracie/poziome i pionowe - Wydajność drenowania około 2,4 l/s m - Współczynnik wodoprzepuszczalności włókniny około 10 x 10 m/s - Skuteczna średnica porów włókniny 095 = 180 my - Wytrzymałość na wyrywanie na łącznikach muru/poł. Gwoździowanych około 420 N/mocowanie - Odporność termiczna -30 °C do +80 °C - Wytrzymałość na ściskanie około 350 kN/m² | - Odporność termiczna -30 °C do +80 °C - Wytrzymałość na ściskanie około 350 kN/m² +/-5% |  |
| 5. |  |  | KREM NA BAZIE SILANÓW PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE OD WEWNĄTRZ „KIESOL C”- PRODUCENT REMMERS |  |  |  | Zastosowanie: - Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec i cegła wapienno piaskowa - Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, zawilgoconym do 95% Właściwości: - Nowa odwrotna formuła dla szybszego działania - Na bazie silanu/siloksanu - Bardzo dobrze penetruje podłoże - Zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej - Wysoka wydajność - Działa hydrofobizująco Dane techniczne produktu: - Gęstość (20 °C) ok. 0,94 g/cm³ - Temperatura zapłonu > 100 °C - Wygląd / kolor mleczny, biały - Konsystencja kremowa | - Gęstość (20 °C) ok. 0,94 g/cm³ +/- 5% - Temperatura zapłonu > 100 °C |  |
| 6. |  |  | PREPARAT GRUNTUJĄCY „Siplast Primer Szybki Grunt SBS” – PRODUCENT BMI ICOPAL |  |  |  | Zastosowanie: - Do gruntowania podłoża przed nałożeniem właściwej izolacji wodochronnej i do wykonywania powłok przeciwwilgociowych - Do gruntowania podłoża z betonu cementowego przed układaniem papy zgrzewalnej Dane techniczne produktu: - Wygląd zewnętrzny i konsystencja – Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń. W temperaturze (23 ± 2) ⁰C powinien się łatwo rozprowadzać na płytce szklanej, tworząc powłokę bez pęcherzy - Temperatura zapłonu wg Pensky’ego – Martensa, ⁰C nie mniej niż – od 30 do 40 - Czas wypływu w temperaturze (23±0,5)⁰C, s, kubek nr 4 Lepkość (czas wypływu, kubek wypływowy ISO fi 4 mm) – 30-36s - Czas wysychania - ≤ 6h Zawartość wody, % (m/m) ≤ 0,5 | - Czas wysychania - ≤ 6h - Zawartość wody, % (m/m) ≤ 0,5 |  |
| 7. |  |  | PAPA TERMOZGRZEWALNA FUNDAMENT (ANTYRADON) 4,0 SZYBKI PROFIL SBS – PRODUCENT ICOPAL |  |  |  | Zastosowanie: - produkt dedykowany do zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów na powierzchniach poziomych oraz pionowych - do wykonywania izolacji posadzek na gruncie w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - do stosowania w konstrukcjach ścian na lub pod podłogami, lub płytami posadowionymi w gruncie; pod mury na stany zerowe; na ławy pod ściany fundamentowe; do wykonywania izolacji pionowych piwnic - trwale zabezpiecza przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne z gruntu do wnętrza lub bezpośrednio z jednej części konstrukcji do innej (z fundamentów do wyższych partii muru) - łączy się z bitumicznymi izolacjami grubowarstwowymi - strona wierzchnia pokryta mocną folią zabezpieczającą przeciw uszkodzeniom mechanicznym często występującymi w warunkach budowlanych - spodnia strona zabezpieczona cienką folią z tworzywa sztucznego, która podczas aplikacji papy łatwo ulega stopieniu dzięki czemu aplikacja jest szybka i łatwa - zawiera dodatki przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni Dane techniczne produktu: Papa fundamentowa ICOPAL FUNDAMENT 4,0 została wykonana z osnowy z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, co gwarantuje jej wytrzymałość i stabilność. Dzięki temu materiałowi papier ten doskonale sprawdza się w roli izolacji termicznej oraz hydroizolacyjnej. Dodatkowo strona wierzchnia papy została zabezpieczona folią, a strona spodnia jest profilowana przy użyciu technologii SZYBKI PROFIL SBS. To sprawia, że montaż produktu jest szybki i łatwy nawet w trudnych warunkach terenowych | Wykonanie papy z osnowy z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2 |  |
| 8. |  |  | Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany „WP Sulfatex” PRODUCENT REMMERS |  |  |  | Zastosowanie: - Izolacja przeciwwilgociowa piwnic w starym budownictwie - Uszczelnianie cokołów w starym budownictwie - Uszczelnienie zbiorników przed wodą napierającą od zewnątrz Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach stykających się z gruntem - Elementy budowlane mające kontakt z wodą pitną - Podłoża obciążone solami - Szlam uszczelniający WW, zgodny z DIN 19573 Właściwości: - Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1) Plus - Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem - Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA) - Bardzo dobra przyczepność do podłoża - Wysoka przepuszczalność pary wodnej - Odporność chemiczna wg DIN 4030 do stopnia narażenia: XA2 Dane techniczne produktu: - Zapotrzebowanie wody 20-21 %, co odpowiada 5,0 l / 25 kg - Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m h) - Opór dyfuzji pary wodnej µ < 200 - Odporność chemiczna XA2 - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm² - Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 6 N/mm² | - Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m h) - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm² +/-5% |  |
| 9. |  |  | Obrzutka zgodna z wymaganiami WTA „SP Prep” PRODUCENT REMMERS |  |  |  | Zastosowanie: - Przygotowanie podłoża przed nałożeniem tynków mineralnych - Wyrównywanie zróżnicowanej nasiąkliwości podłoża Właściwości: - Wysoka przyczepność do podłoża - Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA) Dane techniczne produktu: - Zapotrzebowanie wody około 5,0 l/30 kg - Gęstość 1259 kg/m³ - Grubość warstwy maks. 5 mm - w80 77,08 kg/m³ - wsat 624,63 kg/m³ - Przewodność cieplna λ 0,22 W/(m*K) - Współczynnik AW 1,27 kg/(m²*h) - Opór dyfuzji pary wodnej 11 - Głębokość wnikania wody po 1 h > 5 mm - klasa odporności ogniowej A1 - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 6,0 N/mm²) - Największe ziarno 3,15 mm uziarnienie zgodnie z DIN EN 13139 - Nadzór zewnętrzny GG-Cert + WTA | - Gęstość 1259 kg/m³ +/-5% - Największe ziarno 3,15 mm |  |
| 10. |  |  | Specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach „SP Top white” PRODUCENT REMMERS |  |  |  | Zastosowanie: - Naprawy i renowacje wilgotnych, obciążonych szkodliwymi solami powierzchni ścian i murów - Powierzchnie wewnętrzne ścian w piwnicach i starych budynkach a także elewacje budynków historycznych i zabytkowych - Może być nakładany jednowarstwowo jako tynk podkładowy i wierzchni Właściwości: - Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA) - Wysoka przepuszczalność pary wodnej - Grubość pojedynczej warstwy może wynosić do 30 mm. - Możliwość nakładania maszynowego - Wysoka zdolność magazynowania soli - Hydrofobizuje pory - Wzmocniony włóknami - Przyspiesza schnięcie Dane techniczne produktu: - Zapotrzebowanie wody ok. 5,8 l/20 kg - Porowatość > 50 % obj. - Grubość warstwy Jednowarstwowo 10 - 30 mm, dwuwarstwowo do 40 mm - Gęstość nasypowa ok. 0,9 kg/dm³ - Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²) - Nasiąkl. kapilarna w24 > 0,3 kg/m² - Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ ≤ 15 - Głębokość wnikania wody Po 24 h < 5 mm - klasa odporności ogniowej A1 - Największe ziarno 1,25 mm uziarnie zg. z DIN EN 13139 - Nadzór zewnętrzny GG-Cert + WTA | - Porowatość > 50 % obj. - Grubość warstwy jednowarstwowo 10 - 30 mm, dwuwarstwowo do 40 mm |  |
| 11. |  |  | Urządzenie kineto – magnetyczne „AQUAPOL” |  |  |  | Zastosowany system bezinwazyjnego osuszania wraz z serwisem producenta musi zapewnić: - osuszenie murów budynku w okresie do 3 lat i trwałe zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym, - jednoczesne osuszenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu. - gwarancję efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania (dla wysokości zawilgocenia do 2 metrów od poziomu terenu okalającego budynek) - gwarancja zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy z producentem i dostawcą systemu zapewniający zwrot kosztów w przypadku braku efektów osuszania); w przypadku zawilgocenia o zasięgu ponad 2 metry od poziomu okalającego terenu, Wykonawca indywidualnie określi termin osuszenia od wilgoci kapilarnej, jednak nie więcej niż 5 lat, - bezpłatny serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i optymalizacji działania), - zapewnienie bezpłatnych badań laboratoryjnych określających wilgotność masową murów- badania wilgotności zgodnie z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1 gwarantujących rzetelność pomiarów: pomiary metodą wagosuszarkową lub karbidową, - wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku: a) próbki pobierane na zewnątrz i wewnątrz budynku w odstępie pionowym 30 cm licząc od poziomu terenu lub posadzki, b) wysokość profilu wyznacza osiągnięcie strefy suchego muru, c) głębokość pobrania próbki min. 20 cm, d) ilość badań: nie mniej niż 5 profili pomiarowych w obiekcie, - wykonanie badań diagnostycznych zasolenia ścian- określenie rodzaju i stężenia soli | - system do bezinwazyjnego osuszania murów - jednoczesne osuszenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu. - osuszenie murów budynku w okresie do 3 lat i trwałe zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym |  |
| BRANŻA KONSERWATORSKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  |  |  | Nazwa |  |  | Dane techniczne materiału, którego nazwę handlową wskazano w kolumnie 02 | Kryterium oceny równoważności tj. oceniany przez Zamawiającego parametr równoważności |
| 01 |  |  |  | 02 |  |  | 03 | 04 |
| 12. |  |  |  | Paraloid |  |  | Żywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu Zastosowanie: Prace konserwatorskie przy tynkach oraz polichromiach Właściwości: -wzmacnianie malatury oraz tynków -podklejanie warstw malarskich -impregnacja -spoiwo farb do retuszu | Skład: polimery akrylowe |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA - TELETECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Nazwa materiału |  |  | Dane techniczne materiału, którego nazwę handlową wskazano w kolumnie 02 |  |  | Kryterium oceny równoważności tj. oceniany przez Zamawiającego parametr równoważności |  |
| 01 |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |
| 13. |  | Centrala alarmowa INTEGRA 256 |  |  | Zastosowanie: - centrala SSWIN Właściwości: - obsługa 256 wejść z możliwością 3EOL - rozbudowa do 256 wyjść programowalnych - port USB do programowania - możliwość podziału na 32 strefy - wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu - obsługa alarmów za pomocą manipulatorów dotykowych, LCD klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z komputera i telefonu komórkowego - funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej - obsługa do 240 użytkowników - pamięć 24000 zdarzeń wydruku - grade 3 obsługująca urządzenia w grade 2 i grade 3 |  |  | - obsługa min. 256 wejść z możliwością 3EOL - obsługa min. 240 użytkowników - pamięć min. 24000 zdarzeń wydruku - grade 3 |  |
| 14. |  | Wentylator nawiewny mcr Monsun |  |  | Zastosowanie: - do oddymiania klatki schodowej Właściwości: - Q=12000 m3/h - dP=350Pa - Un=230/400V |  |  | - Q =1 2000 m3/h +/- 5% - Un=230/400V |  |
| 15. |  | Stacja kliencka NMS AC Client 7-T-III + monitor SC-2702 |  |  | Właściwości: - monitorowanie do 70 kanałów - obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000 - obsługa do 6 monitorów jednocześnie - system operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT - system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System) - współpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR - Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC, systemami - NMS ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne) |  |  | - obsługiwane rozdzielczości min 4000 x 3000 |  |
| 16. |  | Kontroler drzwiowy KDH-KS3024-IP |  |  | Zastosowanie: - obsługa drzwi w systemie KD Właściwości: - kontroler standardowy; 4 porty do czytników, obsługuje 2 drzwi dwustronne lub 4 drzwi jednostronnych - port komunikacyjny TCP - port czytnika - typ czytników zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne; - 12 linii dozorowych; - 5 wyjść sterujących; przekaźnikowe wyjście zamka; - port rozszerzeń 1x port modułu 4 przekaźników; |  |  | - obsługa 2 drzwi dwustronne lub 4 drzwi jednostronnych - typ czytników: zbliżeniowe lub magnetyczne |  |
| 17. |  | Kontroler drzwiowy KDH-KS3012-IP |  |  | Zastosowanie: - obsługa drzwi w systemie KD Właściwości: - kontroler standardowy; 2 porty do czytników, obsługuje 1 drzwi dwustronne lub 2 drzwi jednostronnych - port komunikacyjny TCP - port czytnika - typ czytników zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne; - 6 linii dozorowych; - 3 wyjść sterujących; przekaźnikowe wyjście zamka; - port rozszerzeń 1x port modułu 4 przekaźników; |  |  | - obsługa 1 drzwi dwustronne lub 2 drzwi jednostronnych - typ czytników zbliżeniowe lub magnetyczne, |  |
| 18. |  | Czytnik zbliżeniowy kart KDH-CK330U/H/M-BLACK-II |  |  | Zastosowanie: - czytnik kart dostępowych w systemie KD Właściwości: - kontroler zintegrowany; obsługuje 1 drzwi dwustronne (po dołączeniu do portu kontrolera drugiego czytnika), - 1 drzwi jednostronnie; 3 linie dozorowe; 3 wyjścia sterujące; port czytnika 34 bit; port komunikacyjny TCP/IP; odczyt kart w standardzie MIFARE; - 11 trybów identyfikacji użytkownika; - funkcja śluzy; czujnik antysabotażowy; sekwencyjne odryglowanie drzwi; |  |  | - min. 11 trybów identyfikacji użytkownika; - funkcja śluzy; - czujnik antysabotażowy; |  |
| 19. |  | Kontraktor AST-MKT4200/G2 |  |  | Zastosowanie: - kontraktron do stolarki Właściwości: - 0,5A/100DCV – grade 2 z możliwością podłączenia czujek bezprzewodowych w stopniu min. 2 |  |  | - min. 0,5A/100DCV - min. grade 2 |  |
| 20. |  | Zamek/elektrozwora KDA-STRIKE12RNM |  |  | Zastosowanie: - elektrozaczep drzwiowy Właściwości: - 12DCV/0,19A – NO |  |  | - 12DCV/0,19A - NO |  |
| 21. |  | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego KDH-EXIT1030-P |  |  | Zastosowanie: - przycisk otwarcia drzwi Właściwości: - 2A/30DCV – NC+NO |  |  | - 2A/30DCV - NC+NO |  |
| 22. |  | Czytnik administratora T4 BT (Eelatec) |  |  | Zastosowanie: - czytnik kart administratora Właściwości: - USB - RFID, NCF, BLE |  |  | - USB - RFID, NCF, BLE |  |
| 23. |  | Czujka PIR+MW+AM SLIM-DUAL-PRO |  |  | Zastosowanie: - czujka alarmowa dualna Właściwości: - kąt detekcji 90o - obszar chroniony 20x24m |  |  | - obszar chroniony 20x24m +/- 5% |  |
| 24. |  | Czujka magnetyczna AST-MKT4200/G2 |  |  | Zastosowanie: - czujka magnetyczna Właściwości: - 0,5A/100VDC -antysabotaż - 2NC – grade 2 z możliwością podłączenia czujek bezprzewodowych w stopniu min. 2 |  |  | - 0,5A/100VDC – min. grade 2 |  |
| 25. |  | Czujka magnetyczna AST-MKT2012 |  |  | Zastosowanie: - czujka magnetyczna Właściwości: - 0,5A/100VDC -antysabotaż - NC – grade 2 z możliwością podłączenia czujek bezprzewodowych w stopniu min. 2 |  |  | - 0,5A/100VDC – min. grade 2 |  |
| 26. |  | Przycisk napadowy PB-10 |  |  | Zastosowanie: - przycisk napadowy Właściwości: - 0,1A/24VDC, NC -antysabotaż |  |  | - 0,1A/24VDC, NC - antysabotaż |  |
| 27. |  | Klawiatura systemowa INT-KLCD-GR |  |  | Zastosowanie: - klawiatura systemowa z wyświetlaczem LCD Właściwości: - podświetlanie - alarmy wywoływane z klawiatury - sygnalizacja dźwiękowa zdarzeń - 2 wejścia - sygnalizacja utraty łączności z centralą - łącze RS-232 -antysabotaż |  |  | - min. 2 wejścia - łącze RS-232 |  |
| 28. |  | Klawiatura strefowa INT-SF-B |  |  | Zastosowanie: - klawiatura strefowa Właściwości: - diody LED sygnalizacyjne - alarmy wywoływane z klawiatury - sygnalizacja dźwiękowa zdarzeń - funkcja KD - sterowanie zaczepem - antysabotażowe |  |  | - funkcja KD |  |
| 29. |  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4001R |  |  | Zastosowanie: - sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny Właściwości: - 12VDC - antysabotażowe |  |  | - 12VDC |  |
| 30. |  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-220 |  |  | Zastosowanie: - sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny Właściwości: - 12VDC - antysabotaż |  |  | - 12VDC |  |
| 31. |  | Przełącznik 24 porty NVS-5124SP |  |  | Zastosowanie: - podłączenie systemu CCTV, przełącznik sieciowy Właściwości: - 24 porty Gigabit Ethernet - PoE - moc 370W - możliwość łączenia w stosy |  |  | - min. 24 porty Gigabit Ethernet - możliwość łączenia w stosy |  |
| 32. |  | PatchPanel 24 porty PK020 |  |  | Zastosowanie: - PatchPanel systemu CCTV Właściwości: - 24 porty Gigabit Ethernet |  |  | - min. 24 porty Gigabit Ethernet |  |
| 33. |  | Przełącznik 16 port NVS-5116SP |  |  | Zastosowanie: - podłączenie systemu CCTV, przełącznik sieciowy Właściwości: - 16 porty Gigabit Ethernet - PoE - moc 270W - możliwość łączenia w stosy |  |  | - min. 16 portów Gigabit Ethernet |  |
| 34. |  | UPS GTM 3000RT |  |  | Zastosowanie: - zasilacz awaryjny UPS szafy dystrybucyjnej Właściwości: - 3000kVA serwerowy - pełna sinusoida - sterowanie USB/RS232 - możliwość rozbudowy o zewnętrzne moduły baterii |  |  | - min. 3000kVA serwerowy - pełna sinusoida - sterowanie USB/RS232 - możliwość rozbudowy o zewnętrzne moduły baterii |  |
| 35. |  | Kamera zewnętrzna tubowa NVIP-5H-6202M 5MPX 2,8-12mm |  |  | Zastosowanie: - kamera zewnętrzna, tubowa z obudową i podgrzewaniem Właściwości: - Przetwornik CMOS 1/2.7”, SmartSens o rozdzielczości 5MPX - Tryb dzień/noc – mechaniczny filtr podczerwieni przełączany automatycznie zależnie od oświetlenia sceny, ręcznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i opóźnienia przełączania. - Obiektyw motor-zoom auto focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 - Czułość: 0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały - 30 kl/s dla 2880 x 1620 i mniejszych rozdzielczości - Oświetlacz podczerwieni o zasięgu co najmniej 50 m - Obudowa aluminiowa o klasie szczelności IP67 i stopniu ochrony IK10, przepust kablowy w uchwycie ściennym - Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobór mocy nie więcej niż 9W (przy włączonym oświetlaczu) - Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe TVS 4000 V - Temperatura pracy -30°C ~ 60°C - Wejście audio typu Jack (3.5 mm) Wbudowany mikrofon - Obsługa kart pamięci microSD (do 256GB) – zapis nagrań i zdjęć alarmowych z możliwością późniejszego ich przeglądania i pobierania 21 - monitoring sal poprzez kamery typu III – kamery typu fisheye, która umożliwia prowadzenie obserwacji całej powierzchni Sali ekspozycyjnej. |  |  | - tryb dzień/noc - oświetlacz podczerwieni o zasięgu min. 50 m. - Obudowa w klasie szczelności IP67 - Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobór mocy maks. 9W (przy włączonym oświetlaczu) - Temperatura pracy -30°C ~ 60°C +/- 5% |  |
| 36. |  | Kamera wewnętrzna kopułkowa NVIP-5V-6511/f 4MPX 2,8mm |  |  | Zastosowanie: - kamera kopułkowa, wewnętrzna Właściwości: - rozdzielczość 4 MPX - obiektyw stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6 - klasyfikacja obiektów człowiek/pojazd - funkcja dzień/noc - filtr IR - zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning - obsługa kart microSD - WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika - czułość 0.005 lx (0 lx z włączonym IR) - oświetlacz IR, zasięg do 20 m |  |  | - rozdzielczość min. 4 MPX - klasyfikacja obiektów np. człowiek/pojazd - funkcja dzień/noc - filtr IR - oświetlacz IR, zasięg 20 m. +/-5% |  |
| 37. |  | Kamera hemisferyczna NVIP-12F-8001 12MPX 1,8mm |  |  | Zastosowanie: - kamera wewnętrzna, hemisferyczna Właściwości: - rozdzielczość 12 MPX - obiektyw „rybie oko”, f=1.8 mm/F2.4 - funkcja dzień/noc - filtr IR - zaawansowane funkcje analizy obrazu - obsługa kart microSD - czułość od 0.04 lx (0 lx z włączonym IR) - oświetlacz IR, zasięg do 10 m |  |  | - rozdzielczość min. 12 MPX - funkcja dzień/noc - filtr IR - oświetlacz IR, zasięg 10 m. +/- 5% |  |
| 38. |  | Stacja NNM AC Client 7-T-III + monitor SC2702 |  |  | Zastosowanie: - stacja kliencka PC dla CCTV Właściwości: - procesor min 12 rdzeniowy 3,2GHz - pamięc RAM 32GB - RAID 4, 5 - dysk 4x4TB |  |  | - procesor min. 12 rdzeniowy 3,2GHz - pamięć min. RAM 32GB - dysk min. 4x4TB |  |
| 39. |  | Monitor PM3202 |  |  | Zastosowanie: - stacja kliencka PC dla CCTV Właściwości: - monitor dodatkowy 40” - LCD -DVI, HDMI, DP, USB3 |  |  | - min. 40” - LCD -DVI, HDMI, DP, USB3 |  |
| 40. |  | Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu CERBEX 2004 CX2004 800A |  |  | Zastosowanie: - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu dla budynku Właściwości: - Certyfikat CNBOP dla wyłączników PWP kompletnych - In=800A |  |  | - In=800A |  |
| 41. |  | Centrala sygnalizacji pożaru AVENAR-8000 Bosch |  |  | Zastosowanie: - Obsługa systemów sygnalizacji pożaru, współpracy z systemem istniejącym-nadrzędnym, współpraca z BIM Właściwości: - Centrala p.poż certyfikowana - wyświetlacz o wysokiej jasności - panel dotykowy z programowalnymi przyciskami - zintegrowany interfejs ETHERNET - pełna współpraca z istniejącym systemem SSP - możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły |  |  | - Centrala p.poż certyfikowana - zintegrowany interfejs ETHERNET - możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły |  |
| 42. |  | Zasysająca czujka dymu MICRA-100-VWD1 |  |  | Zastosowanie: - wczesna detekcja dymu Właściwości: - atest CNBOP - max powierzchnia ochrony 1400m2 - IP67 - funkcja dzień / noc - czujka zasycająca |  |  | - atest CNBOP - powierzchnia ochrony 1400m2 +/-5% - IP67 - funkcja dzień/noc - czujka zasysająca |  |
| 43. |  | Czujka dymu optyczna FAP-425-O-R |  |  | Zastosowanie: - detekcja dymu Właściwości: - atest CNBOP - czujka optyczna - podwójny detektor optyczny |  |  | - czujka optyczna - atest CNBOP |  |
| 44. |  | Czujka optyczno-termiczna FAP-425-OT-R |  |  | Zastosowanie: - detekcja dymu Właściwości: - atest CNBOP - czujka optyczno-termiczna - podwójny detektor optyczny |  |  | - atest CNBOP - czujka optyczno-termiczna |  |
| 45. |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-GR |  |  | Zastosowanie: - ręczny ostrzegacz pożaru Właściwości: - atest CNBOP - IP54 - temp pracy T= -20 do 55oC - szkło ochronne |  |  | - atest CNBOP - min. IP54 - temp pracy T= -20 do 55oC +/- 5% - szkło ochronne |  |
| 46. |  | Moduł 8 wejść / 1 wyjścia FLM-420-I8R1-S |  |  | Zastosowanie: - moduł centrali SSP Właściwości: - atest CNBOP - moduł we8/wy1 systemowy centrali SSP |  |  | - atest CNBOP - min. moduł we8/wy1 systemowy centrali SSP |  |
| 47. |  | Moduł 8 wejść FLM-420-RLV8-S |  |  | Zastosowanie: - moduł centrali SSP Właściwości: - atest CNBOP - moduł we8 systemowy centrali SSP |  |  | - atest CNBOP - min. moduł we8 systemowy centrali SSP |  |
| 48. |  | Moduł 1 wyjścia FLM-420-RLV1-D |  |  | Zastosowanie: - moduł centrali SSP Właściwości: - atest CNBOP - moduł wy1 systemowy centrali SSP |  |  | - atest CNBOP - min. moduł wy1 systemowy centrali SSP |  |
| 49. |  | Moduł linii sygnalizatorów FLM-420-NAC-S |  |  | Zastosowanie: - moduł interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych SSP Właściwości: - montaż n/t - IP54 - temp pracy T= -20 do 50oC - zmiana polaryzacji urządzeń |  |  | - min. IP54 - temp pracy T= -20 do 50oC +/- 5% - zmiana polaryzacji urządzeń |  |
| 50. |  | Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, FNM-320SRD |  |  | Zastosowanie: - sygnalizator SSP Właściwości: - montaż n/t - IP54 - głośność do 110 dB |  |  | - min. IP54 - głośność maks. 110 dB |  |
| 51. |  | Zasilacz EN54-3A17Ah, EN54C-3A17Ah |  |  | Zastosowanie: - zasilanie systemów SSP Właściwości: - montaż n/t - IP30 - In=3A - pojemność 3x17Ah |  |  | - min. IP30 - In=3A - pojemność min. 3x17Ah |  |
| 52. |  | PHILIPS RC132V 36S/840 NOC G5 PSU W60L60 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne – panel sufitowy Właściwości: - Un=230V - Pn=28,5W - strumień świetlny 3600lm - temperatura barwowa 4000K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=28,5W +/- 5% - strumień świetlny 3600lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K |  |
| 53. |  | PHILIPS SM155C 48S/840 PSU TW3 L1160 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne Właściwości: - Un=230V - Pn=34,5W - strumień świetlny 4800lm - temperatura barwowa 4000K - IP44 - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=34,5W +/- 5% - strumień świetlny 4800lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K - min. IP44 |  |
| 54. |  | PHILIPS WT490C LED425/840 PCO PSU L1200 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne – panel sufitowy Właściwości: - Un=230V - Pn=40W - strumień świetlny 5300lm - temperatura barwowa 4000K - IP65 - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=40W +/-5% - strumień świetlny 5300lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K - min. IP65 |  |
| 55. |  | PHILIPS DN145CD217 1 xLED20S/840 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne – downlight Właściwości: - Un=230V - Pn=22,5W - strumień świetlny 2100lm - temperatura barwowa 4000K - Dn=2100 |  |  | - Un=230V - Pn=22,5W +/- 5% - strumień świetlny 2100lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K |  |
| 56. |  | PHILIPS BCP383 24LED 40K 220V L100 45 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 2861lm - temperatura barwowa 4000K - IP66 - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 2861lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K - min. IP66 |  |
| 57. |  | PHILIPS RC136B PSU W60L60 1 x375/840 NOC |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne – panel sufitowy Właściwości: - Un=230V - Pn=36,5W - strumień świetlny 6600lm - temperatura barwowa 4000K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=36,5W +/-5% - strumień świetlny 6600lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K |  |
| 58. |  | PHILIPS RC132V 36S/840 NOC G5 PSU W0L60 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne – panel sufitowy Właściwości: - Un=230V - Pn=22,5W - strumień świetlny 3600lm - temperatura barwowa 4000K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=22,5W +/-5% - strumień świetlny 3600lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K |  |
| 59. |  | PHILIPS SM155C 22S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne Właściwości: - Un=230V - Pn=20W - strumień świetlny 2600lm - temperatura barwowa 4000K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=20W +/-5% - strumień świetlny 2600lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K |  |
| 60. |  | PHILIPS BBP343 LED RGB DMX 18W 20D 24FV GM |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie zewnętrzne – gruntowe Właściwości: - Un=230V - Pn=18W - strumień świetlny 750lm - IP67 - temperatura barwowa 4000K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=18W +/-5% - strumień świetlny 750lm +/-5% - min. IP67 - temperatura barwowa 4000K |  |
| 61. |  | PHILIPS LUX W-D |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne – downlight Właściwości: - Un=230V - Pn=25W - strumień świetlny 750lm - IP67 - temperatura barwowa 4200K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=25W +/-5% - strumień świetlny 750lm +/-5% - min. IP67 - temperatura barwowa 4200K |  |
| 62. |  | PHILIPS BCP390 4LED GRBNW 24V 3x90 DMX D3 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie krawędziowe – wnęki okienne Właściwości: - Un=240V - Pn=10W - strumień świetlny 102lm - temperatura barwowa 4000K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=240V - Pn=10W +/-5% - strumień świetlny 102lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K |  |
| 63. |  | PHILIPS TCMSMT 17S/940 PSU HVWB ACC WH481 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne – projektorek Właściwości: - Un=230V - Pn=18,8W - strumień świetlny 2800lm - temperatura barwowa 4000K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=18,8W +/-5% - strumień świetlny 2800lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K |  |
| 64. |  | PHILIPS SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie wewnętrzne Właściwości: - Un=230V - Pn==34W - strumień świetlny 4800lm - temperatura barwowa 4000K - żywotność 100 000 h |  |  | - Un=230V - Pn=34W +/-5% - strumień świetlny 4800lm +/-5% - temperatura barwowa 4000K |  |
| 65. |  | ROUNDTECH 200 O n/t |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 200lm - czas podtrzymania 1h |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 200lm +/-5% - czas podtrzymania min. 1h |  |
| 66. |  | ROUNDTECH 200 E n/t |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 200lm - czas podtrzymania 1h |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 200lm +/-5% - czas podtrzymania min. 1h |  |
| 67. |  | ROUNDTECH 400 O n/t |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 400lm - czas podtrzymania 1h |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 400lm +/-5% - czas podtrzymania min. 1h |  |
| 68. |  | ROUNDTECH 400 E n/t |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 400lm - czas podtrzymania 1h |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 400lm +/-5% - czas podtrzymania min. 1h |  |
| 69. |  | ROUNDTECH 400 OH n/t |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 400lm - czas podtrzymania 1h |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 400lm +/-5% - czas podtrzymania min. 1h |  |
| 70. |  | ROUNDTECH 400 EH n/t |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 400lm - czas podtrzymania 1h |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 400lm +/-5% - czas podtrzymania min. 1h |  |
| 71. |  | SAFELITE 100 IP65 + zestaw grzejny i obudowa |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - obudowa zewnętrzna do lamp ewakuacyjnych jak poniżej - z grzałką - Un=230V - IP65 |  |  | - z grzałką - Un=230V - min. IP65 |  |
| 72. |  | SAFELITE 100 IP65 jednostronna 20m |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 250lm - czas podtrzymania 1h - IP65 - jednostronna |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 250lm +/-5% - czas podtrzymania min. 1h - min. IP65 |  |
| 73. |  | SAFELITE 100 IP65 dwustronna 20m |  |  | Zastosowanie: - oświetlenie awaryjne Właściwości: - Un=230V - strumień świetlny 250lm - czas podtrzymania 1h - IP65 - dwustronna |  |  | - Un=230V - strumień świetlny 250lm +/-5% - czas podtrzymania min. 1h - min. IP65 - dwustronna |  |
| BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | Dane techniczne urządzenia, którego nazwę handlową wskazano w kolumnie 02 |  | Oceniany przez Zamawiającego parametr równoważności |
| 01 | 02 |  |  |  |  | 03 |  | 04 |
| 74. | Rury do instalacji wodociągowej -PRODUCENT UPONOR |  |  |  |  | Zastosowanie: Woda przeznaczona do spożycia Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Zgodność Normy: EN 15804 + A2:2019 i ISO 14025 Materiał: Bezszwowa rura aluminiowa Cechy konstrukcyjne: Kształtki wykonane i rury jako odlew monolityczny Ciśnienie robocze: PN10 |  | - Rura aluminiowa bez szwowa dopuszcza się materiał mieszany - kształtki monolityczne bezszwowe - ciśnienie w zakresie PN8-PN10 |
| 75. | Zestaw Hydroforowy COR-2 Helix VF 1605/SC-FFS -PRODUCENT WILO POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Podnoszenie ciśnienia wody w instalacjach wodnych do przesyłanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody na potrzeby gospodarcze Dopuszczenie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Zgodność Normy: wg PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] Materiał: Stal nierdzewna, żeliwo z powłoką ochronną, EPDM, FKM i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta Cechy konstrukcyjne: Prędkość obrotowa pomp do 2980 obr./min Wydajność: 7,5 l/s Moc na wale : 5,31 kW Wysokość podnoszenia: 45,90 m |  | Wydajność: 6,0- 7,5 l/s - obroty od 1800 do 3000 / min - stal żeliwo z domieszka stali bez węglowej - moc na wale napędowym 5,00 -6,00 kW - wysokość podnoszenia od 40,00 do 50,00 m |
| 76. | Grzejniki stalowe płytowe V&N Cosmo -PRODUCENT COSMO |  |  |  |  | Zastosowanie: Do ogrzewania pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Zgodność Normy: EN 15804 + A2:2019 i ISO 14025 Materiał: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przetłoczenia ze skokiem co 40 mm Cechy konstrukcyjne: Przyłącze GW 1/2” Ciśnienie próbne 1,3 MPa Ciśnienie pracy 1,0 MPa Max temperatura zasilania 110o C |  | Ciśnienie próbne 1,3 MPa- 2,0 MPa Ciśnienie pracy 1,0 MPa -0, 6 Mpa Temperatura pracy 50 C -110 C |
| 77. | Zawory regulacyjne podpionowe -PRODUCENT DANFOSS POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do ogrzewania pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Zgodność Normy: EN IEC 63000:2018 Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE Materiał: Mosiądz, Mosiądz DZR, Mosiądz ECO Cechy konstrukcyjne: Ciśnienie nominalne: PN 16 Zakres temperatury: 0 … +120°C Średnice przyłączy: DN 15-50 Typ przyłącza: Gwint wewnętrzny ISO 7/1 (DN 15-50), gwint zewnętrzny ISO 228/1 (DN 15-50) Zakres nastawy ∆p: 5-25 kPa, 20-60 kPa oraz 20-80 kPa Maks. różnica ciśnień na zaworze: 2,5 bara Montaż: regulator różnicy ciśnień powinien być montowany na rurociągu powrotnym i podłączony za pośrednictwem rurki impulsowej do rurociągu zasilającego. |  | Ciśnienie nominalne: PN 16 Zakres temperatury: 0 … +120°C Średnice przyłączy: DN 15-50 Typ przyłącza: Gwint wewnętrzny ISO 7/1 (DN 15-50), gwint zewnętrzny ISO 228/1 (DN 15-50) Zakres nastawy ∆p: 5-30 kPa, 15-65 kPa oraz 15-90 kPa Maks. różnica ciśnień na zaworze: 2,0-2,5 bara |
| 78. | Centrala wentylacyjna nr 1 -Producent VTS |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: EN ISO 12100:2010 ¦EN ISO 13857:2019 ¦EN 60204-1:2018 ¦EN: 60335-1:2012¦EN 60335-2-40:2015 ¦EN 50106:2008 ¦EN 60529:2014 327/2011 ¦ 1253/2014 ¦EN 13053:2019 EN 62233:2008 ¦ EN61000-6-2:2005 ¦ EN 61000-6-3:2007 EN IEC 63000:2018 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, Cechy konstrukcyjne: - wydajność N=1920m3/h, W=935m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 84 % - całkowita moc odzysku energii – 22,9 kW - chłodnica o mocy 22,5 kW z funkcją grzania - centrala z regeneratorem obrotowym, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 18,0 Kw |  | - wydajność N=1800- 1920m3/h, W=800-935m3/h - chłodnica o mocy maks. 22,5 kW z funkcją grzania - centrala z regeneratorem obrotowym, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 16 -18,0 kW |
| 79. | Centrala wentylacyjna nr 2 -Producent VTS |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: EN ISO 12100:2010 ¦EN ISO 13857:2019 ¦EN 60204-1:2018 ¦EN: 60335-1:2012¦EN 60335-2-40:2015 ¦EN 50106:2008 ¦EN 60529:2014 327/2011 ¦ 1253/2014 ¦EN 13053:2019 EN 62233:2008 ¦ EN61000-6-2:2005 ¦ EN 61000-6-3:2007 EN IEC 63000:2018 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, Cechy konstrukcyjne: - wydajność N=3079m3/h, W=2989m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 82 % - całkowita moc odzysku energii – 47,5 kW - chłodnica o mocy 24,9 kW z funkcją grzania - centrala z regeneratorem obrotowym, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 24,0 kW |  | - wydajność N=1800- 3100m3/h, W=1500- 3000 m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 84-86 % - całkowita moc odzysku energii – 40-50 kW - chłodnica o mocy 24-26 kW z funkcją grzania |
| 80. | Centrala wentylacyjna nr 3 -Producent VTS |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: EN ISO 12100:2010 ¦EN ISO 13857:2019 ¦EN 60204-1:2018 ¦EN: 60335-1:2012¦EN 60335-2-40:2015 ¦EN 50106:2008 ¦EN 60529:2014 327/2011 ¦ 1253/2014 ¦EN 13053:2019 EN 62233:2008 ¦ EN61000-6-2:2005 ¦ EN 61000-6-3:2007 EN IEC 63000:2018 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, Cechy konstrukcyjne: - wydajność N=5308m3/h, W=5308m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 82 % - całkowita moc odzysku energii – 83,4 kW - chłodnica o mocy 24,9 kW z funkcją grzania - centrala z regeneratorem obrotowym, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 24,0 kW |  | - wydajność N=4500 - 5600m3/h, W=4500- 5308 m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 80-86 % - całkowita moc odzysku energii – 80-85- kW - chłodnica o mocy 24-26 kW z funkcją grzania |
| 81. | Centrala wentylacyjna nr 4 -Producent VTS |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: EN ISO 12100:2010 ¦EN ISO 13857:2019 ¦EN 60204-1:2018 ¦EN: 60335-1:2012¦EN 60335-2-40:2015 ¦EN 50106:2008 ¦EN 60529:2014 327/2011 ¦ 1253/2014 ¦EN 13053:2019 EN 62233:2008 ¦ EN61000-6-2:2005 ¦ EN 61000-6-3:2007 EN IEC 63000:2018 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, Cechy konstrukcyjne: - wydajność N=4265m3/h, W=4265m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 83 % - całkowita moc odzysku energii – 67,3 kW - chłodnica o mocy 34,0 kW z funkcją grzania - centrala z regeneratorem obrotowym, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 30,0 kW |  | - wydajność N=4000 – 4500 m3/h, W=4000 -4500 m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 80-86 % - całkowita moc odzysku energii – 60-70- kW - chłodnica o mocy 32-36 kW z funkcją grzania |
| 82. | Centrala wentylacyjna nr 5 -Producent VTS |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: EN ISO 12100:2010 ¦EN ISO 13857:2019 ¦EN 60204-1:2018 ¦EN: 60335-1:2012¦EN 60335-2-40:2015 ¦EN 50106:2008 ¦EN 60529:2014 327/2011 ¦ 1253/2014 ¦EN 13053:2019 EN 62233:2008 ¦ EN61000-6-2:2005 ¦ EN 61000-6-3:2007 EN IEC 63000:2018 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, Cechy konstrukcyjne: - wydajność N=4263m3/h, W=4263m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 83 % - całkowita moc odzysku energii – 67,2 kW - chłodnica o mocy 34,0 kW z funkcją grzania - centrala z regeneratorem obrotowym, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 30,0 kW |  | - wydajność N=4000 – 4500 m3/h, W=4000 -4500 m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 80-86 % - całkowita moc odzysku energii – 60-70- kW - chłodnica o mocy 32-36 kW z funkcją grzania |
| 83. | Centrala wentylacyjna nr 3 -Producent VTS |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: EN ISO 12100:2010 ¦EN ISO 13857:2019 ¦EN 60204-1:2018 ¦EN: 60335-1:2012¦EN 60335-2-40:2015 ¦EN 50106:2008 ¦EN 60529:2014 327/2011 ¦ 1253/2014 ¦EN 13053:2019 EN 62233:2008 ¦ EN61000-6-2:2005 ¦ EN 61000-6-3:2007 EN IEC 63000:2018 Materiał: BLACHA OCYN, STAL, Cechy konstrukcyjne: - wydajność N=3236m3/h, W=3236m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 77 % - całkowita moc odzysku energii – 47,0 kW - chłodnica o mocy 24,5 kW z funkcją grzania - centrala z regeneratorem obrotowym, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 18,0 kW |  | - wydajność N=3000 – 3500 m3/h, W=3000 -3500 m3/h - sprawność cieplna odzysku ciepła – 75-77% - całkowita moc odzysku energii – 45-48- kW - chłodnica o mocy 22-26 kW z funkcją grzania |
| 84. | Agregat dla centrali wentylacyjnej nr 1 -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjn : - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 22,4/25,0kW (+/- 5%) - wymagana efektywność energetyczna EER – 3,71 W/W / COP – 4,11W/W - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 6,03/6,08 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50 m - maksymalna długość systemu 1000 m |  | wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 20,4/25,0kW (+/- 5%) - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 6,00/6,10 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50-60 m - maksymalna długość systemu 1200 m |
| 85. | Agregat dla centrali wentylacyjnej nr 2 -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 28,0/31,5kW (+/- 5%) - wymagana efektywność energetyczna EER – 2,91 W/W / COP – 3,71W/W - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 9,62/8,49 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50 m - maksymalna długość systemu 1000 m |  | wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 28,0/32,0kW (+/- 5%) - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 9,50/8,25 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50-60 m - maksymalna długość systemu 1200 m |
| 86. | Agregat dla centrali wentylacyjnej nr 3 -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 73,0/81,5kW (+/- 5%) - wymagana efektywność energetyczna EER – 2,61 W/W / COP – 3,59W/W - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 27,96/22,70 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50 m - maksymalna długość systemu 1000 m |  | - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 73,0/82,0kW (+/- 5%) - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 27,85/22,55 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50-60 m - maksymalna długość systemu 1200 m |
| 87. | Agregat dla centrali wentylacyjnej nr 4 -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 33,5/37,5kW (+/- 5%) - wymagana efektywność energetyczna EER – 2,96 W/W / COP – 3,64W/W - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 11,31/10,30 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50 m - maksymalna długość systemu 1000 m |  | - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 33,0/37,0kW (+/- 5%) - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 11,25/10,25 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50-60 m - maksymalna długość systemu 1200 m |
| 88. | Agregat dla centrali wentylacyjnej nr 5 -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 33,5/37,5kW (+/- 5%) - wymagana efektywność energetyczna EER – 2,96 W/W / COP – 3,64W/W - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 11,31/10,30 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50 m - maksymalna długość systemu 1000 m |  | - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 33,0/37,0kW (+/- 5%) - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 11,25/10,25 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50-60 m - maksymalna długość systemu 1200 |
| 89. | Agregat dla centrali wentylacyjnej nr 6 -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 28,0/31,5kW (+/- 5%) - wymagana efektywność energetyczna EER – 2,91 W/W / COP – 3,71W/W - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 9,62/8,49 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50 m - maksymalna długość systemu 1000 m |  | - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 28,0/31,5kW (+/- 5%) - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 9,62/8,35 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50-60 m - maksymalna długość systemu 1200 |
| 90. | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 7,1/8,0 kW (+/- 5%) |  | - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 7,0/7,9 kW (+/- 5%) |
| 91. | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 56,0/63,0kW (+/- 5%) - wymagana efektywność energetyczna EER – 2,66 W/W / COP – 3,52W/W - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 21,05/17,89 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50 m - max długość systemu 1000 m |  | - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 55,0/62,5kW (+/- 5%) - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 21,0/17,80 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50-60 m - maksymalna długość systemu 1000-1200 m |
| 92. | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji -PRODUCENT MITSHUBISHI ELECTRIC POLSKA |  |  |  |  | Zastosowanie: Do wymiany powietrza w obiektach użyteczności publicznej, domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 378 ¦PN-EN 14511-3 ¦PN-B-03420 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 40,0/45,0kW (+/- 5%) - wymagana efektywność energetyczna EER – 2,86 W/W / COP – 3,65W/W - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 13,98/12,32 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50 m - max długość systemu 1000 m |  | - wydajność nominalna chłodzenia/grzania – 39,0/44,0kW (+/- 5%) - moc elektryczna chłodzenie/ grzanie – 13,90/12,30 kW (+/- 5%) - różnica poziomów w lokalizacji jednostek max 50-60 m - maksymalna długość systemu 1000-1200 m |
| 93. | Centrala wody szarej -PRODUCENT AQUANTIS |  |  |  |  | Zastosowanie: wtórne zagospodarowanie wody deszczowej w myśl małej retencji. Dopuszczenie: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH Zgodność Normy: PN-EN 1717 Materiał: BLACHA OCYNK, STAL, PCV, PE Cechy konstrukcyjne: - wydajność do 14 m3/h |  | - wydajność do 12-14 m3/h |
| 94. | Rury do instalacji centralnego ogrzewania -PRODUCENT UPONOR |  |  |  |  | Zastosowanie: Do dostarczenia czynnika grzewczego medium do odbiorników cieplnych Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Zgodność Normy: EN 15804 + A2:2019 i ISO 14025 Materiał: Bezszwowa rura aluminiowa Cechy konstrukcyjne: Kształki wykonane i rury jako odlew monolityczny Ciśnienie robocze: PN6 |  | - rura aluminiowa bezszwowa dopuszcza się materiał mieszany - kształtki monolityczne bezszwowe - ciśnienie w zakresie PN6-PN10 |

ETAP II - Zagospodarowanie Północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku, obejmujące budowę niezbędnej infrastruktury technicznej - instalacje elektryczne,  sanitarne zewnętrzne.

TABELA NR 2

| SIECI ZEWNĘTRZNE – BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Urządzenia | Dane techniczne urządzenia, którego nazwę handlową wskazano w kolumnie 02 | Kryterium oceny równoważności tj. oceniany przez Zamawiającego parametr równoważności |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1. | KSZTAŁTKI ŻELIWNE – TRÓJNIK KOŁNIERZOWY, KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY, ZWĘŻKI DWUKOŁNIERZOWE, KSZTAŁTKI MONTAŻOWO DEMONTAŻOWE - PRODUCENT HAWLE | Zastosowanie: Woda przeznaczona do spożycia Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] Materiał: Żeliwo sferoidalne 500-7 GG-50 zgodnie z normami PN:EN 1563:2000, En 454-2010 lub GJS 4015 Cechy Konstrukcyjne: Kształtki wykonane jako odlew monolityczny Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadająca atest higieniczny Zastosowana farba proszkowo epoksydowa RAL 5005 o grubości min. 250 µm Ciśnienie robocze: PN10 | Materiał : Żeliwo sferoidalne Cechy Konstrukcyjne: Kształtki wykonane jako odlew monolityczny Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadająca atest higieniczny Zastosowana farba proszkowo epoksydowa o grubości min. 250 µm Ciśnienie robocze : PN8 -PN10 |
| 2. | Zasuwy miękkouszczelnione -Producent Jafar | Zastosowanie: Woda przeznaczona do spożycia, Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] Materiał: Żeliwo sferoidalne 500-7 GG-50 zgodnie z normami PN:EN 1563:2000, En 454-2010 lub GJS 4015 (pokrywa, korpus i klin) Cechy Konstrukcyjne: Kształtki wykonane jako odlew monolityczny Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadająca atest higieniczny Korpus, pokrywa , pokryte żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczna RAL 5005 o grubości min. 250 µm Pełny gładki, prosty bez przewężeń przelot, bez gniazda w miejscu zamknięcia, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, zawartość chromu nie mniejsza niż 13 % Możliwość uszczelnienia trzpienia pod pełnym ciśnieniem bez konieczności demontażu pokrywy Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, na zimno, zawartość chromu nie mniejsza niż 13 % Klina z żeliwa sferoidalnego minimum GJS 500-7, lub GJS 400-15 lub mosiężny CW617N pokryty w całości gumą EPDM uszczelnienie pokrywy z gumy EPDM Nakrętki, wkrętki korki wykonane z mosiądzu CW617N lub ze stali nierdzewnej Dostępne w dwóch długościach zabudowy L Ciśnienie robocze: PN10 | Materiał : Żeliwo sferoidalne Cechy Konstrukcyjne: Kształtki wykonane jako odlew monolityczny Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadająca atest higieniczny Korpus, pokrywa , pokryte żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczna RAL 5005 o grubości min. 250 µm Ciśnienie robocze: PN8-PN10 |
| 3. | Obudowy do zasuw teleskopowe -Producent JAFAR | Zastosowanie: Do zabudowy w ziemi lub warstwach konstrukcyjnych jezdni, chodników Materiał: Żeliwo sferoidalne o własnościach wytrzymałościowych nie niższych niż GJS 400-15, stal ocynkowa, polietylen Cechy: Oferowane obudowy muszą pochodzić od tego samego producenta, co odpowiadające im zasuwy nawiertki, Długość obudów musi zapewnić przykrycie rurociągu, na którym montowane są zasuwy nawiertki w zakresie RD 1,3 do 1,8 (RD- od górnej krawędzi do rury do poziomu terenu pokrywy skrzynki) Dostępność obudów w wersji składanej/ teleskopowej | Materiał: Żeliwo sferoidalne |
| 4. | Łącznik RK – połączenie kołnierzowe dla rur PE oraz żeliwnych - Producent Hawle | Zastosowanie: Woda przeznaczona do spożycia, Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] dla łącznik RK Materiał: Żeliwo sferoidalne 500-7 GG-50 zgodnie z normami PN:EN 1563:2000, En 454-2010 lub GJS 4015 dla korpusu, kołnierza, pokrywy Cechy Konstrukcyjne: Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadająca atest higieniczny Korpus, pokrywa, pokryte żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczna RAL 5005 o grubości min. 250 µm Uszczelki wykonane z gumy EPDM Śruby, nakrętki, podkładki montażowe wykonane ze stali nierdzewnej, zawartość chromu nie mniejszej niż 13 % Możliwość odchylenia osiowego +/- 8st W przypadku łącznika RK dla rur PVC i PE pierścień zabezpieczający przez przemieszczaniem wykonany z mosiądzu CW 617 Ciśnienie robocze: PN10 | Materiał : Żeliwo sferoidalne Cechy Konstrukcyjne: Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadająca atest higieniczny Korpus, pokrywa , pokryte żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczna RAL 5005 o grubości min. 250 µm |
| 5. | Tuleja PE -PRODUCENT WAVIN | Zastosowanie: Woda przeznaczona do spożycia, ścieki bytowo-gospodarcze Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Materiał: Polietylen PE100 SDR 17 Cechy konstrukcyjne: Kolor czarny. Przeznaczone do doczołowego i elektrooporowego łączenia z rurociągiem o tych samych parametrach technicznych Kształtka znormalizowana spasowana z kołnierzem stalowym Ciśnienie robocze: PN10 | Materiał: Polietylen PE100 SDR 17 Ciśnienie robocze: PN8- PN10 |
| 6. | Rury i kształtki ( kolana redukcje, trójniki i inne ) Polietylenowe PEHD -PRODUCENT WAVIN | Zastosowanie: Woda przeznaczona do spożycia Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Materiał: Polietylen PE100 SDR 17 Cechy konstrukcyjne: Kolor czarny z niebieskimi pasami/ niebieski dla wody lub czarny/ czarny z pasami brązowymi dla kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej W odcinkach prostych po 12 m lub zwojach Ciśnienie robocze: PN10 | Materiał: Polietylen PE100 SDR 17 Ciśnienie robocze: PN8 -PN10 |
| 7. | Studnia Kanalizacji sanitarnej i deszczowej -Producent BS, Matbet, Kaczmarek, Ecol-Union | Zastosowanie: Kanalizacja sanitarna/ kanalizacja deszczowa Materiał: Beton/ Żelbet Cechy konstrukcyjne: Budowa monolityczna (dno monolityczne) wykonana w systemie „PERFECT” uniemożliwiająca dostanie się do wnętrza wód gruntowych i opadowych, połączenie studni na uszczelkę, Posiada stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze zgodnie z PN-EN 13101:2004, minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza niż 5kN Nasiąkliwość do 4%, wodoszczelność W10, mrozoodporność F150, szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaźnik w/c nie większy niż 0,4, wodoszczelność elementów betonowych oraz złączy do – 0,5 bar, obciążenie niszczące przy badaniu kręgów na zgniatanie – powyżej 40kN/m, Wytrzymałość na pionowe obciążenia elementów wieńczących – próbne 120 kN – obciążenie niszczące – powyżej 300 kN Wyposażona w wbudowane fabrycznie (szczelnie) w ściankę przejścia szczelne do przyłączenia rur PVC kanalizacyjnych dobranych dla zastosowanego przez wykonawcę producenta Wyposażona w pokrywę posiadającą wypełnienie izolacyjne, przenoszącą obciążenia pionowe o klasie wytrzymałości D400 | Nasiąkliwość do 4%, |
| 8. | Kołnierz SYNOFLEX -Producent HAWLE | Zastosowanie: Woda przeznaczona do spożycia, Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Przyłącze kołnierzowe: wg PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] Materiał: wg PN-EN 14525:2005 wg PN-EN 1563:2018-10 Żeliwo sferoidalne o własnościach wytrzymałościowych nie niższych niż GJS 400 dla korpusu, Cechy konstrukcyjne: Pierścień synoflex zbudowany z polioksymetylenu POM, zaciski ze stali nierdzewnej i ocynkowanej Ciśnienie robocze: PN10 | wg PN-EN 1563:2018-10 Żeliwo sferoidalne o własnościach wytrzymałościowych nie niższych niż GJS 400 dla korpusu, Cechy konstrukcyjne: Ciśnienie robocze : PN8-PN10 |
| 9. | Zawór antyskażeniowy klasy EA -Producent Socla | Zastosowanie: Woda przeznaczona do spożycia, Dopuszczenie: Państwowy Zakład Higieny Warszawa Przyłącze kołnierzowe: wg PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501] Materiał/ cechy konstrukcyjne: TYP EA 453 wykonanie zgodnie z normą produktową PN-EN 13959 2 otwory kontrolne z zaworami kulowymi DN ½” Korek spustowy umożliwiający odprowadzenie wody z zaworu DN ½” Korpus: żeliwo sferoidalne epoksydowane EN-GJS-400.15 ASTM A 536 65-45-12 System zamykania wykonane z mosiądzu DZR CuZn36Pb2As Siedzisko wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 19-10 AISI 304 Płaska uszczelka wykonana EPDM Trzpień wykonany z mosiądzu DZR CuZn36Pb2As Zawór kulowy wykonany z Mosiądzu CuZn39Pb2 Zaślepka wykonana z mosiądzu CuZn39Pb3 Uszczelki o-ring EPDM Pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego EN-GJS-400.15 ASTM A 536 65-45- 12 Śruba ze stali nierdzewnej X5CrNi 19-10 AISI 304 Podkładka ze stali nierdzewnej X5CrNi 19-10 AISI 304 Sprężyna ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 AISI 316 Zatrzask ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 AISI 302 Uchwyt ze stali ocynkowanej Nakrętka ze stali nierdzewnej X5CrNi 19-10 AISI 304 Podkładka ze stali nierdzewnej X5CrNi 19-10 AISI 304 Ciśnienie robocze: PN 10 | Ciśnienie robocze: PN 8-PN 10 |
| 10. | Tuleja uszczelniająca -Producent Integra | Zastosowanie : Dla rur do wody przeznaczone do spożycia Materiał/ cechy konstrukcyjne: Uszczelnienie ciśnieniowe Max ciśnienie 0,25 MPa Zakres średnic: fi 35 mm wzwyż Max ciśnienie pracy: 0,25 MPa (0,5 MPa) Materiał elementów złącznych: ocynk, A2, A4 Materiał płytki dociskowej: tworzywo, stal ocynkowana, 1.4307, 1.4404 Materiał elastomeru: EPDM, NBR, SILIKON Ciśnienie robocze: 0,25 MPa | Ciśnienie robocze: 0,20-0,25 MPa |

3. Ogólna informacja dla etapu I oraz etapu II w zakresie równoważności:

- gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót użyto nazwy własne lub znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób to wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”,

- gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2) i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”,

- zastosowane produkty, materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- zastosowane produkty, materiały i urządzenia, nie mogą prowadzić do zmiany dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiałów, urządzeń i produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia tj. muszą być co najmniej o takich samych lub wyższych:

- parametrach technicznych jak te, które wskazano w dokumentacji projektowej (o nie gorszych parametrach),

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.

- W przypadku występujących w dokumentacji projektowej norm i certyfikatów – nie wymagają one odrębnego zestawienia  o ile Wykonawca oświadczy, że oferowane rozwiązanie spełnia wskazane w normie lub certyfikacie parametry techniczne i jakościowe. Oświadczenie należy złożyć w załączniku nr 14 do SWZ tj. w tabeli oferowanych rozwiązań równoważnych.

- W zakresie systemu operacyjnego Windows Embedded FAST występującym w dokumentacji projektowej BMS, Zamawiający nie określa równoważności ponieważ przedmiotowy system operacyjny musi zostać zintegrowany z istniejącym BMS w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zapisami Doszczegółowienia OPZ cz. IV lit. a) pkt. 6) tiret g.

- W zakresie certyfikatów/ atestów CNBOP występującym w dokumentacji projektowej, Zamawiający nie określa równoważności ponieważ przedmiotowy sprzęt/urządzenie musi zostać zintegrowane z istniejącym systemem w siedzibie Zamawiającego.