# I.	Spis treści

I.	Spis treści	1

II. 	Oświadczenie projektanta	2

III. 	Uprawnienia projektanta, przynależność do izby, oświadczenie    projektanta	3

IV.	Opis techniczny instalacji elektrycznych	5

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Zakres opracowania	5

3.	Zasilanie projektowanego obiektu	5

4.	Rozdzielnica elektryczna	5

5.	Instalacje silnoprądowe	6

6.	Kable i przewody	6

7.	Instalacja oświetlenia podstawowego	6

8.	Oświetlenie boisk	7

9.	Instalacja fotowoltaiczna	7

10.	Połączenia wyrównawcze	12

11.	Ochrona przeciwprzepięciowa	12

12.	Ochrona przeciwporażeniowa	12

13.	Uwagi końcowe	14

14.	Plan sieci eN	15

15.	Rzut parteru – instalacje elektryczne	16

16.	Schemat blokowy zasilania	17

17.	Ideowy schemat zasalania	18

# II. 	Oświadczenie projektanta

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My niżej podpisani: Dawid Konieczny , Dominik Korzeniewski

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (i jej wszystkimi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oświadczamy, że projekt techniczny opracowany dla:

INWESTOR:         Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1

64-130  Rydzyna

TEMAT:	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną .

LOKALIZACJA:    Kłoda

dz. nr 626/4, 626/5, 626/7, 626/10

Jednostka ewidencyjna: 301304_5

Obręb:  0005 Rydzyna – Obszar Wiejski

Gmina:  Rydzyna

Powiat:  Leszczyński

Województwo: Wielkopolskie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

# III. 	Uprawnienia projektanta, przynależność do izby, oświadczenie    projektanta

# IV.	Opis techniczny instalacji elektrycznych

## Podstawa opracowania

- aktualne podkłady architektoniczno-budowlane na dzień wykonywania projektu,

- ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,

- dostępne projekty branżowe na dzień wykonywania projektu,

- obowiązujące przepisy i normy.

## Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej inwestycji 
o temacie budowy kompleksu boisk sportowych z zapleczem socjalnym

Szczegółowy zakres prac budowalnych:

- zasilanie projektowanego obiektu,

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacje silnoprądowe,

- kable i przewody,

- instalacja oświetlenia podstawowego,

- instalacje połączeń wyrównawczych,

- ochrona przeciwprzepięciowa,

- ochrona przeciwporażeniowa,

## Zasilanie projektowanego obiektu

Tablica bezpiecznikowa TB projektowana jest w pomieszczeniu „porządkowym” jako natynkowa, w obudowie PCW o IP30. Zasilanie tablicy projektowane kablem YAKY 4x35 mm² 2 z złącza zabudowanego w ścianie budynku na 52 (złącze do rozbudowy zgodnie z wydanymi warunkami ENEA)

Projektowaną tablicę bezpiecznikową uziemić, R≤20Ω.

Główny rozdział energii elektrycznej w projektowanym budynku jak i na teren boisk sportowych  będzie realizowany z rozdzielnicy TB .

## Rozdzielnica elektryczna

Dla obiektu projektuje się następującą rozdzielnice elektryczną :

- rozdzielnica TB -  rozdzielnica główna – zlokalizowana w pomieszczeniu nr 6. Projektuje się rozdzielnicę natynkową, w obudowę metalowej, zamykana na klucz o stopniu ochrony min. IP40,

Obudowy oraz aparaturę rozdzielczą należy wykonać w oparciu 
o komponenty modułowe . Wyprowadzenia obwodów należy realizować poprzez listwy zaciskowe. Szczegółowy dobór rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury rozdzielczej realizować zgodnie ze schematem ideowym tablicy elektrycznej.

## Instalacje silnoprądowe

W budynku socjalnym kable i przewody należy układać podtynkowo. Napięcie izolacji dla kabli i przewodów powinna wynosić min. 750V. Instalację elektryczną w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności np. łazienki itp. należy wykonać o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych tj. szatnia o stopniu min. IP20.

Wysokości montażu osprzętu elektrycznego:

- gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki (wyjątek dla łazienek oraz 110cm),

Zasilanie wentylatorów (w pom WC) projektuje się wykonać z wykorzystaniem stycznika i zegara sterującego z zachowaniem możliwości wyłączania ręcznego. Zegar będzie załączał wentylatory do stałej pracy w czasie godzin, gdy odbywają się treningi oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostałej części dnia.

Prace elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. Instalacje elektryczną należy wykonać w koordynacji 
z instalacjami branżowymi.

## Kable i przewody

Wszystkie linie kablowe wewnętrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Zakłada się wykonanie kabli i przewodów z żyłą roboczą miedzianą.

## Instalacja oświetlenia podstawowego

W pomieszczeniach projektuje się głównie oprawy LED. Stosować oprawy o stopniu ochrony min. IP20 i IP44. Sterowanie oświetleniem  w pomieszczeniach realizować za pomocą łączników miejscowych, łączniki należy montować na wysokości 120 cm od posadzki.

Stopień ochrony opraw oświetleniowych i osprzętu dostosować do rodzaju poszczególnych pomieszczeń. Wymagany średni poziom natężenia oświetlenia dla pomieszczeń został dobrany na podstawie wymagań z normy PN-EN 12464-1.

## Oświetlenie boisk

Z projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB,  należy wyprowadzić trzy linie kablowe nN:

-YAKY 4x16mm2 oświetlenie boiska do piłki nożnej

-YAKY 4x16mm2 oświetlenie boiska wielofunkcyjnego

-YKY 4x16mm2 oświetlenie terenu

Lampy oświetlenia należy uziemić R≤10Ω. Kabel w ziemi układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 na głębokości 0,70 m  na 10 cm warstwie piasku, zakładając w odstępach 10m opaski kablowe. Treść opaski kablowej: typ i przekrój kabla, rok budowy, oznaczenie linii. Linie kablowe należy ułożyć 70 cm poniżej rzędnych posadowienia terenu.

Kable układać w wykopie w sposób falisty z 3% zapasem  w celu kompensacji ewentualnych przesunięć gruntu.  Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 25 cm, ułożyć folie kablową  w kolorze niebieskim, a następnie zasypać pozostałą część wykopu zagęszczając co 30cm.

Trasę kabli należy wytyczyć geodezyjnie.

Wykonawca prac jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Skrzyżowania  i zbliżenia projektowanych linii kablowych z istniejącymi urządzeniami lub budowlami należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 „Elektroenergetyce e i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W trakcie budowy stosować właściwe zabezpieczenia robót z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób, norm i przepisów BHP.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do innych urządzeń infrastruktury podziemnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Po zakończeniu prac montażowych i przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przeprowadzić próby montażowe:

- ciągłości żył roboczych i ochronnych,

- impedancję pętli zwarcia

- rezystancję izolacji

- rezystancję uziemienia

## Instalacja fotowoltaiczna

Dla potrzeb projektowanej infrastruktury  przewidziano instalację fotowoltaiczna

Przetwornikiem energii stanowić będą panele fotowoltaiczne o  wym. 2108x1048x35mm każdy o mocy 450 Wp określonej w warunkach STC. Dla całego obiektu instalacja liczyć będzie 13,50 kWp mocy zainstalowanej w panelach. Falownik typu 15 kW. Falownik i rozdzielnia przyłączeniowa PV zostały zaprojektowane w pomieszczeniu nr 6 ( obok tablicy bezpiecznikowej ). Na dachu zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu S-BOX .

Dane techniczne systemu montażowego

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na dedykowanym systemie montażowym na dach z papy, pokrytym powłoką Magnelis, z przystosowanymi uchwytami do montażu modułów, o klasie odporności ogniowej A1 (systemowa konstrukcja dedykowana instalacji na dachu pokrytego papą ).

Zaprojektowane mocowania modułów PV    na dachu oparte o kształtowniki stanowiące ruszt dla modułów PV, pozwalają na optymalizację mocy i uzysków względem dostępnej powierzchni dachu oraz optymalizację obciążenia konstrukcji dachu. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć uszkodzenia poszycia dachowego.

Okablowanie i złącza po stronie prądu stałego (DC)

Moduły PV należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami PV. Do podłączenia modułów znajdujących się w różnych rzędach, a przyporządkowanych do jednego łańcucha wykorzystać dedykowane złączki w standardzie MC4  i kabel solarny o przekroju 6 mm2. Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do konstrukcji za pomocą zacisków sprężystych .

Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi cechami jak odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, a w szczególności promieniowania UV, podwójną izolacją, wzmocnioną odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry techniczne złącz przewodów instalacji fotowoltaicznej:

- maksymalny prąd instalacji fotowoltaicznej: 30A

- maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej: 1000V

- termiczne warunki pracy: pomiędzy -40°C a +90°C

- stopień ochrony: IP65

Okablowanie między poszczególnymi modułami PV (grupą modułów PV) a inwerterem  wykonane zostanie za pomocą kabli solarnych o parametrach:

- napięcie znamionowe: 0,6/1kV

- pojedyncza wiązka

- podwójna izolacja

- przekrój miedzi: 6 mm²

- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5

- powłoka: polwinitowa odporna na UV.

Okablowanie po stronie prądu zmiennego (AC)

Między inwerterem a rozdzielnicą główną został przeprowadzony kabel typu YDYżo 5x6mm2. Przekrój zastosowanego kabla został dobrany do warunków obciążenia długotrwałego oraz spadków napięć zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523.

Trasy kablowe

W celu doprowadzenia energii elektrycznej z modułów PV do inwertera, wykonana zostanie trasa kablowa w postaci koryt kablowych perforowanych (50/42), mocowanych do dachu. Przejście przewodów przez dach budynku wykonać w systemowym przepuście wodoszczelnym (typu fajka) dedykowanym do pokrycia dachowego za pomocą papy. W przypadku przechodzenia kablami DC pomiędzy rzędami modułów kable należy prowadzić po konstrukcji stelażowej przy użyciu zacisków sprężystych.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Instalacja elektryczna wewnętrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narażone są na przepięcia spowodowane bezpośrednim trafieniem pioruna w obiekt i urządzenia zewnętrzne oraz przepięcia łączeniowe indukowane w sieci zasilającej.

Instalacja elementów instalacji PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej ochrony przepięciowej obejmującej instalacje DC i AC.

Po stronie stałoprądowej inwerter jest wyposażony w wbudowane ograniczniki przepięć np. typu II. Po stronie zmiennoprądowej ochronnik zostanie zlokalizowany w miejscu wprowadzenia kabli do rozdzielnicy . Zastosować ochronę przeciwprzepięciową (ochronniki przepięciowe B+C,4P) zabezpieczający falownik przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej.

Połączenia wykonać przewodami o długości <0,5m i przekroju nie mniejszym niż 16 mm2.

Instalacja uziemiająca

Instalację fotowoltaiczną należy uziemić R≤10Ω, wykonaną przy pomocy drutu fi8 oraz płaskownika ocynkowanego 25x4.  Gdyby wartość uziemienia nie spełniała wymogów należy dołożyć uziemienie pionowe (pręty fi16) i ponownie zmierzyć wartość uziemienia.

Nie należy łączyć instalacji uziemiającej konstrukcję paneli fotowoltaicznych z instalacją odgromową budynku.

# Obliczenia techniczne

Maksymalna wartość prądu roboczego do policzenia

𝐼𝑚𝑝𝑝max = 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑆𝑇𝐶 ∗ 1,15

gdzie :

Imppmax -  maksymalna wartość prądu roboczego (prądu w punkcie mocy maksymalnej)

ImppSTC -wartość prądu roboczego (prądu w punkcie mocy maksymalnej) w warunkach STC

Imppmax wynosi 10,90 A dla panela 450 W

𝐼𝑚𝑝𝑝max = 10,90* 1,15

𝐼𝑚𝑝𝑝max = 12,53 A         mieści się w zakresie maksymalnego prądu pracy falownika.

Maksymalna wartość prądu zwarcia

𝐼𝑆𝐶max = 𝐼𝑆𝐶𝑆𝑇𝐶 ∗ 1,25

gdzie:

Iscmax - maksymalna wartość prądu zwarcia modułu PV

Iscstc - wartość prądu zwarcia w warunkach STC

𝐼𝑆𝐶max = 11,50∗ 1,25

𝐼𝑆𝐶max = 14,37 A

mieści się w zakresie maksymalnego prądu zwarcia falownika

W przypadku łączenia modułów PV w łańcuchy prąd łańcucha modułów PV równy jest prądowi pojedynczemu panelowi

Obliczanie maksymalnej liczby modułów PV

𝑈max/𝑉𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥

gdzie:

Umax - maksymalne dopuszczalne napięcie pracy falownika

Vocmax - maksymalne napięcie obwodu otwartego w możliwie najniższej temperaturze

𝑈max/𝑉𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥=1100/49,70=22,13

Maksymalna liczba modułów PV na jeden string wynosi 22szt.

Zaprojektowano połączenie string w ilość paneli:

- string 1 – 15 paneli ( oznaczono na schemacie kolorem fioletowym  )

- string II – 15 paneli ( oznaczono na schemacie kolorem zielonym )

Dobór przekroju przewodu (w mm2) = (I * n) / U* k * 0,01

Gdzie:

n - całkowita długość obwodu w metrach,

I - natężenie prądu IMpp w warunkach NOCT (w amperach),

U - napięcie obwodu UMPP w warunkach NOCT (w woltach),

k - przewodność właściwa materiału, z którego wykonano przewód (np. miedź 57 m/ohm * mm), 0,01 - dopuszczalne straty na obwodach (przyjęte 1%, czyli 0,01).-

String I – fioletowa  linia  :

I*n/U∗ 𝑘 ∗ 0,01=10,53*33/15*49,70*57*0,01=347,49/424,93=0,81 mm2

String II – zielona  linia  :

I*n/U∗ 𝑘 ∗ 0,01=10,53*35/15*49,70*57*0,01=368,49/424,96=0,86 mm2

Dobrano przekrój przewodów 6mm2

## Połączenia wyrównawcze

Połączenia wyrównawcze należy wykonać bednarką FeZn 25x4mm. Wszystkie połączenia bednarek wykonać jako spawane o długości min. 6cm i zabezpieczyć przed korozją. Jeśli jest taka możliwość to połączenia spawane należy wykonać obustronne min. 3cm z każdej strony. Z uziemienia fundamentowego realizować wypusty do przyłączenia rozdzielnicy elektrycznej TB, miejscowych szyn wyrównania potencjałów oraz wszystkich przewodzących elementów instalacji sanitarnych np. C.O., wod-kan. Również wykonać połączenia wyrównawcze bezpośrednie wewnętrznych instalacji metalowych w mieszkaniach linką LgYżo 6 mm2 (jeżeli nie są połączone 
z konstrukcją metalicznie). Za pomocą rur osłonowych zabezpieczyć miejsce skrzyżowania instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi. Rezystancja projektowanego uziemienia wynosi Ru<20Ω.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy TB zastosować ochronnik klasy T1+T2. Ochronniki mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prądzie znamionowym powyżej 32A, czas 0.4s (napięcie 230V) w obwodach o prądzie znamionowym do 32A. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy:

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE,

- wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,

- przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić.

Ochrona uzupełniająca:

Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo prądowe RCD 
w obwodach zakończonych gniazdem wtyczkowym o prądzie znamionowym do 20A oraz połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować m.in. wszystkie równocześnie dostępne części przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące obce, gdzie jest to możliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń włącznie z gniazdami wtyczkowymi.

## Uwagi końcowe

- przed rozpoczęciem prac należy uzyskać wymagane warunki przyłączeniowe oraz wykonać uzgodnienia i uzyskać akceptację projektu ze strony Inwestora,

- wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację techniczną całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji elektrycznych,

- prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC,

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą,

- po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów,

- przytoczone materiały są jedynie przykładowymi dla określenia ich jakości i standardu. W uzgodnieniu z inwestorem i projektantem można zastosować inny materiał posiadający takie same parametry lub lepsze.

- Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone przez osoby i firmy uprawnione zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz innymi przepisami szczegółowymi wymienionymi w niniejszym projekcie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów instalowanych urządzeń. Zastosowane materiały, aparaty i urządzenia winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

- Instalację fotowoltaiczną, przed przyłączeniem,   należy   zgłosić   do   Zakładu Energetycznego wraz z wszystkimi wymaganymi   przez   Zakład   Energetyczny załącznikami

## Plan sieci eN

## Rzut parteru – instalacje elektryczne

## Schemat blokowy zasilania

## Ideowy schemat zasalania