| Zadanie 2 – Dostawa UPS |  |
| --- | --- |
| UPS 2 szt. – MINIMALNE WYMAGANIA |  |
| Liczba faz na wejściu: | - 1 (230V) - 3 (400V) |
| Moc znamionowa w W | 10000 W |
| Moc znamionowa w VA | - 10000 VA |
| Rodzaj akumulatora | - Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Średni czas pełnego ładowania akumulatora | - 1,5 godz. |
| Czas podtrzymania | - 3.8 min przy pełne obciążenie - 11.5 min przy ładowanie do połowy |
| Awaryjny wyłącznik zasilania | - Tak |
| Rodzaje złącz wyjściowych zasilania | - 6 x power IEC 60320 C13 - 4 x zasilanie IEC 60320 C19 - 1 x stałe 3-żyłowe (HN G) - 3 x złącze IEC |
| Napięcie akumulatora | - +/-192 V |
| Interfejs komunikacyjny | - USB - RJ-45 |
| Awaryjny wyłącznik zasilania | - Tak |
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | - 480 J |
| Gniazdo rozszerzeń | - 1 szt. |
| Dołączone oprogramowanie: | - TAK |
| Poziom hałasu | - 55 dBA |
| Typ obudowy | - Rack max 6U |
| Klasa ochrony | - IP20 |
| Certyfikaty/normy | - C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC |
| Architektura UPS-a | - On-line double conversion |
| Dodatkowe funkcje | - Graficzny wyświetlacz LCD - Powiadomienie o awarii akumulatora - Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy - Inteligentne zarządzanie akumulatorami - Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” - Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania - Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury - Zarządzanie sieciowo - Gniazdo do rozbudowy o kartę do zarządzania - Wskaźnik status LED - Port szeregowy - Akumulatory zewnętrzne typu Plug-and-play - Automatyczny test - Powiadamianie o przewidywanych awariach - Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora - Alarmy dźwiękowe - Regulacja częstotliwości i napięcia - Filtrowanie napięcia - Korekta współczynnika mocy obciążenia - Kompatybilny z generatorem - Możliwość zimnego startu - Wyłącznik obwodu z możliwością resetu - Czujnik temperatury |
| Gwarancja | - 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) |

| PAKIET AKUMULATOROWY 4 szt. – MINIMALNE WYMAGANIA |  |
| --- | --- |
| Typ produktu lub komponentu | Bateria – tego samego producenta co zasilacz awaryjny |
| Liczba szaf rackowych | 3U |
| Rodzaj akumulatora | Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy (żelowy) |
| Napięcie akumulatora | +/- 192 V |
| Pojemność modułu baterii | 1920 VAh |
| Certyfikaty/normy | OSHPD |
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
| ELEMENTY DO MONTAŻU 2 szt. – MINIMALNE WYMAGANIA |  |
| Typ produktu lub komponentu | Szyna |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu Sprzęt mocujący Klamry do montażu w szafach przemysłowych |
| LICENCJE 2 szt. – MINIMALNE WYMAGANIA |  |
| Typ licencji | Wsparcie techniczne i aktywacja firmware |
| Długość trwania | 1 rok |