PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika.

LOKALIZACJA: 	woj. zachodniopomorskie, pow. drawskim, gm. Złocieniec:

Obręb 0006 Złocieniec-6: 387, 386, 385, 384, 383, 143/2, 142, 141, 121, 281/7

KATEGORIA OBIEKTU:	XXIV – obiekty gospodarki wodnej

XXVI – sieci

ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

PROJEKTOWAŁ

specjalność melioracyjna/	mgr inż. Marian Suława

hydrotechniczna	upr. nr 89/Sz/89

specjalność sanitarna	mgr inż. Paweł Żuk

nr upr. bud. ZAP/0085/PWBS/21

SPRAWDZIŁ

specjalność hydrotechniczna	dr inż. Tomasz Łakomy

nr upr. bud. 229/02/DUW

specjalność sanitarna	mgr inż. Piotr Bielak

nr upr. ZAP/0154/PWOS/06

OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Ciepłuch

mgr inż. Maciej Humiczewski

Szczecin, 26 sierpnia 2024 r.

Spis treści

I.	Część opisowa.	4

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	4

2.	Zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych	5

3.	Układ przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego	5

4.	Charakterystyczne parametry obiektów budowlanych	5

5.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektów	7

5.1.	Opinia geotechniczna	7

5.2.	Informacja o sposobie posadowienia	8

6.	Parametry techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące wpływ obiektów na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sąsiednie	9

6.1.	Zapotrzebowanie i jakość wody	9

6.2.	Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych	9

6.3.	Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych	9

6.4.	Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów	9

6.5.	Właściwości akustyczne	10

6.6.	Emisja drgań	10

6.7.	Promieniowanie jonizujące, pola elektromagnetycznego oraz inne zakłócenia	10

6.8.	Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.	10

7.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego.	10

8.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.	11

9.	Informacja o zgodzie na odstępstwo.	11

10.	Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy.	12

10.1.	Oświadczenie do projektu architektoniczno-budowlanego – mgr inż. Marian Suława	12

10.2.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Marian Suława	13

10.3.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Marian Suława.	14

10.4.	Oświadczenie do projektu architektoniczno-budowlanego – mgr inż. Paweł Żuk	15

10.5.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Paweł Żuk	16

10.6.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Paweł Żuk	18

10.7.	Oświadczenie do projektu architektoniczno-budowlanego – mgr inż. Piotr Bielak	19

10.8.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Piotr Bielak	20

10.9.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Piotr Bielak	21

10.10.	Oświadczenie do projektu architektoniczno-budowlanego – mgr inż. Tomasz Łakomy	22

10.11.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Tomasz Łakomy	23

10.12.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Tomasz Łakomy	24

II.	Część rysunkowa.	25

# Część opisowa.

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Planowane przedsięwzięcie podzielono na dwa zadania.

Zadanie 1 – zwiększenie naturalnej retencji jeziora Maleszewo poprzez dostarczenie dodatkowych ilości wód opadowych, z ulicy Śląskiej, Zielonej części ulicy Lipowej poniżej torów kolejowych,  za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej.

Zadanie 2 – retencjonowanie wód opadowych, zbieranych poprzez projektowaną kanalizację z fragmentu ulicy Zielonej powyżej torów kolejowych, w bezodpływowym szczelnym zbiorniku.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

Zadanie 1:

XXVI – sieci:

Obiekt 1

- grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej DN 200-DN700,

- dwóch separatorów z osadnikami,

- wpustów ulicznych,

Obiekt 2

- przebudowa fragmentu wodociągu w ulicy Śląskiej;

Zadanie 2:

XXIV – obiekty gospodarki wodnej:

Obiekt 3

- zbiornika otwartego szczelnego,

Obiekt 4

- wylotu wód opadowych do zbiornika,

XXVI – sieci:

Obiekt 5

- grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej DN 200-DN600,

- separatora z osadnikiem,

- wpustów ulicznych.

## Zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych

W przypadku zadania 1 wody opadowe z ulicy Śląskiej, części ulicy Zielonej oraz części ulicy Lipowej zostaną odprowadzane, po wcześniejszym oczyszczeniu w separatorach z osadnikiem, do jeziora Maleszewo w celu zwiększenia jego naturalnej retencji, poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej.

W przypadku zadania 2 wody opadowe z części ulicy Lipowej zostaną odprowadzane, po wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze z osadnikiem, do bezodpływowego, szczelnego zbiornika w celu zretencjonowania i ponownego wykorzystania, poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej.

Woda zostanie zretencjonowana w zbiorniku ziemnym szczelnym bezodpływowym o powierzchni dna ok. 876 m2 oraz powierzchni całkowitej ok. 3054. Zbiornik zaprojektowano na sytuację wystąpienia dwóch deszczy nawalnych dziesięcioletnich. Zbiornik znajduje w naturalnym zagłębieniu, co umożliwia wykorzystanie w pełni istniejącego ukształtowania terenu. Retencjonowane wody mogą zostać wykorzystane na cele pielęgnacji zieleni. Gromadzona woda powinna być, w razie potrzeby, chemicznie zabezpieczana przed eutrofizacją na etapie użytkowania obiektu.

## Układ przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego

Projektowane rozwiązania techniczne w żaden sposób nie wpływają na układ przestrzenny istniejących budynków. Nie zaburzają także ogólnego wyglądu otoczenia oraz po wykonaniu pozostają niewidoczne (sieci) lub harmonijnie wkomponują się w otoczenie (zbiornik). Sieci położone są w pasie drogowym, przewidzianym do przebudowy przy użyciu odrębnej procedury administracyjnej.

Zbiornik wraz z wylotem zlokalizowano na nieużytkach rolniczych, gruntach klasyfikowanych jako łąki i pastwiska. Ze względu na podmokły charakter tych terenów oraz charakter zbiornika, gromadzącego wody w sposób okresowy, ich wygląd ogólny po wykonaniu obiektów nie ulegnie drastycznej zmianie. Zbiornik retencyjny należy ogrodzić.

Droga dojazdowa do obiektów nr 3 i 4 jest przedmiotem odrębnego opracowania i zgoda na jej wykonanie będzie procedowana odrębnym postępowaniem.

## Charakterystyczne parametry obiektów budowlanych

Poniżej przedstawiono zestawienie charakterystycznych parametrów planowanych do wykonania obiektów.

Tabela 1: charakterystyczne parametry obiektów budowlanych - zadanie 1

| Zadanie 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| Dane ogólne |  |  |  |
| 1 | Zlewnia całkowita (uwzględnia spływy grawitacyjne z części działek przyległych) | [ha] | 7,1 |
| Dane techniczne – obiekt nr 1 |  |  |  |
| 2 | Separator z osadnikiem: DN: 2500 Przepływ nominalny [dm3/s]: min. 65 Przepływ maksymalny [dm3/s]: min. 650 Pojemność osadnika [dm3]: min. 8000 Pojemność magazynu oleju: min. 1200 | [sztuk] | 1 |
| 3 | Separator z osadnikiem: DN: 1200 Przepływ nominalny [dm3/s]: min. 6 Przepływ maksymalny [dm3/s]: min. 60 Pojemność osadnika [dm3]: min. 600 Pojemność magazynu oleju [dm3]: min. 90 | [sztuk] | 1 |
| 4 | Przewody PVC DN 200 min. SN 8 | [m] | 222 |
| 5 | Przewody PVC DN 250 min. SN 8 | [m] | 89 |
| 6 | Przewody PVC DN 315 min. SN 8 | [m] | 374 |
| 7 | Przewody PVC DN 400 min. SN 8 | [m] | 76 |
| 8 | Przewody PVC DN 500 min. SN 8 | [m] | 218 |
| 9 | Przewody GRP DN 600 min SN 10000 | [m] | 25 |
| 10 | Przewody GRP DN 650 min SN 10000 | [m] | 8 |
| 11 | Przewody GRP DN 700 min SN 10000 | [m] | 31 |
| 12 | Studnia DN 800 | [sztuk] | 1 |
| 13 | Studnia DN 1000 | [sztuk] | 3 |
| 14 | Studnia DN 1200 | [sztuk] | 20 |
| 15 | Studnia DN 1500 | [sztuk] | 7 |
| 16 | Studnia DN 2000 | [sztuk] | 7 |
| 17 | Wpusty | [sztuk] | 66 |
| Dane techniczne – obiekt nr 2 |  |  |  |
| 18 | Wodociąg DN 90 odpowiadający obecnie zlokalizowanemu w gruncie | [m] | 24 |
| 19 | Wodociąg DN 225 odpowiadający obecnie zlokalizowanemu w gruncie | [m] | 39 |

Tabela 2: charakterystyczne parametry obiektów budowlanych - zadanie 2

| Zadanie 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| Dane ogólne |  |  |  |
| 1 | Zlewnia całkowita (uwzględnia spływy grawitacyjne z części działek przyległych) | [ha] | 7,32 |
| Dane techniczne – obiekt nr 3 |  |  |  |
| 2 | Powierzchnia zabudowy | [m2] | 3054 |
| 3 | Powierzchnia zbiornika w dnie | [m2] | 876 |
| 4 | Objętość zbiornika (do rzędnej dna wylotu tj. 128,41 m n.p.m.) | [m3] | 1640 |
| 5 | Długość zbiornika | [m] | 68 |
| 6 | Szerokość zbiornika | [m] | 66 |
| Dane techniczne – obiekt nr 4 |  |  |  |
| 7 | Wylot DN 600 Prefabrykowany wg KPED 02.16 | [sztuk] | 1 |
| 8 | Powierzchnia zabudowy | [m2] | 2,53 |
| Dane techniczne – obiekt nr 5 |  |  |  |
| 9 | Przewody PVC DN 200 min. SN 8 | [m] | 48 |
| 10 | Przewody PVC DN 250 min. SN 8 | [m] | 29 |
| 11 | Przewody PVC DN 315 min. SN 8 | [m] | 61 |
| 12 | Przewody PVC DN 400 min. SN 8 | [m] | 62 |
| 13 | Przewody PVC DN 500 min. SN 8 | [m] | 141 |
| 14 | Przewody PP DN 600 min. SN 8 dwuścienna | [m] | 95 |
| 15 | Studnia DN 1200 | [sztuk] | 8 |
| 16 | Studnia DN 1500 | [sztuk] | 13 |
| 17 | Wpusty | [sztuk] | 18 |
| 18 | Separator z osadnikiem: DN: 2500 Przepływ nominalny [dm3/s]: min. 40 Przepływ maksymalny [dm3/s]: min. 400 Pojemność osadnika [dm3]: min. 8000 Pojemność magazynu oleju [dm3]: min. 1200 | [sztuk] | 1 |

## Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektów

### Opinia geotechniczna

W oparciu o otwory badawcze, wykonane w ramach opracowywania opinii geotechnicznej, do głębokości maksymalnej 5,0 m p.p.t., stwierdzono, cytat:

„CZWARTORZĘD:

Holocen:

- warstwa nasypu.

Plejstocen:

- seria piaszczysta fluwioglacjalna (zlodowacenie północnopolskie) – piaski drobne, piaski pylaste;

- seria spoista zastoiskowa –pyły, pyły piaszczyste i gliny pylaste;

Budowa dokumentowanego obszaru jest zróżnicowana. Pod warstwą nasypów zalegają utwory piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym lub warstwy gruntów spoistych zastoiskowych w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz lokalnie grunty organiczne. W spągu występują utwory piaszczyste jak i spoiste.

Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób szczegółowy na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych oraz na przekrojach geotechnicznych (zał. 5 i zał. 6). Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego gruntów i badań laboratoryjnych wg PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badanie próbek gruntów.

W trakcie przeprowadzonych badań rozpoznano pierwszy poziom wodonośny, który stanowią nawodnione osady piaszczyste i liczne, wydajne sączenia. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym lub naporowym występowało na głębokości 0,1-3,0 m p.p.t. Sączenia występowały od głębokości w zakresie 1,8-4,5 m p.p.t. Zwierciadło wody stabilizowało się ostatecznie na 5 głębokościach w przedziale 0,1-2,3 m p.p.t., co odpowiada rzędnym w przedziale 119,8-129,8 m n.p.m.

Na podstawie wykonanych badań w oparciu o rozporządzenie, stwierdzono, że w omawianym podłożu występują złożone warunki gruntowe.

Dla inwestycji sugeruje się przyjęcie II kategorii geotechnicznej.”

Obiekty zostały zaprojektowane przy założeniu grupy nośności podłoża gruntowego G4 o E2 minimum 25 MPa. W ramach prac makroniwelacyjnych wymagane jest dostosowanie parametrów podłoża gruntowego w obszarze obiektów R-1-R-4 do wymagań podanych w normie PN-S-02205 w punkcie 2.10. „Zagęszczenie i nośność gruntu”.

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektowaną inwestycję należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej i posadowione będą w złożonych warunkach gruntowych.

### Informacja o sposobie posadowienia

Obiekty nr 1, 2 i 5 będą posadawiane bezpośrednio.

Obiekt nr 3 będzie posadawiany bezpośrednio, na podłożu ziemnym wzmacnianym. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego musi spełniać wymagania opisane w § 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Obiekt nr 4 będzie posadawiany bezpośrednio, w nasypie obiektu nr 3, na podbudowie betonowej.

## Parametry techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące wpływ obiektów na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sąsiednie

### Zapotrzebowanie i jakość wody

Projektowane obiekty nie generują stałego zapotrzebowania na wodę. Woda niezbędna będzie jedynie w sytuacjach awaryjnych do doraźnego czyszczenia urządzeń. Obiekty nie wymagają wody o określonych parametrach jakościowych.

### Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych

Układ z zadania 1 oddziałuje na środowisko poprzez retencjonowanie wód opadowych, co przekłada się na zwiększenie zabezpieczenia okolicznej zieleni przed negatywnymi skutkami suszy oraz zabezpiecza istniejące drogi przed niekontrolowanym zalewaniem przez wody opadowe.

Trochę inaczej sytuacja ma się w przypadku zadania 2. Układ przechwytuje wody opadowe i zabezpiecza tereny przyległe przed zalaniem spowodowanym nadmiarem wód opadowych. W tym wypadku retencja odbywa się w szczelnym zbiorniku ziemnym, który bezpośrednio nie oddziałuje na środowisko.

Przed odprowadzeniem (do jeziora lub szczelnego zbiornika) wody opadowe oczyszczane są w separatorze z osadnikiem, w celu usunięcia z nich zanieczyszczeń stałych oraz substancji ropopochodnych. Powyższe rozwiązania mają korzystny wpływ na środowisko. Pozostałe obiekty są urządzeniami podziemnymi szczelnymi, nie mającymi negatywnego wpływu na walory estetyczne, ani warunki środowiskowe.

### Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Użytkowanie projektowanych obiektów nie będzie powodowało emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachowych, pyłowych.

Powstającymi w trakcie eksploatacji odpadami będą substancje ropopochodne oraz zawiesina ogólna z separatorów z osadnikami, usuwane w ramach kontroli eksploatacyjnych. Kontrole należy przeprowadzać co 6 miesięcy.

### Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów

Odpady powstające podczas eksploatacji obiektów to:

- trawa pochodząca z koszenia skarp (kod odpadu 19 05 02),

- substancje ropopochodne oraz zawiesina ogólna z separatorów z osadnikami (kod odpadu 13 05 08).

Ilości wytwarzanych odpadów, z uwagi na zmienne tempo ich pojawiania się, zależne od pogody w danym roku, są niemożliwe do oszacowania.

### Właściwości akustyczne

Nie dotyczy.

### Emisja drgań

Nie dotyczy.

### Promieniowanie jonizujące, pola elektromagnetycznego oraz inne zakłócenia

Nie dotyczy.

### Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wpływa na istniejący drzewostan.

Realizacja projektowanych obiektów obejmuje roboty ziemne, również w obrębie występowania wód gruntowych. Grunt z wykopów zostanie częściowo wykorzystany do niwelacji terenu oraz humusowania powierzchni przeznaczonych na obsiew. Nadwyżkę gruntu należy usunąć z frontu robót. Grunt na nasypy zostanie dostarczony spoza terenu budowy. Powierzchnia ziemi, w tym gleba, po zakończeniu robót, będzie wymagała częściowej rekultywacji.

Realizacja obiektu nr 3 spowoduje powstanie zbiornika powierzchniowego na wody opadowe i roztopowe, gromadzącego wody w sposób okresowy. Gospodarka wodna zbiornika oparta będzie o wody zgromadzone z powierzchni utwardzonych dróg, jak i części działek przylegających do dróg. Zbiornik wykonany będzie jako szczelny, zatem nie będzie zachodziło mieszanie się wód gruntowych z wodami gromadzonymi w zbiorniku.

## Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

Obiekty nr 1 i 5 do prawidłowej eksploatacji wymagają obligatoryjnie sprawnego działania separatorów z osadnikami, wymienionych w niniejszej dokumentacji.

Obiekt nr 3 należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Przebywanie na obiekcie stwarza ryzyko upadku z wysokości i utonięcia.

Obiekt nr 4 należy obligatoryjnie wyposażyć w demontowalną kratę czyszczakową.

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Projektowane urządzenia nie wymagają ochrony przeciwpożarowej. Woda zmagazynowana w zbiorniku nie może być wykorzystana dla celów przeciwpożarowych.

## Informacja o zgodzie na odstępstwo.

Nie dotyczy.

## Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy.

### Oświadczenie do projektu architektoniczno-budowlanego – mgr inż. Marian Suława

Marian Suława

ul. Różowa 29/10; 60-781 Szczecin

numer uprawnień: 89/Sz/89

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt architektoniczno-budowlanego pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 26 sierpnia 2024 r.

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Marian Suława

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Marian Suława.

### Oświadczenie do projektu architektoniczno-budowlanego – mgr inż. Paweł Żuk

Paweł Żuk

ul. Okulickiego 104a; 71-041 Szczecin

numer uprawnień: ZAP/0085/PWBS/21

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt zagospodarowania pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 26 sierpnia 2024 r.

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Paweł Żuk

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Paweł Żuk

### Oświadczenie do projektu architektoniczno-budowlanego – mgr inż. Piotr Bielak

Piotr Bielak

ul. Ściegiennego 58 B/2,; 70-353 Szczecin

numer uprawnień: ZAP/0154/PWOS/06

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Jako projektant sprawdzającym oświadczam niniejszym, iż projekt architektoniczno-budowlany „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2

Szczecin , dnia 26 sierpnia 2024 r.

_____________________________

podpis sprawdzającego

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Piotr Bielak

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Piotr Bielak

### Oświadczenie do projektu architektoniczno-budowlanego – mgr inż. Tomasz Łakomy

Tomasz Łakomy

ul. Oboźna 62/1, 52-244 Wrocław

numer uprawnień: 229/02/DUW

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Jako projektant sprawdzającym oświadczam niniejszym, iż projekt architektoniczno-budowlany „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2

Szczecin , dnia 26 sierpnia 2024 r.

_____________________________

podpis sprawdzającego

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Tomasz Łakomy

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Tomasz Łakomy

# Część rysunkowa.

  - Układ funkcjonalny

  - Przekroje przez zbiornik

  - Schemat wylotu