PROJEKT TECHNICZNY

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika

Tom 1 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika bezodpływowego

LOKALIZACJA:  	woj. zachodniopomorskie, pow. drawskim, gm. Złocieniec:

Obręb 0006 Złocieniec-6: 387, 386, 385, 384, 383, 143/2, 142, 141, 121, 281/7

KATEGORIA OBIEKTU:	XXIV – obiekty gospodarki wodnej

XXVI – sieci

INWESTOR:	Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

PROJEKTOWAŁ

specjalność melioracyjna/	mgr inż. Marian Suława

hydrotechniczna	upr. nr 89/Sz/89

specjalność sanitarna	mgr inż. Paweł Żuk

nr upr. bud. ZAP/0085/PWBS/21

SPRAWDZIŁ

specjalność hydrotechniczna	mgr inż. Tomasz Łakomy

nr upr. bud. 229/02/DUW

specjalność sanitarna	mgr inż. Piotr Bielak

nr upr. ZAP/0154/PWOS/06

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Rafał Ciepłuch

mgr inż. Maciej Humiczewski

Szczecin, 28 listopada, 2024

Spis treści

I.	Część Opisowa	3

1.	Opis	3

1.1.	Elementy bilansu wodnego	3

1.2.	Obliczenia przewodów kanalizacji deszczowej	6

1.3.	Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne	10

2.	Technologia i wykonanie robót.	17

2.1.	Odwodnienie wykopu	19

2.2.	Wymiana gruntów	21

2.3.	Otworzenie nawierzchni drogowej	26

2.4.	Zbiornik na wodę opadową	26

2.5.	Warunki ochronny przeciwpożarowej	31

3.	Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy	32

3.1.	Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Marian Suława	32

3.2.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Marian Suława	33

3.3.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Marian Suława.	34

3.4.	Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Paweł Żuk	35

3.5.	 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Paweł Żuk	36

3.6.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Paweł Żuk	38

3.7.	Oświadczenie do projektu technicznego – dr inż. Tomasz Łakomy	39

3.8.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Tomasz Łakomy	40

3.9.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Tomasz Łakomy	41

3.10.	Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Piotr Bielak	42

3.11.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Piotr Bielak	43

3.12.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Piotr Bielak	44

4.	Uzgodnienia	45

4.1.	Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z operatorem Energa	45

4.2.	Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z gestorem sieci gazowej	46

4.3.	Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych oraz przełożenia sieci wodociągowej z gestorem	48

5.	Rysunki	50

## Część Opisowa

## Opis

### Elementy bilansu wodnego

Na potrzeby niniejszego projektu określono ilość wody dopływającej do poszczególnych węzłów. Dla uproszczenia przyjęto ilość wody płynącej przez cały odcinek równą maksymalnej ilości wody odprowadzanej przez studnią końcową odcinka.

Ilość wód opadowych i roztopowych zależy od intensywności i czasu trwania opadu, temperatury powietrza, ukształtowania terenu objętego kanalizacją oraz od wielkości i rodzaju powierzchni. Punktem wyjścia do obliczeń ilości wód opadowych jest natężenie deszczu miarodajnego, które może być obliczone za pomocą różnych wzorów. W Polsce najczęściej stosowany jest wzór W. Błaszczyka:

q=6,6313cH2t0,67,

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s∙ha,

t – czas trwania deszczu min,

H – roczna suma opadów dla rejonu [mm],

c – częstotliwość występowania deszczu o określonym prawdopodobieństwie.

Dla przyjętych założeń:

H = 800 mm/rok, zgodnie z opracowaniem „Wieloletnie zmiany sum opadów w Szczecinie” przyjęto najwyższą zaobserwowaną sumę opadów z wielolecia

t = 15 minut oraz

c = 5, przyjęto zgodnie z normą PN-EN-752-4, częstotliwość występowania deszczu miarodajnego z prawdopodobieństwem wystąpienia raz na pięć lat. obliczono wg powyższego wzoru:

q = 160,66 dm3/(s∙ha).

Wyżej obliczoną wartość natężenia porównano z wartością wskazaną przez metodę PMAXTP udostępnioną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wg. ww. źródła natężenie dla obszaru miasta Złocieniec wynosi 169,62 dm3/(s∙ha).

W związku z tym że Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne wskazują na wyższe natężenie, na etapie projektowym zdecydowano się je wykorzystać jako natężenie deszczu miarodajnego

Zgodnie z regulaminem korzystania z Danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzących ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne potwierdzam, że ww. dane zostały przetworzone na potrzeby niniejszego opracowania.

Objętość wód opadowych i roztopowych dopływającą do wylotów należy obliczać, stosując współczynniki spływu powierzchniowego oraz opóźnienia odpływu. Wyraża to następujący wzór:

Q = q∙F∙∙

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego dm3/(s∙ha),

F – powierzchnia zlewni ha,

- współczynnik spływu powierzchniowego,

- współczynnik opóźnienia odpływu, obliczany ze wzoru:

= 1nF

gdzie n oznacza współczynnik zależny od spadku i kształtu powierzchni zlewni; przyjęto n = 6 dla niedużych spadków i zlewni o wydłużonym kształcie.

Założenia do obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych:

Zadanie 1

Wylot nr W1

- współczynnik spływu:

powierzchnie uszczelnione (współczynnik uśredniony)		ψ = 0,85

tereny zielone							ψ = 0,15

- współczynnik opóźnienia odpływu

zależny od wielkości zlewni cząstkowych

dla zlewni mniejszych niż 1 ha współczynnik równy 1		 = 1

natężenie deszczu miarodajnego				q = 169,62 dm3/(s∙ha)

Zadanie 2

Wylot nr O1

- współczynnik spływu:

powierzchnie uszczelnione (współczynnik uśredniony)		ψ = 0,85

tereny zielone							ψ = 0,15

- współczynnik opóźnienia odpływu

zależny od wielkości zlewni cząstkowych

dla zlewni mniejszych niż 1 ha współczynnik równy 1		 = 1

natężenie deszczu miarodajnego				q = 169,62 dm3/(s∙ha)

Obszar zajęty przez poszczególne zlewnie cząstkowe przedstawia rysunek nr 1 niniejszego opracowania, dla porządku poniżej zestawiono tabelarycznie ilość wód opadowych odprowadzanych z poszczególnych zlewni oraz sumę ilości wód opadowych prowadzonych przez projektowaną kanalizację na wysokości tych zlewni (obliczenia w poszczególnych węzłach).

Tabela 1 Zestawienie odprowadzanych wód opadowych

Zadanie 1

| Nr studni | Powierzchnia zlewni [ha] | Współczynnik Spływu |  |  |  |  |  | Opóźnienie | Powierzchnia zredukowana | Maksymalna ilość wód dopływających ze zlewni do węzła Qmaks,s [dm3/s] | Suma ilości odprowadzanych wód przez poszczególne węzły [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Biologicznie czynna |  |  | Utwardzenia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [ha] | % | Wsp. Spływu | [ha] | % | Wsp. Spływu |  |  |  |  |
| D30 | 0,09 | 0,04 | 44,44 | 0,15 | 0,05 | 55,56 | 0,85 | 1,00 | 0,05 | 8,23 | 8,23 |
| D28 | 0,43 | 0,27 | 62,79 | 0,15 | 0,16 | 37,21 | 0,85 | 1,00 | 0,18 | 29,94 | 38,16 |
| D25 | 0,23 | 0,18 | 78,26 | 0,15 | 0,05 | 21,74 | 0,85 | 1,00 | 0,07 | 11,79 | 49,95 |
| D23 | 0,42 | 0,33 | 78,57 | 0,15 | 0,09 | 21,43 | 0,85 | 1,00 | 0,13 | 21,37 | 71,33 |
| D21 | 0,60 | 0,47 | 78,33 | 0,15 | 0,13 | 21,67 | 0,85 | 1,00 | 0,18 | 30,70 | 102,03 |
| D17 | 0,31 | 0,14 | 45,16 | 0,15 | 0,17 | 54,84 | 0,85 | 1,00 | 0,17 | 28,07 | 28,07 |
| D15 | 0,37 | 0,21 | 56,76 | 0,15 | 0,16 | 43,24 | 0,85 | 1,00 | 0,17 | 28,41 | 56,48 |
| D13 | 0,59 | 0,45 | 76,27 | 0,15 | 0,14 | 23,73 | 0,85 | 1,00 | 0,19 | 31,63 | 88,12 |
| D11 | 0,77 | 0,71 | 92,21 | 0,15 | 0,06 | 7,79 | 0,85 | 1,00 | 0,16 | 26,72 | 114,83 |
| D10 | 0,20 | 0,10 | 50,00 | 0,15 | 0,1 | 50,00 | 0,85 | 1,00 | 0,10 | 16,96 | 16,96 |
| D8 | 0,50 | 0,26 | 52,00 | 0,15 | 0,24 | 48,00 | 0,85 | 1,00 | 0,24 | 41,22 | 275,04 |
| D7 | 0,18 | 0,11 | 61,11 | 0,15 | 0,07 | 38,89 | 0,85 | 1,00 | 0,08 | 12,89 | 287,93 |
| D5 | 0,68 | 0,46 | 67,65 | 0,15 | 0,22 | 32,35 | 0,85 | 1,00 | 0,26 | 43,42 | 331,35 |
| D3 | 0,48 | 0,28 | 58,33 | 0,15 | 0,2 | 41,67 | 0,85 | 1,00 | 0,21 | 35,96 | 367,31 |
| D2 | 0,45 | 0,29 | 64,44 | 0,15 | 0,16 | 35,56 | 0,85 | 1,00 | 0,18 | 30,45 | 397,76 |
| D1 | 0,80 | 0,54 | 67,50 | 0,15 | 0,26 | 32,50 | 0,85 | 1,00 | 0,30 | 51,23 | 448,98 |

Zadanie 2

| Nr studni | Powierzchnia zlewni [ha] | Współczynnik Spływu |  |  |  |  |  | Opóźnienie | Powierzchnia zredukowana | Maksymalna ilość wód dopływających ze zlewni do węzła Qmaks,s [dm3/s] | Suma ilości odprowadzanych wód przez poszczególne węzły [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Biologicznie czynna |  |  | Utwardzenia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [ha] | % | Wsp. Spływu | [ha] | % | Wsp. Spływu |  |  |  |  |
| D47 | 0,91 | 0,68 | 74,78 | 0,15 | 0,23 | 25,22 | 0,85 | 1,00 | 0,30 | 50,29 | 50,29 |
| D45 | 0,12 | 0,05 | 37,10 | 0,15 | 0,08 | 62,90 | 0,85 | 1,00 | 0,07 | 12,42 | 62,71 |
| D44 | 0,20 | 0,10 | 50,78 | 0,15 | 0,10 | 49,22 | 0,85 | 1,00 | 0,10 | 16,70 | 79,41 |
| D42 | 2,18 | 1,75 | 80,30 | 0,15 | 0,43 | 19,70 | 0,85 | 0,88 | 0,63 | 93,59 | 172,99 |
| D40 | 0,28 | 0,16 | 56,46 | 0,15 | 0,12 | 43,54 | 0,85 | 1,00 | 0,13 | 21,59 | 194,58 |
| D39 | 0,13 | 0,09 | 68,96 | 0,15 | 0,04 | 31,04 | 0,85 | 1,00 | 0,05 | 8,13 | 202,71 |
| D36 | 3,18 | 2,56 | 80,35 | 0,15 | 0,63 | 19,65 | 0,85 | 0,82 | 0,92 | 128,02 | 330,73 |
| D35 | 0,50 | 0,18 | 36,11 | 0,15 | 0,32 | 63,89 | 0,85 | 1,00 | 0,30 | 50,66 | 381,39 |
| D32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,39 |

### Obliczenia przewodów kanalizacji deszczowej

Na potrzeby wyznaczenia spadków, przepływu w przewodach, prędkości w przewodach oraz średnic przewodów kanalizacji deszczowej  (przewodów zamkniętych niecałkowicie wypełnionych, obliczeniowe wypełnienie dla przewodów kanalizacji deszczowej 80% oraz w kilku przypadkach 85%) zastosowano wzór Manninga.

Poniżej przedstawiono wyniki ww. obliczeń dla poszczególnych odcinków wraz z podaniem procentowego wypełnienia przewodu:

Zadanie 1

| Lp | Numer Odcinka | Różnica Wysokości Dna | Odległość | Średnica | Średnica 80/85% wypełnienia przewodu | Promień | Pole Przekroju Poprzecznego | Obwód zwilżony | Promień hydrauliczny | Spadek | Spadek | Współczynnik Szorstkości | Prędkość | Przepływ | Przepływ | Obliczeniowy przepływ wyliczony w oparciu o bilans wodny | Procentowe Wypełnienie przewodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΔH | L | DN | 0,8/0,85 DN | R | A | L | Rh | i | i | n | v | Q | Q |  |  |
|  | [ - ] | [ m ] | [ m ] | [ m ] | [ m ] | [ m ] | [ m2 ] | [ m ] | [m] | [ - ] | [ ‰ ] | [ m-1/3 ] | [ m/s ] | [ m3/s ] | [ dm3/s ] | [ dm3/s ] | % |
| 1 | W1-D0 | 0,04 | 7,93 | 0,7 | 0,56 | 0,35 | 0,330 | 1,550 | 0,213 | 0,005 | 5,044 | 0,012 | 2,1105 | 0,6966 | 696,561 | 448,98 | 80% |
| 2 | D0-D0.1 | 0,1 | 15,46 | 0,7 | 0,56 | 0,35 | 0,330 | 1,550 | 0,213 | 0,007 | 6,468 | 0,012 | 2,3899 | 0,7888 | 788,789 | 448,98 | 80% |
| 3 | D0.1-D0.2 | 0,03 | 4,3 | 0,7 | 0,56 | 0,35 | 0,330 | 1,550 | 0,213 | 0,007 | 6,977 | 0,012 | 2,4821 | 0,8192 | 819,204 | 448,98 | 80% |
| 4 | D0.2-D1 | 0,02 | 2,98 | 0,7 | 0,56 | 0,35 | 0,330 | 1,550 | 0,213 | 0,007 | 6,711 | 0,012 | 2,4344 | 0,8035 | 803,475 | 448,98 | 80% |
| 5 | D1-D1.1 | 0,01 | 3,21 | 0,65 | 0,52 | 0,325 | 0,285 | 1,439 | 0,198 | 0,003 | 3,115 | 0,012 | 1,5786 | 0,4493 | 449,249 | 426,93 | 80% |
| 6 | D1.1-D1.2 | 0,02 | 3,92 | 0,65 | 0,52 | 0,325 | 0,285 | 1,439 | 0,198 | 0,005 | 5,102 | 0,012 | 2,0202 | 0,5749 | 574,926 | 426,93 | 85% |
| 7 | D1.2-D2 | 0,1 | 24,26 | 0,6 | 0,51 | 0,3 | 0,256 | 1,408 | 0,182 | 0,004 | 4,122 | 0,012 | 1,7180 | 0,4401 | 440,064 | 426,93 | 85% |
| 8 | D2-D3 | 0,15 | 37,88 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,243 | 1,329 | 0,183 | 0,004 | 3,960 | 0,012 | 1,6873 | 0,4092 | 409,149 | 397,76 | 85% |
| 9 | D3-D4 | 0,09 | 24,04 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,243 | 1,329 | 0,183 | 0,004 | 3,744 | 0,012 | 1,6406 | 0,3978 | 397,827 | 367,31 | 80% |
| 10 | D4-D5 | 0,1 | 24,63 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,243 | 1,329 | 0,183 | 0,004 | 4,060 | 0,012 | 1,7085 | 0,4143 | 414,294 | 367,31 | 80% |
| 11 | D5-D6 | 0,08 | 19,52 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,243 | 1,329 | 0,183 | 0,004 | 4,098 | 0,012 | 1,7166 | 0,4162 | 416,242 | 331,35 | 80% |
| 12 | D6-D7 | 0,15 | 38,5 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,243 | 1,329 | 0,183 | 0,004 | 3,896 | 0,012 | 1,6737 | 0,4058 | 405,841 | 331,35 | 80% |
| 13 | D7-D8 | 0,13 | 26,16 | 0,5 | 0,425 | 0,25 | 0,178 | 1,173 | 0,152 | 0,005 | 4,969 | 0,012 | 1,6705 | 0,2971 | 297,142 | 287,93 | 85% |
| 14 | D8-D9 | 0,12 | 23,26 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,005 | 5,159 | 0,012 | 1,7055 | 0,2872 | 287,195 | 275,04 | 80% |
| 15 | D9-D10 | 0,12 | 23,88 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,005 | 5,025 | 0,012 | 1,6832 | 0,2834 | 283,442 | 275,04 | 80% |
| 16 | D10-D11 | 0,37 | 20,68 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,018 | 17,892 | 0,012 | 2,3341 | 0,1560 | 156,000 | 131,79 | 80% |
| 17 | D11-D12 | 0,23 | 20,88 | 0,315 | 0,2678 | 0,158 | 0,071 | 0,739 | 0,096 | 0,011 | 11,015 | 0,012 | 1,8277 | 0,1290 | 129,038 | 124,16 | 85% |
| 18 | D12-D13 | 0,26 | 24,08 | 0,315 | 0,2678 | 0,158 | 0,071 | 0,739 | 0,096 | 0,011 | 10,797 | 0,012 | 1,8095 | 0,1278 | 127,755 | 124,16 | 85% |
| 19 | D13-D14 | 0,35 | 24,11 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,015 | 14,517 | 0,012 | 2,1025 | 0,1405 | 140,519 | 88,12 | 80% |
| 20 | D14-D15 | 0,47 | 23,39 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,020 | 20,094 | 0,012 | 2,4736 | 0,1653 | 165,323 | 88,12 | 80% |
| 21 | D15-D16 | 0,36 | 17,9 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,020 | 20,112 | 0,012 | 2,4747 | 0,1654 | 165,396 | 56,48 | 80% |
| 22 | D16-D17 | 0,43 | 21,34 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,020 | 20,150 | 0,012 | 2,4770 | 0,1656 | 165,553 | 56,48 | 80% |
| 23 | D17-D18 | 0,6 | 30,02 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,020 | 19,987 | 0,012 | 2,4670 | 0,1649 | 164,880 | 28,07 | 80% |
| 24 | D18-D19 | 0,75 | 37,41 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,020 | 20,048 | 0,012 | 2,4708 | 0,1651 | 165,134 | 28,07 | 80% |
| 25 | D1-D1.1.1 | 0,02 | 3,63 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,006 | 5,510 | 0,012 | 1,5189 | 0,1637 | 163,691 | 22,05 | 80% |
| 26 | D1.1.1-D1.1.2 | 0,01 | 4,04 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,002 | 2,475 | 0,012 | 1,0180 | 0,1097 | 109,717 | 22,05 | 80% |
| 27 | D1.1.2-D1.1.3 | 0,09 | 27,3 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,003 | 3,297 | 0,012 | 1,1749 | 0,1266 | 126,621 | 22,05 | 80% |
| 28 | D1.1.3-D1.1.4 | 0,06 | 19,48 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,003 | 3,080 | 0,012 | 1,1356 | 0,1224 | 122,390 | 22,05 | 80% |
| 29 | D1.1.4-D1.1.5 | 0,06 | 25,18 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,002 | 2,383 | 0,012 | 0,9989 | 0,1076 | 107,649 | 22,05 | 80% |
| 30 | D10-D20 | 0,02 | 2,69 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,007 | 7,435 | 0,012 | 1,7644 | 0,1902 | 190,153 | 118,99 | 80% |
| 31 | D20-D21 | 0,1 | 14,51 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,007 | 6,892 | 0,012 | 1,6987 | 0,1831 | 183,076 | 118,99 | 80% |
| 32 | D21-D22 | 0,21 | 34,68 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,006 | 6,055 | 0,012 | 1,5923 | 0,1716 | 171,607 | 102,03 | 80% |
| 33 | D22-D23 | 0,4 | 20,18 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,020 | 19,822 | 0,012 | 2,4568 | 0,1642 | 164,198 | 102,03 | 80% |
| 34 | D23-D24 | 0,59 | 29,43 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,020 | 20,048 | 0,012 | 2,4707 | 0,1651 | 165,131 | 71,33 | 80% |
| 35 | D24-D25 | 0,5 | 25,12 | 0,315 | 0,252 | 0,158 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,020 | 19,904 | 0,012 | 2,4619 | 0,1645 | 164,541 | 71,33 | 80% |
| 36 | D25-D26 | 0,54 | 27,01 | 0,25 | 0,2 | 0,125 | 0,042 | 0,554 | 0,076 | 0,020 | 19,993 | 0,012 | 2,1150 | 0,0890 | 89,039 | 49,95 | 80% |
| 37 | D26-D27 | 0,44 | 22,15 | 0,25 | 0,2 | 0,125 | 0,042 | 0,554 | 0,076 | 0,020 | 19,865 | 0,012 | 2,1082 | 0,0888 | 88,753 | 49,95 | 80% |
| 38 | D27-D28 | 0,46 | 22,9 | 0,25 | 0,2 | 0,125 | 0,042 | 0,554 | 0,076 | 0,020 | 20,087 | 0,012 | 2,1200 | 0,0892 | 89,249 | 49,95 | 80% |
| 39 | D28-D29 | 0,49 | 24,45 | 0,25 | 0,2 | 0,125 | 0,042 | 0,554 | 0,076 | 0,020 | 20,041 | 0,012 | 2,1176 | 0,0891 | 89,146 | 38,16 | 80% |
| 40 | D29-D30 | 0,38 | 19 | 0,25 | 0,2 | 0,125 | 0,042 | 0,554 | 0,076 | 0,020 | 20,000 | 0,012 | 2,1154 | 0,0891 | 89,055 | 38,16 | 80% |

Zadanie 2

| Numer Odcinka | Różnica Wysokości Dna | Odległość | Średnica | Średnica 80/85% wypełnienia przewodu | Promień | Pole Przekroju Poprzecznego | Obwód zwilżony | Promień hydrauliczny | Spadek | Spadek | Współczynnik Szorstkości | Prędkość | Przepływ | Przepływ | Obliczeniowy przepływ wyliczony w oparciu o bilans wodny | Procentowe Wypełnienie przewodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔH | L | DN | 0,8 DN | R | A1 | L1 | Rh1 | i | i | n | v1 | Q1 | Q1 |  |  |
| [ - ] | [ m ] | [ m ] | [ m ] | [ m ] | [ m ] | [ m2 ] | [ m ] | [m] | [ - ] | [ ‰ ] | [ m-1/3 ] | [ m/s ] | [ m3/s ] | [ dm3/s ] | [ dm3/s ] | % |
| O1-D32 | 0,12 | 9,66 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,242 | 1,329 | 0,183 | 0,012 | 12,42 | 0,012 | 2,99 | 0,72 | 724,67 | 381,39 | 80 |
| D32-D32.1 | 0,1 | 10,92 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,242 | 1,329 | 0,183 | 0,009 | 9,16 | 0,012 | 2,57 | 0,62 | 622,20 | 381,39 | 80 |
| D32.1-D32.2 | 0,06 | 7 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,242 | 1,329 | 0,183 | 0,009 | 8,57 | 0,012 | 2,48 | 0,60 | 601,96 | 381,39 | 80 |
| D32.2-D33 | 0,19 | 22,5 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,242 | 1,329 | 0,183 | 0,008 | 8,44 | 0,012 | 2,46 | 0,60 | 597,48 | 381,39 | 80 |
| D33-D34 | 0,32 | 39,28 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,242 | 1,329 | 0,183 | 0,008 | 8,15 | 0,012 | 2,42 | 0,59 | 586,85 | 381,39 | 80 |
| D34-D35 | 0,08 | 5,91 | 0,6 | 0,48 | 0,3 | 0,242 | 1,329 | 0,183 | 0,014 | 13,54 | 0,012 | 3,12 | 0,76 | 756,47 | 381,39 | 80 |
| D35-D36 | 0,5 | 38,07 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,013 | 13,13 | 0,012 | 2,72 | 0,46 | 458,23 | 330,73 | 80 |
| D36-D37 | 0,1 | 9,57 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,010 | 10,45 | 0,012 | 2,43 | 0,41 | 408,73 | 202,71 | 80 |
| D37-D38 | 0,04 | 5,09 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,008 | 7,86 | 0,012 | 2,10 | 0,35 | 354,46 | 202,71 | 80 |
| D38-D39 | 0,18 | 27,12 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,007 | 6,64 | 0,012 | 1,93 | 0,33 | 325,75 | 202,71 | 80 |
| D39-D40 | 0,15 | 24,57 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,006 | 6,11 | 0,012 | 1,86 | 0,31 | 312,42 | 202,71 | 80 |
| D40-D41 | 0,2 | 16,47 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,012 | 12,14 | 0,012 | 2,25 | 0,24 | 243,01 | 194,58 | 80 |
| D41-D42 | 0,3 | 31,71 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,009 | 9,46 | 0,012 | 1,99 | 0,21 | 214,50 | 172,99 | 80 |
| D42-D43 | 0,06 | 13,09 | 0,4 | 0,32 | 0,2 | 0,108 | 0,886 | 0,122 | 0,005 | 4,58 | 0,012 | 1,39 | 0,15 | 149,30 | 79,41 | 80 |
| D43-D44 | 0,18 | 22,89 | 0,315 | 0,252 | 0,1575 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,008 | 7,86 | 0,012 | 1,55 | 0,10 | 103,42 | 79,41 | 80 |
| D44-D45 | 0,18 | 37,98 | 0,315 | 0,252 | 0,1575 | 0,067 | 0,698 | 0,096 | 0,005 | 4,74 | 0,012 | 1,20 | 0,08 | 80,29 | 62,71 | 80 |
| D45-D46 | 0,19 | 20,89 | 0,25 | 0,2 | 0,125 | 0,042 | 0,554 | 0,076 | 0,009 | 9,10 | 0,012 | 1,43 | 0,06 | 60,06 | 50,29 | 80 |
| D46-D47 | 0,07 | 7,46 | 0,25 | 0,2 | 0,125 | 0,042 | 0,554 | 0,076 | 0,009 | 9,38 | 0,012 | 1,45 | 0,06 | 61,00 | 50,29 | 80 |
| D35-D48 | 0,04 | 3,73 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,011 | 10,72 | 0,012 | 2,46 | 0,41 | 414,06 | 50,66 | 80 |
| D48-D49 | 0,22 | 23,9 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,009 | 9,21 | 0,012 | 2,28 | 0,38 | 383,62 | 50,66 | 80 |
| D49-D50 | 0,07 | 7,79 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,168 | 1,107 | 0,152 | 0,009 | 8,99 | 0,012 | 2,25 | 0,38 | 379,03 | 50,66 | 80 |

### Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne

#### Sieć kanalizacji deszczowej (studnie i przewody)

Sieć należy wykonać z rur i kształtek PVC-U, PP o ściance litej SN8 oraz GRP SN 10000 kielichowe łączone na kielichy z uszczelką gumową (EPDM, TPE) zgodnie z załączonymi rysunkami. Wysokość przykrycia rur min. 0,8 m dla instalacji grawitacyjnej licząc od wierzchu rury. Wszystkie kanały instalacji kanalizacji deszczowej, których przykrycie jest niższe niż 1,0 m dla grawitacji od poziomu terenu należy zaizolować łupkami z pianki poliuretanowej o grubości minimum 10 cm. Przy przejściu kanału przez ściany studni zastosować przejście szczelne. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729. Przewody prowadzone w poprzek pod drogą dopuszcza się prowadzić w rurze osłonowej, o jedną/dwie  średnice większą od średnicy przewodu.

Na trasie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie  typowe z kręgów betonowych o średnicy DN800, DN1000, DN1200, DN1500, DN2000 z pokrywą. Studnie betonowe należy wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu klasy min. C35/45 F-50 o nasiąkliwości maks. 4%. Elementy studni betonowych łączyć za pomocą uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny być dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyżej, wyłożone elementami z klinkieru. Wysokość kinety nie powinna być mniejsza jak 85% średnicy kanału. Promienie łuków kinety nie mogą być mniejsze jak 2D (D-średnica kanału). Nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy z wyjątkiem studni osadnikowych. Studnie przykryć płytą nastudzienną z zastosowaniem pierścienia odciążającego i zamknąć włazem żeliwnym klasy D400 o średnicy DN600 mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studni betonowych należy zabezpieczyć za pomocą preparatów przeciwwilgociowych. W studniach z kręgów betonowych zastosować przejście szczelne. Studnie wyposażyć należy w stopnie włazowe. Trasę, spadki oraz średnice przewodów pokazano na rysunkach.

System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania)

Montaż rur kanalizacyjnych z PVC, PP oraz GRP prowadzić zgodnie z Instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych i zaleceniami producenta. Podczas wszystkich prac montażowych należy zachować odpowiednie przepisy i zalecenia BHP.

W studni D1 należy zamontować klapę zwrotną. Klapę zamontować na odejściu w stronę separatora D1.1 średnica klapy DN 650 (w przypadku braku takiej klapy należy zamontować klapę DN700 i zamienić średnicę odcinka między studnią D1, a D1.1. na GRP 700). Separatory muszą posiadać zabezpieczenie przed wypłukiwaniem substancji ropopochodnych.

Zadanie 1:

| Lp | Odcinek | Materiał rur |
| --- | --- | --- |
| 1 | W1-D1,D1-D7 | GRP |
| 2 | D1-D1.1.5, Wp1.7-D1.1.5, Wp1.8-D1.1.5, Wp1.5--D1.1.4, Wp1.6 -D1.1.5, Wp1.3-D1.1.3, Wp1.2-D1.1.3, Wp1.2--D1.1.2, Wp1.1-D1.1.2, | PVC |
| 3 | Wp4-D2, Wp3-D2, Wp5-D3, Wp6-D3, Wp7-D4, Wp8-D4, Wp9-D5, Wp10-D5, Wp11-D6, Wp12-D6, Wp13-D7, Wp14-D7, Wp15-D8, Wp16-D8, Wp17-D9, Wp18-D9, Wp19-D10, | PVC |
| 4 | D10-D30, Wp20-D10, Wp39-D21, Wp40-D21, Wp42-D22, Wp41-D22, Wp43-D23, Wp44-D23, Wp46-D24, Wp47-D24, Wp48-D25, Wp49-D25, Wp50-D26, Wp51-D26, Wp52-D27. Wp53-D27, Wp54-D28, Wp55-D28, Wp56-D29, Wp57-D29, Wp58-D30, Wp59-D30 | PVC |
| 5 | D10-D19, Wp21-D11, Wp22-D11, Wp23-D12, Wp24-D12, Wp25-D13, Wp26-D13, Wp27-D14, Wp28-D14, Wp29-D15, Wp30-D15, Wp31-D16, Wp32-D16, Wp33-D17, Wp34-D17, Wp35-D18, Wp36- D18, Wp37-D19, Wp38-D19 | PVC |

Zadanie 2:

| Lp | Odcinek | Materiał rur |
| --- | --- | --- |
| 1 | D35- O1 | PP - dwuścienna |
| 2 | Wp76-D35, Wp78-D35, Wp77-D49, Wp75-D48, | PVC |
| 3 | D47-D35, Wp60-D36, Wp61-D36, Wp63-D37, Wp65-D39, Wp 64- D39, Wp66-D40, Wp67-D40, Wp68-D42, Wp69-D42, Wp70-D44, Wp71-D44, Wp72-D45, Wp73-D45, Wp74-D46 | PVC |

Ponieważ istnieje wielu producentów spełniających wymogi określone w projekcie i Wykonawca ma w aspekcie doboru rozwiązania dowolność, a proponowane przez różnych producentów rozwiązania (spełniające wymogi hydrauliczne zawarte w projekcie) mogą mieć różne preferowane szczegółowe rozwiązania techniczne związane z posadowieniem, to należy na etapie realizacji robót opracować roboczy projekt posadowienia, w ramach którego należy zweryfikować osiadanie, wypór oraz grubość i szerokość płyt dociążających dobranych przez Wykonawcę, bądź korków dociążających (o ile będą konieczne), dla wszystkich studni i separatorów posadowionych na głębokości 3 m lub więcej. Ponadto ze względu na ograniczenie wpływu osiadania na Separator D1.1. należy wybrać 2 m gruntu spod separatora o, ile nie jest on piaskiem gruboziarnistym, oraz zastąpić go ww. piaskiem. Wymieniony grunt zagęścić do osiągnięcia Mo co najmniej 100 MPa.

Separatory zamocować do płyt dociążających (jeśli okażą się wymagane) za pomocą kotw ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Kotwy umieszczać w płycie oraz dennicy separatora.

Ze względu na występujące płytko wody gruntowe w czasie prowadzenia prac na głębokości 2 m i głębiej należy przewidzieć stały nadzór geologiczny.

Dopuszcza się, w sytuacji gdy wykonanie separatorów pionowych było by bardzo utrudnione (dotyczy to również zagęszczenia) zastąpienie ich separatorami poziomymi z podwójnym płaszczem. W takiej sytuacji dopuszcza się przesunięcie studni kolidujących z separatorem poziomym. Przed zamianą należy uzyskać zgodę projektanta.

Zagęszczenie gruntu nad i pod projektowaną kanalizacją należy przeprowadzić w sposób umożliwiający zagęszczenie w jak najbezpieczniejszy sposób dla przylegającej zabudowy.

Na dzień sporządzania projektu dopuszcza się stosowanie urządzeń zagęszczająco wibracyjnych. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać szczegółowa dokumentację fotograficzną przylegającej zabudowy oraz infrastruktury w celu wykazania istniejących uszkodzeń, których powstanie nie jest w żaden sposób związane z pracami budowlanymi.

W przypadku wystąpienia nowych uszkodzeń związanych z prowadzonymi pracami zagęszczającymi należy przerwać prowadzone pracę oraz zmienić metodę zagęszczania na niepowodującą dodatkowych uszkodzeń. W sytuacji gdy inna technologia nie umożliwia uzyskania wymaganych zagęszczeń, należy przewidzieć prace naprawcze oraz zabezpieczające, niwelujące i zatrzymujące degradacyjny wpływ prowadzonych prac.

Jako zabezpieczenia w niniejszym projekcie zaprojektowano ścianki, szczelinowe lub szczelne, tymczasowe. Ścianki należy zabijać w odległości od wykonywanej sieci umożliwiające ich bezpieczne usunięcie be naruszenia warstwy zagęszczenia zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie posadowionych elementów.

Jednakże może wystąpić sytuacja, gdzie w najniższych częściach wykopu część ścianek może zostać utracona lub ich wyjęcie wiązać się będzie z uszkodzeniem zagęszczonej warstwy wykopu. Na etapie przetargu zaleca się przewidzenie takiej możliwości.

W studni D32.1 oraz D32 należy zamontować deflektory spowalniające przepływ wód opadowych  przez studnię

Przed zakończeniem montażu deflektora należy sprawdzić czy nie jest on zamontowany zbyt blisko otworu wlotowego . W tym celu zamontowany deflektor należy poddać próbie poprzez napuszczenie do sieci kanalizacji deszczowej powyżej studni, wody symulującej opad nawalny. Należy określić wzrokowo czy woda ulega rozproszeniu czy też cofa się do przewodu.

Każdorazowo w przypadku chęci zmiany średnicy studni należy się kontaktować z projektantem.

W przypadku pojawieniu się problemu z podniesieniem terenu w miejscu studni D10 należy skontaktować się z projektantem w celu doboru rozwiązania  alternatywnego.  Przed zamówieniem studni D10 należy poinformować zarządcę drogi w celu uzyskania potwierdzenia o możliwości podniesienia terenu.

Pomimo nie projektowania kanalizacji deszczowej w poboczu ulicy Lipowej (gdzie w tym przypadku doszło by do kolizji z istniejącym drzewostanem), może wystąpić sytuacja w której ukorzenienie drzew znajdzie się na trasie projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio w jej sąsiedztwie, co może do prowadzić do konieczności wycięcia ww. drzew ze względów bezpieczeństwa lub kolizji z projektowana kanalizacją.

Należy zastosować wszystkie rozwiązania alternatywne  (w tym podparcie  drzew) przed podjęciem decyzji o ich wycięciu, a w przypadku konieczności ich usunięcia uzyskać odpowiednią zgodę na ich usunięcie. Nie przewiduje się powyższej sytuacji, jednak należy realizację na tym odcinku prowadzić z dużą ostrożnością i podczas prowadzenia prac ziemnych nadzorować, czy nie zachodzą nieprzewidziane kolizje z drzewostanem.

Studnie D1.1.5 należy wykonać z dodatkowym otworem przyłączeniowym dla średnicy 400 od strony ulicy Cieszyńskiej w celu umożliwienia w przyszłości podłączenia ww. ulicy do zaprojektowanej instalacji. Wody z ulicy Cieszyńskiej musza być oczyszczone w osobnym separatorze. Ponadto dopływ wód opadowych od strony ulicy Cieszyńskiej w momencie przyłączenia do projektowanej sieci musi odbyć się po zastosowaniu regulacji przepływu dopuszczającej maksymalny dopływ równy 50 dm3/s. Przed przyłączeniem ulicy Cieszyńskiej do zaprojektowanej sieci, należy przeprowadzić ponownie obliczenia z najaktualniejszymi danymi opadowymi w celu określenia aktualnych natężeń opadów atmosferycznych. W przypadku gdy natężenia ulegną zwiększeniu, należy adekwatnie dostosować dopływ z ulicy Cieszyńskiej poprzez jego ograniczenie za pomocą rozwiązań BZI, zbiorników retencyjnych oraz innych rozwiązań umożliwiających retencję.

Ponieważ przy ulicy Lipowej w trackie projektowania niniejszej dokumentacji powstaje sklep Dino, należy w trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej przepiąć istniejącą instalację wewnętrzną sklepu do jednej z następujących studni D34, D33, D32.1 lub D32. Wody opadowe odprowadzane ze sklepu Dino do projektowanej sieci muszą zostać podczyszczone w osobnym separatorze oraz osadniku.

#### Wylot do zbiornika

Wylot O1 zlokalizowany od ulicy Lipowej należy wykonać  zgodnie z Katalogiem powtarzalnych Elementów Drogowych 02.16. Teren za wylotem należy ukształtować w taki sposób aby powstało koryto doprowadzające wodę opadową do obecnej tafli jeziora. Na powierzchni skarpy 1:4 odprowadzającej w sposób powierzchniowy wody opadowe z sieci kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego, projektuje się poniżej wylotów fragment skarpy z warstwą rumoszu skalnego o frakcji 15-500 mm o grubości warstwy 15 cm.. W frakcję rumoszu wpuścić dodatkowo głazy mające na celu spowolnienie odpływu wód opadowych oraz dodatkowe jej napowietrzenie. Ponadto skarpę 1:4 należy zabezpieczyć matą przeciw filtracyjną spawaną. Boki skarpy należy umocnić krawężnikami, stopę wzmocnić ławą betonową C12/15.

Na wylocie należy zamontować deflektor.

Przed zakończeniem montażu deflektora należy sprawdzić czy nie jest on zamontowany zbyt blisko otworu wylotu. W tym celu zamontowany deflektor należy poddać próbie poprzez napuszczenie do sieci kanalizacji deszczowej wody symulującej opad nawalny. Należy określić wzrokowo czy woda ulega rozproszeniu czy też cofa się do kanalizacji.

#### Separatory z osadnikiem

Separator lamelowy z osadnikiem oddziela substancje ropopochodne oraz elementy stałe z wykorzystaniem procesów flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej, wyposażonej w zamknięcie zabezpieczające przed przelewaniem się do niej zawartości komory separacji w sytuacji podpiętrzenia ścieków w urządzeniu (spowodowanej np. podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji.

Separatory muszą posiadać zabezpieczenie przed wypłukiwaniem substancji ropopochodnych w przypadku cofki.

Separatory i osadniki dobrano zgodnie z normą PN-EN 858-2 w której określa się nominalną wielkość separatora (Ns). Na Obliczenia Ns składa się maksymalna ilość ścieków bytowo-gospodarczych doprowadzana do separatora, maksymalna  ilość wód opadowych doprowadzana do separatora oraz współczynnik gęstości cieczy lekkich oraz współczynnik utrudnienia pracy separatora. Ponieważ w tym przypadku nie doprowadzane są ścieki bytowo-gospodarcze to współczynnik utrudnienia pracy separatora oraz ilość ścieków bytowo gospodarczych równe będą 0,  a współczynnik gęstości cieczy lekkich równy jest 1.

W efekcie Ns wyliczana jest poprzez przemnożenie ilość wód opadowych przez współczynnik gęstości. Maksymalną ilość wód opadowych uzyskuje się dla zlewni poprzez przemnożenie powierzchni zredukowanej (powierzchnia zlewni pomniejszona o współczynniki spływu) oraz natężenia deszczu dla określonego zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Gospodarki MORSKIEJ i Żeglugi Śródlądowej 1 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych”, które w tym przypadku wynosi 15dm3/s*ha

W przypadku osadnika w celu określenia jego pojemności należy wartość Ns pomnożyć przez współczynnik korekcyjny (100, 200 lub 300), w tym przypadku przyjęto współczynnik 200 oraz podzielić przez współczynnik gęstości cieczy lekkich w tym przypadku współczynnik równy jest 1.

Poniżej podano wyniki obliczeń:

Zadanie 1: Poniżej torów

- Separator z osadnikiem D1.1

Ns=37,76 dm3/s

Dobór pojemności osadowej separatora z osadnikiem:

V=7551 [dm3]

Dobrano separator z osadnikiem min. 8000 [dm3]

Qnom = 65 [dm3/s]

Qmax = 650 [dm3/s]

Średnica wlotu:  650 mm

Średnica wylotu: 650 mm

Średnica Separatora = 2500 [mm]

Korpus separatora musi być wykonać zgodnie z Normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Nie dopuszcza się wykonywania separatora z osadnikiem na budowie.

Ze względu na ryzyko wyporu należy przymocować separator za pomocą kotw do  płyty mocującej gr. 0,5 m z betonu klasy co najmniej C35/45 średnicy 3,5 m.

Separator z osadnikiem zlokalizowano na działce 143/2 obręb 0006

- Separator z osadnikiem D1.1.1

Ns=1,95 dm3/s

Dobór pojemności osadowej separatora z osadnikiem:

V=390 [dm3]

Dobrano separator z osadnikiem min. 600 [dm3]

Qnom = 6 [dm3/s]

Qmax = 60 [dm3/s]

Średnica wlotu:  400 mm

Średnica wylotu: 400 mm

Średnica Separatora = 1200 [mm]

Separator z osadnikiem zlokalizowano na działce 143/2 obręb 0006

Korpus separatora musi być wykonać zgodnie z Normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Nie dopuszcza się wykonywania separatora z osadnikiem na budowie.

Zadanie 2: Powyżej torów

- Separator z osadnikiem D32.1

Ns=27,83 dm3/s

Dobór pojemności osadowej separatora z osadnikiem:

V=5566 [dm3]

Dobrano separator z osadnikiem min. 8000 [dm3]

Qnom = 40 [dm3/s]

Qmax = 400 [dm3/s]

Średnica wlotu:  600 mm

Średnica wylotu t: 600 mm

Średnica Separatora = 2500 [mm]

Separator z osadnikiem zlokalizowano na działce 143/2 obręb 0006.

Korpus separatora musi być wykonać zgodnie z Normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Nie dopuszcza się wykonywania separatora z osadnikiem na budowie.

Ze względu na ryzyko wyporu należy przymocować separator za pomocą kotw do  płyty mocującej gr. 0,3 m z betonu klasy co najmniej C35/45 średnicy 3,5 m.

#### Zmiany względem projektu PAB i PZT

W związku z kolizją projektowanych rozwiązań z wysokością piętrzenia na Jeziorze zmieniono następujące parametry projektowanych rozwiązań:

Zmieniono zagłębienie i spadek odcinka sieci od D1-D7 oraz D1-D1.12.

Zmiana ta jest nieistotna gdyż nie wpływa na zmianę obszaru prac, długość sieci, czy też zasięg oddziaływania. Nie wprowadza nowych rozwiązań projektowych.

Na prośbę inwestora na odcinkach od D32-D47 zmieniono spadki w celu zmniejszenia zagłębienia projektowanej kanalizacji.

Należy przyjmować głębokości wykopów oraz studni z PT.

## Technologia i wykonanie robót.

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z technologią i uwagami zamieszczonymi na rysunkach oraz z zachowaniem przepisów BHP.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną inwentaryzację przed ich zasypaniem.

W projekcie przyjęto odpowiednią technologię i zasady wykonania robót w celu uzyskania zamierzonych efektów inwestycji w sposób ekonomiczny. Przyjęta technologia wykonania robót została dostosowana do warunków terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych.

Wymagania w zakresie robót ziemnych:

- trasę kanalizacji deszczowej wytyczyć w oparciu o podane współrzędne geodezyjne,

- przewody układać na podsypce o grubości 20 cm z piasku grubego,

- zasypkę kanałów prowadzić należy etapami:

  - Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokości 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego, nie zawierającego ostrych przedmiotów i ziaren stałych większych jak 20mm. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury,

  - Etap II - zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem zasypowym (warstwami), z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy. Obsypka kanałów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiałem obsypki może być piasek lub żwir o cząstkach nie większe niż 20 mm. Materiałem zasypki może być grunt rodzimy niespoisty. Po wykonaniu zasypki teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego,

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć dojazdy i przejścia dla pieszych wg odrębnego projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- roboty ziemne wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych część I i II, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcją montażową układania w gruncie rur dostarczoną przez producenta rur. Kanalizację należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją montażową.

Próbę szczelności grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Należy wypełnić rurociąg (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji  ± 100mm w stosunku do wartości początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 minut dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. – montażowych " cz. II oraz aktualnymi przepisami i w tym bhp i ppoż. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oświadczenie o zgodności z obowiązującą Polską Normą. Przy przekroczeniu głębokości wykopów powyżej 0,8 m z uwagi na utrzymanie stabilności gruntu należy stosować szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, że grunt ma tendencje do obsuwania się należy stosować pełne szalowanie ścian wykopu na całej jego głębokości. Przy robotach ziemnych stosować całkowity odkład gruntu na teren działki Inwestora. Przy przykryciu kanału od rzędnej terenu mniejszej niż wymagana należy go docieplić warstwą łupków poliuretanowych. Zaprojektowane urządzenia są urządzeniami przykładowymi, można zastąpić je urządzeniami równoważnymi o porównywalnych parametrach

W przypadku prac prowadzonych poniżej wód gruntowych należy zabezpieczyć wykop poprzez tymczasowe ścianki szczelinowe oraz szczelne wraz  z odwadnianiem wykopy. Zaleca się wykonanie dwóch warstw ścianek i odwadnianie wód z pomiędzy nich w celu ograniczenia wpływu leja depresji na sąsiadujące obiekty, np. roślinność.

W sytuacji gdy istnieje ryzyko wyparcia studni należy stosować tzw. korki dociążające w celu zabezpieczenia studni przed wypchnięciem lub płyty betonowe do których mocowane będą studnie za pomocą stalowych kotw. Jest to szczególnie ważne w przypadku studni położnych na głębokościach poniżej 3 m.

Kaskady o wysokości większej od 1 m należy obetonować w celu ich zabezpieczenia przed przemieszeniem spowodowanym dużą prędkością wód opadowych.

### Odwodnienie wykopu

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa

prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. drogi asfaltowe, inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów.

W przypadku napływu wody gruntowej do wykopu dopuszcza się odwodnienie pompą, igłofiltrami lub inną metodą (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru). Na rozpatrywanej długości projektowanych kanałów w zadaniu 1 oraz 2 występuje często kilka warstw wodonośnych.

Wszystkie igłofiltry należy wprowadzić do planowanej głębokości za pomocą rury wpukującej ∅ 133mm. Wokół igłofiltrów należy zastosować obsypkę żwirową o granulacji ∅ 0,8 - 1,2 mm.

Dla odwodnienia depresyjnego przyjęto stosowanie np. krajowych zestawów igłofiltrów typu IgE-81.

Podczas wpłukiwania igłofiltrów należy obserwować wynoszony z otworu grunt i szybkość pogrążania. W oparciu o powyższe można orientacyjnie określić rodzaj gruntów zalegających w podłożu.

Przy wpłukiwaniu w grunty piaszczyste dookoła rozmywanego otworu osadzać się będą cząstki piasku. Przy lokalizowaniu w glinach lub pyłach wypływająca woda jest mętna, a cząstki gruntu nie osadzają się dookoła otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pyłów wpłukiwanie należy wstrzymać, aby część filtrująca była założona w warstwie wodonośnej.

Agregat pompowy powinien być ustawiony jak najbliżej lustra wód gruntowych.

Czas pompowania każdego z agregatów będzie wynosił tyle ile będzie wynosił czas robót. Pobór wody do wpłukiwania igłofiltrów może odbywać się z miejskiej sieci wodociągowej po doprowadzeniu jej w rejon wymagający odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej eksploatatora.

Niezbędne jest zabezpieczenie rurociągów zbiorczych i ssących przed uszkodzeniem w miejscach przejazdów.

Zasilanie agregatu pompowego w energię elektryczną będzie wymagało zastosowania agregatu prądotwórczego lub doprowadzenia sieci energetycznej.

W przypadku trudności w doprowadzeniu energii elektrycznej w rejon robót odwodnieniowych należy zastosować agregat pompowy zasilany przy pomocy silnika spalinowego.

Należy stosować Igłofiltry ø32 mm oraz ø63 mm.

Igłofiltry należy wpłukać po obydwu stronach wykopu w rozstawie co 0,50 m. W przypadku gdy jest to nie wystarczające dopuszcza się zagęszczenie rozstawu igłofiltrów.(dopuszcza się zwiększenie wydatku igłofiltra).

Wodę z odwodnienia należy odprowadzić jednym rurociągiem ∅80 mm do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej. W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej należy rozważyć możliwość odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z gestorem sieci, bądź do istniejącego rowu lub Jeziora . Woda z odwodnienia przy pomocy igłofiltrów nie powinna zawierać zawiesin mechanicznych i powinna być czysta.

Odwodnienie prowadzić w wykopie uszczelnionym tymczasowymi ściankami szczelnymi w celu ograniczenia zasięgu leja depresji.

### Wymiana gruntów

W przypadku gdy rzędna posadowienia obiektów wskazywałaby na posadawianie na gruntach nienośnych, należy przeprowadzić wymianę gruntu do warstwy nadającej się do  posadowienia obiektów liniowych oraz budowlanych.

#### Obliczenia osiadania pierwotnego oraz wtórnego gruntu

2.2.1.1. Ustalenie oddziaływań od gruntu

Zgodnie z zapisami PN-EN 1991 – 2:2007 Eurokod 1 pkt 2.4.2 do odziaływań geotechnicznych związanych z gruntem należy zaliczyć przede wszystkim:

- ciężar gruntu i wody

- Parcie gruntu i wody gruntowej

- ciśnienie wody gruntowej, w tym ciśnienie wpływowe

- pęcznienie i skurcz spowodowany zmianami wilgotności

-przemieszczenia związane z pełzaniem, osuwaniem lub osiadaniem gruntu

- przemieszenia związane z degradacją , zmianami w składzie mineralnym, samo zagęszczaniem i rozpuszczaniem gruntu

- działania temperatury w tym zamarzanie

Zgodnie z opinią geotechniczną zostały wykonane badania na podstawie których obiekt budowlany zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem „Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” druga kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,

b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,

c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,

d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

#### Posadowienie zostało zaprojektowane na podstawie:

        - Mapy sytuacyjna wysokościowej do celów projektowych

        - Warunków zabudowy

        - Dokumentacji z podłoża gruntowego

        - Określenie  obliczeniowych parametrów geotechnicznych

        - Parametry gruntu przyjęto wg załączonego do projektu opracowania geotechnicznego

Zgodnie z opinią geotechniczna należy przeprowadzić posadowienie projektowanej grobli zbiornika na warstwie nr III Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim.

Cytując

„Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych,

badań laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty występujące w podłożu ujęto w

warstwy o uśrednionych wartościach cech fizyczno-mechanicznych.

tab. 1 - podział na pakiet i warstwy geotechniczne

| Nr Pakietu | geneza | Oznaczenie warstwy geotechnicznej | rodzaj gruntu (symol wg ISO) | stan gruntu | st. zagęszczenia | st. plastyczności | zawartość części organicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | grunty antropogeniczne | I | nN (nMg) | - | - | - | - |
| II | grunty organiczne | II | Nmp (orSa); Nm (orSi); PdH (orfSa) | - | - | - | Iom>5% |
| III | osady fluwioglacjalne | II | Pd(fSa); Pp (siSa) | szg | 0,50 | - | - |
| IV | osady zastoiskowe | IVA | Π(Si) | pl | - | 0,35 | - |
|  |  | IVB | Π(Si) Π (saSi); Gp (clSi) | tpl | - | 0,20 (0,15 –0,25) | - |

Parametr wiodący dla gruntów warstwa III – stopień zagęszczenia ID oraz warstwy IV- stopień plastyczności IL wyznaczono wg metody „A” i „B” wg PN-B-03020 oraz Eurokod PN-EN 1997:1 i PNEN 1997:2. Dla wyznaczenia wartości obliczeniowych parametrów x(r) przyjęto współczynnik materiałowy γm = 0,9 lub 1,1 (zał.4). Parametry geotechniczne warstwy IV wyznaczono w oparciu o uśrednioną wartość stopnia plastyczności).”

Po powyższej analizie zdecydowano o posadowieniu  na warstwie nr 3,na stopień zagęszczenia stopień  Id 0,5 i wartość obliczeniową parametru 0,4.

#### Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych

Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń wykonano w oparciu o Eurokod 7 (EC 7, EN 1997).

#### Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

Do obliczeń nośności podłoża gruntowego przyjęto 1 warstwowy przekrój podłoża gruntowego z wodą gruntową występującą w poziomie posadowienia. W celu realizacji robót niezbędne jest tymczasowe lokalne obniżenie zwierciadła wody. Poziom posadowienia przyjęto na rzędnej 126,50 m n.p.m. Zidentyfikowany w toku badań geologicznych poziom wody gruntowej, stwierdzono na rzędnej 127,4 m n.p.m. Obniżenie zwierciadło wody gruntowej możliwe jest tylko i wyłącznie po wykonaniu szczelnej obudowy uniemożliwiające odziaływanie instalacji pompowej na obiekty przyległe.

Ze względu na występowanie w stanie naturalnym gruntów słabonośnych w obrębie poziomu  posadowienia, projektuje się wymianę gruntu warstwy I oraz II, występujących na trasie projektowanej grobli na piasek średni, zagęszczonych na co najmniej ID równe 0,7. Piasek nasypowy układać w osłonie z geowłókniny filtracyjnej o wodoprzepuszczalności minimum 90 dm3/m2/s oraz wytrzymałości na rozciąganie 10 kN/m.

#### Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie

Wyłącznie dzięki prawidłowemu wykonaniu wymiany gruntu w poziomie posadowienia budowli można wykluczyć zmiany właściwości podłoża gruntu. Zabezpieczenie podłoża gruntowego przed zmianami spowodowanymi działaniem wody stanowią uszczelnienia wewnątrz czasy, drenaż DN 90 przeciwerozyjny na skarpie odpowietrzanej oraz obsiew trawą skarp odpowietrznych

#### Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót technicznych

W toku realizacji obiektu przewiduje się następujące roboty specjalistyczne:

- obudowa przeciwfiltracyjna ( na czas pracy odwodnienia wykopu)

- obudowa wykopu na czas posadowienia obiektu O1

Żąda się od wykonawcy prowadzenia robót pod stałym nadzorem geotechnicznym. Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy powinien każdorazowo (dla każdej z wbudowanych warstw) potwierdzić fakt przygotowania dna wykopu lub nasypu, zgodnie z zaleceniami projektu, przed przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu robót.

W obiektach drugiej kategorii geotechnicznej należy przeprowadzić badania w ramach nadzoru geotechnicznego, do których należą:

- odbiór gruntu rodzimego w dnie wykopu

- ocena nośności gruntu rodzimego

- badanie zagęszczenia nasypu (w zakresie wymiany gruntów oraz kształtowania korpusu grobli)

- badanie zagęszczenia zasypek wokół obiektu O1

#### Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego

Monitorowanie sąsiednich obiektów prowadzić w przypadku, prowadzenia robót mogących wywołać drgania np. praca ciężkiego sprzętu, transport materiałów masowych, zagęszczanie gruntu, w odległości do 20 m od obiektu.

Monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu po zakończeniu robót nie przewiduje się.

Obiekt budowlany po wykonaniu należy w czasie użytkowania poddawać, przez właściciela lub zarządcę, kontroli okresowej:

        - co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

        - co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

        - w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 62 pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

### Otworzenie nawierzchni drogowej

Po zakończonych pracach należy przywrócić nawierzchnie drogową do stanu przed rozpoczęciem prac. Ponieważ dla ulic w zasięgu inwestycji planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt dróg oraz nawierzchni należy przed rozpoczęciem prac określić z właścicielem etap prac nad projektem drogowym. Jeśli taki projekt jest opracowywany należy określić zakres dodatkowych czynności jakie należy wykonać na etapie odtworzeń w celu przygotowania obszaru pod przyszłe prace budowlane.

Ponadto jeśli nie zostanie przygotowany projekt, należy warstwy wiążące (grubość 7 cm) wykonać po trasie wykopu wraz z  zakładką (30 cm). Należy wykonać również warstwę ścieralną grubości 5cm. Przed położeniem warstwy ścieralnej należy z frezować istniejąca warstwę.

### Zbiornik na wodę opadową

Zaprojektowano zbiornik ziemny z szczelny otwarty. W celu gromadzenia nadmiaru ilości wód opadowych odprowadzanych z ulicy Lipowej.

#### Dno zbiornika

Dno wykonać z płatów gliny ciętej, ułożonych naprzemiennie, tj jak w przypadku murowania cegieł. Należy przewidzieć min. 40 cm warstwy gliny na zapewnienie szczelności dna. Ze względu na występowanie nasypu niekontrolowanego, należy przewidzieć wymianę gruntu na stabilny, dopuszczający posadowienie obiektów.

#### Skarpy zbiornika

Skarpy zbiornika zaprojektowano ze spadkiem 1:2 oraz 1:4. Skarpa 1:4 zaprojektowano w sąsiedztwie wylotu, w celu uspokojenia przepływu dopływających wód opadowych. Dokładny opis tej skarpy został zawarty w części opisującej wylot do zbiornika (PKT 1.3.2 niniejszej dokumentacji). Jeśli chodzi o skarpy o nachyleniu 1:2 należy usypać je z gruntów umożliwiającą uformowanie skarp o ww. nachyleniu oraz zabezpieczyć szczelną geomembraną spawaną (nieprzepuszczalną). Część skarp oparto o istniejące obniżenie terenu. Prace budowlane nie mogą naruszać istniejących skarp, z wyjątkiem przygotowania ich do powiązania (oparcia o ich powierzchnię) projektowanych rozwiązań.

Geomembranę wywinąć 2,5 m w głąb czasy zbiornika pod warstwy układanej gliny oraz 2 m po stronie skarpy odwodnej.

Poniżej podano zagęszczenie dla poszczególnych rodzajów gruntów z których można wykonać skarpy:

| Wymagane Zagęszczenie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj Gruntu | Zawartość frakcji > 2 mm % | Korpus zapór ziemnych Wysokość h<15 m |
| Grunty Spoiste | 0-10 | Is ≥ 0,95 |
|  | 10-50 | Is ≥ 0,92 |
| Grunty Niespoiste | Piaski drobne | ID ≥ 0,75 |
|  | Piaski średnie | ID ≥ 0,70 |
|  | Piaski grube i grunty gruboziarniste | ID ≥ 0,65 |

#### Droga dojazdowa do zbiornika

W projekcie zaproponowano trasę dojazdu do zbiornika. Szerokość dojazdu od 10 do 6,37 m. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu dla pojazdów zaliczanych do klasyfikacji ciężkiej oraz b. ciężkiej przyjęto następujące wymagania zagęszczenia dla dojazdu:

Wymagania zagęszczenia i nośności gruntu dla podłoża (wg PN-S-02205, PN-B-10736

Wymagania w nasypach

| Głębokość | Drogi o ruchu ciężkim i b. ciężkim |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pow. robót ziemnych | Sp |  | Nsp |  |
|  | Is | E2 | Is | E2 |
|  | - | 120 | - | 120 |
| 0,2 m | 1 | 60 | 1 | 100 |
| 1,2 m | 1 | 30 | 1 | 60 |
| 2,0 m | 0,97 | 30 | 0,97 | - |
| Dno nasypu | 0,97 | 30 | 0,97 | 40 |
| Grunt naturalny | 0,95 | - | 0,95 | - |

Wymagania w podłożu wykopów

| Głębokość | Drogi o ruchu ciężkim i b. ciężkim |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pow. robót ziemnych | Sp |  | Nsp |  |
|  | Is | E2 | Is | E2 |
|  | - | 120 | - | 120 |
| 0,2 m | 1 | 60 | 1 | 80 |
| 0,3 m | 1 | 45 | 1 | 60 |

Wskaźnik odkształcenia I0 nie powinien być większy niż (wg PN-S-02205):

-dla żwirów, pospółek i piasków I0 ≤ 2,2 (dla IS=1,0), I0 ≤ 2,5 (dla IS < 1,0),

-dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, iłów) I0 ≤ 2,0

-dla gruntów różnoziarnistych (żwirów glin., pospółek glin., pyłów piaszcz., piasków glin.,

glin piaszcz.) I0 ≤ 3,0

-dla narzutów kamiennych, rumoszy I0 ≤ 4,0

Zasypki przyczółków i konstrukcji oporowych (wg PN-S-02205)

-wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,0 z wyjątkiem skarp stożków przy skrzydełkach oraz skarp

czołowych przyczółków ażurowych i wtopionych w nasyp w których IS ≥ 0,95

Wymagania zasypki przewodów (wg PN-B-10736)

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przy

zachowaniu zagęszczenia gruntu wg projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić I ≥ 1,0.

Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.

Trasę należy prowadzić z maksymalnie 5 % spadkiem do góry istniejącej skarpy. Proponowana trasa nie jest drogą, posiadającą własny projekt, a jedynie proponowanym punktem dostępu do zbiornika. W celu przystosowania jej do ruchu pojazdów należy ją utwardzić poprzez zagęszczenie do odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia. W ramach dostępu do zbiornika należy utwardzić odcinek istniejącej skarpy szerokości ok 4 m poprzez ułożenie kostki brukowej umożliwiającej bezpieczne zejście do góry projektowanej skarpy (129,91 m np.m.)

W zależności od miejsca wykonania drogi dojazdowej jej szerokość oraz długość może się różnic od tej proponowanej w tym projekcie. Należy pamiętać aby odcinek pełniący rolę dojazdu ułożony był z maksymalnym spadkiem 5%.

#### Stanowisko do odmulania

Zlokalizowano stanowisko do odmulania zbiornika na końcu proponowanej trasy dojazdowej na górze istniejącej skarpy. Odmulania należy w miarę możliwości prowadzić w okresach bezdeszczowych.

#### Szczelność zbiornika

2.4.5.1. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobu przeciwdziałaniu tym zagrożeniom

W toku badań geologicznych wodę gruntową nawiercono na 127 ,4 to jest 0,9 m powyżej projektowanego poziomu posadowienia. Przewiduje się znaczne roczne wahania poziomu wody, co oznacza w praktyce, że woda może zamiennie znajdować się i opuszczać strefę posadowienia :

        - zagrożenie wyporem wody:

Projektowana grobla zbiornika powierzchniowego jest konstrukcją ziemną, masową, uszczelnioną od strony spodziewanego dopływu wody, zabezpieczoną przed przesiąkaniem. Zagrożenie wyporem wody nie występuje

        - napływ wody gruntowej do wykopu

Przewiduje się konieczność odprowadzenia wody z wykopu.  Obniżenie zwierciadło wody gruntowej możliwe jest tylko i wyłącznie po wykonaniu szczelnej obudowy uniemożliwiające odziaływanie instalacji pompowej na obiekty przyległe. Prace należy wykonywać w porze suchej i przyniskim poziomie wód gruntowych. Ilość wód gruntowych pompowanych z wykopu dostosować do parametrów gruntu z którego będzie woda pobierana.

        - agresywność wody

Na potrzeby niniejszego opracowania, nieprzewidującego posadowienia z materiałów korodujących, nie przeprowadzono analizy w kierunku agresywności wody w stosunku do stali lub betonu

        - szczelność obiektu

Projektowany zbiornik powierzchniowy wyposażony będzie w uszczelnienia znajdujące się w jego czaszy to jest geomembranę uszczelniającą PEHD 2,5 mm lub PVC 3 mm, oraz ułożone na niej dwuwarstwowo zakładkowo bloki gliny ciętej o grubości warstwy 20cm każda. Dodatkowo jako zabezpieczenie przed filtracją w gruncie pod czaszą zbiornika, w celu zapewnienia stateczności skarp, zaprojektowano opaskę drenarską przeciwerozyjną.

#### Stateczność podłoża

Projektowany zbiornik nie jest obiektem o posadowionym w pobliżu zbiorników wodnych lub wód płynących. W efekcie jest to mały obiekt ziemny hydrotechniczny posadowiony w oparciu o istniejące skarp, które uzupełniono dodatkowym nasypem. W efekcie nawet niewielkie zmiany w strukturze wywołane oparciem budowli o istniejące skarpy nie wpłyną na bezpieczeństwo budowli terenów przyległych.

Podsumowując nie występuję ryzyko utraty stateczności.

#### Zakres zalewu i przypadek awarii oraz katastrofy budowlanej

Zbiornik jest szczelną budowlą ziemną. Przy zwykłym użytkowaniu nie będzie możliwe osiągnięcie pełnego projektowania wypełnienia (do rzędnej dna wylotu). Nawet dwa 50 letnie deszcze nawalne występujące po sobie przy pustym zbiorniku nie będą wstanie spowodować osiągnięcia projektowanego wypełnienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż od projektowanego wypełnienia mamy jeszcze zapas objętości zbiornika. W sytuacji gdy doszło by do uzyskania projektowanego wypełnienia zbiornika, woda zaczyna wypełniać przewody kanalizacyjne gromadząc się powyżej dna wylotu wód opadowych. Dochodzi w tedy do zalania wylotu. Pomimo to nie występuje ryzyko wylania się wody opadowej na tereny odwadniane gdyż rzędna korony zbiornika znajduje się poniżej projektowanych i istniejących rzędnych terenu przy studniach.

Tylko przy przyjściu dużo większych opadów niż deszcz 10 letni oraz wypełnieniu zbiornika istnieje ryzyko pojedynczych przecieków. Nawet w tej sytuacji nie istnieje ryzyko zalania terenów poniżej zbiornika. Przy pojedynczych przeciekach woda opadowa odpłynie do istniejących rowów zlokalizowanych poniżej lub wsiąknie w grunty okalające zbiornik.

W przypadku katastrofy budowlanej polegającej na przerwaniu skarp zbiornika woda opadowa zgromadzona w nim wyleje się na nieużytki i zostanie odprowadzona do sąsiadujących rowów.

Nie zidentyfikowano zagrożenia dla mienia lub ludzi na skutek wystąpienia sytuacji awaryjnej.

### Warunki ochronny przeciwpożarowej

Projektowane urządzenia nie wymagają ochrony przeciwpożarowej, natomiast woda zmagazynowana w zbiorniku może być wykorzystana dla celów przeciwpożarowych. Ze względu na położenie zbiornika, trasę proponowanego dojazdu pożarowego przewidziano do początku góry istniejącej skarpy. Wodę na potrzeby pożarowe należy pobrać za pomocą węży.

## Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy

### Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Marian Suława

Marian Suława

ul. Różowa 29/10; 60-781 Szczecin

numer uprawnień: 89/Sz/89

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 31 października 2024 r.

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Marian Suława

Óry istniejącej skarpy

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Marian Suława.

### Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Paweł Żuk

Paweł Żuk

ul. Okulickiego 104a; 71-041 Szczecin

numer uprawnień: ZAP/0085/PWBS/21

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 31 października 2024 r

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Paweł Żuk

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Paweł Żuk

### Oświadczenie do projektu technicznego – dr inż. Tomasz Łakomy

Tomasz Łakomy

ul. Oboźna 62/1, 52-244 Wrocław

numer uprawnień: 229/02/DUW

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako sprawdzający oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 31 października 2024 r

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – mgr inż. Tomasz Łakomy

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Tomasz Łakomy

### Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Piotr Bielak

Piotr Bielak

ul. Ściegiennego 58 B/2,; 70-353 Szczecin

numer uprawnień: ZAP/0154/PWOS/06

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzającym oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 31 października 2024 r

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Piotr Bielak

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Piotr Bielak

## Uzgodnienia

### Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z operatorem Energa

### Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z gestorem sieci gazowej

### Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych oraz przełożenia sieci wodociągowej z gestorem

## Rysunki

- Układ funkcjonalny projektowanych rozwiązań

- Zestawienie zlewni

- Przekroje przez zbiornik

- Schemat wylotu kanalizacji deszczowej

- Projekt techniczny – schemat studni D10

- Projekt techniczny – schemat studni D35

- Projekt techniczny - schemat studni D0, D0.1,

- Projekt techniczny - schemat studni D1

- Projekt techniczny - schemat studni D0.2

- Projekt techniczny - schemat studni D32 ,D32.1, D33, D34, D38

- Projekt techniczny - schemat studni D2

- Projekt techniczny - schemat studni DN2000 z płytą redukcyjną D7

- Projekt techniczny - schemat studni DN2000 zbierającej z przyłączami wpustów D3, D4, D5, D6

- Projekt techniczny - schemat studni D1.2

- Projekt techniczny - schemat studni D9

- Projekt techniczny - schemat studni D8

- Projekt techniczny - schemat studni D8

- Projekt techniczny - schemat studni D36, D40,

- Projekt techniczny - schemat studni D37

- Projekt techniczny - schemat studni D39

- Projekt techniczny - schemat studni kaskadowej DN1200 D41, D43, D47

- Projekt techniczny - schemat studni kaskadowej DN1200 D44, D42, D30, D29, D18, D15, D14, D19

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D45, D25, D27

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D48

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D46, D49, D50

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D13, D17

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D24,D26, D28

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D12, D23, D22

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D21

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D20

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1200  D11

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1000  D1.1.4

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1000  D1.1.5

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1000  D1.1.5

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1000  D1.1.4

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1000  D1.1.3

- Projekt techniczny - schemat studni zbiorczej DN1000  D1.1.2

- Projekt techniczny - schemat wpustu ulicznego

- Profile projektowanej kanalizacji deszczowej: D1- Wp37, D1-D1.1.3, D1.1.2-Wp 12,

D1.1.2-Wp 1.1, D1.1.3-Wp 1.4, D1.1.3-Wp 1.3, D1.1.4 - Wp 1.5, D1.1.4-Wp1.6,

D1.1.5-Wp1.7, D1.1.5-Wp1.8, D1.2-Wp2, D1.2-Wp1, D2-Wp4, D2-Wp3, D3-Wp6

- Profile projektowanej kanalizacji deszczowej: D3-Wp 5, D4-Wp 7, D4-Wp 8, D5-Wp 10, D5-Wp 9, D6-Wp 12,  D6-Wp 11, D7-Wp 14, D7-Wp 13, D8-Wp 16, D8-Wp 15, D9-Wp 17, D9- Wp 18, D10- Wp 19, D10-Wp 59, D20-Wp 20, D21-Wp 39, D21-Wp 40, D22-Wp 42, D22-Wp 41, D23-Wp 44, D23-Wp 43, D24-Wp46, D24-Wp 47, D25-Wp49, D25-Wp 48, D26 -Wp 51, D26-Wp 50, D27-Wp 53, D27-Wp 52

- Profile projektowanej kanalizacji deszczowej: D28-Wp 54, D28-Wp 55, D29-Wp 57, D29- Wp 56, D30-Wp 58, D11-Wp 21, D11-Wp 22, D12-Wp 24, D12-Wp 23, D13-Wp 25, D13-Wp 26, D14-Wp 28,  D14-Wp 27, D15-Wp 29, D15-Wp 30, D16 -Wp 31, D16 -Wp 32, D17-Wp 34, D17-Wp 33, D18-Wp 36, D18-Wp 35, D19-Wp 38, O1-D47

- Profile projektowanej kanalizacji deszczowej: D35-Wp 76, D35-Wp 78, D48-Wp 75, D49-Wp 77, D36-Wp 60, D36-Wp 61, D37-Wp 63, D39-Wp 65, D39-Wp 64, D40-Wp 66, D40-Wp 67, D42-Wp 68, D42-Wp 69, D44-Wp 71, D44-Wp 70, D45-Wp 73, D45-Wp 72, D46-Wp 74, W1-D1,

„Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych” red. K. Piotrowicz, R. Twardosz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2007, s. 375-382