PROJEKT TECHNICZNY

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika

Tom 2 – Budowa sieci wodociągowej

LOKALIZACJA:  	woj. zachodniopomorskie, pow. drawskim, gm. Złocieniec:

Obręb 0006 Złocieniec-6: 387, 386, 385, 384, 383, 143/2, 142, 141, 121, 281/7

KATEGORIA OBIEKTU:	XXIV – obiekty gospodarki wodnej

XXVI – sieci

INWESTOR:	Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

PROJEKTOWAŁ

specjalność sanitarna	mgr inż. Paweł Żuk

nr upr. bud. ZAP/0085/PWBS/21

SPRAWDZIŁ

specjalność sanitarna	mgr inż. Piotr Bielak

nr upr. ZAP/0154/PWOS/06

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Rafał Ciepłuch

mgr inż. Maciej Humiczewski

Szczecin, 28 listopada, 2025

Spis treści

I.	Część Opisowa	3

1.	Opis	3

2.	Zagospodarowanie terenu	3

3.	Rozwiązania szczegółowe	4

4.	Wykopy, układanie wodociągu.	5

5.	Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja.	7

6.	Łączenie rur.	7

7.	Odwodnienie wykopu.	8

8.	Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy	9

8.1.	Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Paweł Żuk	9

8.2.	 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Paweł Żuk	10

8.3.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Paweł Żuk	12

8.4.	Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Piotr Bielak	13

8.5.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Piotr Bielak	14

8.6.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Piotr Bielak	15

9.	Uzgodnienia oraz warunki	16

9.1.	Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z operatorem Energa	16

9.2.	Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z gestorem sieci gazowej	17

9.3.	Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych oraz przełożenia sieci wodociągowej z gestorem	19

10.	Rysunki	21

## Część Opisowa

## Opis

Niniejszy tom 2  projektu technicznego stanowi część projektu budowlanego w ramach którego zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej  w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika. W wyniku kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącym wodociągiem DN 225 oraz DN 90 zaprojektowano przebudowę istniejącego wodociągu polegającą na odsunięciu przewodu i ominięciu kolidujących odcinków kanalizacji deszczowej. Projekt przebudowy nie przewiduje rozbudowy sieci wodociągowej, a jedynie zmianę jej położenie w najdalszym oddaleniu o ok 0,5 metra oraz zmianę ewentualnego zagłębienia przewodu. Nie wykonywano obliczeń zapotrzebowania w wodę z ww. powodów.

Przełożeniu podlega wodociąg DN 225 o długości ok. 39 m oraz DN 90 o długości ok. 24 m.

## Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu zamieszczono w Projekcie PZT dla projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej. Jednakże dla porządku przytacza się tu fragmenty ww. opracowania,

Z PZT:

„Projektowane urządzenia będą stanowić nowe elementy zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji spowoduje zmianę sposobu użytkowania terenu przeznaczonego pod zbiornik retencyjny. Sposób użytkowania i wykorzystania terenów pozostałych oraz przyległych nie ulegną zmianie. Projektowane rozwiązania techniczne z wyjątkiem zbiornika w żaden sposób nie wpływają na istniejące lub projektowane ukształtowanie terenu. Nie zaburzają ogólnego wyglądu otoczenia oraz pozostają, po wykonaniu, niewidoczne. Sieci poprowadzono w sposób jak najmniej kolidujący z istniejącą nawierzchnią drogi oraz istniejącym drzewostanem. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wpłynie korzystnie na tereny zabudowane, odprowadzając wody opadowe lub roztopowe, ograniczając ryzyko wystąpienia podtopień. Odprowadzanie wód opadowych wpłynie pozytywnie na istniejącą zabudowę, ograniczając jej uszkodzenia, które mogą wystąpić przy gromadzeniu się nadmiaru wód.

W zależności od zadania wody opadowe odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego (zadanie 2) lub do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej (zadanie 1).

3.1. Zadanie 1

Lokalizacja włączenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej została uwarunkowana dostępnością studni istniejących, odległością tych studni od istniejącego wylotu oraz korzystnym ukształtowaniem terenu względem terenów przylegających. Poniżej podano zestawienie zaprojektowanych rozwiązań oraz kluczowych urządzeń niezbędnych do wykonania zadania:

- wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie separatora z osadnikiem w miejscu studni (D1.1) na działce 143/2 obręb 0006,

- wykonanie separatora z osadnikiem w miejscu studni (D1.1.1) na działce 143/2 obręb 0006,

- przełożenie odcinka istniejącego wodociągu w taki sposób, aby nie kolidował z planowaną do wykonania kanalizacją deszczową.

Sieć poprowadzono w taki sposób, by zminimalizować ilość kolizji z istniejącym drzewostanem. Ze względu na istniejące drzewa pełniące funkcje urozmaicenia przestrzeni wokół jeziora oraz ulic, lokalnej regulacji gospodarki wodnej, a także istniejące po drugiej stronie gęste uzbrojenie terenu zdecydowano, że w miejscach gdzie występuje bezpośrednia kolizja z drzewostanem planowana do wykonania sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana będzie w przestrzeni jezdni. Powyższą decyzję poprzedzono analizami możliwego alternatywnego prowadzenia przewodów w pasie drogowym w sposób nie naruszający obecnej nawierzchni.

Ze względu na kolizję projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym wodociągiem zaprojektowano przebudowę fragmentu sieci wodociągowej. Projektowana przebudowa wiąże się z niewielką zmianą trasy oraz zagłębienia istniejącego wodociągu. „

## Rozwiązania szczegółowe

Zaprojektowano wodociąg z rur ciśnieniowych PE100 RC 225 SDR 17 oraz PE 100 RC 90 SDR 17, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Zastosowane przewody muszą posiadać co najmniej aprobatę. Przebudowywany wodociąg jest głównym przewodem zasilającym w wodę ulicę Śląską. Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej znajduje się w zasięgu istniejących hydrantów co spełnia wymagania przeciwpożarowe. Ponieważ przebudowywany przewód PE 90 zasila hydrant ppoż. zlokalizowany obok przepompowni ścieków sanitarnych należy zgodnie z warunkami udzielonymi przez ZWiK w Złocieńcu przełączenie hydrantu wykonać za pomocą trójnika PE225/90 z zasuwą DN80. Zastosowanie zasuwy umożliwia przeprowadzenie montażu / demontażu hydrantu lub jego części , bez wstrzymania zasilania w wodę dalszej części wodociągu.

W trakcie montażu zasuwy należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie współosiowości zasuwy i rurociągu oraz na równoległość kołnierzy zasuwy i rurociągu, niezachowanie w/w warunków może prowadzić do powstania trudnych do przewidzenia wartości naprężeń montażowych. Zasuwa nie powinna również przenosić obciążeń pochodzących od ciężaru rurociągów.

W sytuacji gdy w efekcie przełożenia wodociągu doszło by do konieczności podniesienia hydrantu należy postępować z poniższą instrukcją montażu.

Montaż wykonuje się na odpowiednim łuku kołnierzowym ze stopką o średnicy DN80, który umożliwia, bezpieczne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe musi być mocno posadowione na blokach podporowych, a powierzchnia kołnierza powinna być pozioma. Hydranty wyposażone są w osadzoną w stopie uszczelkę kołnierzową, co upraszcza ich montaż. Do połączenia kołnierza hydrantu z łukiem należy wykorzystać śruby nierdzewne. Śruby powinno się przykręcać równomiernie na krzyż. Następnym korkiem jest odpowiednie podparcie i odwodnienie hydrantu. Hydranty podziemne zaliczają do grupy hydrantów odwadniających się do „0”, samoczynnie. Jednakże opróżnienie kolumny hydrantu, zapewniające zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem uzależnione jest od prawidłowego systemu odprowadzenia wody z odwodnienia, co należy rozwiązać poprzez:

- wykonanie podsypki odsączającej

- odprowadzenie wody do kanalizacji

- odpompowywanie hydrantu

Nie przewiduje się konieczności wymiany istniejącego hydrantu.

W związku z przebudową istniejącego wodociągu pojawia się konieczność przepięcia 3 budynków w chwili obecnej zasilanych z wodociągu. Należy przepiąć przyłącza budynków 3a, 6 oraz 8. Przepięcie należy wykonać po położeniu przewodu DN 225 za pomocą zaworów z nawiertkami DN225/32.

Obsługa zasuw odbywa się z wykorzystanie obudów teleskopowych. Przy zabudowie w ziemi wymagana jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa Posadowiona na płycie podkładowej lub równoważnym elemencie umożliwiającym stabilne posadowienie skrzynki.

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z „Warunkami usunięcia kolizji projektowane sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą na terenie Złocieńca siecią wodociągową” oraz uzyskać aprobatę ZWiK w Złocieńcu.

Dno wykopu należy wyrównać i wykonać ze spadkiem ustalonym w projekcie, na którym należy ułożyć rury. Z uwagi na konieczność przekroczenia wodociągiem drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej przewód wodociągowy należy prowadzić  w rurze osłonowej ochronnych PE Ø250/22,7 mm o długości 10 m. Rurę przewodową należy wprowadzić w rurę osłonową na płozach oraz zakończyć rurę osłonową manszetami.

Ponadto przewód wodociągowy o przykryciu mniejszym niż 1,2 m należy zaizolować otulina kauczukowa z płaszczem o grubości 3 cm.

Trasę projektowanego wodociągu, lokalizację istniejącego hydrantu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

W miejscach montażu armatury należy zastosować bloki podporowe umieszczone na podbudowie z chudego betonu natomiast w miejscach zmiany kierunku wodociągu należy zastosować bloki oporowe.

Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach skrzyżowań istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią, do wykonania przekopów kontrolnych, potwierdzających stan przyjęty w projekcie, na podstawie map sytuacyjno - wysokościowych.

## Wykopy, układanie wodociągu.

Trasa projektowanego wodociągu biegnie w wydzielonym pasie drogowym. Budowę wodociągu należy wykopie w wykopie wąsko przestrzennym, Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu

Wodociąg należy ułożyć na warstwie piasku o grubości min. 10cm.

zagęszczonej do 92% wg skali Proctora.

Materiał podsypki musi spełniać następujące wymagania:

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 2,0mm,

• materiał nie może być zmrożony,

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia oraz wykonaniu

zagęszczenia i wyprofilowaniu podsypki, należy przystąpić do ułożenia wodociągu z

jego uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 5oC - robót nie wolno

prowadzić. Ułożenia rury ze spadkiem należy wykonać na wyprofilowanym podłożu pod

kątem 90o,co stanowić będzie łożysko nośne rury. Nie dopuszcza się podkładania pod rury drewna, kamieni itp. części sztywnych. Ułożony odcinek rury, po wcześniejszym sprawdzeniu rzędnych spadku, należy za stabilizować po przez wykonanie obsypki ochronnej. Obsypkę należy wykonać z piasku, który spełnia warunki takie same jak dla podsypki. Po wykonaniu próby szczelności, trzeba uzupełnić obsypkę rur i złączy do wysokości min 30cm. ponad wierzch rury i zagęścić ją do min Is=1,0. Następne czynności jakie należy wykonać, to:

- zasypanie wykopu, z równoczesnym demontażem zabezpieczenia wykopu,

- zagęszczenie gruntu do Is=1,0 pod odtwarzaną nawierzchnię.

W trakcie realizacji i odbioru wodociągu konieczne jest przestrzeganie wymagań:

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-83/8836-02-Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne.

Przed zasypaniem rurociągu należy dokonać powykonawczych pomiarów geodezyjnych oraz próby i odbioru wg obowiązujących przepisów.

W przypadku wystąpienia kolizji w wyniku, których należy zmienić położenie zaprojektowanej sieci wodociągowej, wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia planowanych zmian.

Za uszkodzenie uzbrojenia nie naniesionego na aktualnych mapach do celów projektowych projektant nie bierze żadnej odpowiedzialności.

Wszystkie przeszkody na trasie powinno się  zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem.

W przypadku skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem terenu konieczne jest zabezpieczyć powyższe przewody rurami ochronnymi.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace powinny być prowadzone pod nadzorem instytucji branżowych. Wszystkie przewody w czasie prowadzenia prac muszą być podwieszone nad wykopem.

W celu zmiany zagłębienia wodociągu w punkcie Wo1.1. Wo1.2 oraz Wo1,3 Wo1.4 zastosowano kolano 30o, a w puntach Wo6, Wo6.1 oraz Wo6.2, Wo6.3 zastosowano kolano 15o.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek

Dokonania sprawdzenia w zasobach geodezyjnych, czy nie naniesiono zmiany w uzbrojeniu podziemnym. Za uszkodzenie uzbrojenia nie naniesionego na aktualnych (na okres projektowania) mapach do celów projektowych projektant nie bierze żadnej odpowiedzialności.

## Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja.

Po ułożeniu i montażu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności z udziałem przyszłego eksploatatora sieci oraz wykonać płukanie i dezynfekcję przewodu. Próbę szczelności powinno się przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. Próbę szczelności powinno się wykonać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń, przed kocowym zasypaniem rurociągu.

Łuki, trójniki i umieszczona armatura powinny być podczas próby odkryte, a

na prostych odcinkach rurociągu (pomiędzy złączami) koniecznie powinna być wykonana warstwa ochronna o wysokości 30cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu. W celu zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem należy w miejscach montażu armatury jak i w miejscach zmiany kierunku przebiegu trasy należy zastosować bloki oporowe i podporowe. Wszystkie złącza muszą być odkryte dla możliwości sprawdzenia potencjalnych przecieków. Przygotowaną do próby ciśnieniowej sieć powinno się napełnić wodą oraz odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadzić na ciśnienie równe 1,0 MPa. Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany.

Zalecane jest przeprowadzenie dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu NaClO (powszechnie dostępny handlowy podchloryn sodu o stężeniu 14,5% chloru w roztworze), lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru (dostępne na rynku preparaty zawierające dwutlenek chloru ClO2). Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty muszą posiadać Atest Higieniczny wydane przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający preparat do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia lub do zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia.

## Łączenie rur.

Zaprojektowano wykonanie wodociągu z rur PE100-RC SDR17, łączonych za pomocą

zgrzewania elektrooporowego ( przy większych średnicach i zgodzie właściciela dopuszcza się zgrzewanie doczołowe). Rury takei zgrzewać zgodnie z parametrami wymienionymi przez producentów zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montażu dla rur PE100 umożliwiają na ich łączenie z zastosowaniem standardowych kształtek.

Przy łączeniu rur taką  metodą konieczne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji montażowej producenta rur. Dopuszcza się zgrzewać rury o tej samej średnicy i grubości ścianki, z materiału zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia.

CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED ŁĄCZENIEM:

- Należy używać tylko i wyłącznie  sprzętu, który jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie technicznym.

- Należy sprawdzić czy zaciski unieruchamiające są poprawne i czyste. Producenci kształtek udzielają porad dotyczących doboru odpowiednich zacisków.

- Należy upewnić się czy skrobaki są czyste i czy ostrza nie są uszkodzone.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE – ZALECENIA:

- W przypadku warunków wilgotnych lub suchych należy używać namiotu oraz pokryw na ziemię.

- Należy się upewnić, czy napięcie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napięciem zasilania kształtki.

- Zawsze wykorzystywać obejm ustawiających/unieruchamiających.

- Zawsze należy ucinać końcówki rur prostopadle dla kształtek mufowych.

- Kompletnie oskrobać końce rur i/lub powierzchnie kształtek bosych.

- Należy utrzymywać w czystości powierzchnię oskrobanej rury, kształtki bosej i kształtki

elektrooporowej.

- Należy się upewnić, czy przestrzegane są czasy zgrzewania i stygnięcia.

- Niezwłocznie po oskrobaniu złóż i zgrzewaj połączenie.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEŻENIA

- Nie należy rozpoczynać procesu łączenia, jeśli nie jesteś w stanie go zakończyć w jednym

cyklu.

- Nie wolno pozostawiać kształtki bez opakowania.

- Nie dopuszcza się używania brudnych kształtek.

- Nie wolno dotykać powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.

- Nie można dopuścić do zawilgocenia zestawu łączonych elementów przed łączeniem.

- Nie dopuszcza się dotykania wskaźników zgrzewania podczas cyklu

- Nie dopuszcza się  wyjmowania połączenia z obejm przed upłynięciem czasu stygnięcia.

SPRAWDZENIE JAKOŚCI POŁĄCZENIA

- Należy sprawdzić, czy wzrosły wskaźniki zgrzewania, (jeżeli istnieją na kształtce).

- Należy sprawdzić, czy roztopiony materiał lub druty nie wypłynęły z kształtki

- Należy sprawdzić, czy rury nie przemieściły się podczas zgrzewania.

- Należy sprawdzić czystość wokół miejsca łączenia.

- Należy sprawdzić, czy wykonano skrobanie.

Po zakończonym procesie wydrukuj dane ze zgrzewarki i sprawdź wyniki

## Odwodnienie wykopu.

Na obszarze przebudowy wodociągu występują zróżnicowane warunki posadowienia

wodociągu. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny,

zależny od pory roku i występujących opadów. Dlatego też najkorzystniejszym okresem

dla realizacji projektowanej sieci będzie lato.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej odwodnienie wykopów należy

przeprowadzić poprzez zastosowanie igłofiltrów. Dopuszcza się odpompowywanie wody bezpośrednio z wykopu. W sytuacji gdy jest to możliwe należy stosować tymczasowe ścianki szczelinowe oraz szczelne (preferowane są ścianki szczelinowe) w celu ograniczenia leja depresji igłofiltrów do wód zlokalizowanych pomiędzy dwoma rzędami ścianek..

## Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy

### Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Paweł Żuk

Paweł Żuk

ul. Okulickiego 104a; 71-041 Szczecin

numer uprawnień: ZAP/0085/PWBS/21

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 28 listopada 2025 r

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Paweł Żuk

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Paweł Żuk

### Oświadczenie do projektu technicznego – mgr inż. Piotr Bielak

Piotr Bielak

ul. Ściegiennego 58 B/2,; 70-353 Szczecin

numer uprawnień: ZAP/0154/PWOS/06

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzającym oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 28 listopada 2025 r

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Piotr Bielak

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Piotr Bielak

## Uzgodnienia oraz warunki

### Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z operatorem Energa

### Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z gestorem sieci gazowej

### Uzgodnienie rozwiązań zagospodarowania wód opadowych oraz przełożenia sieci wodociągowej z gestorem

## Rysunki

- Układ funkcjonalny projektowanych rozwiązań

- Profil przekładanej sieci wodociągowej Wo1-Wo5, Wo3-Wo8,