REWIZJA 1

OPERAT WODNOPRAWNY

Obejmujący:

- Wykonanie urządzeń wodnych:

  - Wykonanie stawu w formie oczyszczalni hydrofitowej mającego za zadanie podczyszczanie wód opadowych lub roztopowych przed wprowadzeniem ich do jeziora Maleszewo

- Przebudowę urządzeń wodnych:

  - Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu bystrza żwirowo-kamiennego pełniącego funkcję retencjonowania wód zlokalizowanego w rowie w km 0+027 - 0+050 na odpływie z jeziora Maleszewo w stronę rzeki Drawa, obręb Złocieniec-6, Gmina Złocieniec,

  - Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzania podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do wód jeziora Maleszewo.

- Usługi wodne – wprowadzanie do wód jeziora Maleszewo wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem wylotu kanalizacji deszczowej

W ramach zadania

„Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadań inwestycyjnych polegających na zwiększeniu naturalnej retencji jeziora Maleszewo położonego na działce nr ewid. 339/4 obręb ewid. 0006 Złocieniec, jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto oraz wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, ul. Lipowej i ul. Zielonej z odprowadzaniem wód do jeziora Maleszewo”

OBIEKT:

1 bystrze – rów otwarty, Jezioro Maleszewo,

1 zbiornik podczyszczający

1 wylot kanalizacji deszczowej

Złocieniec, woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA:

Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3

78-520 Złocieniec

ORGAN ROZSTRZYGAJĄCY:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inż. Maciej Humiczewski

mgr inż. Kamila Orzechowska

Szczecin, grudzień 2023 r.

Spis treści

1.	ZAKŁAD UBIEGAJĄCY SIĘ O POZWOLENIE WODNOPRAWNE	3

2.	STRONY POSTĘPOWANIA	3

3.	CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD	3

4.	CEL I RODZAJ PLANOWOWANYCH DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD	5

5.	RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLUGOWYCH	9

6.	RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH	10

7.	STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD	12

8.	OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH	14

9.	OPIS I LOKALIZACJA PLANOWANYCH ROBÓT	14

9.1	Lokalizacja inwestycji oraz istniejący stan zagospodarowania terenu	14

9.2	Współrzędne geodezyjne	14

9.3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	15

9.4.	Opis rozwiązań technicznych oraz ich podstawowe parametry	15

10.	CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.	20

11.	CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA ŚCIEKÓW LUB WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH OBJĘTEGO POZWOLENIAM WODNOPRAWNYM.	21

12.	ANALIZA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH I INNYCH AKTÓW PRAWYCH WYMIENIONYCH W ART. 409 UST.1 PKT 6.	21

13.	OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA ROBÓT WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH.	28

14.	WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSÓB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOŚCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WÓD.	29

15.	WIELKOŚĆ ŚREDNIEGO NISKIEGO PRZEPŁYWU Z WIELOLECIA (SNQ)	29

15.1. Obliczenia hydrologiczne	29

15.1.1. Obliczenie przepływów charakterystycznych wzorami Iszkowskiego w km 0+032 rowu do jeziora Maleszewo	29

15.1.2. Obliczenie prędkości przepływu w rowie w stanie pierwotnym oraz po modyfikacji – z wzoru Chezy-Manninga	30

16.	PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA;	32

17.	INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH.	33

18.	ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH – MAKSYMALNA ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO WÓD WYRAŻONA W M3/S	35

19.	OBLICZENIA ILOŚCI WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH	37

24.	WYKORZYSTANE MATERIAŁY ORAZ PODSTAWY PRAWNE	39

# ZAKŁAD UBIEGAJĄCY SIĘ O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gmina Złocieniec

z siedzibą przy ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

# STRONY POSTĘPOWANIA

Zgodnie z § 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne, ustalono następujące strony postępowania:

1.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Zarząd Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7,

64-920 Piła

2. 	Gmina Złocieniec

Ul. Stary Rynek 3

78-520 Złocieniec

# CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Planowane przedsięwzięcie podlega pod Usługi Wodne zgodnie z art. 35 ust. 3. p. 7. Prawa wodnego z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, 1688), natomiast nie podlega pod szczególne korzystanie z wód zgodnie z art. 34 ww. Ustawy.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest:

- Wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika podczyszczającego będącego rodzajem oczyszczalni hydrofitowej. Jest to miejsce, gdzie panują warunki bliskie naturalnym ekosystemom bagiennym, a dzięki różnego typu procesom z udziałem mikroorganizmów oraz wieloletnich roślin hydrofitowych możliwe będzie oczyszczanie wód opadowych lub roztopowych docierających z kanalizacji deszczowej.

Podstawa prawna: art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit c) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478, 1688).

- Przeprowadzenie prac w rowie, niemających wpływu na przepływ wód. Zadanie polega głównie na przebudowie rowu w zakresie wykonania w jego korycie urządzenia wodnego (bystrza żwirowo-kamiennego) stabilizującego poziomy wody w jeziorze. Parametry opisujące planowane zmiany to poziomy wody, prędkość przepływu na bystrzu oraz zróżnicowanie uziarnienia, gramatury i rodzaju materiału dna. Podstawa prawna: art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit c) oraz art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478, 1688).

- Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzania podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do wód jeziora Maleszewo. Istniejący w tożsamym miejscu wylot po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nie będzie w stanie przepuścić obliczonych ilości wód docierających do odbiornika, dlatego też koniecznością jest przebudowa wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 mm do 700 mm.

Podstawa prawna: art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit d) oraz art. 16 pkt 65 lit f) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478, 1688).

- Usługa wodna - Odwodnienie terenów w zakresie wód opadowych i roztopowych powiązaniu z wylotem, którego następstwem będzie uregulowanie sposobu gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi oraz wodami z odwodnienia projektowanych obiektów budowlanych, pochodzącymi z terenu ulic Lipowej, Zielonej i Śląskiej w taki sposób, aby zabezpieczyć działki Wnioskodawcy przed niekontrolowanym zalewaniem w okresach wzmożonych opadów oraz bezpieczne i sprawne odprowadzenie ich do zbiornika podczyszczającego.

Zakres korzystania z wód obejmuje ww. działania (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z wykorzystaniem urządzeń do retencjonowania wód).

Obszary podzlewni, z których wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do wód przedstawiono na dołączonych do opracowania mapach. Zestawienie przybliżonych powierzchni rzeczywistych podzlewni zestawia tabela nr 01.

Tabela 1 Zestawienie powierzchni rzeczywistych podzlewni

| Lp. | Nazwa | Przybliżona powierzchnia rzeczywista podzlewni [ha] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zlewnia 10 | 0.31 |
| 2 | Zlewnia 11 | 0.37 |
| 3 | Zlewnia 12 | 0.59 |
| 4 | Zlewnia 13 | 0.77 |
| 5 | Zlewnia 14 | 0.20 |
| 6 | Zlewnia 15 | 0.50 |
| 7 | Zlewnia 16 | 0.18 |
| 8 | Zlewnia 17 | 0.68 |
| 9 | Zlewnia 18 | 0.48 |
| 10 | Zlewnia 19 | 0.45 |
| 11 | Zlewnia 20 | 0.40 |
| 12 | Zlewnia 21 | 0.09 |
| 13 | Zlewnia 22 | 0.43 |
| 14 | Zlewnia 23 | 0.23 |
| 15 | Zlewnia 24 | 0.42 |
| 16 | Zlewnia 25 | 0.60 |
| 17 | Zlewnia z istniejącej kd | 0.40 |
| SUMA |  | 7.10 |

W tym celu wnioskuje się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z § 389 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zakres opracowania obejmuje część opisową i graficzną zgodnie z  §  409 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Jednocześnie i w pierwszej kolejności z uwagi na cel usługi, niniejsze działania spowodują poprawę parametrów retencyjnych jeziora, powodując spowolnienie odpływu wody ze zlewni w sytuacji, gdy wody w zlewni brakuje, ustabilizowanie możliwie wysokich stanów wody w jeziorze przy średnich przepływach charakterystycznych i braku stałego zasilania z opadów, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na przepływ wód powodziowych.

Retencja, rozumiana jako przechwycenie wody na obszarze zlewni oraz jej czasowe przechowanie (opóźnienie lub spowolnienie odpływu) pozwoli na zgromadzenie określonej objętości wody w jeziorze w okresie tzw. miesięcy mokrych, tj. o dużych opadach.

W odniesieniu do powyższego na mapie sytuacyjno-wysokościowej oznaczono zakres zamierzonego korzystania z wód oraz wskazano przewidywaną przybliżoną lokalizację miejsc objętych planowanymi pracami, których zakres opisano w kolejnych punktach opracowania.

# CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Celem i rodzajem planowanych prac jest:

- Wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika podczyszczającego będącego rodzajem oczyszczalni hydrofitowej.

Charakterystyka urządzenia: Oczyszczalnia hydrofitowa, funkcjonująca jako roślinna oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych jest ekologicznym rozwiązaniem, które pozwoli na oczyszczanie wód opadowych i roztopowych docierających z projektowanej sieci  kanalizacji deszczowej przy użyciu roślin wieloletnich związanych ze środowiskiem wodnym. Są one przyjazne dla środowiska, nie wymagają używania środków chemicznych i są znane ze swojej efektywności w oczyszczaniu wody do II klasy czystości.

Wymiary zbiornika: ok. 25,0 m x 30,0 m

Powierzchnia zbiornika: 600 m2

Objętość zbiornika: ok. 280 m3

Średnia głębokość zbiornika: 0,5 m w zagłębieniach, 0,15-0,25 m na pozostałych obszarach

Powierzchnia zagłębień:

A – 40 m2

B – 45 m2

C – 40 m2

D – 25 m2

E – 20 m2

W zbiorniku zaprojektowano pięć zagłębień, w których co do zasady zgromadzą się większe ilości wód oraz wody dłużej w nich pozostaną.

- wykonanie z substratu żwirowo-kamiennego pryzmy w celu poprawy jakości warunków gruntowo-wodnych i ustabilizowania poziomu wody w jeziorze Maleszewo oraz poprawienie jakości fizykochemicznych wody.

Retencjonowana, dzięki wykonaniu bystrza woda, poprzez jej zatrzymanie i/lub spowolnienie odpływu, będzie stanowiła dodatkowe zasilenie jeziora jak i zasobów wód gruntowych, w okresach o zmniejszonym zasilaniu, czyli wykazujących charakter suszy lub do tego stan zbliżony. Powyższe znacząco przyczyni się do zmniejszenia skutków suszy na terenach przyległych oraz poprawy walory użytkowe i przyrodnicze zlewni. Projektowane bystrze to narzut kamienny niespojony, o odpowiedniej strukturze zapewniającej oczekiwane poziomy wody górnej, prędkości przepływu, czy też głębokość wody w koronie bystrza. Nie przewiduje się wykorzystywania materiałów takich jak beton i stal. Podłoże, w zależności od zakładanej wysokości wystającego materiału kamiennego, będzie składać się ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Głazy i kamienie umiejscowione przy dolnej krawędzi obiektu, będą umocnione i zabezpieczone przed przesunięciem za pomocą naturalnego nasypu kamiennego.

Planowane działanie ma na celu ustabilizowanie w jeziorze poziomów wody, naturalnych dla tego zbiornika, lecz często nieosiąganych ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne i hydrologiczne. W związku ze swobodnym odpływem wód z jeziora oraz brakiem stabilnego zasilania (brak dopływu, nierównomierne opady) jezioro ulega ciągłej i trwałej degradacji – poziomy wody w zbiorniku obniżają się, a ekstremalnie niskie poziomy utrzymają się często miesiącami i powoduje to dodatkowo silne zarastanie, a w konsekwencji dalszy ubytek wody i wzrost podatności na dalszy zakwit. Powyższe napędzające się zjawisko należy powstrzymać m.in. spowalniając odpływ wody ze zlewni.

Wykonanie bystrza z wysokiej jakości substratu żwirowo-kamiennego zapewni poprawę warunków środowiskowych oraz ustabilizowanie poziomu wód w jeziorze Maleszewo. Planuje się wprowadzić ok. 105 cm warstwy żwiru na obecne dno rowu w pobliżu ujścia jeziora Maleszewo.

Rodzaj robót to wykonanie bystrza przy odpływie wód z jeziora Maleszewo do Drawy. Bystrze zostanie wykonane ok. 105 cm warstwą substratu żwirowo-kamiennego we wskazanej lokalizacji z zastosowaniem technologii luźnego nasypu.

Wniosek obejmuje wykonanie robót w wodach, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3c Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478, 1688) tj. prowadzenie robót, które mogą być przyczyną zmiany (…) stanu wód stojących, bez wpływu na warunki przepływu wód. Bystrze ma na celu głównie ustabilizowanie odpływu wód z jeziora.

Charakterystyka urządzenia:

Bystrze w km 0+027 – 0+050 rowu otwartego (odpływ wód z jeziora Maleszewo do rzeki Drawy):

Maksymalna rzędna korony pryzmy: ≈ 119,65 m n.p.m.

Wysokość nurtowa korony pryzmy Hmax = 1,05 m

Szerokość w koronie – ok. 12,0 m, długości 2,00 m.

Długość skłonu: ok. 18,00 m

Długość zaplecza: ok. 3,0 m

- Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej poprzez zwiększenie średnicy nominalnej rurociągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej. Wylot będzie kierował podczyszczone wcześniej w zbiorniku hydrofitowym wody docierające ze zlewni nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny ulic Lipowej Zielonej i Śląskiej do jeziora Maleszewo.

W związku z tym, że istniejący w tożsamym miejscu wylot po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nie będzie w stanie przepuścić obliczonych ilości wód docierających do odbiornika, koniecznością jest przebudowa wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 mm do 700-800 mm.

Zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenie wylotu w postaci przylegającego do skarpy przy wylocie ciężkiego narzutu kamiennego, a także poprzez zaprojektowanie dennego ciężkiego narzutu kamiennego zabezpieczającego odprowadzenie wody z niecki wypadowej wylotu. Wymiary charakterystyczne, a także sposób wykonania wylotu wraz z narzutem kamiennym przedstawia dokumentacja rysunkowa.

- Współrzędne w układzie Pl-2000, strefa 5:  X: 5934637,53 Y: 5566448,38

- Rzędna wylotu: 119,12 m n.p.m

- Średnica: 700 mm

- Rodzaj: istniejący, prefabrykowany wg KPED 02.16.

- Materiał: żelbetowy

Zweryfikowano wydajność w stosunku do obliczeniowych maksymalnych przepływów jakie mogą wystąpić do deszczach nawalnych. Powyższe jest istotne po pierwsze z punktu widzenia identyfikacji miejsc zagrożonych podtopieniami, a z drugiej strony w aspekcie określenia dla każdej ze zlewni, możliwości podłączenia do kanalizacji nowych zabudowań w przypadku działań inwestycyjnych na terenie miasta.

W tym celu przeprowadzono obliczenia wydatku dla wylotu. Do obliczeń wykorzystano następujący schemat obliczeniowy :

Obliczenia prędkości na wylocie:

v=1n*R23*i12

gdzie:

v – prędkość wypływu [m/s]

R – Promień hydrauliczny [m]

i – spadek hydrauliczny

n – współczynnik szorstkości

Q=A*v

gdzie:

Q – Strumień objętościowy (przepustowość wylotu) [m3/s]

v – prędkość wypływu [m/s]

A – powierzchnia przekroju czynnego [m2]

Tabela 2 Zestawienie powierzchni rzeczywistych podzlewni

| Promień r wylotu [m] | A [m2] | Oz [m] | Rh [m] | v [m/s] | Maksymalna przepustowość wylotu [m3/s] | Podwojone Qmaks,s [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,35 | 0,38 | 2,20 | 0,18 | 1,77 | 0,683 | 0,658 |

Zgodnie z powyższym zestawieniem, przedmiotowy wylot po zwiększeniu średnicy do 700-800 mm będzie w stanie przepuścić podwojone maksymalne natężenie deszczu, wynoszące 0,658 m3/s.

Obliczenia przepustowości wykonano dla wypełniania kanału 100% dla deszczu obliczeniowego.

- uregulowanie sposobu gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi oraz wodami z odwodnienia projektowanych obiektów budowlanych, pochodzącymi z terenu ulic Lipowej, Zielonej i Śląskiej w taki sposób, aby zabezpieczyć działki Wnioskodawcy przed niekontrolowanym zalewaniem w okresach wzmożonych opadów oraz bezpieczne i sprawne odprowadzenie ich do odbiornika (jeziora Maleszewo).

Dla porządku wskazuje się parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

Budowa obejmie wykonanie sieci na ww. terenie. Przebieg kanalizacji deszczowej wskazano na mapie syt – wys., stanowiącej część niniejszego operatu.

Kanalizacja deszczowa:

Długość sieci: L = 870 m

Współrzędne:

Początek	X: 5935450.35	Y: 5566529.09

Koniec	X: 5935203.41	Y: 5566555.45

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wyżej opisanych robót planowanych do wykonania.

Na podstawie licznie wykonanych tożsamych prac w dorzeczach rzek województwa zachodniopomorskiego, stwierdza się brak jakiegokolwiek ich wpływu na warunki przepływu wód (brak podniesienia stanu wód ponad naturalnie spotykane, ze względu na miejscowy charakter robót i odpowiednio dobrane parametry).

Operat wodnoprawny wykonano zgodnie z art. 408, 409 Prawa wodnego z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, 1688).

# RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLUGOWYCH

Ze względu na charakterystykę planowanego do wykonania obiektu nie przewiduje się konieczności ani potrzeby wyposażenia go w urządzenia pomiarowe, ponieważ nie jest to wymagane ze względów konstrukcyjnych, użytkowych ani formalno-prawnych.

# RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH

Rodzaj oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

Niniejszy operat wodnoprawny dotyczy wykonania urządzeń wodnych (bystrza żwirowo-kamiennego, zbiornika podczyszczającego oraz przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej), a także usługi wodnej, (odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do jeziora Maleszewo), dlatego też konieczne było określenie zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. Jest nim cała powierzchnia jeziora Maleszewo, ze względu na wpływ projektowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz ich głównej funkcji w postaci stabilizowania poziomów wód w jeziorze. Dodatkowo określa się również zasięg oddziaływania odprowadzanych wód na odbiornik (odległość od miejsca zrzutu wód z projektowanej kanalizacji deszczowej do odbiornika do miejsca całkowitego wymieszania się wód).

Jak opisano powyżej, planowane do wykonania prace w polegały będą m.in.  na:

- wprowadzeniu, w odpowiedniej objętości i substracie, materiału żwirowo-kamiennego, w celu usprawnienia ustabilizowania stanu wód w jeziorze i zapobieżeniu odpływu wód z jeziora bez wpływu na warunki hydrauliczne w jeziorze i tereny przyległe,

- wykonaniu hydrofitowego podczyszczającego zbiornika, do którego trafią wody opadowe i roztopowe spływające ze zlewni nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem ich do wód jeziora Maleszewo,

- ze względu na zbyt małą przepustowość aktualnie eksploatowanego wylotu kanalizacji deszczowej, planuje się również przebudowę przedmiotowego wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 do 700 mm.

Na mapie (Rys. 2) oznaczono zasięg oddziaływania planowanych robót.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

Za obszar oddziaływania należy uznać zasięg oddziaływania odprowadzanych wód na odbiornik (odległość od miejsca zrzutu wód do odbiornika do miejsca całkowitego wymieszania się wód) oraz obszar stabilizowania wód na całej powierzchni jeziora Maleszewo. Należy podkreślić, że jest to oddziaływanie, które nie generuje negatywnych skutków dla ekosystemu wodnego.

Dla porządku przedstawiono poniżej obliczenia w zakresie zasięgu oddziaływania usługi wodnej (odprowadzania wód opadowych lub roztopowych). Do odbiornika odprowadzane są wody opadowe o parametrach zgodnych z określonymi w rozporządzeniu wymogami, a z hydraulicznego punktu widzenia nie będą generować wpływu na warunki przepływu wód. Zasięg oddziaływania obejmuje zatem obszar od wylotu do punktu całkowitego wymieszania się odprowadzanych wód z wodami odbiornika.

Zasięg oddziaływania wprowadzanych wód opadowych do odbiornika obliczony został wg wzoru Fischera (za: Adamski W., Modelowanie systemów oczyszczania wód, PWN, Warszawa 2002) do obliczenia zasięgu oddziaływania tj. odległości od miejsca zrzutu wód opadowych do miejsca uzyskania strefy wody czystej (punktu, w którym nastąpi całkowite wymieszanie się odprowadzanych wód z wodami odbiornika). Parametry oddziaływania w zarurowanym rowie przyjęto względem szerokości dna rowu przez zarurowaniem.  Do obliczeń przyjęto:

Lx=0,03vB2Dy

gdzie:

Lx – odległość od punktu odprowadzenia do przekroju całkowitego wymieszania [m],

B – szerokość zwierciadła wody [m],

v – średnia prędkość przepływu w korycie [m/s] obliczona regułą Matakiewicza (za: Czetwertyński E., Utrysko B.: Hydraulika i hydromechanika, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1968) dla łożysk rzecznych o dnie ruchomym:

v=35,4Rh0,7i(0,493+10i),

gdzie:

i – średni spadek podłużny rowu [-],

Rh – promień hydrauliczny (stosunek pola powierzchni rozpatrywanego przekroju poprzecznego koryta do obwodu zwilżonego przy Q1%),

Dy – współczynnik dyspersji poprzecznej [m2/s] wyrażony wzorem:

Dy= βHv,

gdzie:

H – średnia głębokość koryta [m],

β – współczynnik regularności koryta (przyjęto 0,6 dla koryt regularnych).

Tabela 3 Zestawienie długości pełnego wymieszania się wód wprowadzanych do odbiornika

| Lp. | Numer wylotu | Długość całkowitego wymieszania się wód [m] | Powierzchnia zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód [m2] | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Wylot Maleszewo | 1,0 | 2 | Złocieniec - 6 | 281/7 |

Poniżej wskazano zestawienie powierzchni oddziaływania planowanych do wykonania robót (tabela 4).

Tabela 4 Powierzchnia oddziaływania planowanych do wykonania robót

| Planowane do wykonania roboty | Powierzchnia robót [m2] |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Bystrze żwirowo-kamienne | 326 |
| Zbiornik podczyszczający | 600 |
| Wylot kanalizacji deszczowej | 5 |

# STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Tabela 5 Zestawienie działek i właścicieli objętych zakresem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

| Gmina | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Właściciel / Zarządca | Adres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Złocieniec | 339/4 | Złocieniec - 6 | Skarb Państwa (własność) Państwowe Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (trwały zarząd) | ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin |
| Złocieniec | 281/7 | Złocieniec - 6 | Gmina Złocieniec (własność) | Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec |
| Złocieniec | 339/3 | Złocieniec - 6 | Skarb Państwa Państwowe Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego | ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin |
| Złocieniec | 281/6 | Złocieniec - 6 | Gmina Złocieniec (własność) | Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec |
| Złocieniec | 339/2 | Złocieniec - 6 | Skarb Państwa (własność) Państwowe Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (trwały zarząd) | ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin |
| Złocieniec | 281/5 | Złocieniec - 6 | Gmina Złocieniec (własność) | Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec |
| Złocieniec | 339/1 | Złocieniec - 6 | Skarb Państwa (własność) Państwowe Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (trwały zarząd) | ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin |
| Złocieniec | 143/2 | Złocieniec - 6 | Powiat Drawski (własność) Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd) | pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie |
|  |  |  |  | ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie |
| Złocieniec | 142 | Złocieniec - 6 | Powiat Drawski (własność) Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd) | pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie |
|  |  |  |  | ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie |
| Złocieniec | 141 | Złocieniec - 6 | Powiat Drawski (własność) Zarząd Dróg Powiatowych (trwały zarząd) | pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie |
|  |  |  |  | ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie |

Tabela 6 Zestawienie działek i właścicieli przylegających do terenu zamierzonych prac

| Gmina | Nr działki | Obręb ewidencyjny |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Złocieniec | Bystrze 281/7 | Złocieniec - 6 |
| Złocieniec | Droga dojazdowa bystrze 293 | Złocieniec - 6 |
| Złocieniec | Zbiornik podczyszczający, wylot kd 281/7 | Złocieniec - 6 |
| Złocieniec | Droga dojazdowa zbiornik podczyszczający, wylot kd 143/2 | Złocieniec - 6 |

Zakres oddziaływania przedmiotowych robót zawiera się do działki, na której będzie realizowana inwestycja.

# OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH

W związku z prowadzeniem opisanej działalności, Wnioskodawca zobowiązany będzie do:

1.	Przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących prowadzonej działalności,

2.	Utrzymywania obiektów służących realizacji ww. działalności w dobrym stanie technicznym, dokonywania ich okresowych przeglądów i napraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.	Przeprowadzania robót w wodach w sposób zgodny z przepisami oraz sztuką budowalną,

5.	Prowadzenia akcji przeciwpowodziowej oraz przeciwlodowej o ile zaistnieją ku temu powody, a także współpracy ze wszystkimi służbami prowadzącymi taką akcję.

Odpowiedzialnym za stan techniczny obiektu oraz za realizację warunków pozwolenia wodnoprawnego jest, w zakresie swoich kompetencji, Gmina Złocieniec.

# OPIS I LOKALIZACJA PLANOWANYCH ROBÓT

## Lokalizacja inwestycji oraz istniejący stan zagospodarowania terenu

9.1.1. Bystrze żwirowo-kamienne:

Jezioro Maleszewo (użytek: W-ŁV grunty pod rowami); nr ew. działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6

9.1.2. Zbiornik hydrofitowy podczyszczający:

Jezioro Maleszewo (użytek: PsIV pastwiska trwałe); nr ewid. Działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6

9.1.3. Wylot kanalizacji deszczowej (przebudowa):

Jezioro Maleszewo (użytek: PsIV pastwiska trwałe); nr ewid. Działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6

## Współrzędne geodezyjne

Tabela 7 Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robót:

| Obiekt | punkt | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bystrze km 0+027 – 0+050 | zaplecze strona zachodnia (początek) | 5566191.08 | 5934412.28 |
|  | zaplecze strona wschodnia (początek) | 5566202.93 | 5934410.42 |
|  | korona strona zachodnia (początek) | 5566190.61 | 5934409.31 |
|  | korona strona wschodnia (początek) | 5566202.47 | 5934407.46 |
|  | korona strona zachodnia (koniec) | 5566190.30 | 5934407.34 |
|  | korona strona wschodnia (koniec) | 5566201.16 | 5934405.48 |
|  | skłon strona zachodnia (koniec) | 5566187.52 | 5934390.90 |
|  | skłon strona wschodnia (koniec) | 5566199.37 | 5934387.70 |
| Zbiornik podczyszczający (hydrofitowy) | Wlot do zbiornika z projektowanej kanalizacji deszczowej | 5566477.95 | 5934630.26 |
|  | Punkt centralny zbiornika | 5566464.24 | 5934633.70 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia A | 5566473.26 | 5934633.58 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia B | 5566464.90 | 5934624.59 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia C | 5566458.15 | 5934633.09 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia D | 5566465.41 | 5934640.44 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia E | 5566457.28 | 5934650.35 |
| Wylot kanalizacji deszczowej (przebudowa) | Punkt w osi wylotu | 5566448.38 | 5934637.53 |

## Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku planowanych do przeprowadzenia robót w wodach istniejące zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie:

- na długości lokalizacji palisady drewnianej, która będzie miała za zadanie kierować wody na koronę projektowanego bystrza,

- w lokalizacji projektowanego hydrofitowego zbiornika podczyszczającego

## Opis rozwiązań technicznych oraz ich podstawowe parametry

Planowane do realizacji prace mają na celu

    - Wykonanie hydrofitowego zbiornika podczyszczającego wody opadowe lub roztopowe docierające z systemu projektowanej kanalizacji deszczowej z ulic Śląskiej, Lipowej i Zielonej. Wody, które spłyną grawitacyjnie z instalacji deszczowej zostaną oczyszczone z

Hydrofitowa oczyszczalnia wód opadowych lub roztopowych, zwana też hydrobotaniczną będzie stanowić szczególny ostatni etap oczyszczania przed wprowadzeniem ich bezpośrednio do odbiornika (jeziora Maleszewo). Wykorzysta w swojej technologii tzw. hydrofity, czyli specjalne gatunki roślin, które w czasie wzrostu wykorzystują zawarte w wodach opadowych lub roztopowych składniki biogenne, takie jak azot i fosfor przyswajając je w swojej strefie korzeniowej, lub sorbując na swojej powierzchni. Po analizie warunków terenowych oraz projektowanych parametrów zbiornika dobrano rośliny podczyszczające:

– w zagłębieniach 0,4-0,5 m – pałka szerokolistna (Typha latifolia)

– na pozostałych obszarach 0,1-0,25 m – kosaciec żółty (Iris pseudacorus), sit rozpierzchły (Juncus effusus), sitowie (Scirpus microcarpus).

Parametry zbiornika:

Wymiary zbiornika: ok. 25,0 m x 32,0 m

Powierzchnia zbiornika: 600 m2

Objętość zbiornika: ok. 300 m3

Średnia głębokość zbiornika: 0,5 m w zagłębieniach, 0,15-0,25 m na pozostałych obszarach

Nachylenie skarp 1:2 – 1:3

Powierzchnia zagłębień:

A – 40 m2

B – 45 m2

C – 40 m2

D – 25 m2

E – 20 m2

W zbiorniku zaprojektowano pięć zagłębień, w których co do zasady zgromadzą się większe ilości wód oraz wody dłużej w nich pozostaną.

    - Tworzenie nowej formy pryzmy żwirowo-kamiennej na odpływie z jeziora Maleszewo w stronę rzeki Drawy. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu pryzmy z zastosowaniem odpowiedniej jakości substratu żwirowo-kamiennego.

Realizacja prac przeprowadzana będzie poprzez rozładunek substratu żwirowo-kamiennego bezpośrednio ze środków transportowych, dostosowanych do nośności dróg dojazdowych. Materiał żwirowy wprowadzany będzie do koryta rowu (odpływu wód z jeziora do rzeki Drawy) sprzętem mechanicznym (koparko-ładowarka) ze strony południowej (od strony drogi dojazdowej). Rozprowadzenie substratu w korycie rzeki odbędzie się częściowo poprzez pracę koparko-ładowarki, a następnie dokładnie poprawione przez pracujących pracowników pod nadzorem zamawiającego oraz nadzorem autorskim.

Zakres planowanych prac:

- terenu objętego pracami

- wprowadzenie substratu żwirowo-kamiennego na dno obszaru prac (ujście z jeziora Maleszowo do rzeki Drawa)

- rozprowadzenie materiału po wyznaczonym obszarze

- po zakończeniu realizacji prace porządkowe obszaru objętego inwestycją

Materiał zalecany do budowy pryzmy, w szczególności skłonów i koron:

D50 = 0,025 m (mediana średnic rumowiska)

D84 =0,120 do 0,143 m (84ty percentyl rozkładu średnic uziarnienia)

Zaleca się, aby do wykonania tarliska wykorzystywany był substrat o możliwie zróżnicowanym granulacie (z uwzględnieniem dostępności w pobliskich kopalniach) – frakcje 2-8mm, 8-16mm, 16-32mm, 32-64mm i 16-120 mm, a także większe frakcje (>120 mm) z ukierunkowaniem na stabilizację skłonów. Z uwagi na zbyt duży udział frakcji piaskowej/pylastej nie dopuszcza się uogólnianie dostarczanego materiału do frakcji 0-32 mm.

Zaleca się, aby warstwa żwiru, będącego głównym budulcem tarliskowym, posiadała miąższość minimum 0,15 m.

Wychodząc z założenia, że mediana dla żwiru powinna wynosić D50 = 0,4 L, gdzie L – długość ikrzycy w cm, należy wskazać na uziarnienie żwirowe na poziomie 12-16 mm z ograniczeniem do maksymalnych średnich na poziomie 30-40 mm i minimalnych na poziomie 2mm.

Podsumowując i upraszczając zamówienie odpowiedniej frakcji zaleca się, w przybliżeniu zastosowanie następujących mieszanek:

Zaplecze (woda górna):

D50 = ca 20-25mm

D84 = ca 30-35 mm

Przykładowy skład:

2-8mm, 8-16mm, 16-32 mm, 16-120 mm w proporcji (1+2) +3+3.

Skłon i korona:

D50 = ca 30-35 mm

D84 = ca 120-150 mm

Przykładowy skład:

0-32 mm, 32-64mm, 16-120mm, 64-120, 150-200 w proporcji 2+1+1+1+1

Dodatkowo należy przewidzieć dla każdego skłonu min 5 szt. kamienia o średnicy min. 50cm jako deflektory i stabilizatory.

Materiał konieczny do budowy pryzmy, w szczególności skłonów, koron i ich bliskiego zaplecza to dostępny lokalnie w pobliskiej kopalni kruszywa o nazwie "otoczaki", którego parametry podano poniżej i może on zostać wykorzystany do budowy

D50 = 0,027 m (mediana średnic rumowiska)

D80 = 0,039 m

D84 = 0,043 m (84-ty percentyl rozkładu średnic uziarnienia)

D99 = 0,125 m

Dodatkowo należy przewidzieć dla każdego skłonu min 5 szt. kamienia o średnicy min. 50cm jako deflektory i stabilizatory.

Podstawowe parametry bystrza:

- Maksymalna rzędna korony pryzmy - Hmax = 1,05 m ponad istniejącą rzedną dna (118,60 m n.p.m) do rzędnej 119,65 m n.p.m.

- Szerokość w koronie pryzmy – ok 12 m. Korona o spadku zerowym, długości 2,00 m. W koronie zachować rzędną 119,65 m n.p.m.

- Maksymalna szerokość w skłonie pryzmy – ok 90-94% szerokości koryta (należy zatem tak rozmieścić narzut w przekroju, aby występowały lokalne wyniesienia, zmniejszające w sumie szerokość).

- Spadek podłużny w skłonie pryzmy: ok. 6 % na długości ok. 18 m.

- Spadek podłużny na wzniesieniu nasypu: 0% na dł. 9 m, następnie 13% na dł. 9 m

- Spadek podłużny zaplecza pryzmy: ok. 34 % na długości 3 m

- Długość bystrza – ok. 23 m.

- Materiał – piasek, żwir, otoczaki

- Technologia wykonania – nasyp luźny, zagęszczany w wodzie:

Przebudowywany rów ma długość 255 m od jeziora Maleszewo do ujścia do rzeki Drawy.

Planowana przebudowa rowu na dł. 23 m. Szczegóły przedstawiono na rys. 4.1.

Dodatkowo należy zastosować podparcie i umocnienie bystrza z obu stron na całej szerokości zasięgu wód przy założonym NPP (rzędna 119,70 m n.p.m.) palisadą drewnianą z kołków ϕ 10 o długości ok. 3,0 m wbitych w grunt na długości 1,8 m.

Taki zabieg pozwoli skierować wody na koronę bystrza, dzięki czemu jezioro Maleszewo będzie podpiętrzone do stałej rzędnej 119,70 m n.p.m., a w przypadku okresów o większym napełnieniu pozwoli przepuścić nadmiar wód z jeziora w kierunku ujścia wód do rzeki Drawy.

Niniejsze działania spowodują poprawę parametrów retencyjnych jeziora, powodując spowolnienie odpływu wody ze zlewni w sytuacji, gdy wody w zlewni brakuje, ustabilizowanie możliwie wysokich stanów wody w jeziorze przy średnich przepływach charakterystycznych, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na przepływ wód powodziowych.

Parametry palisady:

Tabela 8 Zestawienie parametrów palisady

| Strona zachodnia |  | Strona wschodnia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Współrzędne | Początek (od strony bystrza) Y = 5566190.47 X = 5934408.43 | Współrzędne | Początek (od strony bystrza) Y = 5566202.28 X = 5934406.71 |
|  | Koniec Y = 5566105.55 X = 5934421.85 |  | Koniec Y = 5566267.52 X = 5934396.33 |
| Długość palisady | 86,0 m | Długość palisady | 66,0 m |

    - Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej poprzez zwiększenie średnicy nominalnej rurociągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej. Wylot będzie kierował wody podczyszczone w zbiorniku hydrofitowym, docierające ze zlewni nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny ulic Lipowej Zielonej i Śląskiej do jeziora Maleszewo.

W związku z tym, że istniejący wylot po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nie będzie w stanie przepuścić obliczonych ilości wód docierających do odbiornika, koniecznością jest przebudowa wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 mm do 700 mm.

Wylot zaplanowano wykonać z rury z tworzywa sztucznego PVC średnicy DN700.

Konstrukcja wylotu - Wylot żelbetowy prefabrykowany wg KPED 02.16. Ø700, rzędna posadowienia dna 119,12 m n.p.m.

Podczyszczone w zbiorniku hydrofitowym wody opadowe lub roztopowe kierowane będą umocnionym wylotem kanalizacji deszczowej DN700 do jeziora Maleszewo.

Wylot odprowadzający wody opadowe do odbiornika zlokalizowany jest na skarpie brzegowej jeziora Maleszewo – na rzędnej 119,12 m n.p.m.  Miejsce wylotu powinno być uporządkowane, oczyszczone z roślinności. Wylot wykonać jako zestaw płyt typowych z betonu ułożonych na podbudowie z betonu ze stopniem.

Zabezpieczenie wylotu należy wykonać elementami betonowymi na długości po min. 2,0 m od osi wyprowadzenia rury.

Współrzędne wylotu:

Y = 5566448,38

X = 5934637,53

Dla porządku wskazuje się parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

Budowa obejmie wykonanie sieci na ww. terenie. Przebieg kanalizacji deszczowej wskazano na mapie syt – wys., stanowiącej część niniejszego operatu.

Kanalizacja deszczowa:

Długość sieci: L = 870 m

Współrzędne:

Początek	X: 5935450.35	Y: 5566529.09

Koniec	X: 5935203.41	Y: 5566555.45

# CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

10.1. Wykonanie urządzeń wodnych:

Jezioro Maleszewo – niewielkie, płytkie jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec. Zgodnie z dostępnymi danymi powierzchnia jeziora wynosi 8, ha. Maksymalna długość 330 m, maksymalna szerokość 200 m a długość linii brzegowej 900 m. Z hydrologicznego punktu widzenia jezioro klasyfikowane jest jako polodowcowe. Obecnie jezioro jest poddane w dużej mierze procesowi eutrofizacji. Ujście jeziora za pomocą kanału prowadzi do rzeki Drawa w km 153+200 km jej biegu. Drawa jest rzeką o długości 185,9 km i powierzchni zlewni 3296,4 km². W 2006 roku przeprowadzono ocenę jakości wód w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu rzeki Drawy. Na 104,5 km od ujścia Drawy, poniżej jeziora Lubie (w miejscowości Żołędowo) oceniono wody na III klasę jakości. Jezioro Maleszewo wraz z kanałem odprowadzającym wody zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych pn.: „Drawa od jez. Krosino do jez. Lubie”, europejski kod jednolitej części wód powierzchniowych PL RW60001118885359. Powiązane JCWPd: PL GW600025.

10.2. Usługi wodne:

Wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym stanowią wody opadowe i roztopowe będące skutkiem opadów atmosferycznych w myśl definicji Art. 16. pkt 69) ustawy Prawo wodne. Wody opadowe pochodzić będą z powierzchni jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych. Przed odprowadzeniem wody opadowe podczyszczone zostaną w osadnikach wpustów ulicznych. Zanieczyszczenia występujące w wodach opadowych i roztopowych uzależni uzależnione są od zagospodarowania terenu w obrębie zlewni.

Przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe stanowią wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

•	terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę na 1 ha,

•	obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania pięć razy w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości niemniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 124 l na sekundę na 1 ha

i zgodnie z § 17 ust.1 rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,

- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym stanowić będą mieszaninę: wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z dachów, terenów zielonych (uważanych za czyste) oraz wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg oraz parkingów determinujących jakość odprowadzanych wód. Podkreślić należy znaczący, w ilości odprowadzanych wód deszczowych, udział wód opadowych i roztopowych zbieranych z powierzchni czystych.

# CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA ŚCIEKÓW LUB WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH OBJĘTEGO POZWOLENIAM WODNOPRAWNYM.

Ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wody opadowe i roztopowe nie są ściekiem niniejszy punkt nie dotyczy przedmiotu wniosku. Jedynie dla porządku należy podkreślić, że wody opadowe lub roztopowe spływające przez planowany do przebudowy wylot trafiają po oczyszczeniu w zbiorniku hydrofitowym bezpośrednio do jeziora Maleszewo.

# ANALIZA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH I INNYCH AKTÓW PRAWYCH WYMIENIONYCH W ART. 409 UST.1 PKT 6.

- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Zgodnie z art. 315 pkt 1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości.

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry została opublikowana Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.  (Dz. U. 2023 r., poz. 335). IIaPGW na obszarze dorzecza Odry jest głównym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ustala, że warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, wykonywania nowych urządzeń wodnych.

II aktualizacja Planu gospodarowania wodami obejmująca IV cykl planistyczny na lata 2022-2027 zawiera informacje dotyczące:

1) charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych częściach wód (JCW), rejestr wykazów obszarów chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione, sztuczne części wód) – miejsce planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest na obszarze JCWP pn. „Drawa od jez. Krosino do jez. Lubie” o statusie NAT (naturalna część wód) oraz na obszarze JCWPd o numerze 25;

2) presji determinujących stan wód – na obszarze planowanego przedsięwzięcia zidentyfikowano presje:

Dla JCWP:

- źródło presji troficznych - nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe),

- źródło presji hydromorfologicznych – górnictwo – rzeki główne.

Dla JCWPd:

- presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem (chemiczna);

3) celów środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych oraz odstępstw – cele środowiskowe dla

JCW obszaru objętego opracowaniem obejmują m.in.:

Dla JCWP:

- Stan ilościowy- dobry stan ilościowy,

- Stan chemiczny - dobry stan chemiczny,

Dla JCWPd:

- Stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany stan ekologiczny,

- Stan ilościowy – dobry stan ilościowy;

4) analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód:

Punktem wyjścia do analiz ekonomicznych są wymogi określone w Załączniku III RDW, zgodnie z którym analiza ekonomiczna zawiera wystarczające informacje o odpowiedniej szczegółowości (uwzględniając koszty związane z zebraniem odpowiednich danych) w celu:

- wykonania odpowiednich obliczeń niezbędnych dla uwzględnienia określonej na mocy art. 9 RDW zasady zwrotu kosztów za usługi wodne z włączeniem prognoz długoterminowych dotyczących zaopatrzenia i zapotrzebowania na wodę na obszarze dorzecza oraz w miarę potrzeby:

•	oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi;

•	oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujące prognozowanie takich inwestycji;

- dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie połączenia środków w odniesieniu do korzystania z wód, które będą zawarte w programie środków działania na mocy art. 11 RDW, opartego na oszacowaniach potencjalnych kosztów takich środków.

5) zestawu działań podstawowych i uzupełniających:

Zestaw działań podstawowych i uzupełniających JCW tworzą działania dobrane z katalogów dla poszczególnych kategorii wód odpowiednio do zidentyfikowanej presji, zgodnie z wynikami oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych pn.: „Drawa od jez. Krosino do jez. Lubie”, europejski kod jednolitej części wód powierzchniowych PL RW60001118885359. Powiązane JCWPd: PL GW600025.

Karty informacyjne dla ww. JCWP i JCWPd stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Ocenia się, że niniejsze przedsięwzięcie nie narusza w żadnym stopniu ustaleń Planu Gospodarowania Wodami, ani wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, która wykonanie tych PGW zmotywowała.

Najistotniejszym elementem wynikającym z RDW a następnie implementowanych ustawa Prawo wodne i aPGW jest osiągnięcie celów środowiskowych dla danych JCW. W przypadku niniejszego korzystania z wód, nie stwierdza się negatywnego wpływu lub zagrożeń dla osiągnięcia celów, w szczególności biorąc pod uwagę, że nie powoduje żadnych zmian w sposobie gospodarowania wodami.

- planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymagała przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w terminie do 22 grudnia 2013 r. Za opracowanie map zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) odpowiadał Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii  i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy

w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego  i mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF. W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgłaszane przez organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane.

Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne z 2001 r. nastąpiło w  dniu

26 października 2022 r. Minister Infrastruktury Rozporządzeniem z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. 2022 poz. 2714) przyjął plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz Rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023, poz. 335) aktualizację planów gospodarowania wodami.

Celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Będzie on realizowany w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na zasadzie doboru zestawu różnego typu działań najbardziej odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, które  w kolejnym kroku sprowadzają się do selekcji konkretnych działań mających sprostać stawianym celom.

Zgodnie z I cyklem planistycznym przyjęta zasada selekcji zestawu różnego typu działań polegała na akceptacji zbioru  3 celów głównych, którym odpowiadało 13 celów szczegółowych (cele główne  i szczegółowe przedstawiono w sposób hierarchiczny):

1) zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

a)	utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,

b)	wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

c)	określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,

d)	unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi;

2) obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:

a)	ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,

b)	ograniczenie istniejącego zagospodarowania,

c)	ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe;

3) poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

a)	doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych

i hydrologicznych,

b)	doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,

c)	doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

d)	wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,

e)	budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających

do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,

f)	budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Przegląd i aktualizacja MZP i MRP w II cyklu planistycznym (2016-2021) zostały wykonane

na podstawie art. 171 ust. 8 ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy – Prawo wodne MZP i MRP sporządzane są dla ONNP, wskazanych w WORP.

W II cyklu planistycznym dokonano przeglądu MZP i MRP opracowanych w I cyklu

planistycznym oraz ich aktualizację w uzasadnionych przypadkach. W ramach przeglądu została przeprowadzona kompleksowa analiza i identyfikacja istotnych zmian wpływających na zagrożenie i ryzyko powodziowe, na podstawie których ustalono zakres aktualizacji MZP i MRP. Analiza ta uwzględniała w szczególności: zmiany ukształtowania terenu oraz inwestycje przeciwpowodziowe i inne wpływające na zmianę zagrożenia powodziowego, weryfikację danych wejściowych do MZP i MRP, użytych w I cyklu planistycznym oraz uwagi organów administracji.

W aPZRP (II cykl planistyczny) zostały wyznaczone wymienione poniżej cele główne i cele szczegółowe:

1) Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

a) Zapewnienie warunków ograniczających możliwość występowania powodzi;

b) Zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego.

2) Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:

a) Zapewnienie warunków redukujących możliwość występowania powodzi;

b) Redukcja obszaru zagrożonego powodzią oraz zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego;

c) Redukcja wrażliwości społeczności i obiektów na obszarze zagrożenia powodzią.

3) Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

a) Zwiększenie skuteczności prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych;

b) Zwiększenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych;

c) Zwiększenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi;

d) Wdrożenie systemu analiz popowodziowych i zwiększanie jego skuteczności;

e) Wdrożenie instrumentów prawnych i finansowych zwiększających bezpieczeństwo powodziowe;

f) Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

Szczegółowym celom zarządzania ryzykiem powodziowym przypisano grupy (kierunki) działań określając dla nich skalę oceny priorytetyzacji oraz podzielono je na fazy zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Środkowej Odry.

Zgodnie z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego, obszar na którym prowadzona będzie działalność nie leży w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q1% oraz obszaru szczególnego zagrożenia ryzykiem powodziowym Q1%.

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego dla obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (H 1%) przedmiotowy wylot znajduje się poza strefą zagrożenia powodzią.

Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych nie będzie miało wpływu na zwiększenie ryzyka powodziowego oraz na zmianę warunków przepływu wód powodziowych, a także nie obejmuje wykonania instalacji stwarzających zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi i nie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

- planu przeciwdziałania skutkom suszy,

PPSS został przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615). Cele i działania określone w Planie zbieżne są z planowaną przez Wnioskodawcę działalnością. Retencja korytowa i dolinowa jest jednym z wymienionych w rozporządzeniu działań, zmierzających do poprawy odporności zlewni na skutki suszy i zabezpieczenia zarówno ekosystemu jak i potrzeb ludzkich (szczególnie rolnictwa) przed jej wpływem. W związku z powyższym, należy uznać, że planowane działanie wpisuje się w cele, stawiane przez PPSS i służy jego realizacji w skali regionalnej oraz krajowej.

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne PPSS obejmuje:

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,

- propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,

- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,

- działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Działania mające na celu wzmocnienie oraz przywrócenie zdolności retencyjnych danego obszaru, takie jak:

- ochrona oraz odbudowa ekosystemów,

- ochrona oraz odbudowa bioróżnorodności m.in. poprzez renaturyzację i renaturalizację ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz terenów podmokłych, zalesienia, biologizację gleby,

- wdrażanie zasady zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich (tzw. smart city, wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury),

- zmiany na rzecz ograniczania wodochłonności gospodarki.

Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, mierzalne rozwiązania, które należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. Katalog ma wymiar operacyjny wobec pozostałych elementów, które są sformułowane w charakterze analizy lub propozycji. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a dzięki nim cel główny.

PPSS zwraca szczególna uwagę na istotną rolę działań renaturyzacyjnych, mających na celu m.in. renaturyzację koryt cieków i ich brzegów. Rolą działań renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni jest odtworzenie lub przywrócenie naturalnych procesów geomorfologicznych, wspomagających rozwój siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie zniekształconych ekosystemów wód płynących działania renaturyzacyjne mają charakter techniczny, związany z likwidacją obiektów, ich przebudową i przywracaniem drożności morfologicznej cieków itp.

Ważne jest podkreślenie, iż PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami środowiskowymi, w zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Na podstawie udostępnianych map ustalono, że planowane do wykonania przedsięwzięcie znajduje się na obszarach zagrożenia:

Zagrożenie suszą atmosferyczną – Klasa IV ekstremalnie zagrożone

Zagrożenie suszą rolniczą – Klasa III silnie zagrożone

Zagrożenie suszą hydrologiczną – Klasa III silnie zagrożone

Zagrożenie suszą hydrogeologiczną – Klasa II Umiarkowanie zagrożone

Łączne zagrożenie suszą – Klasa III silnie zagrożone suszą.

Rolą działań renaturyzacyjnych na ciekach i w zlewni jest odtworzenie lub przywrócenie naturalnych procesów geomorfologicznych, wspomagających rozwój siedlisk hydrogenicznych. W przypadku znacznie zniekształconych ekosystemów wód płynących działania renaturyzacyjne mają charakter techniczny, związany z likwidacją obiektów, ich przebudową i przywracaniem drożności morfologicznej cieków itp. Działania przewidziane do realizacji wpisują się w założenia PPSS. Budowa bystrza wspomoże przywrócenie naturalnych procesów geomorfologicznych.

W katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych zostały ujęte m.in. w następujących działaniach:

4) realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji (w zakresie przebudowy urządzeń istniejących i budowy urządzeń wspomagających retencję naturalną) (działanie nr 4);

5) podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy (działanie nr 5);

Działalność objęta niniejszym wnioskiem w pełni realizuje założenia powyższych punktów PPSS.

- programu ochrony wód morskich, Nie dotyczy.

- krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

Pierwszy krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych – KPOŚK 2003, zwany dalej Programem, został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r.

W Programie tym zamieszczono wykaz aglomeracji o RLM nie mniejszej niż 2000 wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć, jakie należy przeprowadzić w tych aglomeracjach w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, w terminie do końca 2015 r. Realizację całego KPOŚK 2003 podzielono na cztery horyzonty czasowe, tj. lata: 2003–2005, 2006–2010, 2011–2013 oraz 2014–2015.

W 2016 r. wydana została V edycja aKPOŚK uwzględniająca planowane i  wykonane  modernizacje oczyszczalni ścieków w aglomeracji.

W dniu 15 maja 2023 r. została ogłoszona VI aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M.P.2023.503)).

Dokument  stanowi szóstą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, którego zakres określa art. 88 ustawy − Prawo wodne. aKPOŚK 2022 zawiera wykaz wszystkich  aglomeracji wyznaczonych  aktem prawa miejscowego  w  okresie  opracowywania dokumentu oraz wykaz planowanych inwestycji w zakresie wyposażenia aglomeracji o RLM ≥ 2 000 w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków w  okresie  od marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Wykaz inwestycji planowanych po 2015 r. wynika z dalszych niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez samorządy w celu zakończenia inwestycji i wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową Unii Europejskiej  na lata 2021-2027 (lub wynikającą z Umowy Partnerstwa). Biorąc jednak pod uwagę spójność dokumentów planistycznych wszystkie planowane inwestycje powinny zostać zrealizowane w perspektywie do 2027 r., to znaczy do zakończenia kolejnego cyklu realizacji planów gospodarowania wodami.

Operat wodnoprawny nie dotyczy wprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w aglomeracji przez co zapisy krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych nie mają odniesienia do planowanej działalności i nie stoją z nią w sprzeczności.

- planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

Nie dotyczy. Inwestycja znajduje się poza obrębem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

# OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA ROBÓT WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH.

Ocenia się, że niniejsze przedsięwzięcie nie narusza w żadnym stopniu ustaleń Planu Gospodarowania Wodami, ani wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu wód. Planowane prace nie wpłyną negatywnie również na JCWP i JCWPd, a wręcz odwrotnie – prowadzić będą do poprawy retencyjności jeziora Maleszewo oraz do poprawy stanu biologicznego i częściowo morfologicznego JCWP.

Realizacja planowanych do przeprowadzenia robót w wodach w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na wody podziemne lub powierzchniowe ani na wyznaczone dla nich cele. Bystrza żwirowo-kamienne są prostymi konstrukcjami inżynierskimi, typowymi dla swojej branży. Ich wykorzystanie nie powoduje emisji zanieczyszczeń ani innych negatywnych oddziaływań na wody. Materiał, z którego są wykonane jest neutralny pod względem chemicznym dla otoczenia, nie wchodzi także w reakcję z wodą, przez co nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych ani wód podziemnych.

# WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSÓB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOŚCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WÓD.

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie obejmuje obiektów umożliwiających regulację przepływu wód.

Zakres operatu wodnoprawnego nie dotyczy działań ani korzystania z wód, które w jakikolwiek sposób może oddziaływać na wielkość przepływu nienaruszalnego w przedmiotowej lokalizacji. Technologia wykonania bystrza to luźny nasyp zagęszczany w wodzie gwarantujący swobodny przepływ również dla przepływu nienaruszalnego.

Dodatkowo, usługa polega na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z obszaru zlewni ciążącej do przedmiotowego wylotu. Nie przewiduje się takiego rodzaju korzystania z wód, które miałoby wpływ na przepływ nienaruszalny w odbiorniku. Dodatkowo brak jest uzasadniania do wyznaczania takiej wartości dla urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe. Niniejszy operat nie dotyczy poboru ani piętrzenia wody. Działania objęte przedmiotowym opracowaniem nie spowodują więc zmniejszenia objętości przepływu wody w rzece i nie generują wpływu na przepływ nienaruszalny.

# WIELKOŚĆ ŚREDNIEGO NISKIEGO PRZEPŁYWU Z WIELOLECIA (SNQ)

## 15.1. Obliczenia hydrologiczne uwzględnione przy projekcie bystrza

Obliczenia wielkości przepływów dokonano na podstawie wzorów empirycznych Byczkowskiego i Mandes

Powierzchnia zlewni w km 0+032: 1,3 km2

Konfiguracja terenu: częścią płaszczyzna, częścią pagórki

Podłoże: średnio przepuszczalne

Średni opad roczny z wielolecia dla Piły: P = 544 mm = 0,544 m

### 15.1.1. Obliczenie przepływów charakterystycznych wzorami Iszkowskiego w km 0+032 rowu do jeziora Maleszewo

Przepływ średni roczny

Qs=0,03171∙Cs∙P∙A [m3∙s-1]

Gdzie:

P – średni opad roczny [m]

A – powierzchnia zlewni [km2]

Cs – współczynnik odpływu zależny od rzeźby terenu zlewni, przyjęto Cs = 0,30 dla zlewni częścią płaszczyzna, częścią pagórki

Qs=0,03171∙0,30∙0,544∙1,3=0,007 [m3∙s-1]

Przepływ średni z najmniejszych przepływów rocznych (NQ) z wielolecia

SNQ=0,4∙ϑ∙Qs [m3∙s-1]

v – współczynnik retencji zależny od przepuszczalności podłoża i stopnia rozwinięcia roślinności w zlewni, przyjęto v = 1,13 – dla zlewni o podłożu średnio przepuszczalnym z normalną roślinnością o pow. mniejszej od 200 km2

SNQ=0,4∙1,13∙0,007=0,003 [m3∙s-1]

Przepływ średni z przepływów średnich rocznych (SQ) z wielolecia

SSQ=0,7∙ϑ∙Qs [m3∙s-1]

v – współczynnik retencji zależny od przepuszczalności podłoża i stopnia rozwinięcia roślinności w zlewni, przyjęto v = 1,13 – dla zlewni o podłożu średnio przepuszczalnym z normalną roślinnością o pow. mniejszej od 200 km2

SSQ=0,7∙1,13∙0,007=0,0053 [m3∙s-1]

### 15.1.2. Obliczenie prędkości przepływu w rowie po modyfikacji – z wzoru Chezy-Manninga

v=1n ∙ Rh2/3 ∙i12

, gdzie:

n – współczynnik szorstkości,

Rh – promień hydrauliczny,

Rh = A/λ,

A – powierzchnia mokrego przekroju koryta,

λ – obwód zwilżony (długość krawędzi i dna cieku na styku z wodą),

i – spadek podłużny dna kanału odwadniającego.

Dla wyrysowanego przekroju korytowego przyjęto przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia Q50 = 2,3*SSQ zsumowany z maksymalnym podwojonym dopływem wód z projektowanej kanalizacji deszczowej, której wylot znajduje się w północno-wschodniej części jeziora Maleszewo (2*Qmax = 0,658 m3/s) = 0,669 m3/s. Dla takiego przepływu po analizie profilu obliczono rzędną korony pryzmy zapewniającą piętrzenie wód o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% wraz z dopływem z kanalizacji deszczowej.

Parametry dla sumy przepływów Q50% oraz podwojonego dopływu z kanalizacji deszczowej

Tabela 9 Parametry geometryczne przekrojów przy napełnieniu Q50% oraz podwojonego dopływu z kanalizacji deszczowej

Dzięki przeprowadzonym obliczeniom, pomiarom i dokonanym analizom, możliwe było określenie wywołanego podpiętrzenia i potencjalnego oddziaływania projektowanego nasypu na tereny przyległe.

Przy odpowiednim zwymiarowaniu i właściwym doborze uziarnienia substratu projektowanej pryzmy, możliwe jest uzyskanie pożądanego podpiętrzenia jeziora Maleszewo. Wody o prawdopodobieństwie Q50% i podwojony dopływ Qmax z projektowanej kanalizacji deszczowej po wstawieniu pryzmy będą podpiętrzone do poziomu, który pozwoli na właściwe retencjonowanie wód oraz zmniejszenie odpływu z jeziora. Konsekwencją tych działań będzie dodatkowo ogólna poprawa stanu ekologicznego wód oraz procesów samooczyszczania się wód.

Lokalizacja pryzmy została, jak opisano wyżej, zweryfikowana obliczeniowo, lecz na wstępnym etapie inwestycji została określona na podstawie obserwacji ukształtowania rowu (dopływu) na mapach oraz wskutek empirycznej i organoleptycznej weryfikacji układu lustra wody i rozkładu energii wody w korycie rowu.

Wskutek analiz dla jeziora Maleszewo oraz rowu (odpływu wód z jeziora do rzeki Drawy) uzgodniono przyjęcie przepływu pełnokorytowego dla prawdopodobieństwa wystąpienia Q50% = 0,011 m3/s zsumowanego z podwojonym dopływem z projektowanej kanalizacji deszczowej 2*Qmax = 0,658 m3/s dla którego została obliczona rzędna korony bystrza.

W przypadku wystąpienia wyższych przepływów wody dzięki zastosowaniu palisady zostaną skierowane na koronę bystrza i przepuszczone w stronę odpływu wód do rzeki Drawy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że bystrze nie powoduje zwiększenia zagrożenia powodziowego terenów przyległych.

Podczas analizy przyjęto, że optymalną rzędną piętrzenia zapewniającą maksymalną retencję korytową przy zachowaniu wody w korycie, bez zwiększenia oddziaływania na działki przyległe będzie rzędna 119,70 m n.p.m.

Dla tak przyjętej rzędnej obliczono wysokości bystrza tak aby przy zsumowanych przepływach Q50% = 0,011 m3/s i podwojonego Qmax = 0,658 m3/s warstwa wody nad koroną osiągała rzędne dla bystrza:

119,70 m n.p.m.,

Zakładane parametry bystrza:

Bystrze Maleszewo:

Maksymalna rzędna korony pryzmy: wysokość nurtowa korony pryzmy Hmax = 1,05 m ponad istniejącą rzedną nurtową (118,60 m n.p.m.) do rzędnej ≈ 119,65 m n.p.m.

Szerokość w koronie – ok 12,0 m, zależnie od zastanych warunków terenowych. Korona o spadku zerowym, długości 2,00 m. W koronie zachować rzędną 119,65 m n.p.m.

Spadek podłużny w skłonie: 3,5 % na długości 18,0 m

Długość skłonu: ok. 18,00 m

Spadek podłużny zaplecza: - 40% na długości ok 3,0 m

Materiał – piasek, żwir, otoczaki

Technologia wykonania – nasyp luźny, zagęszczany w wodzie

# PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA;

Usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód jeziora Maleszewo:

Rozruch

Cały układ kanalizacyjny, w tym przewody oraz wylot są obiektami istniejącymi i eksploatowanymi, przez co nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia rozruchu.

Sytuacja zatrzymania działalności

Nie przewiduje się celowego zatrzymania pracy sieci kanalizacyjnej. Prace konserwacyjne należy prowadzić w okresach, w których chwilowe wstrzymanie odpływu z wylotu nie zagrozi podtopieniami dróg i terenów od urządzeń zależnych. Zaleca się zatem planowanie prac utrzymaniowych poza miesiącem lipiec (statystycznie najwyższe opady miesięczne oraz marzec-kwiecień (spływ wód roztopowych), nie mniej dobór okresu prowadzenia przeglądów powinien i prac remontowych/naprawczych/konserwacyjnych powinien być dobierany na bieżąco z uwzględnieniem panujących warunków.

Sytuacje awaryjne

W przypadku awarii np. zablokowania przepływu, wyspecjalizowane służby eksploatacyjne jak najszybciej (przewidywany czas od otrzymania informacji do rozpoczęcia likwidacji awarii wynosi kilka godzin) przystąpią to prac mających na celu usunięcie awarii oraz jej skutków.

Za awarię rozumie się zablokowanie możliwości wprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Awaria taka może nastąpić np. poprzez zatkanie wylotu lub zmniejszenie jego światła, spowodowane nagromadzeniem się w nim odpadów lub namułów. W takim wypadku należy jak najszybciej usunąć zalegające w nim ciała obce, co pozwoli na przywrócenie jego normalnej przepustowości.

Czas awarii urządzeń wodnych (zablokowania odprowadzania wód opadowych lub roztopowych) powinien być możliwie krótki i wynosić maksymalnie 48 godzin, co oznacza, że jest to maksymalny okres w jakim należy doprowadzić do usunięcia awarii. W okresie awarii wyloty, które jej ulegną mogą nie pozwalać na realizację części usługi wodnej objętej niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym lub realizować ją w ograniczonym zakresie.

W przypadku gdy awaria obejmuje brak prawidłowego funkcjonowania urządzeń czyszczących (osadników, separatorów), zaleca się stałe monitorowanie warunków pogodowych i w przypadku wystąpienia opadu  przeprowadzenie badań wód płynących do wylotu, jednocześnie zaleca się, aby naprawa lub oczyszczenie niefunkcjonujących prawidłowo urządzeń czyszczących została przeprowadzona bezzwłocznie, nie dłużej jak w ciągu 48h w przypadku awarii wymagającej wymiany elementów technicznych oraz w ciągu 24 godzin w przypadku konieczności dokonania ogólnych prac konserwacyjnych.

# INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH.

Obszar inwestycji znajduje się na następujących formach ochrony przyrody:

- Parki krajobrazowe: Drawski Park Krajobrazowy – otulina (PL.ZIPOP.1393.PK.81)

- Obszary chronionego krajobrazu: Pojezierze Drawskie (PL.ZIPOP.1393.OCHK.9)

- Natura 2000 – obszary ptasie: Ostoja Drawska (PLB320019, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320019.B)

Drawski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.81:

Powierzchnia parku krajobrazowego wynosi ok. 41 000 ha, a otulina parku zajmuje powierzchnię 22 000 ha. W północnej części Drawskiego Parku Krajobrazowego występują wały moreny czołowej, często poprzecinane głębokimi jarami. Południowa część parku ma łagodniejsze wzniesienia i bardzo dużo jezior. 10 % powierzchni DPK zajmują jeziora, w tym największe i najgłębsze jezioro Pojezierza Drawskiego - Jezioro Drawsko. Jest to drugie, po Jeziorze Hańcza, najgłębsze jezioro w Polsce, którego głębokość maksymalna wynosi 79,7 m. Osobliwością Drawskiego Parku Krajobrazowego poza jeziorami są liczne rzeki, potoki, źródliska, mokradła, torfowiska oraz bogactwo lasów. Na terenie parku występuje wiele rzadko spotykanych gatunków roślin i zwierząt.

Obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego w przeważającej części leży w zlewni Drawy. Południowo-wschodnia część to Jezioro Komorze, które jest początkiem rzeki Piławy, dopływu Gwdy. Północna i północno-wschodnia część DPK leży w zlewni rzeki Dębnicy, dopływu Parsęty, która odprowadza swe wody do Bałtyku. Rzeki, które mają źródła na wzniesieniach moreny czołowej, mogą w swym górnym biegu mieć charakter górskich potoków. Atrakcyjne są również jeziora, których na terenie DPK jest 47, a w otulinie parku jeszcze 30. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym są jeziora lobeliowe, w których występuje roślinność reliktowa. Należą do nich jeziora: Czarnówek, Kapka i Leśniówek.

Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie ponad 40 gatunków flory, objętych ochroną prawną. Są to m.in. wawrzynek wilcze łyko, rosiczka okrągłolistna, pośrednia i długolistna, storczyk plamisty, paprotka zwyczajna, wiciokrzew pomorski, lilia złotogłów i wiele innych roślin. Na terenie DPK znajduje się ok. 300 pomników przyrody. Najczęściej są to sędziwe dęby, buki, lipy, klony i graby. Największy buk o obwodzie powyżej 9 m rośnie na wyspie Bielawie na Jeziorze Drawsko. W jeziorach i rzekach Drawskiego Parku Krajobrazowego występuje ponad 30 gatunków ryb. Nad wodami chętnie gniazdują ptaki. Można tu spotkać łabędzie, perkozy, kaczki, żurawie, kormorany i czaple. W rozległych lasach bytują ptaki drapieżne, jak kania ruda, orlik krzykliwy czy bielik. Spośród ssaków coraz liczniej występują bobry.

Pojezierze Drawskie PL.ZIPOP.1393.OCHK.9:

1. Jezioro Drawsko z licznymi zatokami o mocno wyniesionych przybrzeżnych skarpach, porośniętych starodrzewiami, głównie buczyn Deschampsio Flexuosae-Fagetum, z wieloma niewielkimi wysepkami i dużą wyspą Bielawą;

2. Dolina rz. Drawy z mocno zróżnicowaną roślinnością wodną z Potametea i szuwarową Phragmitetea;

3. Bogactwo nie przeżyźnionych jezior; liczne zbiorniki dystroficzne i oligotroficzne, w tym lobeliowe jezioro Łęka;

4. Duże kompleksy siedlisk olsowych i łęgowych z towarzyszącą im roślinnością źródliskową, szuwarową i ziołoroślową typu okrajkowego;

5. Rozległy kompleks eu- i mezotroficznych lasów liściastych w strefie pagórów morenowych na północy gminy (Nadl. Połczyn Zdrój), z przewagą siedlisk Melico-Fagetum i Deschampsio-Fagetum, z dużym udziałem starodrzewi skupiających leśne gatunki z rzędu Fagetalia;

6. Wyjątkowe bogactwo śródleśnych i śródpolnych oczek wytopiskowych z roślinnością torfowiskową, na terenie całego obszaru;

7. Ok. 45 gatunków chronionych oraz blisko 55 regionalnie zagrożonych wymarciem;

8. Około 30 nieczynnych cmentarzy ewangelickich, w obrębie, których swe stanowiska mają liczne gatunki prawnie chronione; są miejscem występowania pomników przyrody, nierzadko też placówkami starodrzewi, jak również regeneracyjno-degeneracyjnych postaci grądów Stellario-Carpinetum, dużo rzadziej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum;

9. Parki podworskie ze starodrzewiami między innymi w: Drahimku, Kaleńsku Nowym, Pławnie, Rzepowie oraz pałacowy w Siemczynie;

10. Wyjątkowa ilość, jak na pomorskie gminy, ustanowionych pomników przyrody;

11. 35 użytków ekologicznych przewidzianych do ochrony, w Planie ochrony DPK, mających chronić głównie biotopy bagienne; kilka użytków z bogatymi populacjami storczyków;

12. Dwa kolejne przewidziane do ochrony użytki ekologiczne UE-1 i UE-2; jeden ze stanowiskiem regionalnie bardzo rzadkiego ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare, reprezentującego element górski na niżu;

13. Siedlisko bytowania wielu cennych gatunków ryb, płazów, gadów i ssaków;

14. Kilkadziesiąt alei przydrożnych drzew pełniących funkcje liniowych korytarzy ekologicznych.

Ostoja Drawska PLB320019:

Opisywany obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego. Około 10% powierzchni terenu zajmują jeziora (ponad 50). Duże zróżnicowanie w rzeźbie terenu powstało w wyniku działalności lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. W wyniku tego powstały między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe i wytopiskowe. Można tu także zobaczyć liczne wąwozy, parowy, bezodpływowe zbiorniki wodne, bagna i torfowiska. Znajdują się tu jedne z najgłębszych jezior w Polsce (np. Drawsko - 79,7 m, które jest zarazem największym jeziorem na tym obszarze) o urozmaiconej linii brzegowej, wysokich brzegach porośniętych lasem (głównie łęgami i buczyną) lub niskich z roślinnością przybrzeżną. Wody jeziorne są bogate w wapń. Na dnie znajdują pokłady kredy jeziornej. Często też porastają je łąki ramienicowe.

Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła (w rezerwacie Dolina Pięciu Jezior ). Swój początek biorą tutaj także: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Rzeki odgrywają ważną rolę łączącą poszczególne fragmenty obszaru.

Do bardzo wartościowych zbiorowisk należą torfowiska, szczególnie wysokie, występujące na wododziałach oraz torfowiska przejściowe.

Oprócz bogactwa form geomorfologicznych ostoja charakteryzuje się także różnorodnością flory i fauny. Spotyka się tu gatunki charakterystyczne dla roślinności atlantyckiej, arktycznej, borealnej, górskiej oraz ciepłolubne. Obszar jest bogaty w gatunki mchów.

Znaczna część terenu jest użytkowana rolniczo.

# ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH – MAKSYMALNA ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO WÓD WYRAŻONA W M3/S

Ilość wód opadowych i roztopowych zależy od intensywności i czasu trwania opadu, temperatury powietrza, ukształtowania terenu objętego kanalizacją oraz od wielkości i rodzaju powierzchni. Punktem wyjścia do obliczeń ilości wód opadowych jest natężenie deszczu miarodajnego, które może być obliczone za pomocą różnych wzorów. W Polsce najczęściej stosowany jest wzór W. Błaszczyka:

q=6,6313cH2t0,67,

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s∙ha,

t – czas trwania deszczu min,

H – roczna suma opadów dla rejonu [mm],

c – częstotliwość występowania deszczu o określonym prawdopodobieństwie.

Dla przyjętych założeń: H = 544 mm/rok, t = 15 minut oraz c = 5, obliczono wg powyższego wzoru:

q = 124,23 dm3/(s∙ha).

Objętość wód opadowych i roztopowych dopływającą do wylotów należy obliczać, stosując współczynniki spływu powierzchniowego oraz opóźnienia odpływu. Wyraża to następujący wzór:

Q = q∙F∙∙

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego dm3/(s∙ha),

F – powierzchnia zlewni ha,

- współczynnik spływu powierzchniowego,

- współczynnik opóźnienia odpływu, obliczany ze wzoru:

= 1nF

gdzie n oznacza współczynnik zależny od spadku i kształtu powierzchni zlewni; przyjęto n = 6 dla niedużych spadków i zlewni o wydłużonym kształcie.

Założenia do obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych:

Wylot do jeziora Maleszewo Ø700:

- współczynnik spływu:

powierzchnie uszczelnione (współczynnik uśredniony)		ψ = 0,85

tereny zielone							ψ = 0,15

- współczynnik opóźnienia odpływu				 = 1,0

- natężenie deszczu miarodajnego					q = 124,23 dm3/(s∙ha)

- roczna ilość opadów dla rejonu					H = 544 mm/rok = 0,544 m/rok

- liczba dni z opadem w ciągu roku				141

Wyniki obliczeń pól powierzchni dla poszczególnych rodzajów podłoża w zlewni zestawia tabela nr 10.

Tabela 10 Wyniki obliczeń pól powierzchni dla poszczególnych rodzajów podłoża w zlewni

| Nr | Lokalizacja | Powierzchnia zlewni |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj | Wielkość [ha] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wylot do jeziora Maleszewo za zbiornikiem podczyszczającym | Powierzchnie uszczelnione | 2.26 |
|  |  | Tereny zielone | 4.84 |

UWAGA:

Za liczbę dni z opadem uznano liczbę dni, w ciągu których system kanalizacji deszczowej faktycznie odprowadza wodę. Praktycznie opady poniżej natężenia 2 mm/dobę są w tym przypadku pomijalnie małe. W związku z tym jest to natężenie zbyt małe, aby mógł się rozpocząć spływ powierzchniowy po nawierzchni uszczelnionej do wpustów kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie w ciągu części dni z opadem sieć kanalizacyjna nie przyjmie wody, przez co nie będzie faktycznie realizowana usługa wodna, polegająca na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód. Przyjęto 141 dni jako czas faktycznej realizacji usługi wodnej, tj. liczbę dni z opadem powyżej 2 mm/dobę.

Dane dotyczące rocznego opadu oraz liczby dni z opadem w ciągu roku pozyskano z danych udostępnionych przez IMiGW oraz materiałów hydrometeorologicznych zamieszczonych na witrynie internetowej meteoblue.com (okres ostatniego dziesięciolecia).

# OBLICZENIA ILOŚCI WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Powierzchnię zredukowaną zlewni wyznaczono jako średnią ważoną współczynników spływu właściwych dla dwóch grup powierzchni występujących w zlewni:

- powierzchnie uszczelnione (współczynnik uśredniony)	ψ = 0,85

- tereny zielone						ψ = 0,15

gdzie wagą każdego ze współczynników jest wielkość powierzchni danej grupy:

Fzred= ψ1F1+ψ2F2F∙F.

Maksymalne sekundowe natężenie odpływu:

Qmax, s = q  Fzred

Objętość średniorocznego odpływu ze zlewni:

Qśr = H Fzred

Wyniki obliczeń zredukowanej powierzchni zlewni, maksymalnego sekundowego natężenia odpływu oraz objętości średniorocznego odpływu ze zlewni zestawia tabela nr 11.

Tabela 11 Wyniki obliczeń ilości wód opadowych lub roztopowych.

| Lp. | Numer wylotu | Przybliżona powierzchnia rzeczywista zlewni [ha] | Powierzchnia zredukowana zlewni [ha] | Maksymalne sekundowe natężenie odpływu ze zlewni Qmax [m3/s] | Objętość średniorocznego odpływu ze zlewni Qśr, roczne [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wylot Maleszewo | 7,10 | 2,65 | 0.329 | 14400 |

- INFORMACJA, CZY WODY OPADOWE I ROZTOPOWE SĄ UJMOWANE W SYSTEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ.

Zgodnie z § 16 pkt 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przez system kanalizacji zbiorczej rozumie się sieć w rozumieniu § 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zakończoną oczyszczalnią ścieków albo końcowym punktem zrzutu ścieków.

Ww. artykuł ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mówi, że sieć stanowią przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda;

W związku z powyższym, wody opadowe lub roztopowe będą ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

- ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ Z TERENÓW USZCZELNIONYCH WYRAŻONA W M3.

Objętość wód opadowych i roztopowych docierająca z powierzchni uszczelnionych obliczona w  pkt. 19 niniejszego opracowania jest odprowadzana z terenów uszczelnionych do kanalizacji zbiorczej, co w skali rocznej daje odpowiednio:

- Dla wylotu Maleszewo wartość objętości średniorocznego odpływu ze zlewni w ilości 5040 m3/rok

- RODZAJ URZĄDZEŃ DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENÓW USZCZELNIONYCH I ICH POJEMNOŚĆ.

Z uwagi na fakt, że wody opadowe i roztopowe zanim trafią do odbiornika, przepływają przez system oczyszczający, należy uznać, że system ten nie generuje bezpośredniego odprowadzenia do wód i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych. Proces odpływu wód jest spowalniany przez kolejne urządzenia, co nie generuje jednak istotnego wpływu na proces retencjonowania wód.

W związku z powyższym nie wskazuje się urządzeń do retencjonowania zainstalowanych bezpośrednio na kanalizacji wód opadowych i roztopowych.

- OKREŚLENIE STANU I SKŁADU WÓD OPADOWYCH.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,

- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią zawiązane powinny być odnotowywane w zeszycie eksploatacji. Przeglądów okresowych urządzeń podczyszczających należy dokonywać co najmniej 2 razy do roku.

# WYKORZYSTANE MATERIAŁY ORAZ PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1906)

- Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 10września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

- Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1071)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023  poz. 335),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r., poz. 2714)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 poz. 1615)