SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika

LOKALIZACJA:	Obręb 0006 Złocieniec-6: dz. nr 387, 386, 385, 384, 383, 143/2, 142, 141, 121, 281/7

KATEGORIA OBIEKTU:	XXIV – obiekty gospodarki wodnej

XXIV – obiekty gospodarki wodnej

ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

PROJEKTANT	mgr inż. Marian Suława

nr upr. bud. 172/Sz/82

mgr inż. Paweł Żuk

ZAP/0085/PWBS/21

OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Ciepłuch

mgr inż. Maciej Humiczewski

Szczecin, listopad 2024 r.

Spis treści

I.	Ogólna specyfikacja techniczna (OST).	10

1.	Określenie przedmiotu zamówienia.	10

1.1.	Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.	10

1.2.	Uczestnicy procesu inwestycyjnego.	10

1.3.	Charakterystyka inwestycji.	10

1.4.	Spis szczegółowych specyfikacji technicznych.	11

1.5.	Definicje i skróty.	12

2.	Prowadzenie robót.	14

2.1.	Ogólne zasady wykonania robót.	14

2.2.	Teren budowy.	15

2.3.	Projekt organizacji robót wraz z dokumentami towarzyszącymi.	17

2.4.	Dokumenty budowy.	19

2.5.	Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.	21

3.	Zarządzający realizacją umowy.	24

4.	Materiały i urządzenia.	25

4.1.	Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.	25

4.2.	Kontrola materiałów i urządzeń.	25

4.3.	Atesty materiałów i urządzeń.	26

4.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.	26

4.5.	Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.	27

4.6.	Stosowanie materiałów zamiennych.	27

5.	Sprzęt.	27

6.	Transport.	28

7.	Kontrola jakości robót.	28

7.1.	Zasady kontroli jakości robót.	28

7.2.	Pobieranie próbek.	29

7.3.	Badania i pomiary.	29

8.	Obmiary robót.	30

8.1.	Ogólne zasady obmiaru robót.	30

8.2.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.	30

8.3.	Czas przeprowadzenia obmiaru.	31

9.	Odbiory robót i podstawy płatności	31

10.	Przepisy związane.	31

10.1.	Normy i normatywy	31

10.2.	Przepisy prawne.	31

II.	SST 451-1 Usunięcie drzew, krzaków i roślinności trawiastej.	32

1.	Wstęp.	32

1.1.	Przedmiot SST.	32

1.2.	Zakres stosowania SST.	32

1.3.	Zakres robót objętych SST.	32

1.4.	Określenia podstawowe.	32

2.	Materiały.	32

3.	Sprzęt.	32

4.	Transport.	33

5.	Wykonanie robót.	33

6.	Kontrola jakości robót.	33

7.	Obmiar robót	33

8.	Odbiór robót.	33

9.	Płatność.	34

10.	Przepisy związane.	34

III.	SST 451-2 Roboty pomiarowe – wytyczenie trasy i obiektów.	35

1.	Wstęp.	35

1.1.	Przedmiot SST.	35

1.2.	Zakres stosowania SST.	35

1.3.	Zakres robót objętych SST.	35

1.4.	Określenia podstawowe.	35

2.	Materiały.	35

3.	Sprzęt.	36

4.	Transport.	36

5.	Wykonanie robót.	36

6.	Kontrola jakości robót.	37

7.	Obmiar robót	37

8.	Odbiór robót.	37

9.	Płatność.	38

10.	Przepisy związane.	38

IV.	SST 451-3 Zdjęcie istniejącej nawierzchni drogowej	39

1.	Wstęp.	39

1.1.	Przedmiot SST.	39

1.2.	Zakres stosowania SST.	39

1.3.	Zakres robót objętych SST.	39

1.4.	Określenia podstawowe.	39

2.	Materiały.	39

3.	Sprzęt.	40

4.	Transport.	40

5.	Wykonanie robót.	40

6.	Kontrola jakości robót.	41

7.	Obmiar robót	41

8.	Odbiór robót.	42

9.	Płatność.	42

10.	Przepisy związane.	42

V.	SST 451-4 Wymiana gruntu pod zbiornik oraz pod sieć kanalizacji deszczowej (o ile będzie wymagana)	44

1.	Wstęp.	44

1.1.	Przedmiot SST.	44

1.2.	Zakres stosowania SST.	44

1.3.	Zakres robót objętych SST.	44

1.4.	Określenia podstawowe.	44

2.	Materiały.	45

3.	Sprzęt.	46

4.	Transport.	47

5.	Wykonanie robót.	47

6.	Kontrola jakości robót.	51

7.	Obmiar robót	53

8.	Odbiór robót.	53

9.	Płatność.	54

10.	Przepisy związane.	55

VI.	SST 452-1 Roboty ziemne – pod rurociągi i studnie	57

1.	Wstęp.	57

1.1.	Przedmiot SST.	57

1.2.	Zakres stosowania SST.	57

1.3.	Zakres robót objętych SST.	57

1.4.	Określenia podstawowe.	57

2.	Materiały.	57

3.	Sprzęt.	58

4.	Transport.	58

5.	Wykonanie robót.	58

5.1.	Roboty przygotowawcze.	58

5.2.	Wykonywanie wykopów.	59

5.3.	Dokładność wykonywania wykopów.	59

6.	Kontrola jakości robót.	59

7.	Obmiar robót	59

8.	Odbiór robót.	60

9.	Płatność.	60

10.	Przepisy związane.	60

VII.	SST 452-2 Roboty ziemne – pod zbiornik.	61

1.	Wstęp.	61

1.1.	Przedmiot SST.	61

1.2.	Zakres stosowania SST.	61

1.3.	Zakres robót objętych SST.	61

1.4.	Określenia podstawowe.	61

2.	Materiały.	61

3.	Sprzęt.	62

4.	Transport.	62

5.	Wykonanie robót.	62

5.1.	Roboty przygotowawcze.	62

5.2.	Wykonywanie wykopów.	63

5.3.	Dokładność wykonywania wykopów.	63

6.	Kontrola jakości robót.	63

7.	Obmiar robót	63

8.	Odbiór robót.	63

9.	Płatność.	64

10.	Przepisy związane.	64

VIII.	SST 452-3 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej – kanalizacji grawitacyjnej, studni i separatorów z osadnikiem	65

1.	Wstęp.	65

1.1.	Przedmiot SST.	65

1.2.	Zakres stosowania SST.	65

1.3.	Zakres robót objętych SST.	65

1.4.	Określenia podstawowe.	66

2.	Materiały.	67

2.1.	Kanalizacja grawitacyjna	67

2.2.	Studnie betonowe (żelbetowe)	68

2.3.	Szalunki	68

3.	Sprzęt.	68

4.	Transport.	69

5.	Wykonanie robót.	69

5.1.	Przygotowanie podłoża.	70

5.2.	Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów	70

5.3.	Roboty montażowe	70

5.4.	Próby ciśnienia	71

6.	Kontrola jakości robót.	72

7.	Obmiar robót	73

8.	Odbiór robót.	73

9.	Płatność.	73

10.	Przepisy związane.	74

IX.	SST 452-4 Roboty budowlane w zakresie przebudowywanej sieci wodociągowej	76

1.	Wstęp.	76

1.1.	Przedmiot SST.	76

1.2.	Zakres stosowania SST.	76

1.3.	Zakres robót objętych SST.	76

1.4.	Określenia podstawowe.	76

2.	Materiały.	77

2.1.	Rury przewodowe	77

2.2.	Kruszywo na podsypkę	78

2.3.	Elementy montażowe	78

2.4.	Bloki oporowe	78

2.5.	Szalunki	79

3.	Sprzęt.	79

4.	Transport.	79

5.	Wykonanie robót.	80

5.1.	Prace przygotowawcze	80

5.2.	Prace rozbiórkowe	81

5.3.	Roboty ziemne	81

5.4.	Odwadnianie wykopu na czas budowy	82

5.5.	Przygotowanie podłoża	82

5.6.	Roboty montażowe	82

5.7.	Wytyczne wykonania przewodów	83

5.8.	Wytyczne wykonania bloków oporowych	84

5.9.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	84

5.10.	Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów	84

5.11.	Próby ciśnienia	84

5.12.	Płukanie i dezynfekcja wodociągu	85

5.13.	Oznakowanie	86

6.	Kontrola jakości robót.	86

7.	Obmiar robót	87

8.	Odbiór robót.	87

9.	Płatność.	87

10.	Przepisy związane.	88

X.	SST 452-5 Roboty ziemne zasypanie obiektów.	90

1.	Wstęp.	90

1.1.	Przedmiot SST.	90

1.2.	Zakres stosowania SST.	90

1.3.	Zakres robót objętych SST.	90

1.4.	Określenia podstawowe.	90

2.	Materiały.	90

3.	Sprzęt.	90

4.	Transport.	91

5.	Wykonanie robót.	91

6.	Kontrola jakości robót.	91

7.	Obmiar robót	91

8.	Odbiór robót.	92

9.	Płatność.	92

10.	Przepisy związane.	92

XI.	SST 452-6 Zagospodarowanie terenu.	93

1.	Wstęp.	93

1.1.	Przedmiot SST.	93

1.2.	Zakres stosowania SST.	93

1.3.	Zakres robót objętych SST.	93

1.4.	Określenia podstawowe.	93

2.	Materiały.	93

3.	Sprzęt.	93

4.	Transport.	94

5.	Wykonanie robót.	94

5.1.	Roboty przygotowawcze.	94

5.2.	Wykonywanie trawników.	94

6.	Kontrola jakości robót.	95

7.	Obmiar robót	95

8.	Odbiór robót.	95

9.	Płatność.	95

10.	Przepisy związane.	95

XII.	SST 452-7 Roboty umocnieniowe – skarp szczelnego zbiornika otwartego (geomembrana)	96

1.	Wstęp.	96

1.1.	Przedmiot SST.	96

1.2.	Zakres stosowania SST.	96

1.3.	Zakres stosowania SST.	96

1.4.	Zakres robót objętych SST.	96

1.5.	Określenia podstawowe.	96

2.	Materiały.	96

3.	Sprzęt.	97

4.	Transport.	97

5.	Wykonanie robót.	98

5.1.	Geomembrana PEHD/PVC	98

5.2.	Warstwa odsączająca	99

6.	Kontrola jakości robót.	99

6.1.	Badania w czasie wykonywania robót	100

6.2.	Kontrola prawidłowości wykonania robót	100

7.	Obmiar robót	100

8.	Odbiór robót.	100

9.	Płatność.	101

10.	Przepisy związane.	101

XIII.	SST 452-8 Roboty umocnieniowe – dna szczelnego zbiornika otwartego za pomocą gliny	102

1.	Wstęp.	102

1.1.	Przedmiot SST.	102

1.2.	Zakres stosowania SST.	102

1.3.	Zakres stosowania SST.	102

1.4.	Zakres robót objętych SST.	102

1.5.	Określenia podstawowe.	102

2.	Materiały.	102

3.	Sprzęt.	103

4.	Transport.	103

5.	Wykonanie robót.	104

5.1.	Geomembrana PEHD/PVC	105

5.2.	Glina	106

5.3.	Piasek pod dno	106

6.	Kontrola jakości robót.	106

6.1.	Badania w czasie wykonywania robót	107

6.2.	Kontrola prawidłowości wykonania robót	107

7.	Obmiar robót	107

8.	Odbiór robót.	108

9.	Płatność.	108

10.	Przepisy związane.	109

XIV.	SST 452-11 Roboty umocnieniowe trasy dojazdowej oraz zejścia do zbiornika zwanego dalej punktem dostępu do zbiornika	110

1.	Wstęp.	110

1.1.	Przedmiot SST.	110

1.2.	Zakres stosowania SST.	110

1.3.	Zakres robót objętych SST.	110

1.4.	Określenia podstawowe.	110

2.	Materiały.	110

2.1.	Betonowa kostka Brukowa	110

3.	Sprzęt.	111

4.	Transport.	112

5.	Wykonanie robót.	112

5.1.	Koryto pod punkt dostępu	112

5.2.	Podsypka	112

5.3.	Warstwa odsączająca	112

5.4.	Układanie punktu dostępowego z betonowych kostek brukowych	113

6.	Kontrola jakości robót.	113

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót	113

6.2.	Badania w czasie robót	114

6.3.	Sprawdzenie cech geometrycznych punktu	114

7.	Obmiar robót	114

8.	Odbiór robót.	115

9.	Płatność.	115

10.	Przepisy związane.	115

# Ogólna specyfikacja techniczna (OST).

## Określenie przedmiotu zamówienia.

### Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika. Zamierzenie budowlane podzielono na dwa zadania, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

### Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiający: Gmina Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

Jednostka projektowa: Komes Water Sp. z o. o., ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław

Wykonawca (zostanie wybrany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych)

Zarządzający realizacją: Gmina Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

Przyszły użytkownik: Gmina Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

### Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika. Zamierzenie budowlane podzielono na dwa zadania, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

W zakres inwestycji wchodzi:

Zadanie 1:

- grawitacyjna kanalizacja deszczowa DN200-DN700 zakończona studnią D0 i odcinkiem kanalizacji DN 700. Wylot nie jest wymagany,

- przebudowa sieci wodociągowej

- studni, separatorów

Zadanie 2:

- zbiornik otwarty szczelny na wodę opadową

- wylot kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika

- grawitacyjna kanalizacja deszczowa DN200-DN600

Jako roboty związane z wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika.

Funkcjami projektowanego rozwiązania są:

- retencja wód powierzchniowych

- poprawa czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie erozji,

- zabezpieczenie pasów drogowych przed zalewaniem wodami opadowymi,

- poprawa mikroklimatu w bezpośrednim sąsiedztwie parku,

- aktywizacja gospodarcza regionu.

Podstawę do realizacji robót stanowi dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia:

- projekt budowlany – budowy łąki retencyjnej wraz z baterią zbiorników podziemnych zasilanych pompowo wodą opadową oraz przelewem stałym,

### Spis szczegółowych specyfikacji technicznych.

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowę

SST 451 – 1 Usunięcie drzew, krzaków i roślinności trawiastej

SST 451 – 2 Wytyczenie trasy i obiektów

SST 451 – 3 Zdjęcie istniejącej nawierzchni drogowej

SST 451 – 4 Wymiana gruntu pod zbiornik oraz pod sieci kanalizacji deszczowej (o ile będzie ona wymagana)

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, separatorów z osadnikiem, zbiornika retencyjnego

SST 452 – 1 Roboty ziemne – wykopy pod rurociągi i studnie

SST 452 – 2 Roboty ziemne – wykopy pod zbiorniki

SST 452 – 3 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej – kanalizacji grawitacyjnej studni, separatorów z osadnikiem

SST 452 – 4 Roboty budowlane w zakresie przekładanej sieci wodociągowej

SST 452 – 5 Roboty ziemne – zasypanie obiektów

SST 452 – 6 Zagospodarowanie terenu

SST 452 – 7 Roboty umocnieniowe – skarp zbiornika retencyjnego

SST 452 – 8 Roboty umocnieniowe – dna zbiornika

SST 452 – 9 Roboty umocnieniowe – Roboty umocnieniowe trasy dojazdowej dalej zwanej punktem dostępu do zbiornika

### Definicje i skróty.

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy. Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementów rozliczeniowych, podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i rozliczeń robót.

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót.

Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

Dokumenty projektowe zamawiającego obejmują program funkcjonalno-użytkowy oraz ewentualnie rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez zamawiającego, będące podstawą do obliczenia planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa Wykonawcy obejmuje projekt budowlany tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania umowy wg programu funkcjonalno-użytkowego i inne rysunki uzupełniające te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.

Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZPKT.

Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PE.

Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcę.

Pod Wykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową.

Program funkcjonalno-użytkowy jest to opracowanie dostarczone przez zamawiającego, zawierające opis zadania budowlanego i określające przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe – należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i Wykonawcę do bieżącego, polubownego rozstrzygania sporów.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, które sporządza projektant w ramach projektu budowlanego, a akceptuje zarządzający realizacją umowy.

Stawki prac dniówkowych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót.

Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy.

Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez zarządzającego.

Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego.

Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych zamawiającego.

Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.

Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.

Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym.

Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz czynności sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o czynności podane w harmonogramie robót i finansowania, który staje się integralną częścią umowy.

Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy PZPKT.

Zadanie jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy.

Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy.

Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.

Zaprojektowanie obejmuje opracowanie przez projektanta:

- projektu budowlanego, uzyskanie dla nich akceptacji zamawiającego (zarządzającego realizacją umowy), opinii i uzgodnień od instytucji i władz oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,

- rysunków, opisów i specyfikacji technicznych i uzyskanie dla nich akceptacji zarządzającego umową przez ich skierowaniem na budowę.

Skróty:

- BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

- CPV - Wspólny słownik zamówień

- IPU - Istotne postanowienia umowy

- KC - Kodeks cywilny

- KPC - Kodeks postępowania cywilnego

- KRS - Krajowy rejestr sądowy

- OST - Ogólna specyfikacja techniczna

- OWU - Ogólne warunki umowy

- PB - Prawo budowlane

- PFU - Program funkcjonalno-użytkowy

- PN - Polska norma

- PZJ - Plan zapewnienia jakości

- PZP - Prawo zamówień publicznych

- SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna

- SWU - Szczególne warunki umowy

- UZP - Urząd zamówień publicznych

- WWER - Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych

## Prowadzenie robót.

### Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

### Teren budowy.

#### Charakterystyka terenu budowy

Teren objęty inwestycją (teren budowy) położony jest gminie Złocieniec, w zlewni rzeki Drawy. Pod względem administracyjnym położony jest na gruntach miasta Złocieńca oraz powiatu Drawskiego w gminie Złocieniec

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: dokumentację techniczną, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót – w dokumentacji projektowej.

#### Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2018 poz. 963 z późniejszymi zmianami).

#### Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W przypadku wystąpienia konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

#### Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

W czasie realizacji inwestycji należy zachować szczególną ostrożność aby maksymalnie chronić roślinność. Roboty wykonywać poza okresem lęgowym ptactwa wodnego, bytującego w rejonie inwestycji.

#### Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, npkt. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

### Projekt organizacji robót wraz z dokumentami towarzyszącymi.

#### Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram robót i finansowania, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz program zapewnienia jakości.

#### Projekt organizacji robót.

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

Zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe, należy zlokalizować w miejscu zapewniającym dobry dojazd spoza budowy i dostęp do mediów.

#### Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. Harmonogram robót zostanie opracowany po wyłonieniu w drodze przetargu Wykonawcy robót.

#### Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

#### Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

- część ogólną opisującą: system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itpkt.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

### Dokumenty budowy.

#### Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili oficjalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy,

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w pkt. 2.3.1, przygotowanych przez Wykonawcę,

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy,

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych,

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

#### Książka obmiaru robót.

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.

#### Inne istotne dokumenty budowy.

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:

- dokumenty wchodzące w skład umowy,

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

- protokoły odbioru robót,

- opinie ekspertów i konsultantów,

- korespondencja dotycząca budowy.

#### Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

### Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

#### Informacje ogólne.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

Zarządzający - Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

Zadanie: Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika. Zamierzenie budowlane podzielono na dwa zadania, zgodnie z wytycznymi Inwestora

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

#### Rysunki robocze.

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

- nazwa inwestycji,

- nr umowy,

- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,

- tytuł dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element,

- data przekazania.

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

#### Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.3.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

#### Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

#### Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 4 egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,

- spis treści,

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy,

- gwarancje producenta,

- wykresy i ilustracje,

- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,

- dane o osiągach i wielkości nominalne,

- instrukcje instalacyjne,

- procedura rozruchu,

- właściwa regulacja,

- procedury testowania,

- zasady eksploatacji,

- instrukcja wyłączania z eksploatacji,

- instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek,

- środki ostrożności,

- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń,

- instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania,

- wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta,

- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych,

- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

## Zarządzający realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

## Materiały i urządzenia.

### Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub' pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.

### Kontrola materiałów i urządzeń.

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

- w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,

- zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

### Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

### Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

### Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

### Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i- środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

## Transport.

Transport materiałów z miejsca zakupu do miejsca składowania na placu budowy odbywał się będzie samochodami po drogach o nawierzchniach utwardzonych. Natomiast z placu budowy do miejsca wbudowania ciągnikami po drogach lokalnych i po terenie.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## Kontrola jakości robót.

### Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

### Pobieranie próbek.

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

### Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

## Obmiary robót.

### Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

### Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

### Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

## Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty.

## Przepisy związane.

### Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

### Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

# SST 451-1 Usunięcie drzew, krzaków i roślinności trawiastej.

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usuwania drzew, krzaków i roślinności trawiastej związanych z wykonaniem robot wymienionych w OST, pkt. 1.1.

### Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy usuwania drzew, krzaków i roślinności trawiastej z terenu robót budowlanych.

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty karczunkowe i wykaszanie roślinności trawiastej należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru. Projekt przewiduje użycie spycharek gąsienicowych o mocy 74 kW (alternatywnie koparek), piły motorowej łańcuchowej 4,2 KM i innego sprzętu ręcznego.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6. Transport materiału pozyskanego z karczowania i usunięcia porostu roślinności trawiastej (o ile jest konieczny) odbywa się środkami transportu kołowego – ciągnikami z przyczepami dłużycowymi i skrzyniowymi, samochodami skrzyniowymi lub innymi środkami dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości wykonywanych robót. Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny prawidłowości wykonania robót i ich jakości.

## Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- dla usuwania drzew – 1 szt.,

- dla usuwania krzaków – 1 ha,

- dla wykaszania roślinności trawiastej – 1 m2.

Obmiaru ilościowego wywożonego materiału drzewnego dokonuje się w m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt.9.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Płatność się za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na podstawie wyników pomiarów.

Cena jednostkowa usunięcia drzewa obejmuje:

- przewrócenie drzewa sprzętem mechanicznym lub ręcznie,

- obcięcie wierzchołka i gałęzi,

- odciągnięcie gałęzi na odległość do 20 m i ułożenie w stosy,

- przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie na podkładach,

- zasypanie dołu po usuniętej karpie.

Cena jednostkowa karczowania krzaków obejmuje:

- wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krzaków za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie i przesunięcie na odległość do 50 m,

- odrąbanie karczy i gałęzi drzew zagajnika,

- odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków oraz ułożenie w stosy.

Cena jednostkowa wykoszenia roślinności trawiastej obejmuje skoszenie 1 m2 porostu ze skarp, rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieków ręcznie lub mechanicznie przy użyciu kosiarki rotacyjnej zawieszonej na ciągniku kołowym.

Cena jednostkowa na wywiezienie materiału drzewnego po wykarczowaniu obejmuje:

- załadowanie dłużyc, karpiny, gałęzi, krzaków i pozostałości roślinnych na przyczepy dłużycowe, skrzyniowe, holowane ciągnikami kołowymi lub na samochody skrzyniowe,

- przewiezienie na odległość do 2 km (przyczepy holowane ciągnikami kołowymi) i wyładowanie,

- przeniesienie na odległość do 10 m oraz ułożenie dłużyc na legarach, a karpin i gałęzi w stosy na wskazanych miejscach.

## Przepisy związane.

Brak odniesienia w PN.

# SST 451-2 Roboty pomiarowe – wytyczenie trasy i obiektów.

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac geodezyjnych związanych z realizacją robót wymienionych w OST, pkt. 1.1.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac pomiarowych na placu budowy.

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktów wysokościowych według zasad niniejszej SST są: słupki betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości ok. 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15-0,20 m i długość 1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średnicy 0,05-0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Sprzęt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, łata niwelacyjna, taśma stalowa i t. pkt. powinien posiadać świadectwa dopuszczenia (legalizacje) i być dopuszczony przez Inspektora Nadzoru.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki:

- punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

- odległość pomiędzy punktami winna wynosić ok. 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,

- sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami.

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy podstawową i roboczą. Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy,

lecz nie rzadziej, niż co 25-100 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Punkty na osiach stałych zbiornika nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu.

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej. Profilowanie przekrojów poprzecznych powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robót lecz nie rzadziej niż co 10 m.

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez wytyczenie osi obiektu i punktów określających kontur obiektu.

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem prac geodezyjnych harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać minimalnie jednokrotnie przed rozpoczęciem robót na danym froncie, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.

Kontrolę wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań pkt. 5.

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1 km wytyczonej trasy obiektu oraz 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 9.

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości

wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru wg zasad odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odchyłki w robotach pomiarowych, przekraczające dopuszczalne tolerancje spowodują nieodebranie ich przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne, poprawne ich wykonanie.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Wykonane i odebrane roboty zostaną opłacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac obejmujących

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt. 5,

- wyznaczenie konturów obiektów zgodnie z pkt. 5,

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych,

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, farby itp.).

## Przepisy związane.

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018.

# SST 451-3 Zdjęcie istniejącej nawierzchni drogowej

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką

elementów dróg, ulic i ogrodzeń.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych z wykonaniem rozbiórki zjazdów, chodników (krawężniki, obrzeża, ławy pod krawężniki i obrzeża), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (tj. bariery, ogrodzenia łańcuchowe, słupki, tablice prowadzące, znaki itp.), nawierzchni jezdni

Materiał pozyskany z rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń będzie – zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inspektorem Nadzoru – klasyfikowany na dwie grupy:

- nadający się do ponownego wykorzystania oraz wbudowania

- nie nadający się do ponownego wykorzystania oraz wbudowania

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

## Materiały.

Roboty nie wymagają dodatkowych materiałów.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

wymagań jakościowych, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robót.

Do wykonania robót należy stosować:

- frezarki

- piły

- młoty pneumatyczne

- ładowarki

- spycharki

- samochody ciężarowe

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami

transportowymi przeznaczonymi do przewozu poszczególnych typów materiałów na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Środki transportu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa drogowego wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników oraz ogrodzeń,

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane

przez Inspektora Nadzoru.

Warstwy nawierzchni należy usunąć mechanicznie w sposób podany w dokumentacji

projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nawierzchni drogowych z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementów betonowych (krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bariery) dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych.

Wszystkie elementy, materiały możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce określone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione zgodnie z zapisami Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem

do poziomu otaczającego terenu i zagęścić, zgodnie z wymaganiami określonymi

w PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Po wszystkich zakończonych pracach w pasie drogowym należy przywrócić pas do stanu przed pracami.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Sprawdzenie jakości robót opiera się na sprawdzeniu kompletności wykonania robót

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wykorzystania.

Kontrolę zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych

elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania

określone w PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

- dla słupków, znaków pionowych – szt

- dla nawierzchni i chodnika - m2

- dla krawężnika, obrzeża, barier i ogrodzeń - mb

- dla objętości bet. murków czołowych - m3

Obmiaru należy wykonać na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru.

Obmiar należy przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na piśmie.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie będą

stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę..

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zgłoszeniu robot do odbioru przez Wykonawcę.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie dopuszczającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Płatność należy ustalić w oparciu jednostki obmiarowe wg pkt.7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- rozebranie (zerwanie) elementów dróg i ulic wymienionych w pkt. 1.3.

- transport materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robot,

- ewentualne wypełnienie dołów (wykopów) gruntem i zagęszczenie.

- w przypadku materiałów nadających się do ponownego wykorzystania – koszt transportu tych materiałów wraz ze złożeniem na obszarze wskazanym przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy

- w przypadku gruzu (stanowiącego własność Wykonawcy) koszt odwozu na wysypisko/składowisko lub ich utylizacja wraz z kosztami wszelkich uzgodnień i zezwoleń z tym związanych.

## Przepisy związane.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.2311).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 (Dz.U. 2024 poz. 399)

- uchwały rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

# SST 451-4 Wymiana gruntu pod zbiornik oraz pod sieć kanalizacji deszczowej (o ile będzie wymagana)

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych.

Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów dokonuje się w przypadku występowania w warstwach wierzchnich gruntów słabonośnych:

- organicznych (np. torfów, gytii, namułów);

- gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym;

- niekontrolowanych wysypisk materiałów lub odpadów.

- niekontrolowanych nasypów

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze szczelnego zbiornika wód opadowych.

Wymianę gruntu należy wykonać z powodu występowania w podłożu gruntowym nienośnych..

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania.

Wymiana częściowa – wydobycie części słabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubość warstw słabonośnych jest większa od 4–5 m, a także jako wstępna faza wgłębnego wzmocnienia podłoża w przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu słabonośnego.

Wymiana pełna – usunięcie z podłoża słabych warstw i wykonanie nasypu.

Wskaźnik krzywizny uziarnienia – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru w którym:

- d10 wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej [mm],

- d30 wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy próbki wysuszonej [mm],

- d60 wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej [mm].

Wzmocnienie podłoża – geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizykomechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

## Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt 4. Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Materiały stosowane do wykonania wymiany gruntu powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. Grunty stosowane do wymiany powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania wymiany

| L.p. badania | Wyszczególnienie właściwości /metoda | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość cząstek1): > 120 mm < 0,075 mm < 0,02 mm | 0% < 15.0% < 3.0% |
| 2 | Wskaźnik nośności CBR | ≥ 5.0% |
| 3 | Pęcznienie liniowe: | < 0.5% |
| 4 | Zawartość substancji organicznych Iom | ≤ 2.0% |
| 5 | Gęstość szkieletu gruntowego ρds | ≥ 1,7 g/cm3 |
| 6 | Współczynnik filtracji k | ≥ 6 m/dobę |
| 7 | Wskaźnik różnoziarnistości Cu | ≥ 3.0 |
| 8 | Wskaźnik krzywizny uziarnienia C | 1 ÷ 3 |

1) należy odczytać z krzywej uziarnienia

Jako materiał do wymiany dopuszcza się wykorzystanie refulatów rzecznych o następujących parametrach:

- wskaźniku różnoziarnistości Cu 8 m/dobę;

- wskaźniku krzywizny C<1

- współczynniku filtracji k>8 m/dobę;

przy czym nie dopuszczalne są materiały o zawartości ziarn mniejszych od 0,075 mm większej od 5%. W przypadku użycia takich materiałów Wykonawca ma obowiązek wykazać na odcinku próbnym uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia oraz wymaganego wtórnego modułu odkształcenia podłoża E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io określanych przy użyciu płyty statycznej. Materiał przeznaczony do wykonania wymiany podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. Sprzęt powinien zapewnić wykonanie robót odpowiednio do warunków gruntowych i wymagań podanych w SST oraz w projekcie. Wykonawca robót jest zobowiązany dysponować odpowiednimi zasobami maszynowymi (części, zapasowe maszyny, etc.) dla zapewnienia ciągłości robót w sytuacji awarii sprzętu. Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystępując do wykonania wymiany gruntu powinien wykazać się możliwością

wykorzystania następującego sprzętu:

- koparek lub koparko-ładowarek;

- równiarek, spycharek lub układarek do rozkładania materiału wymiany,

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania materiału wymiany. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Wykonawca jest zobligowany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Transport materiałów wydobytych jak i wbudowywanych należy przeprowadzić za pomocą samochodów samowyładowczych. Transport powinien być prowadzony w taki sposób, aby nie nie doprowadzić do zanieczyszczeń dróg i ulic.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową biorąc pod uwagę dyspozycje lokalizacyjne i wynikające z niej uwarunkowania technologiczne. Nie należy prowadzić robót w okresie obniżonych temperatur.

5.1. Uzupełniające badania geotechniczne

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca wykona badania kontrolne (odwierty oraz sondowania) w celu doprecyzowania zasięgu zaprojektowanej wymiany gruntu. Głębokość badań kontrolnych należy dobrać tak, aby zagłębiały się one minimum 1 m poniżej spągu gruntów słabonośnych podlegających wymianie.

Zakres oraz lokalizację badań kontrolnych należy ustalić z Inspektorem Nadzoru.

5.2. Projekt technologiczny

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii i organizacji (projekt technologiczny) oraz harmonogram robot uwzględniający wszystkie uwarunkowania, w jakich będą wykonywane roboty ziemne związane z wymianą gruntu (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczególne), występujące na terenie planowanych robót).

Należy przewidzieć wpływ kolejności i związane z wymianą sposobu wymiany gruntów (w tym również prawidłowe odwadnianie wykopów) oraz terminy i kolejność wykonywania innych robot na obszarach projektowanej wymiany lub do niej przyległych na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego postępu całości robot na odcinkach przewidywanej wymiany gruntów. Należy skoordynować roboty związane z projektowaną kanalizacją oraz wylotem wód opadowych, podporami obiektów inżynierskich, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem na-i podziemnym, innymi rodzajami wzmocnień podłoża itp.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystąpieniem do robot wykona inwentaryzację stanu technicznego istniejących budynków, budowli i obiektów infrastruktury sąsiadujących z terenem robot, będących w zasięgu drgań powstałych w trakcie zagęszczania gruntu. Zapewnienie

bezpieczeństwa budowli i konstrukcji znajdujących się na przyległym do robót terenie (w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania robót) należy do obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca przystąpi do wykonywania wymiany gruntu na danym obszarze po zakończeniu robót przygotowawczych (pomiarowych, zdjęciu humusu, wycince drzew, rozbiórkach, usunięciu innych przeszkód, wykonaniu badań kontrolnych itp.), wytyczeniu zakresu wymiany i wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo–wodnych doboru odpowiedniego sprzętu do ewentualnego odwadniania wykopów. Jeżeli na terenie robot stwierdzi się występowanie urządzeń podziemnych nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, inne kablowe itp.), wówczas roboty należy wstrzymać, powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku, grunty zasadniczo odmienne niż wskazane w Dokumentach przekazanych przez Zamawiającego i w Dokumentacji Projektowej, kurzawkę lub wystąpienie innych sytuacji nietypowych lub nieprzewidzianych, roboty ziemne należy przerwać (wstrzymać) i powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobów dalszego postępowania. Każdorazowo, w sytuacji nietypowej lub nie przewidzianej, decyzję o kontynuacji robót podejmie Inspektor Nadzoru.

Po wykonaniu wymiany, przed rozpoczęciem budowy nasypu, Wykonawca zinwentaryzuje geodezyjnie górną powierzchnię wbudowanego gruntu. Pomiary należy wykonać w przekrojach zgodnych z przekrojami zawartymi w dokumentacji projektowej. W jednym przekroju należy wykonać przynajmniej 10 pomiarów, w czaszy zbiornika, oraz pod zewnętrznymi krawędziami nasypów. Gdy wymiana gruntów wykonywana jest jedynie pod częścią zbiornika, pomiary należy wykonać na jej (powierzchni wymienianej) Wyniki pomiarów geodezyjnych górnej powierzchni wymiany w postaci operatu należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Zapewnienie bezpieczeństwa budowli i konstrukcji znajdujących się na przyległym do robot ziemnych terenie (w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania robot) należy do obowiązków Wykonawcy.

5.4. Wymiana gruntów

Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robot, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, warunków wodnych oraz odpowiadającego sprzętu.

Zakłada się, że roboty ziemne związane z wymianą gruntów słabonośnych zostaną wykonane w tymczasowych wykopach szerokoprzestrzennych, bez umocnienia. Jeżeli jest to określone w Dokumentacji Projektowej, przed usuwaniem zalegającego gruntu należy wykonać tymczasowe ścianki szczelne z grodzic stalowych lub ścianki szczelinowe. Usunięcie gruntów słabonośnych zalegających poniżej poziomu wody gruntowej należy wykonać poprzez bagrowanie.

W celu uniknięcia ryzyka utraty stateczności skarp, wymiana powinna być wykonywana krótkimi odcinkami umożliwiającymi natychmiastowe wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich

stateczność w całym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Stan skarp należy sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady atmosferyczne, mróz itp.).

Wydobycie słabego gruntu należy prowadzić do osiągnięcia poziomu stropu warstw nośnych, zwracając uwagę na całkowite usunięcie takich gruntów ze wskazanych obszarów wymiany, przy jednoczesnym nienaruszeniu struktury gruntu nośnego na osiągniętym poziomie. Ponieważ struktura gruntów (zwłaszcza spoistych) może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego poruszającego się po dnie wykopu, należy zorganizować roboty tak, aby zminimalizować taką możliwość. Można to osiągnąć np. poprzez wykonywanie robot małymi odcinkami przy sprzęcie poruszającym się poza obrębem wykopu lub też można pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu (30÷50 cm) ponad poziomem dna i warstwę tę usunąć możliwie na krótko przed przystąpieniem do wykonywania zasypki. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich działań. Naprawa uszkodzeń powierzchni robot ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, obciąża Wykonawcę robot.

Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. Nie należy dopuszczać do pozostawienia otwartego wykopu po wybraniu gruntu nienośnego bez uzupełnienia wymaganym materiałem zasypowym; należy dążyć do natychmiastowego wypełniania wykopu z zagęszczaniem gruntu zasypowego. W wypadku, gdy Wykonawca pozostawi wykop niezabezpieczony, a parametry gruntu w podłożu wykopu ulegną pogorszeniu, koszt doprowadzenia gruntu do wymaganych parametrów obciąża Wykonawcę.

Odspojone i wydobyte z wykopów grunty, nie nadające się do wbudowania w nasyp, należy odwieźć na odkłady. Wbudowanie gruntu nośnego winno nastąpić po sprawdzeniu czy cały wykop jest pozbawiony gruntów słabych podlegających wymianie, a dno wykopu jest bez zanieczyszczeń obcych. Ponadto należy sprawdzić, czy grunty zalegające pod warstwą nienośną są zgodne z podanymi w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego.

Do zasypywania należy użyć gruntów wskazanych w pkt 2 niniejszej SST, pozyskanych wg zasad prowadzenia robot w dokopie. Mogą to być także grunty pobrane z innych wykopów, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań oraz pozbawione zanieczyszczeń, zmarzlin.

Przy wypełnianiu wykopów gruntem zasypowym należy przestrzegać zasad jak dla wykonania nasypów. Wykopy należy zasypywać do poziomu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, a jeżeli nie jest jednoznacznie wskazany, to do poziomu terenu istniejącego, z którego grunt był usuwany. Górna, ostatnia warstwa zasypki wykopów, o grubości 50 cm, stanowi podłoże (podstawę) wznoszonych nasypów.

5.5. Wymiana gruntów w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych i trudności z wykonaniem wymiany gruntu w wykopie, wzmocnienie podłoża należy przeprowadzić według następujących zasad:

1) Usunięcie warstwy humusu – jeśli istnieje - przykrywającej grunty słabonośne.

2) Grunty słabonośne należy usuwać mechanicznie od czoła przy użyciu koparek (podsiębiernych, chwytakowych lub zbierakowych), zwracając szczególną uwagę na dokładność wymiany, aby nie zostawiać w podłożu „gniazd” gruntów słabonośnych. Na bieżąco należy kontrolować rodzaj wybieranego gruntu. Wskazane jest przeciążanie czoła nasypu chwilowo deponowanym materiałem ziemnym. Wysokość takiego nasypu przeciążającego wynosi około 1.5÷2.0m.

3) Grunt nienośny należy odwieźć w miejsce składowania (na odkład).

4) Powstałe wykopy, po stwierdzeniu, że w podłożu nie ma już gruntów słabonośnych, należy sukcesywnie wypełniać od czoła niespoistym gruntem zasypowym o dobrej ziszczalności. Do wymiany i nadsypania terenu należy użyć gruntu niespoistego – żwiru, pospółki, piasku grubego, średniego lub drobnego. Nie dopuszcza się do zastosowania piasku pylastego.

5) Wbudowywanie gruntu zasypowego należy prowadzić do poziomu góry platformy roboczej, zlokalizowanej minimum 0.5 m powyżej poziomu wody gruntowej.

6) Należy przeprowadzić badania kontrolne, których celem jest potwierdzenie prawidłowości wykonanej wymiany - odwierty oraz sondowania w siatce o orientacyjnym rozstawie 15×15 m (1 badanie na 150 m2 powierzchni wymiany). Badania powinny zagłębiać się w warstwę gruntu rodzimego na głębokość minimum 0.5 m.

7) W przypadku stwierdzenia pozostawienia soczewek gruntów organicznych, miejsca te należy okonturować (zagęszczając odpowiednio badania kontrolne), po czym wykonać ponownie wymianę lub dodatkowo wzmocnić podłoże metodą wibrowymiany (kolumny żwirowe oraz ewentualne przeciążenie nasypem). Projekt dodatkowego wzmocnienia zostanie w razie potrzeby wykonany przez Wykonawcę na jego koszt.

8) Po wykonaniu wymiany należy grunt zasypowy dogęścić stosując metodę pozwalającą na uzyskanie wymaganego zagęszczenia. W miejscach, gdzie będzie to możliwe z uwagi na poziom wody gruntowej, W przypadku stosowania kruszywa, należy zagęszczać za pomocą walców lub płyt wibracyjnych. W przypadku wymiany pod poziomem zwierciadła wody gruntowej kruszywo należy zagęszczać za pomocą wibroflotacji lub metodą zagęszczania dynamicznego. Rozstawy punktów zagęszczania lub wibroflotacji określi Wykonawca w projekcie technologicznym. Projekt taki powinien uwzględniać wyniki kontrolnych badań zagęszczenia po wymianie oraz parametry sprzętu do zagęszczania. W razie potrzeby należy wykonać poletko próbne, na którym przeprowadzone zostaną badania odpowiedniej metody (lub parametrów) zagęszczenia.

9) Po wykonaniu zagęszczenia wgłębnego (wibroflotacja, zagęszczanie dynamiczne) powstałe leje w podłożu należy zasypać gruntem nasypowym, teren wyrównać i zagęścić powierzchniowo za pomocą walców.

10) Należy przeprowadzić badania kontrolne zagęszczonego podłoża - sondowania dynamiczne (sondą lekką, średnią lub ciężką) lub statyczne (CPT lub CPTU) w siatce o orientacyjnym rozstawie 15×15 m (1 badanie na 150 m2 powierzchni wymiany).

11) Na górnej powierzchni wymiany należy wykonać badania kontrolne zagęszczenia wbudowanego gruntu, a także badania statyczne płytą o średnicy 300 mm, w celu określenia wtórnego modułu odkształcenia podłoża E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io.

12) Po wykonaniu wymiany, uzyskaniu pozytywnych wyników badań oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej górnej powierzchni wbudowanego gruntu można przystąpić do budowy nasypu zgodnie z dokumentacją projektową.

13) W przypadku, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, należy wykonać dodatkowe przeciążenie nad nasypem..

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Badania należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w niniejszej SST. Badania i pomiary dzielą się na:

- badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru,

- badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych. Badania obejmują:

- pobranie próbek,

- zapakowanie próbek do wysyłki,

- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,

- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badań.

Pomiary obejmują terenową weryfikację zrealizowanych robot.

6.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robot, lecz nie rzadziej niż wskazano to w SST.

Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien być:

- nie mniejszy niż wskazano w niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów,

- nie mniejszy niż zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w niniejszym SST

6.2. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość zastosowanych materiałów oraz ukończonych robot spełniają wymagania określone w kontrakcie. Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego.

6.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego. Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej działki roboczej. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.

6.4. Badania i pomiary arbitrażowe

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru,

Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inspektor Nadzoru po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.

6.5. Ocena przydatności gruntu

Przydatność gruntu przeznaczonego do wbudowania w wymianę należy potwierdzić poprzez wykonanie badań kontrolnych w zakresie podanym w punkcie 2.2.2. Badanie przydatności gruntów do zasypek należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. Próbki należy pobierać nie rzadziej niż 1 raz na każde 1000 m3 objętości gruntu przeznaczonego do wbudowania, w przypadkach wątpliwych oraz na polecenie Inspektora Nadzoru.

6.6. Sprawdzenie jakości wykonania wymiany gruntów

Materiał przeznaczony do wymiany gruntów powinien spełniać wymagania podane w punkcie 2 niniejszej SST.

W celu kontroli prawidłowości wymiany gruntów należy wykonać odwierty w siatce około 15×15 m (1 badanie na 150 m2 powierzchni wymiany), powinny one zagłębiać się w warstwę gruntu rodzimego na głębokość minimum 0.5 m.

Badanie zagęszczenia wymienionego podłoża należy wykonać przez wykonanie sondowań dynamicznych (sondą lekką, średnią lub ciężką) lub statycznych (CPT lub CPTU). Badania należy wykonać w siatce około 15×15 m (1 badanie na 150 m2 powierzchni wzmocnionego podłoża), powinny one zagłębiać się w warstwę gruntu rodzimego na głębokość minimum 0.5m. Badania zagęszczenia należy wykonać po wykonaniu wymiany (dla kontroli zagęszczenia wbudowanego gruntu) oraz po wykonaniu zagęszczenia - jeżeli wyniki pierwszych badań wykażą niedostateczne zagęszczenie wbudowanego gruntu i konieczne będzie jego dogęszczenie. Minimalne zagęszczenie wymienionego gruntu (po wykonaniu zagęszczenia) powinno wynosić IS ≥ 0.97 w przedziale głębokości 0÷1.0m poniżej górnego poziomu wymiany, natomiast poniżej głębokości 1.0 m IS ≥ 0.95. Na powierzchni wymienionego gruntu należy wykonać badania statyczne płytą o średnicy 300 mm, w celu określenia wtórnego modułu odkształcenia podłoża E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io. Częstotliwość tego badania powinna być nie mniejsza, niż w pięciu punktach na 500 m2 powierzchni wymiany, oraz dodatkowo w punktach wskazanych przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.

Badania statyczne płytą o średnicy 300 mm powinny dać następujące wyniki:

- wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 ≥ 40MPa

- wskaźnik odkształcenia Io ≤ 2.5.

Dodatkowo, w zależności od położenia górnej warstwy wymienionego gruntu, powinny być spełnione wymagania określone w SST Wymagania ogolne”

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1 wykonanej wymiany.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór tych robot powinien być zgodny z wymaganiami punktu 9 OST oraz niniejszej SST. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robot oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robot (dokumentację powykonawczą). Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robot związanych z niniejszą SST, a także spełnienie wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunków Wykonania.

8.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w SST), to Inspektor Nadzoru lub Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszej SST), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej. Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inspektor Nadzoru/Zamawiający. W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt. Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

## Płatność.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt  9 OST

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wymiany gruntu obejmuje:

- prace pomiarowe, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie geotechnicznych badań uszczegółowiających oraz kontrolnych dla uszczegółowienia

- założonego w projekcie zasięgu wymiany gruntów słabonośnych,

- opracowanie projektów technologicznych wraz z ich uzgodnieniem,

- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań roboczych (technologicznych) Wykonawcy,

- odspajanie, wydobywanie i przemieszczanie gruntu (niezależnie od rodzaju) przewidzianego do usunięcia z wykopów,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyżki gruntu nad docelowym poziomem dna wykopu,

- roboty załadunkowe i wyładunkowe związane z transportem urobku oraz materiału do wbudowania,

- odwiezienie słabego gruntu na odkład,

- wszelkie koszty związane ze składowaniem i/lub utylizacją gruntów z wykopów, nieprzydatnych do ponownego wykorzystania: znalezienie i pozyskanie odkładów (stałych i/lub tymczasowych), uzyskanie pozwoleń na składowanie, formowanie i zagospodarowanie gruntu na odkładach, likwidacja składowisk z doprowadzeniem do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowań, koszty utylizacji, itp.

- odwodnienie wykopów wraz z kosztem odprowadzenia wody w całym okresie prowadzenia robot, stosownie do rozwiązań wynikających z opracowań Dokumentacji Projektowej i/lub Wykonawcy

- transport, zainstalowanie, eksploatacja i demontaż urządzeń do odwodnienia wykopów,

- monitoring wód gruntowych,

- zabezpieczenie wykopów (dno, skarpy) przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, napływem wody, itp.,

- zakup, przywiezienie i wbudowanie materiału przeznaczonego do wymiany,

- przygotowanie gruntu przeznaczonego do wbudowania (osuszanie, nawilżanie, inne zabiegi),

- zagęszczenie materiału,

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robot określonych niniejszymi SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

## Przepisy związane.

- PN-B-02480 "Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów"

- PN-B-02481:1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

- PN-B-06050:1998 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

- PN-B-04452:2002 „Geotechnika - Badania polowe”.

- PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.

- PN-68/B-O6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- BN-72/8932-01 Zagęszczenie gruntu.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018.

10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – GDDP – 1997

# SST 452-1 Roboty ziemne – pod rurociągi i studnie

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów pod rurociągi i studnie

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych z wykonaniem wykopów i obejmują wykonanie wykopów pod rurociągi, rów oraz odwiezienie gruntu w miejsce wbudowania lub odkładu.

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji Projektowej na podstawie wykonanych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach, celem oceny przydatności gruntu do posadowienia budowli oraz wbudowania w nasyp. Badania należy wykonać w zakresie określenia:

- ciężaru objętościowego,

- składu granulometrycznego,

- zawartości części organicznych,

- wskaźnika zagęszczenia (IS) przy wilgotności optymalnej (Wopt).

Na podstawie wyników badań Wykonawca może skorygować bilans mas ziemnych i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy zgodnie z BN-72/8932-01. Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wbudowania w nasyp lub odwiezienie na odkład mogą być stosowane spycharki, samochody samowyładowcze lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

### Roboty przygotowawcze.

Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie krzewów i roślinności trawiastej oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody i t. p.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

### Wykonywanie wykopów.

Wykopy powinny być wykonywane w okresie bezdeszczowym umożliwiających kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Wykopy należy wykonywać: koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na samochody samowyładowcze lub na odkład, spycharką z ew. przepchnięciem na odległość podaną w przedmiarze robót lub ładowarkami z bezpośrednim załadunkiem na środki transportowe.

### Dokładność wykonywania wykopów.

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 10 cm.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają Wykonawcę robót ziemnych.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- dokładność wykonania wykopów,

- sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu.

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 wykopu, ustalony na podstawie pomiarów geodezyjnych przed wykonaniem wykopu (po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej) oraz po jego wykonaniu.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje:

- oznakowanie robót,

- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb),

- wykonanie badań i pomiarów, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot ziemnych) i pkt. 5,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót,

- wykonanie stanowisk załadowczych,

- rekultywację terenu po zakończeniu robót.

## Przepisy związane.

- PN-68/B-O6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- BN-72/8932-01 Zagęszczenie gruntu.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018.

# SST 452-2 Roboty ziemne – pod zbiornik.

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów pod zbiorniki.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych z wykonaniem wykopów i obejmują wykonanie wykopów pod zbiornik oraz odwiezienie gruntu w miejsce wbudowania lub odkładu.

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji Projektowej na podstawie wykonanych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach, celem oceny przydatności gruntu do posadowienia budowli oraz wbudowania w nasyp. Badania należy wykonać w zakresie określenia:

- ciężaru objętościowego,

- składu granulometrycznego,

- zawartości części organicznych,

- wskaźnika zagęszczenia (IS) przy wilgotności optymalnej (Wopt).

Na podstawie wyników badań Wykonawca może skorygować bilans mas ziemnych i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy zgodnie z BN-72/8932-01. Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wbudowania w nasyp lub odwiezienie na odkład mogą być stosowane spycharki, samochody samowyładowcze lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

### Roboty przygotowawcze.

Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie krzewów i roślinności trawiastej oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca

dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody i t. p.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

### Wykonywanie wykopów.

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Wykopy należy wykonywać: koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na samochody samowyładowcze lub na odkład, spycharką z ew. przepchnięciem na odległość podaną w przedmiarze robót lub ładowarkami z bezpośrednim załadunkiem na środki transportowe.

### Dokładność wykonywania wykopów.

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 10 cm.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają Wykonawcę robót ziemnych.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- dokładność wykonania wykopów,

- sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu.

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 wykopu, ustalony na podstawie pomiarów geodezyjnych przed wykonaniem wykopu (po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej) oraz po jego wykonaniu.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje:

- oznakowanie robót,

- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb),

- wykonanie badań i pomiarów, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot ziemnych) i pkt. 5,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót,

- wykonanie stanowisk załadowczych,

- rekultywację terenu po zakończeniu robót.

## Przepisy związane.

- PN-68/B-O6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- BN-72/8932-01 Zagęszczenie gruntu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018.

# SST 452-3 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej – kanalizacji grawitacyjnej, studni i separatorów z osadnikiem

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji grawitacyjnej, studni

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych z wykonaniem budowy kanalizacji grawitacyjnej deszczowej, studni

Zadanie 1

222 m - PVC-U Ø200 mm,

89 m - PVC-U Ø250 mm,

322 m - PVC-U Ø315 mm,

131 m - PVC-U Ø400 mm,

73 m - PVC-U Ø500 mm,

169 m – GRP Ø600 mm,

8 m – GRP Ø650 mm,

31 m – GRP Ø700 mm,

1 sztuka – studnia prefabrykowana z betonu Ø800 mm

3 sztuki – studnia prefabrykowana z betonu Ø1000 mm

20 sztuk – studnia z prefabrykowana z betonu Ø1200 mm

2 sztuki – studnia z prefabrykowana z betonu Ø1500 mm

12 sztuk – studnia prefabrykowana z betonu Ø2000 mm

66 sztuk – wpustów

1 sztuka – separator z osadnikiem DN1200

1 sztuka – separator z osadnikiem DN 2500

Zadanie 2

48 m - PVC-U Ø200 mm,

29 m - PVC-U Ø250 mm,

61 m - PVC-U Ø315 mm,

61 m - PVC-U Ø400 mm,

141 m - PVC-U Ø500 mm,

96 m – PP dwuścienna Ø600 mm,

7 sztuk – studnia prefabrykowana z betonu Ø1200 mm

13 sztuki – studnia prefabrykowana z betonu Ø1500 mm

18 sztuk – wpustów

1 sztuka – separator z osadnikiem DN 2500

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym

Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów.

Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych robotach.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu, stopień zagęszczenia gruntu – wielkości charakteryzujące stan zagęszczenia gruntu.

Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych

Odwodnienie wykopu – odprowadzenie wód poza obszar robót ziemnych.

Kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wód opaodwych.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna – właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z elementów z prefabrykatów.

Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych

Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przyściennie komory.

Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsług.

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu wód opadowych.

Wylot komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej a rzędną spocznika przy ścianie komory

Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy.

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.

Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Przejście szczelne- uszczelnienie pomiędzy ścianą betonową studzienki a rurą z PVC

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

### Kanalizacja grawitacyjna

PVC-U Ø200 mm, SN8 SDR34

PVC-U Ø250 mm, SN8 SDR34

PVC-U Ø315 mm, SN8 SDR34

PVC-U Ø400 mm SN8 SDR34

PVC-U Ø500 mm, SN8 SDR34

PP dwuścienne Ø600 mm, SN 8

GRP Ø600 mm. SN10000

GRP Ø650 mm. SN10000

GRP Ø700 mm. SN10000

### Studnie betonowe (żelbetowe)

Studnie muszą spełniać poniższe wymagania jakościowe

-nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%;

-wskaźnik w/c nie większy niż 0,45;

-maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu;

-beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) w klasie C35/45 ( B45) lub lepszej;- zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spełniających wymagania EN 681 -1;

- studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką;

- minimalna siła wyrywająca stopień > 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga odpowiedniego dogęszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na dobrze zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do wskaźnika (Is nie mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym nacisk,

- zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej

- dopuszcza się przykrycie studni płytą pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym; -włazy żeliwne klasy co najmniej B125 o średnicy 0 600 mm

### Szalunki

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych ścian wykopów (w tym tzw. Szalowanie przesuwne, grodzice stalowe, i tp.)

Ze względu na możliwość występowania wód gruntowych należy przewidzieć konieczność stosowania tymczasowych ścianek szczelinowych oraz szczelnych w czasie posadowienia obiektów budowlanych w celu zabezpieczenia wykopów.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.

Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt:

•żuraw samochodowy,

•pompa wirnikowa spalinowa,

•ubijak spalinowy,

•zagęszczarka,

•zgrzewarka do rur PE,

•zestaw igłofiltrów,

•pompa do wypompowywania wody z wykopu,

•agregat prądotwórczy i inne wg potrzeb,

•zabezpieczenia wykopów

Wszystkie stosowane na budowie urządzenia musza uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

•samochody skrzyniowe,•

samochody samowyładowcze,

•samochody dostawcze.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny reprezentujący Wykonawcę powinni dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej oraz z wykonanym przez Wykonawcę Projektem Organizacji Robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być

dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera i Projektanta i zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsca składowania ziemi, miejsca składowania gruzu oraz odprowadzania wód z wykopów. Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji, chyba że kontrakt stanowi inaczej.

### Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod rurę ma stanowić grunt, sypki, naturalnej wilgotności (odwodniony na okres trwania budowy), o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, dający się wyprofilować według kształtu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdłuż długości na H obwodu).

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.

W przypadku wystąpienia konieczności usunięci humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia robót ziemnych, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.

Przewody należy kłaść w suchym wykopie. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zabezpieczyć wykop w sposób umożlwiający pracę  w suchych warunkach poprzez zastosowanie tymczasowych ścianek szczelinowych, szczelnych igłofiltrów lub kombinacji powyższych.

### Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1 cm. Szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%

### Roboty montażowe

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych".

Warstwy podbudowy pod posadowienie rurociągów. Warstwy piaskowo-żwirowe o grubościach warstwy 10 cm, 20 cm wg PN-87/B-01100. „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia”. Warstwy z tłucznia o frakcji 31.5/63 mm , grubości 50 cm. (stosowane na odcinkach wymiany gruntu).

Podbudowa z geowłókniny - 400gr/m2 ( stosowana na odcinkach wymiany gruntu). Dla zrealizowania elementów posadowienia i zabezpieczenia dla rur oraz studzienek, należy

zastosować mieszankę piaskowo - żwirową, średnioziarnistą. Materiał na posypkę i obsypkę powinien spełniać następujące wymagania:

-nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 2 mm,

-nie powinien spowodować uszkodzenia rur,

-materiał nie może być zmrożony,

-nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału,

-nie może zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki drewna, liści itp. Ponadto materiał ten powinien spełniać wymogi normy PN-86/B-02480.

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu grawitacyjnego powinny spełniać poniższe warunki:

−najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

−dla kanałów o średnicy d=160 mm - 15 ‰

−dla kanałów o średnicy d=200 mm - 5‰

−dla kanałów o średnicy d=250 mm – 4 ‰

−dla kanałów o średnicy d=315 mm – 3,3‰

−dla kanałów o średnicy d=400 mm – 2,5‰

−dla kanałów o średnicy d=500 mm – 2,0‰

−dla kanałów o średnicy d=600 mm – 1,67‰

−dla kanałów o średnicy d=650 mm – 1,54‰

−dla kanałów o średnicy d=650 mm – 1,43‰

−największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i wynoszą dla rur z tworzyw sztucznych 15 %.

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Elementy prefabrykowane studni betonowych zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ich ustawienie. Izolację studzienek betonowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

### Próby ciśnienia

#### Kanalizacja grawitacyjna

Próbę szczelności przewodów natęży przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1610:2015. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltracjęprzy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 40 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Wykonać tymczasowe zamknięcie pneumatyczne, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 25 m. Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według odpowiedniej normy branżowej i wilgotności zagęszczonego gruntu. Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

## Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową:

- kanalizacji jest 1 metr (m) ułożonego kanału, dla każdego typu i średnicy

- studni jest 1 (sztuka).

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Cena za 1 m kanalizacji:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych,

- wykonanie ścian wykopu

- wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem

- wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów obejmujących m.in:

  - wykonanie podsypki dla rurociągów

  - kontrola podłoża

  - dostawę i montaż rur i kształtek zgodnie z wymaganiami określonymi w ST i Dokumentacji Projektowej

  - wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów

  - oznaczenie trasy przewodów taśmą lokalizacyjno - ostrzegawczą z wtopionym drutem miedzianym

  - zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu

  - odwóz gruzu i ziemi na miejsce składowania

  - odwóz materiałów z odzysku na wyznaczone miejsce

  - wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób (kamerowanie) zgodnie z niniejszą specyfikacją i wymaganiami Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru

  - wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

  - ponadto w cenie jednostkowej należy uwzględnić kształtki PVC, PP oraz GRP

  - wszelkie inne niezbędne prace w celu wykonania robót

  - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze

Cena za 1 [sztukę] studni:

- zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania

- wykonanie ścian wykopu

- przygotowanie podłoża

- posadowienie studni

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu

- odwóz gruzu i ziemi na miejsce składowania

- odwóz materiałów z odzysku na wyznaczone miejsce

- wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze

## Przepisy związane.

- PN-EN 1610:20015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji

- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

- PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia.

- Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania

- PN-B10736Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

- PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające.

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie

# SST 452-4 Roboty budowlane w zakresie przebudowywanej sieci wodociągowej

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową wodociągu w ulicy Śląskiej.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych z przebudową sieci wodociągowej.

### Określenia podstawowe.

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy )ewentualnych przecieków wody.

Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury nie zlokalizowanej  w gruncie..

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polską normą PN- 87/B-1060, PN-82/M-01600.

wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,

sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,

przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,

przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych,

przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę,

przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzieni, przeznaczony wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową,

Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym

Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów.

Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych robotach.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu, stopień zagęszczenia gruntu – wielkości charakteryzujące stan zagęszczenia gruntu.

Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych

Odwodnienie wykopu – odprowadzenie wód poza obszar robót ziemnych.

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.

Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód z przewodu wodociągowego do gruntu.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do przebudowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym lub zharmonizowanym normom PN-EN. Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów.

Materiały mające kontakt z woda do picia muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny spełniać „Warunki usunięcia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą na terenie Złocieńca siecią Wodociągową” wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 14.05.2024

### Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały ustalone w dokumentacji projektowej.

Do wykonania sieci wodociągowej z przyłączami stosuje się następujące materiały:

- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE 100 RC 225 SDR 17  oraz 90 SDR 17o które powinny odpowiadać normie PN-EN 12201-2+A1:2013- 12.

Przyłączenie czynnych przyłączy do budynków przy ul. Śląskiej nr 3A, 6 oraz nr 8 wykonać poprzez zawór z nawiertką DN225/32 zgodnie z wytycznymi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu.

Przyłączenie hydrantu wykonać przez trójnik PE225/90 z zasuwą DN80.

### Kruszywo na podsypkę

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-EN 13043.

### Elementy montażowe

Jako elementy montażowe należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową:

- kształtki wodociągowe do rur z PE, które powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12201+A1:2013-05: mufy, kolana, złączki redukcyjne, połączenia PE/stal, kołnierze żeliwne, łączniki rurowo-rurowe żeliwo-PE, itp.

Dla przyłączy o średnicy do Φ 63mm należy stosować opaski z odejściem kołnierzowym do nawiercania rur

### Bloki oporowe

Należy stosować:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy C20/25 (B25) odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05, lub wykonywane na miejscu budowy z betonu C 20/25 (B25).

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wszystkich wbudowanych materiałów i elementów budowlanych. Użyte materiały i wyroby budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 stawy Prawo budowlane. Warunki dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, ze zmianą z dnia 21 maja 2010 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, wyrobów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót. Na żądanie inspektora kierownik budowy winien przedstawić właściwe oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa w szczególności oznakowania „B” lub „CE” oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora dotyczące zmiany lub akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji technicznej. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

### Szalunki

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych ścian wykopów (w tym tzw. Szalowanie przesuwne, grodzice stalowe, i tp.)

Ze względu na możliwość występowania wód gruntowych należy przewidzieć konieczność stosowania tymczasowych ścianek szczelinowych oraz szczelnych w czasie posadowienia obiektów budowlanych w celu zabezpieczenia wykopów.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.

Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt:

•żuraw samochodowy,

•pompa wirnikowa spalinowa,

•ubijak spalinowy,

•zagęszczarka,

•zgrzewarka do rur PE,

•zestaw igłofiltrów,

•pompa do wypompowywania wody z wykopu,

•agregat prądotwórczy i inne wg potrzeb,

•zabezpieczenia wykopów

Wszystkie stosowane na budowie urządzenia musza uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w

terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

•samochody skrzyniowe,

•samochody samowyładowcze,

•samochody dostawcze.

•samochody ciężarowe

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny reprezentujący Wykonawcę powinni dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej oraz z wykonanym przez Wykonawcę Projektem Organizacji Robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera i Projektanta i zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsca składowania ziemi, miejsca składowania gruzu oraz odprowadzania wód z wykopów. Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. Tyczenie lokalizacji zbiorników, przepompowni jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji, chyba że kontrakt stanowi inaczej.

### Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robot w strefie tych urządzeń. Powiadomi użytkownika sieci wodociągowej, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Złocieńcu., ktory dokona sprawdzenia szczelności zasuw odcinających. Należy określić w terenie zakres robót i powiadomić mieszkańców o planowanych robotach. Zapewnić bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego oraz dojazdu dla pojazdów służb specjalnych (straż, pogotowie, policja) i zorganizować zaplecze budowy. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą wypompowywaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

a) górne krawędzie szalunków powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

### Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie istniejącego wodociągu wraz z armaturą, przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione i poddane utylizacji. Doły (wykopy) po usuniętych rurach i armaturze znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy pod nowe przewody powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

### Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów.

Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

### Odwadnianie wykopu na czas budowy

Na głębokości posadowienia przewodów wodociągowych podczas przeprowadzonych badań geologicznych nie zaobserwowano występowania wody gruntowej. Woda pochodząca z ewentualnych opadów atmosferycznych będzie usuwana z wykopów przy użyciu pomp spalinowych lub elektrycznych.

Przy przebudowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenażu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Dla przewodów układanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej

zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ok. 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robot, względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,0 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

### Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej

0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726.

Należy wykonać podłoże wzmocnione z warstwy piasku grubości 20 cm, zgodnie z PN-86/B-06712, PN-EN13043. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,98.

### Roboty montażowe

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-EN 1997-1 powiększona o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:

- w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,2 m i 1,0 m

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

### Wytyczne wykonania przewodów

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczegółową uwagę na bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechaniczne, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Przy opuszczeniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją producenta rur. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe,

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do + 30 C.

Na wszystkich rurach muszą być w sposób trwały naniesione następujące informacje:

- logo lub nazwa producenta,

- dane dotyczące daty wykonania i serii produkcji,

- materiał rury,

- średnica,

- oznaczenie klasy ciśnienia (grubość ścianki).

### Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe i podporowe przewidziane do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać jako prefabrykowane, instalowane na budowie, przy czym bloki podporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: pod zasuwami, hydrantami.

odbiorom technicznym i pełnym obciążeniom eksploatacyjnym.

Blok od rurociągu należy oddzielić dwoma warstwami suchej papy lub grubą folią budowlaną. Bloki oporowe powinny spełniać wymagania normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

### Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić:

- dla przewodów z innych rur od 0,1 do 0,3 m. Należy przyjąć, że w miejscach nie będących wąskimi gardłami należy przyjmować 0,3

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być piasek wg PN-B-02481.

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową (wymagane zagęszczenie pod klasę drogi).

### Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1 cm. Szerokość i głębokość wykopów pod elementy wodociągu nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm.

### Próby ciśnienia

Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane, grunt zagęszczony. Łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próba szczelności przewodu zostanie wykonana na ciśnienie próbne zgodnie z normą PN-EN 805. Komisja powołana przez Zamawiającego w skład, której wchodzą Inżynier, Zamawiający oraz Wykonawca, dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez Inżyniera zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami PN-EN 805. Zadaniem Komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzeniem protokołu. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 805. Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inżyniera. Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część dokumentacji powykonawczej.

### Płukanie i dezynfekcja wodociągu

Płukanie wstępne wodociągu prowadzi się w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych zalegających w rurociągach. Należy stosować wodę wodociągową (przez czynny odcinek sieci wodociągowej zabezpieczonej zaworem antyskażeniowym) w objętości rownej min. 3 -krotnej pojemności płukanego odcinka sieci. Płukanie wstępne – należy przeprowadzić przy zachowaniu prędkości przepływu w rurociągu nie mniej niż 2,0 m/s. Intensywność płukania winna być możliwie jak najwyższa dla danych średnic rur. Płukanie należy skończyć dopiero w momencie, gdy woda na wypływie będzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna. Obowiązkiem wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym.

Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka kanalizacji zarówno sanitarnej lub deszczowej (po stosownych uzgodnieniach), a także beczkowóz o odpowiedniej pojemności. Po zakończeniu płukania wstępnego należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów wodociągowych – poprzez przygotowany krocie do dawkowania dezynfektanta.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidację zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zalecane jest przeprowadzenie dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu NaClO (powszechnie dostępny handlowy podchloryn sodu o stężeniu 14,5% chloru w roztworze), lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru (dostępne na rynku preparaty zawierające dwutlenek chloru ClO2). Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty muszą posiadać Atest Higieniczny wydane przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający preparat do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia lub do zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. Podchloryn sodu (handlowy lub rozcieńczony) należy dozować do przepływającej wody na początku dezynfekowanego odcinka rurociągu, w ilości pozwalającej na uzyskanie w tej wodzie stężenia ok. 50 g wolnego Cl2/m3 (ok. 350 ml handlowego NaClO na m3 wody). Podchloryn należy wprowadzać do rury za pomocą pompy dozującej przy rownoczesnym pomiarze ilość wody niezbędnej do wypełnienia tego rurociągu. Dezynfekcja polega na 1 -krotnym napełnieniu dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymaniu wody z dezynfektantem w rurociągu przez co najmniej 24 h (czas kontaktu). Odbiornikami wody popłucznej po dezynfekcji może być kanalizacja sanitarna. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociągu musi być poddana procesowi dechloracji, najczęściej przy użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3 x 5H2O w postaci wodnego roztworu. Instalację do dechloracji należy ustawić w miejscu zrzutu wody. Z chwilą jego rozpoczęcia należy także uruchomić dozowanie 10% - 30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilości obliczonej na podstawie zawartości chloru resztkowego w wodzie i ilości „zrzucanej” wody. Na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Dechloracja jest skuteczna zarówno, kiedy roztwór tiosiarczanu sodu dozujemy do tymczasowego rurociągu odprowadzającego zachlorowaną wodę, bądź też bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej, do której ta woda jest odprowadzana. Do płukania wtórnego należy stosować wodę wodociągową (przez czynny odcinek sieci wodociągowej zabezpieczonej zaworem antyskażeniowym) w objętości równej min. 2 -krotnej pojemności płukanego odcinka sieci. Płukanie wtórne należy prowadzić podobnie jak płukanie wstępne. Po dezynfekcji i płukaniu należy wykonać badania pobranych próbek wody pod względem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym. Jeżeli wyniki badań są zgodne z obowiązującymi przepisami to przewód można przyjąć do eksploatacji.

### Oznakowanie

Armatura (zamknięcia, hydranty, spusty itp.) zabudowana na sieci wodociągowej i przyłączach musi posiadać stałe oznakowanie zgodne z normą PN–86/B–09700.

Oznakowana musi być również trasa rurociągów przy użyciu taśm ostrzegawczo – lokalizacyjnych koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metalową, z napisem „UWAGA WODOCIĄG”, o szerokości:

- 200 mm dla rurociągow o średnicy ≤ DN 250 mm,

Taśmę układa się nad rurociągiem na warstwie 30 cm zagęszczonej obsypki z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów.

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej i przyłączy dokonuje się za pomocą tabliczek orientacyjnych z wymiennymi cyframi typu Z, D, H, O, P, S, Z, U.

Tabliczki z wymiennymi kostkami, wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego ABS, zgodne z PN-86/B-09700.

Symbole literowe, znaki, obwódka tabliczki, układ współrzędnych muszą być na stałe związane z tabliczką np. wtopione, zalane. Nie dopuszcza się nanoszenia na tabliczkę w/w symboli malowanych, drukowanych oraz wyklejanych.

Tabliczki oraz napisy muszą się charakteryzować dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne (wykonane wzmocnienie krawędzi na całym obwodzie tabliczki ) i działanie promieni UV.

Tabliczki muszą być przygotowane do montażu na ścianach za pomocą kołków rozporowych, (otwory w wewnętrznej części tabliczki, które są zaślepiane kostkami z cyframi) oraz na słupach za pomocą śrub z wykorzystaniem taśmy stalowej oraz specjalnych podkładek (przygotowane otwory w czterech rogach, które w razie potrzeby przekłuwa się). Tolerancja wymiarów tabliczek w odniesieniu do PN-86/B-09700 } 1 mm. Tabliczki montować w punktach stałych lub na słupkach odznaczeniowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych lub żeliwnych DN 50 mm powlekanych farbą proszkową o grubości 250 μm w kolorze niebieskim. Dopuszcza się powłoki poliuretanowe i emaliowane.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Należy wykonać kontrolę zgodnie z PN-81/B-10725 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowy ”, opracowanymi przez COBRTIINSTAL

## Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową:

- Dla robót ziemnych – m3

- Dla przebudowy sieci wodociągowej – 1 mb, sztuka, kpl

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 9.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego obejmuje:

− oznakowanie robot,

− dostawę materiałów,

− wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych wraz z utylizacją materiałów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, przekopów próbnych oraz podwieszenie instalacji obcych,

− wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,

− przeprowadzenie próby szczelności, dezynfekcji i płukania,

− przeprowadzenie badań bakteriologicznych,

− demontaż umocnień ścian wykopu,

− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

− pomiary i badania.

## Przepisy związane.

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

5. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

7. PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

8. PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania..

9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

10. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.

12. PN-83/M- 74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa.

13. PN-83/M- 74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

14. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

15. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

16. PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa.

17. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.

18. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

19. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. PN-EN 12201-2+A1:2013- 12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury

22. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne

23. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne

24. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody orazdo ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

25. PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne

26. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne

27. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

28. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

29. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

# SST 452-5 Roboty ziemne zasypanie obiektów.

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zasypaniem obiektów przy wykonaniu robót wymienionych w OST , pkt. 1.1.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy zasypaniu obiektów piaskiem dowiezionym i gruntem z odkładu wraz z jego zagęszczeniem.

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

Do wykonania robót użyty będzie grunt z odkładu oraz piasek odpowiadający wymaganiom normy PN-68/B-06050.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Roboty ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Transport gruntu na wykonanie nasypów należy wykonać dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania niezabudowanej części obiektów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Układanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości ok. 30 cm i zagęszczane sprzętem mechanicznym jak zagęszczarki wibracyjne lub ubijaki w zależności od rodzaju gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia o ile nie został określony w dokumentacji projektowej dla gruntów spoistych powinien wynosić najmniej IS = 0,95 a stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich ID = 0,7. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektu powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia konstrukcji.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normami: PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane oraz BN-72/8932-01 Zagęszczenie gruntu, i obejmować:

- rodzaj i stan gruntu służącego do wykonania nasypów,

- zgodność prowadzenia robót z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST.

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów polega na systematycznej kontroli zgodności z pkt. 5 niniejszej SST. Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normami i przedstawić je do ponownego odbioru.

## Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt. 8.

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 m3 wbudowanego i zagęszczonego gruntu.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 9.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Płatność za 1 m3 wbudowanego i zagęszczonego gruntu wg ceny jednostkowej, która uwzględnia dostarczenie materiałów i wbudowanie, zagęszczenie i uformowanie zewnętrznego kształtu zasypu, jak również uporządkowanie terenu a także niezbędne badania.

## Przepisy związane.

- PN-68/B-O6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- BN-72/8932-01 Zagęszczenie gruntu.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018.

# SST 452-6 Zagospodarowanie terenu.

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu po zakończeniu robót budowlanych wymienionych w OST, pkt. 1.1.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

Materiały stosowane do zagospodarowania terenu:

- mieszanki nasion roślin zalewowych na trwałe użytki zielone,

- substancje nawożące,

- ziemia urodzajna.

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania zagospodarowania terenu należy stosować następujący sprzęt:

- dla wyrównania terenu budowy – spycharki gąsienicowe (o ile zachodzi potrzeba wyposażone w zrywaki),

- dla zagospodarowania terenu na użytek zielony – ciągniki kołowe z osprzętem: brona talerzowa, brona zębata, siewnik do nawozów i nasion roślin zalewowych,

- dla zagospodarowania terenu na trawnik – szpadle, łopaty, grabie, wały ręczne.

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

### Roboty przygotowawcze.

Rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu powinno być poprzedzone wykonaniem prac porządkowych. Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków wykonania robót budowlanych rodzaju i ich rozmiaru oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa. Wszelkie pozostałości z resztek budowlanych należy zagospodarować zgodnie z charakterem występujących odpadów.

### Wykonywanie trawników.

Przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm, z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg dokumentacji projektowej. Wysianie nasion roślin zalewowych z wyrównaniem powierzchni, zagrabieniem oraz ubiciem powierzchni przez wałowanie.

Do obsiewu należy przyjmować mieszanki jak dla gruntów suchych przyjmując 1,2 kg na 100 m2 powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsianą powierzchnię należy uklepać lub uwałować. Obsiew powinien być wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu pokrywała gęsto i równomiernie całą obsianą powierzchnię. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:

- przy obsiewie skarp ± 10 cm,

- dla darniowania: szerokość pasa ± 5 cm,

- falistość powierzchni ± 3 cm.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Kontroli jakości podlega:

- prawidłowość przygotowania podłoża,

- prawidłowość pochylenia skarp,

- wilgotność podłoża,

- zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją,

- zgodność wbudowanych materiałów z SST.

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanego zagospodarowania terenu.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 9.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Cena 1 m2 zagospodarowania terenu obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia,

- wyrównanie i dogęszczenie podłoża,

- wykonanie umocnienia,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- kontrolę jakości robót.

## Przepisy związane.

- BN-74/91-03 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie wymagania i badania przy odbiorze.

# SST 452-7 Roboty umocnieniowe – skarp szczelnego zbiornika otwartego (geomembrana)

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem skarp otwartego zbiornika szczelnego poprzez zlokalizowanie w nich geomembrany hydroizolacyjnej.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych umocnieniem skarp otwartego zbiornika szczelnego poprzez zlokalziowanie w nich geomembrany hydroizolacyjnej

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

geomembrana – są foliami nieprzepuszczalnymi i są stosowane w celu izolacji i zatrzymywania cieczy. Najczęściej zbudowane są z polipropylenu, poli-chlorku winylu (PCV), polipropylenu.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

Materiały stosowane do umacniania skarp objętymi niniejszej SST są:

Geomembrana PEHD jest nieprzepuszczalną barierą (np. folią) syntetyczną wykorzystywaną do jednoczesnego uszczelniania i ochrony antykorozyjnej. Zastosowany system geomembran PEHD musi zapewnić:

• bardzo wysoką odporność na działanie wody gruntowej

• materiał z jakiego wykonana jest geomembrana PEHD to polietylen wysokiej gęstości, który nie reaguje z większością substancji chemicznych.

• bardzo wysokie wydłużenie wielokierunkowe w celu zapewnia szczelność systemu nawet w przypadku wystąpienia deformacji podłoża.

• bezpieczeństwo wykonanych połączeń (połączenia muszą być szczelne)

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

−płyt ubijających,

−narzędzi do cięcia folii

- pędzla ławkowca lub wałka

- wałka dociskającego

- maszyn do transportu

- zgrzewarki / spawarki

I inne wskazane przez producenta zakupionego materiału narzędzie niezbędne dla prawidłowego wykonania geomembrany.

Sprzęt należy zawsze utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym zapasem sprzętu rezerwowego, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Sprzęt wykorzystywany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie uszczelnień syntetycznych. Transport należy przeprowadzać poprzez podwieszenie za rdzeń montażowy wsunięty do rolki (fabryczne gilzy nie są na tyle wytrzymałe, aby przenosić obciążenia podnoszonej rolki). Materiał należy składować na obszarze strzeżonym i zabezpieczony przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Składowaną folię należy zabezpieczyć przed wpływem promieni słonecznych. Temperatura podczas składowania i transportu powinna mieścić się w granicach od +5 do +30°C. W sytuacji składowania w temperaturze zbliżonej do + 5°C folię przed rozwinięciem należy składować w środowisku o wyższej temperaturze celem zwiększenia jej elastyczności co uprości rozłożenie. Dopuszcza się przewożenie i składowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczególne rulony powinny być dostarczane środkami transportu na placu budowy, aby zminimalizować do minimum ich ręczne przemieszczanie, co zmniejszy ryzyko ich uszkodzenia.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych powinny być odebrane roboty związane z wykonaniem wymiany gruntu. Roboty należy wykonać zgodne z dokumentacją projektowa, kartami technologicznymi stosowanych materiałów, oraz wymaganiami norm. Wykonawca robót powinien przedłożyć udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.

Pokrywaną powierzchnię należy oczyścić, i przesypać piaskiem, a następnie pokryć geowłóknina ochronną. W tym celu Wykonawca musi usunąć wszystkie luźne części i ziarna kruszywa które mogłyby doprowadzić do przebici powloki geomembrany.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji muszą spełniać zalecenia podane w kartach technologicznych Producenta odnośnie:

• oczyszczenia podłoża

• zagęszczenia

• równości

### Geomembrana PEHD/PVC

Sąsiadujące arkusze geomembrany należy łączyć klejem zaleconym przez producenta lub układać na zakład lub zgrzewać (zalecana jest metoda zgrzewania / spawania) w sposób wskazany przez producenta wyrobu.  Wpuszczana w grunt geomembrana powinna być wykonywana przez odpowiednio przeszkolonych do tych prac  pracowników. Zanim przystąpią oni do instalowania geomembrany powinno się w obecności nadzoru budowy wykonać pomiary grubości geomembrany oraz jej wyglądu zewnętrznego. Rolki geomembrany zawierające widoczne wady np. nierównomierna grubość, pęcherzyki powietrzne w przekroju, dziury itp. powstające w procesie produkcji itp. należy zastąpić materiałem nie posiadający wad. Grubość geomembrany należy pomierzyć w obecności nadzoru budowy wykonując minimum 10-ć pomiarów na rolkę. Dopuszczalna tolerancja równa jest 10% dla najniższej wartości z 10-ciu odczytów. Ilość odczytów: 10/rolkę. Układanie geomembrany należy przeprowadzić ręcznie ze specjalistycznym sprzętem według Polskiej Normy PN-B-10290:1997. Podłoże pod geomembranę należy odpowiednio przygotować:

- wyrównać i pozbawić elementów mogących uszkodzić geomembranę w trakcie montażu.

- pasma geomembrany należy rozkładać ręcznie albo sprzętem wykorzystując odpowiednie zawiesia.

- sąsiadujące arkusze należy łączyć na zakład, metodą klejenia, lub zgrzewania (preferowana metoda zgrzewania /spawania) .

- rozkład arkuszy geomembrany należy wcześniej uzgodnić z kierownictwem lub nadzorem budowy.

Geomembranę należy układać prostopadle do dna zbiornika w kolejności od dołu zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- należy łączyć kolejne arkusze z ułożonymi wcześniej, na zakład minimum 1 m

- lokalne uszkodzenia powierzchni geomembrany należy usunąć poprzez nakładanie łat i łączenie ich z powierzchnią arkusza geomembrany na klej.

Geomembrana PEHD/PVC jest dowożóna na budowę w rolkach. Miejsce składowania powinno zostać odpowiednio przygotowane oraz zabezpieczone w taki sposób, aby nie  doszło do uszkodzenia składowanych materiałów. Nakazuje się badanie każdej dostawy geomembrany. Nadzór i kierownictwo budowy mogą zadecydować o wykorzystaniu uszkodzonego materiału.

### Warstwa odsączająca

Na zboczu skarp nad geomembraną stosować 10 cm warstwę piasku (warstwa odsączająca), na której należy ułożyć darninę w płatach.

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta ( atesty materiałów ). Ponadto Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia daty

produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego magazynowania materiałów.

Kontrola prac zawiera:

• sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności do użytkowania,

• kontrolę poprawności przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania pod względem równości, czystości od zanieczyszczeń),

• sprawdzenie warunków prowadzenia prac mechanicznych

• kontrolę prawidłowego wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłoki, potwierdzeniem braku pęcherzy, sfałdowań itp.),

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z danymi wyrobu; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez INI; grubość określa się wykorzystując metody nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną

### Badania w czasie wykonywania robót

Badania w czasie wykonywania Robót polegają na sprawdzeniu zgodności ich wykonywania z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.

### Kontrola prawidłowości wykonania robót

Należy przeprowadzić sprawdzenie równości, czystości podłoża.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji obejmuje:

o sprawdzenie przylegania do podłoża

o sprawdzenie równości powierzchni pokrycia

o sprawdzenie szczelności

o sprawdzenie zakładów arkuszy

o połączenia izolacji z innymi elementami budowli

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni skarp umocnionych przez zapuszczenie w nich geomembrany.

Ilość robót w m2 określa się w oparciu o projekt z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych i przyjętych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Ponadto odbiór powinien być przeprowadzany na postawie:

• Dokumentacji Projektowej,

• Specyfikacji Technicznej,

• dziennika budowy,

• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez

producenta,

• protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót,

• protokołów odbioru materiałów i wyrobów,

• wyników badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez Inspektora Nadzoru

• księgi obmiarów.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp obejmuje:

• prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego

• zakup i dowiezienie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników produkcji,

• przygotowanie materiałów,

• oczyszczenie podłoża,

• wykonanie izolacji,

• oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów

• likwidację stanowiska roboczego

## Przepisy związane.

• PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy stały m rozciąganiu.

PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych

# SST 452-8 Roboty umocnieniowe – dna szczelnego zbiornika otwartego za pomocą gliny

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem dna otwartego zbiornika szczelnego poprzez wbudowanie w nie warstwy gliny pełniącej rolę hydroizolacji.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych umocnieniem dna otwartego zbiornika szczelnego poprzez wbudowanie w nie warstwy gliny pełniącej rolę hydroizolacji.

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

geomembrana – są foliami nieprzepuszczalnymi i są stosowane w celu izolacji i zatrzymywania cieczy. Najczęściej zbudowane są z polipropylenu, poli-chlorku winylu (PCV), polipropylenu.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

Materiały stosowane do umacniania skarp objętymi niniejszej SST są:

Geomembrana PEHD jest nieprzepuszczalną barierą (np. folią) syntetyczną wykorzystywaną do jednoczesnego uszczelniania i ochrony antykorozyjnej. Zastosowany system geomembran PEHD musi zapewnić:

• bardzo wysoką odporność na działanie wody gruntowej

• materiał z jakiego wykonana jest geomembrana PEHD to polietylen wysokiej gęstości, który nie reaguje z większością substancji chemicznych.

• bardzo wysokie wydłużenie wielokierunkowe w celu zapewnia szczelność systemu nawet w przypadku wystąpienia deformacji podłoża.

• bezpieczeństwo wykonanych połączeń (połączenia muszą być szczelne)

Glina – o następujących parametrach:

• płaty / bloki o wadze umożliwiającej montaż ręczny

•

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia technicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- płyt ubijających,

- narzędzi do cięcia folii

- pędzla ławkowca lub wałka

- wałka dociskającego

- maszyn do transportu

- zgrzewarki / spawarki

I inne wskazane przez producenta zakupionego materiału narzędzie niezbędne dla prawidłowego wykonania geomembrany.

W przypadku gliny:

- urządzenie zraszające pozwalające na utrzymanie odpowiedniej wilgotności gliny

Sprzęt należy zawsze utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym zapasem sprzętu rezerwowego, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Sprzęt wykorzystywany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie uszczelnień syntetycznych. Transport należy przeprowadzać poprzez podwieszenie za rdzeń montażowy wsunięty do rolki (fabryczne gilzy nie są na tyle wytrzymałe, aby przenosić obciążenia podnoszonej rolki). Materiał należy składować na obszarze strzeżonym i zabezpieczony przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Składowaną folię należy zabezpieczyć przed wpływem promieni słonecznych. Temperatura podczas składowania i transportu powinna mieścić się w granicach od +5 do +30°C. W sytuacji składowania w temperaturze zbliżonej do + 5°C folię przed rozwinięciem należy składować w środowisku o wyższej temperaturze celem zwiększenia jej elastyczności co uprości rozłożenie. Dopuszcza się przewożenie i składowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach. Poszczególne rulony powinny być dostarczane środkami transportu na placu budowy, aby zminimalizować do minimum ich ręczne przemieszczanie, co zmniejszy ryzyko ich uszkodzenia.

Glinę należy transportować w płatach / blokach ( cegłach ) załadowaną na paletach w celu jak najmniejszego narażenia jej na uszkodzenia mechaniczne. Glina jest zbyt delikatnym materiałem aby rozładowywać ją z palety przy użyciu urządzeń mechanicznych..

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

Przed rozpoczęciem prac umacniających / hydroizolujących powinny być odebrane roboty związane z wykonaniem wymiany gruntu. Roboty należy wykonać zgodne z dokumentacją projektowa, kartami technologicznymi stosowanych materiałów, oraz wymaganiami norm. Wykonawca robót powinien przedłożyć udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.

Pokrywaną powierzchnię należy oczyścić, zabezpieczyć geowłókniną, i przesypać  warstwą piaskiem, a następnie  zabezpieczyć geomembraną. Dopiero wtedy należy rozpocząć układanie, na zakłądkę płatów gliny w taki sposób aby ich boki do siebie przylegały oraz się ze sobą „skleiły”. „Sklejenie uzyskuje poprzez utrzymanie odpowiedniej wilgotności montowanych płatów gliny. W tym celu Wykonawca musi usunąć wszystkie luźne części i ziarna kruszywa które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia montowanych płatów.

Te same zasady przygotowania podłoża obowiązują przed nałożeniem geomembrany.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania geomembrany muszą spełniać zalecenia podane w kartach technologicznych Producenta odnośnie:

• oczyszczenia podłoża

• zagęszczenia

• równości

### Geomembrana PEHD/PVC

Sąsiadujące arkusze geomembrany należy łączyć klejem zaleconym przez producenta lub układać na zakład lub zgrzewać (zalecana jest metoda zgrzewania / spawania) w sposób wskazany przez producenta wyrobu.  Wpuszczana w grunt geomembrana powinna być wykonywana przez odpowiednio przeszkolonych do tych prac  pracowników. Zanim przystąpią oni do instalowania geomembrany powinno się w obecności nadzoru budowy wykonać pomiary grubości geomembrany oraz jej wyglądu zewnętrznego. Rolki geomembrany zawierające widoczne wady np. nierównomierna grubość, pęcherzyki powietrzne w przekroju, dziury itp. powstające w procesie produkcji itp. należy zastąpić materiałem nie posiadający wad. Grubość geomembrany należy pomierzyć w obecności nadzoru budowy wykonując minimum 10-ć pomiarów na rolkę. Dopuszczalna tolerancja równa jest 10% dla najniższej wartości z 10-ciu odczytów. Ilość odczytów: 10/rolkę. Układanie geomembrany należy przeprowadzić ręcznie ze specjalistycznym sprzętem według Polskiej Normy PN-B-10290:1997. Podłoże pod geomembranę należy odpowiednio przygotować:

- wyrównać i pozbawić elementów mogących uszkodzić geomembranę w trakcie montażu.

- pasma geomembrany należy rozkładać ręcznie albo sprzętem wykorzystując odpowiednie zawiesia.

- sąsiadujące arkusze należy łączyć na zakład, metodą klejenia, lub zgrzewania (preferowana metoda zgrzewania /spawania) .

- rozkład arkuszy geomembrany należy wcześniej uzgodnić z kierownictwem lub nadzorem budowy.

Geomembranę należy układać prostopadle do dna zbiornika w kolejności od dołu zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- należy łączyć kolejne arkusze z ułożonymi wcześniej, na zakład minimum 1 m

- lokalne uszkodzenia powierzchni geomembrany należy usunąć poprzez nakładanie łat i łączenie ich z powierzchnią arkusza geomembrany na klej.

Geomembrana PEHD/PVC jest dowożóna na budowę w rolkach. Miejsce składowania powinno zostać odpowiednio przygotowane oraz zabezpieczone w taki sposób, aby nie  doszło do uszkodzenia składowanych materiałów. Nakazuje się badanie każdej dostawy geomembrany. Nadzór i kierownictwo budowy mogą zadecydować o wykorzystaniu uszkodzonego materiału.

5,2, Geowłóknina

Do separacji kładzionych warstw od istniejącego podłoża należy stosować geowłókniny owłaściwościach:

- wytrzymałość na rozciąganie > 15kN/m,

- wytrzymałość na przebijanie w warunkach badania CBR > 3kN,

Geowłóknina powinna być  zapakowana  w rolki nawinięty na tuleje lub rury. Rolki

muszą przechowywane i transportowane w wodoszczelnej foli, zabezpieczonej przeciw  działaniu promieniowania UV oraz zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie mogą wpływać na właściwości geowłókniny. Podczas przechowywania należy zabezpieczyć materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) wpływem promieni słonecznych. Materiały powinno się przechowywać wyłącznie w rolkach zapakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie powinno się układać na nich jakichkolwiek obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy chronić rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.

### Glina

Wykorzystywana glina musi spełniać następujące parametr:

- dopuszczalna do użytku glina musi być na granicy stanu plastycznego i twardoplastycznego

- ma być cię ta w bloki dostosowywana do wbudowywania za pomocą narzędzi takich jak :

- Koparko ładowarki lub pracy ręcznej nie mniejszej niż 0,6 na 0,8 m w rzucie poziomym

- Bloki powinny mieć grubość 20 cm

Bloki gliny w dnie układać dwoma warstwami, każda z warstw musi być układana z przesunięciem warstw  tak jak mur.

Pomiędzy warstwami zachować przesunięcie spoin ®równej połowie szerokości bloku

### Piasek pod dno

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta ( atesty materiałów ). Ponadto Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego magazynowania materiałów.

Kontrola prac zawiera:

• sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności do użytkowania,

• kontrolę poprawności przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania pod względem równości, czystości od zanieczyszczeń),

• sprawdzenie warunków prowadzenia prac mechanicznych

• kontrolę prawidłowego wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłoki, potwierdzeniem braku pęcherzy, sfałdowań itp.),

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z danymi wyrobu; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez INI; grubość określa się wykorzystując metody nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną

• oznaczenie rzeczywistej grubości warstwy gliny (grubość warstwy powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej

• określenie wilgotności gliny po zakończonym montażu

### Badania w czasie wykonywania robót

Badania w czasie wykonywania Robót polegają na sprawdzeniu zgodności ich wykonywania z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.

### Kontrola prawidłowości wykonania robót

Należy przeprowadzić sprawdzenie równości, czystości podłoża.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji obejmuje:

o sprawdzenie przylegania do podłoża

o sprawdzenie równości powierzchni pokrycia

o sprawdzenie szczelności

o sprawdzenie zakładów arkuszy

o połączenia izolacji z innymi elementami budowli

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni dna umocnionych przez zapuszczenie w nim geomembrany oraz 1 m2 ułożonej gliny.

Ilość robót w m2 określa się w oparciu o projekt z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych i przyjętych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

## Odbiór robót.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Ponadto odbiór powinien być przeprowadzany na postawie:

• Dokumentacji Projektowej,

• Specyfikacji Technicznej,

• dziennika budowy,

• zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez

producenta,

• protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót,

• protokołów odbioru materiałów i wyrobów,

• wyników badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez Inspektora Nadzoru

• księgi obmiarów.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Cena wykonania 1m2 umocnienia dna obejmuje:

• prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego

• zakup i dowiezienie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników produkcji,

• przygotowanie materiałów,

• oczyszczenie podłoża,

• wykonanie izolacji,

• ułożenie gliny na zakładkę,

• oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów

• likwidację stanowiska roboczego

## Przepisy związane.

• PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy stały m rozciąganiu.

PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych

# SST 452-11 Roboty umocnieniowe trasy dojazdowej oraz zejścia do zbiornika zwanego dalej punktem dostępu do zbiornika

## Wstęp.

### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem punktu dostępu z kostki betonowej oraz gruntowej trasy dojazdu do zbiornika po zakończeniu robót budowlanych wymienionych w OST, pkt. 1.1.

### Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze prac związanych z wykonaniem punktu dostępu z kostki betonowej opisanych w Dokumentacji Projektowej.

### Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

## Materiały.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.

### Betonowa kostka Brukowa

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.

Do wykonania nawierzchni punktu dostępu stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

−na długości ± 3 mm,

−na szerokości ± 3 mm,

−na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPA co najmniej Średnia z sześciu kostek Najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż | 5 |
| 3 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: pęknięcia próbki strata masy, %, nie więcej niż obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż | Brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111[1], mm, nie więcej niż | 4 |

## Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5.

Małe powierzchnie punktu dostępu z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego

## Transport.

Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

## Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.

### Koryto pod punkt dostępu

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię punktu dostępowego z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

Bezpośrednie zejście do zbiornika  należy wyprofilować w taki sposób aby grunt obłożony umocniony kostką miał kształt „schodów”. Wspomniane zejście nie jest konstrukcją, a jedynie umocnieniem, określenie „schody” użyto ze względu na kształt jaki osiągnie  po zakończonych pracach.

### Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-1260+A1. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

### Warstwa odsączająca

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.

### Układanie punktu dostępowego z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety punktu, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni punktu.

Do ubijania ułożonego punktu dostępu z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używa walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Punkt z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

Gruntową trasę dojazdową do zbiornika należy wykonać zagęścić zgodnie z wytycznymi zwartymi w projekcie technicznym -tom 1

## Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.

### Badania w czasie robót

#### Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: −głębokości koryta: −o szerokości do 3 m: ± 1 cm, −o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, −szerokości koryta: ± 5 cm

#### Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST

#### Sprawdzenie wykonania punktu dostępu

Sprawdzenie prawidłowości wykonania punktu dostępu z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

#### Pomierzenie szerokości spoin

#### Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)

#### Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin

#### Sprawdzenie, czy przyjęta deseń i kolor nawierzchni jest zachowany

### Sprawdzenie cech geometrycznych punktu

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m punktu. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m

Odchylenia od projektowanej niwelety punktu dostępu w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać± 3 cm

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 punktu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą±0,3%

## Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego punktu dostępowego z brukowej kostki betonowej

## Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## Płatność.

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9.

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta

- ew. wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podsypki

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

## Przepisy związane.

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

- PN-B-06250 Beton zwykły.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw