Specyfikacja techniczna – pompa próżniowa stacja podciśnieniowa Cegłów

Zamówienie obejmuje  zakup pompy wytwarzającej próżnię na stacji podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej. Zamówienie obejmuje pompę próżniową lobową czyli tzw. pompę kłową wraz separatorem cieczowym. W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dokonać demontażu obecnie zainstalowanych pomp typu RC 0502 marki BUSCH dokonać niezbędnych prac adaptacyjnych i dostosowawczych oraz dokonać montażu nowych pomp próżniowych. Pompy należy zabezpieczyć separatorem cieczowym (każda pompa indywidualnie) Prace wykonane przez Wykonawcę będą obejmowały również prace elektryczne i automatyczne oraz adaptacje i naprawy budowlane niezbędne do realizacji zadania, uszkodzeń na postumentach montażu pomp.

Głównym celem wymiany pomp jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych (obniżenie kosztów serwisu i części wymiennych eksploatacyjnych) oraz obniżenie zużycia energii (obniżenie kosztów zakupu energii).

WARUNKIEM KONIECZNYM ODBIORU PRZEDMIOTU DOSTAWY JEST WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ UZYSKANIA MINIMUM 45% (czterdzieści pięć procent) OSZCZĘDNOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

W celu wykazania osiągniecia powyższego parametru zostanie wykonana podwójna weryfikacja, które muszą potwierdzić niezależnie spełnienie warunku oszczędności energii. (weryfikacja pomp praca na częstotliwości 50Hz)

Pierwsza: wykonawca przedstawi dane z analizatora energii, który zostanie przez wykonawcę zamontowany dla pracującego układu na okres 7 kolejnych dni oraz dla nowo zamontowanych pomp również na okres 7 kolejnych dni.

Druga: Zamawiający dokona weryfikacji danych przedłożonych przez Wykonawcę w oparciu o dołączone dane z obecnego zużycia energii za miesiąc marzec 2026, które to dane stanową bazę do porównań do pełnego okresu miesięcznej pracy „nowych” pomp. W przypadku nie osiągniecia oszczędności zużycia energii rozumianej jako ilość zużywanych kwh na 1 godzinę pracy pompy próżniowej o minimum 45% Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia. Mając powyższe Wykonawca musi uwzględnić przy harmonogramie dostaw iż do odbioru przedmiotu zamówienia będzie mógł przystąpić dopiero po pełnym miesiącu pracy stacji. W przypadku powstania rozbieżności pomiędzy danymi z analizatora oraz weryfikacji danych o czym mowa w zdaniach poprzednich Zamawiający może odmówi odbioru urządzenia i będzie żądał jego wymiany. Wszystkie koszty powstałe wskutek nieosiągnięcia ergo oszczędności obciążają Wykonawcę w tym zapewnienie montażu urządzeń do zachowania ciągłości pracy stacji.

Poniżej szczegółowy opis przedmiotu dostawy

1. Dane ogólne

- Pompa fabrycznie NOWA, produkcja nie wcześniej niż 2025 rok

- Typ: bezolejowa pompa próżniowa kłowa (claw vacuum pump)

- Technologia: bezkontaktowa, sucha (brak oleju w komorze sprężania)

- Sucha praca

- Chłodzenie: powietrzne

- Zastosowanie dopuszczenie do stosowania w systemie kanalizacji podciśnieniowa

2. Parametry pracy

- Wydajność pompowania:

  - Min 500 m³/h  przy częstotliwości pracy (50 Hz)

  - Możliwość pracy z częstotliwością 60 Hz – osiągana wydajność 600 m³/h

- Ciśnienie końcowe:

  - Nie więcej niż  200 mbar   (stacja pracuje standardowo na parametrze podciśnienienia  - 0,67 bar okresowo do – 0,77 bar)

- Prędkość obrotowa:

  - Ok 3000 obr./min (50 Hz)

  - Ok 3600 obr./min (60 Hz)

3. Silnik i zasilanie

- Moc silnika:

  - Do 10 kW (50 Hz)

  - Nie więcej niż  13 kW (60 Hz)

- Typ napędu: silnik elektryczny asynchroniczny

- Zasilanie: standardowo 3~ 400 V / 50 Hz

4. Parametry eksploatacyjne

- Poziom hałasu:

  - do 90 dB(A) (50 Hz, lub 60 Hz)

- Waga:

  - min. 300 kg

- Przyłącza:

  - wlot: G 3″

  - wylot: R 2″

5. Cechy konstrukcyjne

- praca bezolejowa (sucha) – brak zanieczyszczenia medium

- bezkontaktowe elementy robocze → minimalne zużycie

- niska konserwacja

- wysoka sprawność energetyczna

- możliwość pracy ciągłej (S1)

- brak konieczności stosowania płynów eksploatacyjnych w komorze sprężania

6. Wymagania dodatkowe

- gwarancja min 36 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia WSZYSTKICH kosztów wymian eksploatacyjnych, wszystkich części i płynów, oraz prowadzenia książek serwisowych

- montaż separatora cieczy

- Powłoka zewnętrzna antykorozyjna –

- Filtr wlotu z wkładem poliestrowym

- Zawór nadmiarowy próżni

- stabilna wydajność podczas pracy ciągłej

- odporność na zanieczyszczenia gazów charakterystycznych dla sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe)

- ILOŚĆ DOSTARCZONYCH SZTUK 3 (trzy)

Załączniki:

1. Raport motogodziny pracy stacji podciśnieniowej marzec 2026

2. Odczyty rozliczeniowe energii elektrycznej za miesiąc marzec 2026

3. Dokumentacja fotograficzna istniejącej stacji.