# Dobór przepompowni

## Przepompownię ścieków należy zamontować jako kompletny obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp.

Dla przepompowni Producent dostarczy pełną Dokumentację Techniczno- Ruchową zawierającą: instrukcje obsługi i konserwacji całej pompowni, pomp, układu sterowania; książkę eksploatacji obiektu; gwarancję; deklaracje zgodności.

Elementy do zamontowania w przepompowni:

- dwie pompy z wirnikiem typu Vortex o przelocie 80 mm lub równoważne,

- kolana sprzęgające pomp DN80,

- piony tłoczne z zaworami zwrotnymi kulowymi i zasuwami DN80,

- złącze strażackie na kolektorze tłocznym DN50 dające możliwość płukania rurociągu tłocznego,

- prowadnice pomp o średnicy Ø48,3 mm w rozstawie min 200 mm,

- łańcuchy do montażu i demontażu pomp,

- łańcuchy do regulatorów pływakowych i sondy hydrostatycznej,

- sonda hydrostatyczna – 1 szt.,

- wyłącznik pływakowy – 2 szt.,

- drabina złazowa do dna zbiornika,

- pomost obsługowy,

- wsporniki prowadnic, pomostu, armatur,

- króćce wlotowe, wylotowe, szczelne przejścia dla kabli,

- tuleje przejściowe, szczelne,

- kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej.

Wszystkie elementy stalowe należy wykonać ze stali nierdzewnej a armaturę zaporowo-zwrotną z żeliwa zabezpieczonego farbą epoksydową.

Wymagane parametry równoważności pomp:

  - wirnik otwarty,

  - wolny przelot 80mm,

  - króciec tłoczny pompy DN80mm,

  - króciec ssawny pompy DN80mm,

  - korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzęgająca z żeliwa,

  - wał pompy – stal nierdzewna,

  - elementy złączne – stal nierdzewna.

Rzeczywiste parametry pracy pomp, tj. wydajność, wysokość podnoszenia, moc pobierana z sieci, sprawność agregatu nie mogą odbiegać powyżej 5% od wartości przedstawionych w załączonych kartach katalogowych.

Zastosowane pompy muszą być wyposażone w wewnętrzny czujnik termiczny, który reaguje w momencie przegrzania silnika pompy, np. podczas jej długotrwałego zatkania. Pompy musza również posiadać wewnętrzny czujnik wilgotnościowy, który wyłącza jej tor zasilania w momencie rozszczelnienia pompy.

Pompownie należy posadowić i zakotwić na płycie fundamentowej o wysokości nie mniejszej niż 0,4 m.

Pompownie poza pasem drogowym należy wynieść ok. 30 cm ponad poziom terenu..

- Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie pompami, system TIK

Specyfikacja techniczna rozdzielnicy zasilająco - sterującej

Obudowa musi być wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze szarym. W zależności od wielkości zastosowanych aparatów elektrotechnicznych należy odpowiednio dobrać rozmiar obudowy. Preferowany gabaryt podstawowy dla szafy sterowniczej to 600 x 800 x 300 mm. Obudowa musi posiadać stopień ochrony IP- 66 oraz IK10, zastosowaną uszczelkę z pianki poliuretanowej na drzwiach zewnętrznych. Na zewnętrznych drzwiach rozdzielni musi być zamontowany zamek patentowy uniemożliwiający otwarcie bez właściwego klucza.

Szafa musi być wyposażona w drzwi wewnętrzne przystosowane do montażu aparatury sterowniczej, oraz płytę montażową. Wejście kabli do  rozdzielnicy wykonać poprzez dławiki w dolnej części szafy. Kable mają być podłączane do listwy zaciskowej zamocowanej na dolnej części płyty montażowej.

Szafę sterowniczą razem z wywiewką należy zamontować na cokole betonowym o wymiarach 0,9x0,4 m.

Dla zasilania szafy sterowniczej pompowni należy pobudować wewnętrzną linię zasilającą kablami ziemnymi YKY 4x6 mm2 od złącza kablowo-pomiarowego do szafki sterowniczej przepompowni.

Wymagane wyposażenie rozdzielnicy zasilająco – sterującej:

- Sterownik z modułem GPRS/GSM

- Wyłącznik główny

- Wyłącznik różnicowo-prądowy dla każdej pompy oddzielne oraz dodatkowy do obwodu sterującego

- Czujnik zaniku faz

- Przełącznik rodzaju sterowania: ręczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- Zabezpieczenie przepięciowe kl.B+C

- Lampa alarmowa zewnętrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe

- Wyświetlacz poziomu ścieków

- Sonda hydrostatyczna -przewód do sondy 10 metrów

- Przekładnik prądowy z wyjściem na moduł GPRS

- Sonda hydrostatyczna do poziomów alarm i suchobieg

- Czujnik antywłamaniowy

- Kontrola wilgotnosci komory olejowej pomp, kontrola temp. uzwojeń silnika pomp

- Gniazdo do agregatu

- Woltomierz szt. 1 z przełącznikiem

- Amperomierz szt. 2

- Gniazdo serwisowe 230V, 400V i 24V

- Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem 1,2 Ah

Instalacja uziemień roboczych i ochrony przeciwporażeniowej.

Układ pracy sieci zasilającej TT – wg warunków przyłączenia. Podstawową ochronę przeciwporażeniową  stanowi  izolacja  stosowana  we  wszystkich  urządzeniach. Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem  elektrycznym  projektuje  się  dla stałych urządzeń elektrycznych wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie wyzwalającym 30mA lub nadmiarowo prądowego w czasie t < 0,2s dla instalacji i urządzeń odbiorczych. Dla instalacji elektrycznej wymagającej dodatkowej ochrony projektuje się obwody:

- 1 fazowe jako 3 - żyłowe;

- 3 fazowe jako 5 - żyłowe; lub 4 – żyłowe (bez przewodu zerowego – N) z dodatkową żyłą ochronną „PE" koloru żółto - zielonego. Do przewodu ochronnego należy przyłączyć wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy urządzeń elektrycznych.

Dla obiektu należy wykonać uziemienie robocze. W tym celu należy wykonać uziemienie pionowe pogrążane. Do uziemienia podłączyć GSW w szafce (technologicznej) zasilająco-sterującej bednarką FeZn 25×4mm. Podłączeniu podlegają również metalowe elementy wyposażenia pompowni np: drabinki. podesty prowadnice. Połączenie powinno być wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym.

Wartość uziemienia roboczego nie powinna przekraczać 10 Ω.

Układ sterowania i zasilania urządzeń biorących udział w procesie zamawiane i dostarczane są w komplecie, zgodnie z projektem producenta. W ramach dostawy dostarczane i montowane są wszystkie czujniki, przewody, kable, układy zasilania, sterowania wraz z rozdzielnicą technologiczną.

Uwagi końcowe

- Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem, przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, normami PNE, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich służb.

- Dla wykonanej instalacji elektrycznej należy przeprowadzić próby i pomiary elektryczne w pełnym zakresie.

- Podłączenie agregatu prądotwórczego wg odrębnego opracowania.

- Do dokumentacji powykonawczych należy dołączyć protokoły pomiarów rezystancji oraz dokumenty techniczne dopuszczające stosowanie zastosowanych urządzeń aparatów i urządzeń. Protokoły pomiarów przekazać inwestorowi.

Oprogramowanie aplikacyjne modułów telemetrycznych, zainstalowanych na monitorowanych przepompowniach ścieków, realizuje złożony algorytm sterowania pracą przepompowni ścieków oraz przekazywania danych w trybie zdarzeniowym do stacji dyspozytorskiej. Dostarczony system telemetryczny należy zintegrować z systemem sterowania pompowniami zainstalowanym na ciągu kaskady pompowni wcześniejszych odcinków- obsługiwanych przez dyspozytornię Zamawiającego.

Poniżej przedstawiono podstawowe funkcje realizowane przez oprogramowanie sterujące pracą przepompowni zapisane w pamięci modułu telemetrycznego:

- naprzemienna praca pomp

- pomiar poziomu ścieków w komorze na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

- pomiar natężenia prądu pobieranego przez pompy

- pełna transmisja zdarzeniowa zarówno dla sygnałów binarnych na wejściach sterownika, jak i analogowych

- załączanie pomp na podstawie analizy wartości poziomu odczytanego z sondy hydrostatycznej

- prawidłowa realizacja algorytmu sterowania pracą pomp po długim zaniku zasilania podstawowego

- w przypadku pracy 2 pomp jednocześnie załączanie i wyłączanie drugiej pompy następuje z przesunięciem 5 do 10 sekund

- automatyczne załączanie drugiej pompy jako wspomagającej (gdy jedna już pracuje) w12 przypadku napływu ścieków > wydajności jednej pompy. 2 warunki załączenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak obniżenia się poziomu ścieków poniżej wartości MIN po upływie zadanego czasu, liczonego o momentu załączenia pierwszej pompy

- automatyczne przełączenie na drugą pompę w przypadku wystąpienia awarii pompy aktualnie załączonej

- informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przełączeniem na pracę w oparciu o sygnał z czujników pływakowych

- w przypadku awarii czujników pływakowych możliwość zdalnego (z poziomu stacji dyspozytorskiej) ich odłączenia od wejść sterownika

- przełączenie na drugą pompę po upływie zadanego czasu (np. 20 minut), w przypadku gdy napływ równoważy wydajność pompy - wyrównywanie czasu pracy pomp

- automatyczne załączenie pompy pomimo nieosiągnięcia poziomu MAX po zadanym okresie czasu (typowo 3h) w celu uniknięcia zjawiska zagniwania ścieków w komorze

- cykliczne (np. co 11 cykli) załączanie 2 pomp jednocześnie (z zachowaniem 5 lub 10 sekundowego przesunięcia) w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym i usunięcia z jego ścianek osadów

- możliwość programowego blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona przez zakład energetyczny moc jest zbyt mała

- programowany czas działania zewnętrznej sygnalizacji akustyczno-wizualnej (typowo 3 minuty)

- możliwość programowego określania, które sygnały wejściowe mają aktywować załączenie zewnętrznej sygnalizacji alarmowej (np. tylko otwarcie rozdzielni lub / oraz przepełnienie zbiornika)

- możliwość zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomów SUCH, MIN, MAX, ALARM

- możliwość programowego wyboru, które stany awaryjne wymagają potwierdzenia zwrotnego do sterownika przez operatora systemu wizualizacji

- możliwość programowego negowania stanów logicznych na wejściach sterownika

- możliwość programowego określania, które sygnały wejściowe mają generować zdarzenia do systemu wizualizacji

- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zarówno od wejść binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku zdarzeń (np. brak napływu ścieków) w trybie cyklicznym czasowym

- funkcja trybu burzowego ograniczająca maksymalny czas pracy pomp z możliwością ustalenia przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami załączeń pomp

Uwaga: Układ sterowania wyposażyć w urządzenia umożliwiające cyfrową transmisję danych w systemie telemetrycznym obsługiwanym przez punkt operatora na oczyszczalni w Gminie Cegłów, lub kompatybilnym z systemem monitoringu zainstalowanym na oczyszczalni ścieków w Cegłowie. System musi pozwalać na zdalne sterowanie pompownią (min. włącz wyłącz, praca równoległa, zmiana poziomów, pracy pompowni zakładka do rejestru wykonanych prac na pompowni) oraz umożliwiać raportowanie i analizę prac pompowni. Raporty muszą być zapisywane do pliku edytowalnego powszechnie używanego

Układ automatyki rozdzielni przepompowni ścieków

Układ automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracą pomp sygnały z czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz hydrostatycznej sondy poziomu.Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy:

praca normalna – sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez sterownik zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy załączania i wyłączania pomp zapamiętane są w pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany jest sygnał analogowy z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnałów z czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom ścieków w komorze nie powinien osiągać wartości powodujących zadziałanie czujników pływakowych, a więc elementy te nie biorą bezpośrednio udziału w procesie sterowania.

praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy hydrostatycznej - przekaźnikowy układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą pomp. W tym trybie do załączania i wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały z czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom ścieków w komorze zmienia się zatem pomiędzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujników pływakowych. W trybie pracy awaryjnej układ automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze załącza 2 pompy. W przypadku dużej mocy pomp należy zapewnić niejednoczesny rozruch pomp za pomocą regulowanego elementu czasowego.