|  |  | Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. 91-812-19-68, 605-076-661 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA |  | PROJEKT TECHNICZNY |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | REMONT WIEŻY ZAMKOWEJ W GOLCZEWIE |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | UL. ZWYCIĘSTWA, 72-410 GOLCZEWO |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | KATEGORIA VIII – INNE BUDOWLE: WIEŻA WIDOKOWA |  |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY |  | JEDNOSTKA: GOLCZEWO OBRĘB: 0005 GOLCZEWO DZ. NR: 285/1 |  |
| IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA |  | GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIĘSTWA 23 72-410 GOLCZEWO |  |
| DATA OPRACOWANIA |  | GRUDZIEŃ 2024 |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTANT | mgr. inż. ZBIGNIEW MAJCHROWSKI spec. instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr 146/Sz/85 |  |
|  | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY | mgr. inż. HUBERT MAJCHROWSKI spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr 146/Sz/85 |  |

Szczecin, 10.12.2024 r.

| OŚWIADCZENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym z późniejszymi zmianami, składam następujące oświadczenie: Niniejszy projekt techniczny dla inwestycji: REMONT WIEŻY ZAMKOWEJ W GOLCZEWIE NA DZ. NR 285/1Z OBRĘBU 0005 GOLCZEWO został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTANT | mgr. inż. ZBIGNIEW MAJCHROWSKI spec. instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr 146/Sz/85 |  |
|  | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY | mgr. inż. HUBERT MAJCHROWSKI spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr 146/Sz/85 |  |

SPIS  ZAWARTOŚCI

OŚWIADCZENIE	2

OPIS TECHNICZNY	4

1.	INWESTOR	4

2.	PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA	4

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

4.	LOKALIZACJA	4

5.	STAN ISTNIEJĄCY	4

6.	STAN PROJEKTOWANY	6

6.1	SZAFKA KABLOWA.	6

6.2	SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA TB W PIWNICY WIEŻY	6

6.3	INSTALACJE WNĘTRZOWE	6

6.4	INSTALACJA ODGROMOWA	7

6.5	POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	8

7.	UWAGI KOŃCOWE	8

8.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	9

9.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZAWODOWEJ	12

RYSUNKI

RYS. NR E1 RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RYS. NR E2. SZAFKA KABLOWA. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMONT WIEŻY ZAMKOWEJ W GOLCZEWIE
NA DZ. NR 285/1, OBR. 0005 GOLCZEWO

# INWESTOR

GMINA GOLCZEWO

UL. ZWYCIĘSTWA 23,

72-410 GOLCZEWO

# PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branży elektrycznej inwestycji polegającej na remoncie wieży zamkowej zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Golczewie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A 1313, decyzja z dnia 12.09.1958.

Miasto Golczewo wpisane jest do rejestru zabytków pod nr A-2052, znak PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_UU_13139, decyzja o wpisie do rejestru nr 103 z 13.10.1956 r.; zmiana nr rejestru decyzji nr A-2052 z 22.11.2023 r.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i wytyczne Inwestora;

- Wizje lokalne;

- Dokumentacja fotograficzna;

# LOKALIZACJA

Wieża zamkowa zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miasta Golczewo.

Obiekt przewidziany pod daną inwestycję zlokalizowany jest jest w Golczewie przy ul. Zwycięstwa, na działce nr 285/1, obręb ewidencyjny 0005 Golczewo.

Wieża znajduje się między jeziorami Sztuczym i Okonim, usytuowana została na wzniesieniu.

# STAN ISTNIEJĄCY

W obiekcie funkcjonuje instalacja elektryczna. Przy wieży po stronie południowo-wschodniej na styku dobudowanych schodów i baszty jest zabudowane złacze kablowe zasilane z sieci ENEA Operator. Dostawa energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy opetratyore: ENEA Operator sp. z o.o. i Gminą Golczewo.  Złacze kablowe wykonane jest w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, cala obudowa jest zniszczona, pokryta warstwą złuszczonego tworzywa, drzwiczki połamane, do wnętrza wlewa się woda z opadów deszczu. Złącze nie nadaje się doddalszej eksploatacji.

W złączu są zabudowane gniazda wtykowe 3-fazowe oraz jednofazowe do podłaczenia urzadzeń w trakcie imprez okolicznościowych. Ze złącza wyprowadzony jest kabel do tablicy bezpiecznikowej w

piwnicy baszty.

Baszta wyposażona jest w następujące instalacje elektyczne:

- oświetlenie wnętrza baszty,

- gniazdo wtykowe 3- fazowe w piwnicy, pod tablicą bezpiecznikową

- dwa gniazda wtykowe 230V: w piwnicy oraz na parterze

- oświetlenie iluminacyjne elewacji

- oświetlenie wejścia do baszty

Naświetlacz elewcji na tarasie górnym                       Uszkodzona oprawa oświetleniowa nad wejściem

| Naświetlacz elewacji części tubowej wieży | Naświetlacz – źródło światła |
| --- | --- |

| Tablica bezpiecznikowa, gniazdo 3x32A, 400V, uszkodzona oprawa | Zabezpieczenia obwodów gniazd wtykowych |
| --- | --- |
|  | Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych |

Oprzewodowanie wykonane jest przewodami kabelkowymi o izolacji czerwonej układanymi natynkowo na uchwytach z tworzywa, typu ElektroPlas UM-24.

# STAN PROJEKTOWANY

  - SZAFKA KABLOWA.

Szafka kablowa zasilająca w energię elektryczną wieżę zlokalizowana jest u podnóża schodów wejściowych, po południowo-wschodniej stronie (rys. nr E1).

Projektuje się wymianę szafki na nową, wyposażoną wg rysunku nr E2.

Parametry szafki:

- Obudowa aluminiowa w II klasie ochronności, lakierowana na kolor szary

- Napięcie znamionowe łączeniowe: 230 V / 400 V

- Napięcie znamionowe izolacji: 500 V / 690 V

- Prąd zwarciowy wyładowania łukowego wew.: 16 kA, 0,5 s

- IP : minimum 54

- IK: minimum 09

- Klasa ochronności: II

- Kategoria palności: V0

- połączenie z fundamentem za pomocą śrub izolacyjnych, oraz specjalnej przekładki izolacyjnej.

W szafce zamontować certyfikowany przez CNBOP przeciwpożarowy wyłącznik prądu, na drzwiczkach nanieść odpowiednią tabliczkę opisową. Do szafki wprowadzić istniejący kabel zasilajacy tablicę bezpiecznikową w baszcie w piwnicy wieży oraz projektowany wg „Projektu zagospodarowania terenu wzgórza zamkowego”  kabel YAKXS 4x35mm2 do szafki kablowej z gniazdami wtykowymi (do obsługi imprez plan arowych).

Szafkę wyposażyć w uziom ochronny i roboczy o wartości rezystancji maksimum 10Ω - wykorzystać i ewentualnie rozbudować uziom istniejącej szafki kablowej.

SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA TB W PIWNICY WIEŻY

# Skrzynka jest w dobrym stanie technicznym. Ze skrzynki wyprowadzone są obwody oświetlenia wnętrza wieży, oświetlenia tarasu oraz elewacji. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywa się zegarem astronomicznym. Pod skrzynką TS jest zamontowane gniazdo wtykowe remontowe  3-fazowe 32A. Wewnątrz tablicy oraz na poziomie parteru zamontowane są gniazda wtykowe 230V. Gniazda wtykowe w tablicy TS nie posiadają zabezpieczenia różnicowo-prądowego. W skrzynce TB zamontować dla obwodów gniazd wtykowych wyłącznik różnicowoprądowy o parametrach: In=40A, IΔn = 30mA.

# Układ połączeń wg rysunku nr E2.

INSTALACJE WNĘTRZOWE

# W wieży projektuje się wykonać następujące prace:

# Wymienić wszystkie oprawy awaryjne (5 szt.)  na nowe o parametrach:

# Wymiary ok: 250x140x40mm

# Materiał PC

# Klasa izolacji II

# Strumień świetlny minimum 240 lumenów

# Bateria minimum 3.2V 1.5Ah

# Czas pracy baterii 3 h

# Stopień szczelności IP65

# Tryb pracy M (sieciowo-awaryjna)

# Moc czynna 4,7 W

# Stopień ochrony przed uderzeniem IK08

# Zasilanie 210÷250 V AC 50÷60 Hz

# Wymienić gniazdo wtykowe 3-fazowe po skrzynką TB na nowe: 3x32A+N+PE, IP54

# Wymienić dwa gniazda wtykowe 1-fazowe na nowe: 16A+N+PE, IP44

# Wymienić oprawę – naświetlacz na zewnątrz nad wejściem na nowy o parametrach:

# Wymiary ok: 220x160x50mm

# Materiał stal lakierowana na kolor szary

# Klasa izolacji I

# Strumień świetlny minimum 1600 lumenów

# Kąt rozsyłu min. 1200

# Stopień szczelności IP65

# Moc czynna max. 20 W

# Czujka ruchu

# Czujka zmierzchu regulowana

# Stopień ochrony przed uderzeniem IK09

# Zasilanie 210÷250 V AC 50÷60 Hz

# Zamontować oprawę oświetleniową awaryjną na wejściem do wieży o parametrach:

# Wymiary ok: 300x150 x100mm

# Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor białyszary

# Natynkowa (ściana)

# Oprawa autonomiczna – 220 – 240VAC/50Hz

# Źródło światła: 3x1W LED – 200 lumenów 4000K

# Czas ładowania: maks. 24h

# Czas podtrzymania i rodzaje akumulatorów: 1h; akumulator Ni-Cd 3,6V

# Klasa izolacji: I

# Stopień ochrony: IP minimum 65

# Temperatura otoczenia: -25°C ÷ 40°C , zastosować układ grzejny

# Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

# Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

# Współczynnik wytrzymałości (Ik10)

# Uzupełnić niesprawne źródła światła w naświetlaczach elewacyjnych, wyregulować ustawienia

# Wymienić oprawy oświetlenia podstawowego (4 szt.) – oprawa kanałowa LED naścienna IP54, IK08, obudowa metalowa z kloszem mlecznym, z żarówką E28/13W.

INSTALACJA ODGROMOWA

# Wieża wyposażona jest w zwód pionowy i przewód odprowadzający poprowadzony po południowo-zachodniej ścianie obiektu. Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm należy wyprostować i naprężyć, uzupełnić brakujące uchwyty, złącze probiercze drut-bednarka wymienić na nowe. Sprawdzić wartość rezystancji uziemiane przewodu odprowadzającego i w wprzypadu nieuzyskania rezystancj poniżej wartości 30Ω uziom rozbudować

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Po zakończeniu montażu szafki kablowej oraz robót naprawczych należy wykonać następujące pomiary elektryczne

- Pomiar rezystancji uziomu szafki kablowej: wartość rezystancji musi być mniejsza od 10Ω

- Pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej: wartość rezystancji musi być mniejsza od 30Ω

- Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych

- Pomiar ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej

- Pomiar natężenia oświetleni podstawowego schodów wejściowych oraz we wnętrzu wieży: wartość średnia: minimum 100 luxów

- Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego: wartości średnia minimum 1 lux na drodze ewakuacyjnej

# UWAGI KOŃCOWE

- Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Wszystkie prace powinny być skoordynowane z robotami branży budowlanej.

- Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych dokonać odkrywek w celu uniknięcia uszkodzenia instalacji elektrycznych.

- Po zakończeniu prac wykonać pomiary kontrolne zgodnie z obowiązującą normą (pomiary: rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, poprawności działania wyłączników samoczynnych, parametrów oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego. Wyniki pomiarów potwierdzić protokołami. Jedynie poprawny wynik pomiarów i badań upoważnia wykonawcę do przekazania instalacji elektrycznej do użytkowania.

Opracowanie:

mgr inż. Zbigniew Majchrowski

# UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

# ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZAWODOWEJ