|  |  | Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. 91-812-19-68, 605-076-661 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA |  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | REMONT WIEŻY ZAMKOWEJ W GOLCZEWIE |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | UL. ZWYCIĘSTWA, 72-410 GOLCZEWO |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | KATEGORIA VIII – INNE BUDOWLE: WIEŻA WIDOKOWA |  |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY |  | JEDNOSTKA: GOLCZEWO OBRĘB: 0005 GOLCZEWO DZ. NR: 285/1 |  |
| IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA |  | GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIĘSTWA 23 72-410 GOLCZEWO |  |
| DATA OPRACOWANIA |  | GRUDZIEŃ 2024 |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTANT | mgr. inż. ZBIGNIEW MAJCHROWSKI spec. instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr 146/Sz/85 |  |
|  | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY | mgr. inż. HUBERT MAJCHROWSKI spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr 146/Sz/85 |  |

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3

1.1.	Nazwa nadana zamówieniu	3

1.2.	Inwestor:	3

1.3.	Przedmiot specyfikacji technicznej	3

1.4.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	3

1.5.	Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną	3

1.6.	Określenia podstawowe	3

1.7.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2.	Materiały	3

2.1.	Wymagania dotyczące właściwości materiałów	3

2.2.	Odbiór materiałów na budowie	4

2.3.	Składowanie materiałów	4

2.4.	Charakterystyka podstawowych materiałów	4

3.	Sprzęt	5

4.	Transport	5

5.	Wykonanie robót	5

6.	Kontrola jakości robót	5

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	5

7.	Obmiar  robót	6

8.	Odbiór robót	6

8.1.	Dokumentacja	6

8.2.	Dokumentacja powykonawcza	6

8.3.	Protokół szkolenia	6

8.4.	Protokół odbioru	6

9.	Podstawa płatności	6

10.	Dokumenty odniesienia	7

10.1.	Normy lub inne równoważne dokumenty.	7

10.2.	Ustawy i rozporządzenia	7

# Wstęp

## Nazwa nadana zamówieniu

REMONT WIEŻY ZAMKOWEJ W GOLCZEWIE

## Inwestor:

GMINA GOLCZEWO

UL. ZWYCIĘSTWA 23,

72-410 GOLCZEWO

## Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych w ramach inwestycji „Remont wieży zamkowej zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Golczewie”.

## Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

## Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną

W zakres podstawowych robót Specyfikacji Technicznej wchodzi wykonanie:

- Wymiana szafki kablowej

- Wymiana elementów instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- Konserwacja instalacji odgromowej

## Określenia podstawowe

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

# Materiały

## Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem, że spełniania tych samych właściwości technicznych,

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. – prawo budowlane oraz w rozporządzeniu ministra MSWiA z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania robót należy stosować materiały i urządzenia zgodne z dokumentacją projektową lub równoważne.

## Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

## Składowanie materiałów

Wszystkie materiały elektryczne i teletechniczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

## Charakterystyka podstawowych materiałów

Szafka kablowa:

- Obudowa aluminiowa w II klasie ochronności, lakierowana na kolor szary

- Napięcie znamionowe łączeniowe: 230 V / 400 V

- Napięcie znamionowe izolacji: 500 V / 690 V

- Prąd zwarciowy wyładowania łukowego wew.: 16 kA, 0,5 s

- IP : minimum 54

- IK: minimum 09

- Klasa ochronności: II

- Kategoria palności: V0

- połączenie z fundamentem za pomocą śrub izolacyjnych, oraz specjalnej przekładki izolacyjnej.

Oprawy oświetlenia awaryjnego wnętrzowe

# Wymiary ok: 250x140x40mm

# Materiał PC

# Klasa izolacji II

# Strumień świetlny minimum 240 lumenów

# Bateria minimum 3.2V 1.5Ah

# Czas pracy baterii 3 h

# Stopień szczelności IP65

# Tryb pracy M (sieciowo-awaryjna)

# Moc czynna 4,7 W

# Stopień ochrony przed uderzeniem IK08

# Zasilanie 210÷250 V AC 50÷60 Hz

Oprawa oświetlenia awaryjnegozewnetrzna.

# Wymiary ok: 300x150 x100mm

# Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor białyszary

# Natynkowa (ściana)

# Oprawa autonomiczna – 220 – 240VAC/50Hz

# Źródło światła: 3x1W LED – 200 lumenów 4000K

# Czas ładowania: maks. 24h

# Czas podtrzymania i rodzaje akumulatorów: 1h; akumulator Ni-Cd 3,6V

# Klasa izolacji: I

# Stopień ochrony: IP minimum 65

# Temperatura otoczenia: -25°C ÷ 40°C , zastosować układ grzejny

# Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

# Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

# Współczynnik wytrzymałości (Ik10)

Oprawa oświetlenia zewn etrznego – naświetlacz

# Wymiary ok: 220x160x50mm

# Materiał stal lakierowana na kolor szary

# Klasa izolacji I

# Strumień świetlny minimum 1600 lumenów

# Kąt rozsyłu min. 1200

# Stopień szczelności IP65

# Moc czynna max. 20 W

# Czujka ruchu

# Czujka zmierzchu regulowana

# Stopień ochrony przed uderzeniem IK09

# Zasilanie 210÷250 V AC 50÷60 Hz

# Sprzęt

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.

# Transport

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji jest zobowiązany do stosowania takich  środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych i elektrycznych.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# Wykonanie robót

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

W szczególności:

- pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,

- pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru,

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagają pisemnej zgody projektanta.

# Kontrola jakości robót

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji wykonawczej, ST oraz odpowiednich norm materiałowych zawartych w przedmiarze robót.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, (wykształcenie w kierunku elektrycznym, uprawnienia E do 1 kV + ewentualnie inne branżowe uprawnienia wymagane w poszczególnych robotach wchodzących w zakres opracowania ) pod stałym nadzorem budowlanym kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.

Po wykonaniu instalacji należy:

- dokonać oględzin instalacji w celu potwierdzenia spełnienia wymagań prawidłowości doboru, zainstalowania oraz braku widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie działania

- pomierzyć rezystancję izolacji okablowania,

- dokonać sprawdzenia wykonania poprawności połączeń,

- dokonać sprawdzenia umocowania urządzeń Testy, badania, pomiary

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. Po wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy wykonać następujące pomiary:

- rezystancji odcinków przewodów,

- przerw i zwarć między żyłami,

- skuteczności ochrony przed porażeniem,

- natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

# Obmiar  robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem nadzoru.

# Odbiór robót

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

## Dokumentacja

Przewiduje się przekazanie następujących protokołów i dokumentów (w dwóch egzemplarzach):

- dokumentację powykonawczą

- deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały (zawierające  następujący opis -  za zgodność z oryginałem, wbudowano w budynku SP nr 6 w Świnoujściu zgodnie z umową  nr......, pieczątka firmowa z podpisem osoby reprezentującej firmę zgodnie z umową na placu  budowy),

- protokoły pomiarów ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- protokoły sprawdzenia, skuteczności działania autonomocznych czujek

- protokół szkolenia

## Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- rozmieszczenie urządzeń

- przebieg tras kablowych

- specyfikację zastosowanych urządzeń

- wykaz urządzeń i materiałów

- wskazówki dla administratora i konserwatora

- instrukcję obsługi.

## Protokół szkolenia

Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały przeszkolone wraz z ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy wskazać osobę pełniącą funkcję administratora systemu.

## Protokół odbioru

Protokół powinien zawierać potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także wyszczególnienie dostarczonej dokumentacji.

# Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

# Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i przepisami:

## Normy lub inne równoważne dokumenty.

- PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy  wewnątrz.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 60529:2003 	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

- ·PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

Uwaga:  Normy wyszczególnione powyżej mogą być zastąpione normami równoważnymi.

## Ustawy i rozporządzenia

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr147, poz.1229 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami