Program Funkcjonalno-Użytkowy

(PFU)

TOM III – GRUNTOWE POMPY CIEPŁA CO + CWU

Dotyczy realizacji projektu:

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina”

Zamawiający: 		Gmina Golina

Ul. Nowa 1

62-590 Golina

Opracowanie:		AdMat-Eko Energia Odnawialna

ul. Parkowa 4

42-256 Skrajnica

Golina, Lipiec 2025 r.

Kody zamówienia wg. CPV

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

45231100-6 Ogólne roboty budowalne związane z budową rurociągów

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45000000-0 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

i linii energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-0 Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

42511100-5 Pompy grzewcze

39370000-6 Instalacje wodne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Spis treści

1.	OPIS OPRACOWANIA	4

1.1	Podstawa wykonania opracowania	4

1.2.	Przedmiot opracowania	4

2.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

2.1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	4

3.	ZAKRES ZAMÓWIENIA	5

3.1 	Zakres prac projektowych	5

3.2	Zakres prac instalacyjnych	6

3.3	Zakres prac:	9

3.4	Ogólne właściwości	10

3.5	Wymagania dotyczące warunków montażu	11

3.6 Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej	20

4.	Wymagania dotyczące urządzeń i usług	21

4.1 Wymagania ogólne dotyczące jakości urządzeń, systemu monitorowania i zarządzania energią	21

4.2	Organizacja i realizacja robót	22

4.3	Zabezpieczenie terenu budowy	22

4.4	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych	23

4.5	Przechowywanie i składowanie materiałów	23

4.6	Transport materiałów	24

4.7	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	24

4.8       Wymagania dotyczące kontroli i nadzoru w czasie realizacji robót	25

4.9  Odpowiedzialność cywilna	26

4.10  Ogólne zasady wykonania robót	26

4.11 Ochrona przeciwpożarowa	27

4.12  Ochrona własności publicznej i prywatnej	27

4.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)	28

5.  Odbiory	28

6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	30

6.1. Oświadczenie Zamawiającego	30

6.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem instalacji	31

6.3. Uwagi końcowe	32

# 1.	OPIS OPRACOWANIA

## 1.1	Podstawa wykonania opracowania

- Umowa z zamawiającym,

- Inwentaryzacja obiektu,

- Uzgodnienie zakresu prac z właścicielem budynku

## 1.2.	Przedmiot opracowania

Instalacji gruntowych pomp ciepła służących do zaspakajania zapotrzebowania na ciepło niezbędne do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii, zlokalizowanych na nieruchomościach należących do mieszkańców Gminy Golina.

Zakres opracowania obejmuje montaż urządzeń, wytyczne do wykonania gruntowych wymienników ciepła oraz innych elementów i zakresów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz minimalnych wytycznych projektowych. Do wypełnienia otworów pionowych należy zastosować materiał typu termocement. Nawiercone horyzonty wodonośne należy bezwzględnie odciąć korkami izolacyjnymi zabezpieczającymi przed przesiąkaniem wody w wyższe warstwy wodonośne. Odwierty muszą być wykonane z wykorzystaniem separatora płuczki.

# 2.	CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji gruntowych pomp ciepła na terenie gminy Golina. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”

| L.P | Moc pompy ciepła kW | Ilość instalacji | Łączna minimalna moc kW | Typ wymiennika gruntowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 16 | 112 | pionowy |
| 2 | 10 | 8 | 80 | pionowy |
| 3 | 13 | 9 | 117 | pionowy |
| 4 | 17 | 4 | 68 | pionowy |
| RAZEM |  | 37 | 377 |  |

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepła w ramach mikroinstalacji prosumenckiej, z przeznaczeniem na potrzeby własne mieszkańców. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia wydatków na paliwa oraz przyniesie korzyści środowiskowe poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza, co wpłynie na redukcję tzw. niskiej emisji.

Oferowane rozwiązania muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (PFU).

# 3.	ZAKRES ZAMÓWIENIA

## 3.1 	Zakres prac projektowych

Zakres prac wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie inwentaryzacji instalacji istniejących – należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania (CO), ciepłej wody użytkowej (CWU) oraz instalacji elektrycznej w budynku, w którym planowany jest montaż pompy ciepła.

Inwentaryzacja powinna zostać wykonana przed rozpoczęciem robót montażowych i stanowić punkt odniesienia dla dalszych prac.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami, obejmującej w szczególności;

- opis techniczny zastosowanego źródła ciepła oraz dobór głównych komponentów systemu,

- schemat technologiczny instalacji wraz ze szczegółową specyfikacją urządzeń,

- bilans cieplny źródła ciepła, uwzględniający zapotrzebowanie energetyczne budynku (OZC),

- projekt dolnego źródła (w przypadku pomp typu powietrze–woda – zakres robót odtworzeniowych),

- montaż liczników ciepła i systemu monitoringu pracy instalacji

- montaż grzałek ciepła w zbiorniku oraz zasobniku CWU

- projekt włączenia pompy ciepła do istniejącej instalacji CO niskotemperaturowej i wysokotemperaturowej, uwzględniający parametry techniczne instalacji oraz konieczność współpracy z aktualnie funkcjonującymi źródłami ciepła,

- projekt integracji systemu z instalacją CWU, obejmujący dobór zasobnika ciepłej wody,

- dobór przekrojów przewodów zasilających oraz zabezpieczeń nadprądowych,

- zestawienie kart katalogowych i deklaracji zgodności / certyfikatów dla wszystkich zastosowanych komponentów,

- potwierdzenie kwalifikacji wykonawcy w zakresie instalacji systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, w tym ważne certyfikaty uprawniające do montażu pomp ciepła.

•	Wykonanie naklejek informacyjnych z informacją zawierającą numer telefonu serwisowego oraz serwisowy adres mailowy oraz naklejki informacyjnej posiadającej logotypy FEW zgodnie ze wzorami umieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy                 i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji                     i promocji. Naklejki muszą być samoprzylepne i wykonawca zobowiązany jest nakleić je na urządzenie w miejscu widocznym dla Beneficjenta. Naklejki muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem np. warunkami atmosferycznymi. Wzór naklejek musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

•	Wykonanie tablic informacyjnych zgodnych z Podręcznikiem wnioskodawcy             i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji                          i promocji.

## 3.2	Zakres prac instalacyjnych

Zakres robót instalacyjnych po stronie wykonawcy:

- Fundament jednostki zewnętrznej

Wykonanie fundamentu w bezpośrednim sąsiedztwie ściany budynku, o wysokości nie mniejszej niż 200 mm, dostosowanej do średniej lokalnej grubości pokrywy śnieżnej. W ramach zadania należy również ułożyć rurociąg dobiegowy od jednostki zewnętrznej do pomieszczenia technicznego przeznaczonego na montaż pompy ciepła, wraz z wykonaniem szczelnych przepustów instalacyjnych w przejściach przez przegrody budowlane.

- Dolne źródło – sondy gruntowe

Wykonanie studni rozdzielczej z rozdzielaczem wielosekcyjnym dla pionowych wymienników gruntowych, montaż sond pionowych, ułożenie rurociągu przesyłowego od studni 
z rozdzielaczami do pomieszczenia z jednostką wewnętrzną pompy ciepła. Wszystkie przepusty przez przegrody muszą posiadać wymagany poziom szczelności. W zakres robót wchodzi również wykonanie pionowych odwiertów w ramach dolnego źródła ciepła (pompy ciepła gruntowej).

- Instalacja jednostki wewnętrznej pompy ciepła

Montaż pompy ciepła w przygotowanym pomieszczeniu technicznym zgodnie z wytycznymi producenta oraz dokumentacją projektową.

- Instalacja zasobnika CWU oraz buforu ciepła

Zamontowanie zbiorników, dobranego pod względem pojemności i parametrów pracy do zastosowanej pompy ciepła oraz potrzeb obiektu. Dodatkowo należy wykonać dobór i montaż grzałek elektrycznych w zbiornikach buforowych i zasobnikach CWU. Wymaga się zastosowania zbiorników o klasie energetycznej określonej w etykiecie jako C lub wyższą.

Wymagania dotyczące zbiornika buforowego:

Pojemność zbiornika buforowego współpracującego z pompą ciepła należy dobrać według zaleceń producent pompy ci9epła. Zasobniki powinny spełniać minimum poniższe wymogi:

- Poj. Min 200 litrów

- Klasa energetyczna min. A (wg rozp. Komisji UE 812/2013), wymagany raport z badań klasy energetycznej

- Maksymalna temperatura wody grzewczej: 95°C

Wymagania dotyczące podgrzewacza cwu:

Wymaga się zastosowania do produkcji ciepłej wody użytkowej (CWU) pojemnościowych emaliowanych (emalia ceramiczna) podgrzewaczy wody z 2 wężownicami. Wężownica obiegu pompy ciepła musi być dostosowana powierzchnią do pracy na niskim parametrze dostarczonym przez pompę ciepła. Pojemności podgrzewacza cwu do współpracy z pompą ciepła należy obliczyć i dobrać w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga, aby zastosowane pojemnościowe podgrzewacza wody posiadały poniższe parametry minimalne:

- Poj. magazynowa min. 250 litrów

- Min. powierzchnia wężownicy do pompy ciepła 2,10m2

- Anoda tytanowa chroniąca przed korozją

- Klasa energetyczna min. A (wg rozp. Komisji UE 812/2013), wymagany raport z badań klasy energetycznej

- Integracja z istniejącymi instalacjami CO i CWU

Połączenie nowej instalacji z istniejącymi układami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wykonanie połączeń musi zapewnić prawidłową współpracę pompy ciepła 
z dotychczas funkcjonującymi źródłami ciepła oraz zapewnić pełną automatyzację 
i bezpieczeństwo pracy.

- Dostosowanie instalacji elektrycznej

Wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych w zakresie istniejącej instalacji elektrycznej, 
w tym montaż licznika pomocniczego (sublicznika) dedykowanego do pomiaru energii elektrycznej zużywanej przez system grzewczy (pompa ciepła). Wymaga się zastosowania bezpiecznik 2x16 typ B na grzałkę, automatyka 1 x A 16 typ B, sprężarka 1 x A 16 typ b dla pomp o mocy do 8 kW oraz 1 x A 25 typ B dla mocy powyżej8 kW lub zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepła.

| Zabezpieczenie elektryczne | Sprężarka | Grzałka | Automatyka | Prąd sprężarki | Prąd rozruchowy sprężarki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa ciepła o mocy 6kW | 1x16 A, typ B | 2x16 A, typ B | 1x16 A, typ B | 13,01 A (max.) | < 6 A |
| Pompa ciepła o mocy 8kW | 1x16 A, typ B | 2x16 A, typ B | 1x16 A, typ B | 15,09 A (max.) | < 6 A |
| Pompa ciepła o mocy 12kW | 1x25 A, typ B | 2x16 A, typ B | 1x16 A, typ B | 24,32 A (max.) | < 1 A |
| Pompa ciepła o mocy 15kW | 1x25 A, typ B | 2x16 A, typ B | 1x16 A, typ B | 24,48 A (max.) | < 1 A |

| Przyłącza hydrauliczne | Przepływ DŹC | Przyłącze DŹC | Zalecana średnica rurociągu DŹC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa ciepła o mocy 6kW | 1,61 m3/h (T=3K) | 28 (miedź) | DN25 (stal) | 28x1,0 (miedź) | 28x1,2 (zacisk) |
| Pompa ciepła o mocy 8kW | 1,82 m3/h (T=3K) | 28 (miedź) | DN32 (stal) | 35x1,0 (miedź) | 35x1,5 (zacisk) |
| Pompa ciepła o mocy 12kW | 3,10 m3/h (T=3K) | 28 (miedź) | DN32 (stal) | 35x1,0 (miedź) | 35x1,5 (zacisk) |
| Pompa ciepła o mocy 15kW | 3,55 m3/h (T=3K) | 28 (miedź) | DN40 (stal) | 42x1,0 (miedź) | 42x1,5 (zacisk) |

| Przyłącza hydrauliczne | Przepływ GŹC | Przyłącze GŹC | Zalecana średnica rurociągu GŹC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa ciepła o mocy 6kW | 0,71 m3/h (T=8K) | 22 (miedź) | DN25 (stal) | 25x1,0 (miedź) | 28x1,5 (zacisk) |
| Pompa ciepła o mocy 8kW | 0,81 m3/h (T=8K) | 22 (miedź) | DN25 (stal) | 25x1,0 (miedź) | 28x1,5 (zacisk) |
| Pompa ciepła o mocy 12kW | 1,36 m3/h (T=8K) | 28 (miedź) | DN32 (stal) | 35x1,0 (miedź) | 35x1,5 (zacisk) |
| Pompa ciepła o mocy 15kW | 1,59 m3/h (T=8K) | 28 (miedź) | DN32 (stal) | 35x1,0 (miedź) | 35x1,5 (zacisk) |

- Uruchomienie systemu

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz uruchomienia instalacji grzewczej i CWU będącej przedmiotem zamówienia, wymaga się wykonania pierwszego uruchomienia przez serwis autoryzowany przez producenta urządzeń, potwierdzony stosownym protokołem pierwszego uruchomienia dla każdej z lokalizacji.

- Montaż przepływowych liczników ciepła oraz integracja w system monitoringu

- Próby eksploatacyjne i regulacja

Wykonanie prób funkcjonalnych i eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, przeprowadzenie regulacji wstępnych oraz optymalizacja parametrów pracy układu.

- Szkolenie użytkownika

Przeszkolenie wskazanych przez właściciela obiektu osób w zakresie prawidłowej, bezpiecznej i efektywnej obsługi zainstalowanego systemu grzewczego.

## 3.3	Zakres prac:

- Wykonanie przepustów instalacyjnych

Przeprowadzenie przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane, w tym fundamenty, stropy oraz ściany, z zastosowaniem odpowiednich systemów ochrony mechanicznej i przeciwpożarowej – zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi projektowymi.

- Uszczelnienie przejść instalacyjnych

Zabezpieczenie miejsc przejścia rurociągów przez przegrody budowlane poprzez zastosowanie systemów uszczelnień zapewniających trwałość, szczelność wodną i gazową oraz odporność ogniową, jeżeli wymagają tego warunki obiektu.

- Prace porządkowe i odtworzeniowe

Wykonanie prac przywracających teren i pomieszczenia objęte robotami do stanu pierwotnego, w tym uporządkowanie stanowiska pracy, usunięcie odpadów, rekultywacja gruntu (jeśli dotyczy) oraz odtworzenie naruszonych elementów wykończeniowych lub instalacyjnych.

- Integracja z istniejącym źródłem ciepła

W przypadku gdy na danej nieruchomości pozostaje istniejące źródło ciepła tj. gazowe, olejowe lub powyżej 5 klasy, Wykonawca zobowiązany jest do integracji tego ogrzewania z nowo instalowaną pompą ciepła w sposób taki aby Beneficjent mógł ręcznie dokonać przełączenia pomiędzy dowolnym źródłem ciepła mając możliwość wyboru systemu grzewczego.

- Montaż liczników ciepła

Do każdej instalacji należy zamontować bezwzględnie licznik energii termicznej do pomiaru zużycia energii w obiegu grzewczym lub chłodzącym montowany na ciągu instalacyjnym. Musi być wyposażony w funkcję automatycznej kompensacji stężenia glikolu oraz automatycznie 
i w sposób ciągły mierzyć zawartość glikolu w medium i kompensować ją, przez co ma zapewniać niezawodny pomiar energii termicznej.

Urządzenie musi być zasilane PoE (Power over Ethernet) i musi być o niskim zużycia prądu 
( ok 2.5 W przy użyciu PoE z tolerancją +/- 5%). Musi być wyposażony w elektroniczny moduł pomiarowy z dokładnością pomiarową na poziomie ±3%, natomiast czujniki temperatury typu PT1000 o dokładności pomiarowej zgodnie z normą EN60751 klasa AA.

Licznik musi być przystosowany do mierzenia zużycia energii w instalacjach wodnych oraz wodno-glikolowych (glikol do maks. 60% obj.) o temperaturze  od  -20  - 120°C. Obudowa musi być wykonana w standardzie min. IP54, a samo urządzenie powinno funkcjonować 
w temperaturze otoczenia w zakresie -30...55°C. Urządzenie musi być wykonane w standardzie PN25. Odczyty muszą być dokonywane przy użyciu komunikacji cyfrowej – przy użyciu sieci Ethernetowej, sieci komunikacyjnych BacNet, Modbus i być zintegrowane ze sterownikami urządzeń OZE montowanymi w ramach realizowanej inwestycji.  Urządzenie musi mieć możliwość odczytu miejscowego – na przykład przy użyciu modułu NFC i aplikacji w telefonie 
z zapisem danych na co najmniej 6 lat od dnia uruchomienia urządzenia o ile nie wymaga więcej specyfikacja przetargowa. Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia do baz danych 
w postaci chmury internetowej.

- System sterowania pompą

System sterowania pompą ciepła obsługuje minimum dwa obiegi grzewcze z mieszaczami lub bez, z możliwością rozszerzenia o kolejne dwa obiegi. Wyposażony jest w wbudowany modem internetowy z złączem RJ45, umożliwiający zdalne sterowanie oraz monitorowanie parametrów chłodniczych. Regulator zarządza cyklami rozmrażania parownika, pracą 
w kaskadzie z równomiernym obciążeniem sprężarek oraz sterowaniem ładowaniem zasobnika ciepłej wody użytkowej (CWU), w tym funkcjami priorytetu ładowania, anty-legionella 
i sterowaniem pompą cyrkulacyjną CWU. Dodatkowo system posiada wbudowany zegar do programowania obniżeń temperatur w obiegach grzewczych, współpracuje z termostatem pokojowym, umożliwia integrację z instalacją fotowoltaiczną (SG Ready), automatycznie wraca do pracy po zaniku zasilania oraz posiada funkcję wybiegu posezonowego pomp obiegowych centralnego ogrzewania zapobiegającą ich zablokowaniu. Dodatkowo posiada wizualizacje systemu antyzamrożeniowego zewnętrznego  kompatybilnego z pompą ciepła. Pełną obsługę poprzez przeglądarkę internetową producenta, systemu antyzamrożeniowego, termostatów pokojowych kompatybilnych z sterownikiem, a także aplikacje na system IOS i Android.

## 3.4	Ogólne właściwości

Głównym założeniem projektowym jest wyposażenie wszystkich objętych przedsięwzięciem obiektów w indywidualne, niskoemisyjne źródła wytwórcze służące do produkcji energii cieplnej na potrzeby własne, z wykorzystaniem technologii opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), w szczególności pomp ciepła.

Realizacja inwestycji przyniesie wymierne efekty ekonomiczne, w tym:

- redukcję kosztów związanych z zakupem paliw konwencjonalnych,

- eliminację konieczności utylizacji produktów spalania (popioły, sadza),

- ograniczenie nakładów pracy związanej z obsługą i konserwacją konwencjonalnych źródeł ciepła.

W zakresie efektu ekologicznego projekt przyczyni się do istotnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych (PM), tlenków azotu i siarki, a także dwutlenku węgla (CO₂), będących skutkiem spalania paliw kopalnych w źródłach tradycyjnych. Tym samym inwestycja przyczyni się do redukcji zjawiska niskiej emisji, będącego jednym 
z głównych źródeł smogu w Polsce.

Dodatkowo, zastosowanie technologii pomp ciepła umożliwia praktycznie bezobsługową eksploatację instalacji. Po podstawowym przeszkoleniu, ich codzienna obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy i może być prowadzona przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną, w tym również dzieci powyżej 8. roku życia – co znacząco poprawia dostępność energetyczną i komfort użytkowania dla wszystkich mieszkańców/użytkowników.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie gminy Golina, zlokalizowanej 
w województwie wielkopolskim.

Montaż pomp ciepła przewidziano w wydzielonych pomieszczeniach technicznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych objętych projektem, a także na działkach przynależnych do tych obiektów, zgodnie z warunkami technicznymi i lokalizacyjnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Lokalizacja i rozmieszczenie jednostek wchodzących w skład instalacji pomp ciepła należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych urządzeń z zachowaniem odstępów minimalnych i wytycznych projektowo-wykonawczych.

## 3.5	Wymagania dotyczące warunków montażu

Wymagania i warunki muszą być dostosowane do wytycznych producenta urządzeń, dobrych praktyk i obowiązujących przepisów. Ostateczne wytyczne zostaną określone przez projektanta, ale muszą one zostać również zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, a projektant musi uwzględnić ewentualne sugestie i wytyczne nadzoru.

- Wymagania techniczne dotyczące gruntowych pionowych wymienników ciepła

W zakresie realizacji dolnego źródła ciepła, Zamawiający określa minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne dla pionowych wymienników gruntowych, które muszą spełniać następujące parametry:

- Głębokość pojedynczego odwiertu: nie mniejsza niż 100 metrów poniżej poziomu terenu (p.p.t.),

- Minimalny rozstaw osiowy pomiędzy odwiertami: 6 metrów,

- Materiał wykonania: rury HDPE-100, SDR 11, PN12,5 dla odwiertów poniżej 125 metrów głębokości oraz PN16 dla odwiertów powyżej125 m głębokości  o średnicy określonej w dokumentacji projektowej,

- Konstrukcja wymiennika: każdy wymiennik musi być wykonany z jednego, nieprzerywanego odcinka rury – niedopuszczalne jest stosowanie połączeń/łączeń rur w obrębie odwiertu,

- Zakończenie sondy pionowej: prefabrykowana głowica oraz obciążnik ułatwiający jej wprowadzenie do odwiertu,

- Wypełnienie odwiertu: od najniższego punktu otworu należy zastosować materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≥ 1,5 W/(m·K),

- Oznakowanie: przed zasypaniem gruntu nad wykonanymi sondami należy umieścić taśmy ostrzegawcze celem trwałego oznakowania przebiegu instalacji podziemnej.

- Dobór liczby i układu odwiertów pozostaje po stronie wykonawcy i musi wynikać z obliczeń zapotrzebowania cieplnego poszczególnych budynków. W projekcie należy przyjąć taką konfigurację, aby średnioroczna temperatura czynnika roboczego (solanki) w obiegu gruntowym utrzymywała się na poziomie zbliżonym do +5°C.

- W przypadku napotkania bardzo trudnych warunków gruntowo-geologicznych (np. występowanie skał twardych – piaskowców, granitów), dopuszcza się zmniejszenie głębokości pojedynczych odwiertów. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zwiększenia liczby otworów w celu zachowania wymaganej mocy cieplnej źródła gruntowego.

- Wymagania techniczne dotyczące studni hydraulicznej/rozdzielacz

Zamawiający wymaga wykonania studni hydraulicznej/rozdzielacza dla systemów gruntowych wymienników pionowych, spełniającej co najmniej poniższe wymagania techniczne i funkcjonalne:

- Materiał wykonania: korpus studni oraz elementy wyposażenia wykonane z materiału HDPE, odpornego na działanie wilgoci, związków chemicznych zawartych w gruncie oraz promieniowania UV (jeśli dotyczy),

- Odporność mechaniczna: konstrukcja studni musi być przystosowana do obciążeń gruntu zgodnie z warunkami posadowienia (minimalna klasa odporności do zastosowań budowlanych),

- Wyposażenie hydrauliczne: stały kolektor rozdzielczy wielosekcyjny wykonany z rur HDPE 100 – każda sekcja wyposażona w niezależne zasilanie i powrót,

- Szczelność przejść: kolektor musi być prowadzony przez ściany studni przy zastosowaniu szczelnych przejść instalacyjnych (np. uszczelki tulejowe, mufy ciśnieniowe), zapewniających trwałą wodoszczelność,

- Układ kolektorowy: sekcje kolektora należy prowadzić w parach zasilanie/powrót,

- Rozdzielacz zasilający: wyposażony w rotametry (przepływomierze) umożliwiające kontrolę i równoważenie przepływu w każdej z sekcji,

- Rozdzielacz powrotny: wyposażony w zawory odcinające na każdej sekcji – umożliwiające izolowanie poszczególnych obiegów,

- Odpowietrzanie i serwis: kolektory muszą być wyposażone w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinającymi oraz zawory serwisowe umożliwiające napełnianie i opróżnianie układu,

- Liczba sekcji: wynikająca z projektu dolnego źródła i zapotrzebowania cieplnego budynku – z uwzględnieniem realnych głębokości odwiertów możliwych do uzyskania w danej lokalizacji,

Dodatkowo – zgodnie z zaleceniami PORT PC i normą VDI 4640 – należy:

- zapewnić odpowiednią dostępność serwisową studni (np. rewizje, właz z pokrywą),

- zaprojektować studnię i instalację kolektorową w sposób umożliwiający pełne hydrauliczne zrównoważenie całego systemu dolnego źródła,

- stosować wyłącznie komponenty posiadające atest higieniczny i/lub deklaracje zgodności CE dopuszczające do kontaktu z nośnikiem ciepła (solanką),

- Wymagania techniczne dla rurociągów poziomych – rozprowadzających i dobiegowych

Rurociągi poziome systemu dolnego źródła ciepła należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi:

- Materiał przewodów: rury ciśnieniowe wykonane z HDPE 100, oraz według projektu dolnego źródła zaakceptowanego również przez Zamawiającego

Zakres zastosowania:

- rury rozprowadzające: odcinki łączące poszczególne sekcje kolektora w studni rozdzielczej z rurami sond pionowego wymiennika gruntowego,

- rury dobiegowe: odcinki prowadzące od studni rozdzielczej do pompy ciepła zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym budynku,

Technologia łączenia rur:

- Połączenia należy wykonywać metodą zgrzewania polifuzyjnego, doczołowego lub elektrooporowego, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i zaleceniami producenta rur oraz wytycznymi PORT PC,

Głębokość ułożenia:

- Rurociągi należy prowadzić poniżej strefy przemarzania gruntu (zgodnie z lokalnymi warunkami geologicznymi). W przypadku konieczności prowadzenia przewodów w strefie przemarzania – należy zastosować odpowiednią izolację termiczną,

Izolacja termiczna rurociągów dobiegowych:

Obowiązkowo należy izolować rury dobiegowe:

  - na odcinku min. 2 m od fundamentów budynku,

  - w miejscach przejść przez przegrody budowlane,

  - wewnątrz pomieszczeń technicznych, w których zainstalowana jest pompa ciepła.

Wymagania dla izolacji:

- izolacja musi ograniczać straty ciepła oraz zapobiegać kondensacji pary wodnej,

- materiały izolacyjne muszą być nienasiąkliwe i odporne na dyfuzję pary wodnej,

- minimalna grubość izolacji: 13 mm.

Dodatkowo należy uwzględnić wytyczne zawarte w Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła (PORT PC), w szczególności w zakresie:

- trwałości i elastyczności połączeń rurowych,

- oznaczenia trasy przewodów w gruncie,

- kompensacji wydłużeń termicznych.

Minimalne parametry pompy gruntowej:

| Minimalne parametry pompy gruntowej dla budynków o zapotrzebowaniu 7kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| 1 | Typ pompy ciepła | Gruntowa pompa ciepła – solanka/woda |
| 2 | Układ sprężarkowy | Jednostka jednosprężarkowa |
| 3 | Moc przy parametrach B0/W35 °C | 7,0kW |
| 4 | Typ sprężarki | W pełni hermetyczna sprężarka Scroll |
| 5 | Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu om normy EN 12102/EN ISO 9614-2) B0±3 K/W35±5 K – przy znamionowej mocy cieplnej | Nie więcej niż 50 dB (A) |
| 6 | Certyfikacja | Wymagane oznaczenie symbolem CE, Hp Keymark lub Ehpa Q |
| 7 | Temperatura na zasilaniu | Temperatura: min. 62°C |
| 8 | Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C wg EN 14511 | Nie mniej niż 4,35 dla różnicy 5 K (po stronie wtórnej) |
| 9 | Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: - 5°C |
| 10 | Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: 25°C |
| 11 | Dodatkowe wymagane technologie | Elektroniczny zawór rozprężny System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz telefon typu smartfon / Możliwość połączenia z systemem BMS/KNX itp. Możliwość współpracy z drugim źródłem ciepła 24-godzinna infolinia |
| 12 | Prąd rozruchowy sprężarki | Nie więcej niż 40A |
| 13 | Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 811/2013 Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) | A++ |
| 14 | SCOP wg rozporządzenia UE nr813/2013 (normalne warunki klimatyczne) Zastosowanie średniotemperaturowe (W35) | Min. 4,7, |
| 15 | SCOP wg rozporządzenia UE nr813/2013 (normalne warunki klimatyczne) Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) | Min. 3,0 |

| Minimalne parametry pompy gruntowej dla budynków o zapotrzebowaniu 10kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| 1 | Typ pompy ciepła | Gruntowa pompa ciepła – solanka/woda |
| 2 | Układ sprężarkowy | Jednostka jednosprężarkowa |
| 3 | Moc przy parametrach B0/W35 °C | 9,5kW |
| 4 | Typ sprężarki | W pełni hermetyczna sprężarka Scroll |
| 5 | Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu om normy EN 12102/EN ISO 9614-2) B0±3 K/W35±5 K – przy znamionowej mocy cieplnej | Nie więcej niż 50 dB (A) |
| 6 | Certyfikacja | Wymagane oznaczenie symbolem CE, Hp Keymark lub Ehpa Q |
| 7 | Temperatura na zasilaniu | Temperatura: min. 62°C |
| 8 | Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C wg EN 14511 | Nie mniej niż 4,35 dla różnicy 5 K (po stronie wtórnej) |
| 9 | Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: - 5°C |
| 10 | Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: 25°C |
| 11 | Dodatkowe wymagane technologie | Elektroniczny zawór rozprężny System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz telefon typu smartfon / Możliwość połączenia z systemem BMS/KNX itp. Możliwość współpracy z drugim źródłem ciepła 24-godzinna infolinia |
| 12 | Prąd rozruchowy sprężarki | Nie więcej niż 40A |
| 13 | Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 811/2013 Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) | A++ |
| 14 | SCOP wg rozporządzenia UE nr813/2013 (normalne warunki klimatyczne) Zastosowanie średniotemperaturowe (W35) | Min. 4,7, |
| 15 | SCOP wg rozporządzenia UE nr813/2013 (normalne warunki klimatyczne) Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) | Min. 3,0 |

| Minimalne parametry pompy gruntowej dla budynków o zapotrzebowaniu 13kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| 1 | Typ pompy ciepła | Gruntowa pompa ciepła – solanka/woda |
| 2 | Układ sprężarkowy | Jednostka jednosprężarkowa |
| 3 | Moc przy parametrach B0/W35 °C | 12kW |
| 4 | Typ sprężarki | W pełni hermetyczna sprężarka Scroll |
| 5 | Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu om normy EN 12102/EN ISO 9614-2) B0±3 K/W35±5 K – przy znamionowej mocy cieplnej | Nie więcej niż 50 dB (A) |
| 6 | Certyfikacja | Wymagane oznaczenie symbolem CE, Hp Keymark lub Ehpa Q |
| 7 | Temperatura na zasilaniu | Temperatura: min. 62°C |
| 8 | Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C wg EN 14511 | Nie mniej niż 4,35 dla różnicy 5 K (po stronie wtórnej) |
| 9 | Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: - 5°C |
| 10 | Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: 25°C |
| 11 | Dodatkowe wymagane technologie | Elektroniczny zawór rozprężny System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz telefon typu smartfon / Możliwość połączenia z systemem BMS/KNX itp. Możliwość współpracy z drugim źródłem ciepła 24-godzinna infolinia |
| 12 | Prąd rozruchowy sprężarki | Nie więcej niż 40A |
| 13 | Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 811/2013 Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) | A++ |
| 14 | SCOP wg rozporządzenia UE nr813/2013 (normalne warunki klimatyczne) Zastosowanie średniotemperaturowe (W35) | Min. 4,7, |
| 15 | SCOP wg rozporządzenia UE nr813/2013 (normalne warunki klimatyczne) Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) | Min. 3,0 |

| Minimalne parametry pompy gruntowej dla budynków o zapotrzebowaniu 17kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| 1 | Typ pompy ciepła | Gruntowa pompa ciepła – solanka/woda |
| 2 | Układ sprężarkowy | Jednostka jednosprężarkowa |
| 3 | Moc przy parametrach B0/W35 °C | 16,5kW |
| 4 | Typ sprężarki | W pełni hermetyczna sprężarka Scroll |
| 5 | Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu om normy EN 12102/EN ISO 9614-2) B0±3 K/W35±5 K – przy znamionowej mocy cieplnej | Nie więcej niż 50 dB (A) |
| 6 | Certyfikacja | Wymagane oznaczenie symbolem CE, Hp Keymark lub Ehpa Q |
| 7 | Temperatura na zasilaniu | Temperatura: min. 62°C |
| 8 | Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C wg EN 14511 | Nie mniej niż 4,35 dla różnicy 5 K (po stronie wtórnej) |
| 9 | Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: - 5°C |
| 10 | Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: 25°C |
| 11 | Dodatkowe wymagane technologie | Elektroniczny zawór rozprężny System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz telefon typu smartfon / Możliwość połączenia z systemem BMS/KNX itp. Możliwość współpracy z drugim źródłem ciepła 24-godzinna infolinia |
| 12 | Prąd rozruchowy sprężarki | Nie więcej niż 40A |
| 13 | Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE nr 811/2013 Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne – Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) | A++ |
| 14 | SCOP wg rozporządzenia UE nr813/2013 (normalne warunki klimatyczne) Zastosowanie średniotemperaturowe (W35) | Min. 4,7, |
| 15 | SCOP wg rozporządzenia UE nr813/2013 (normalne warunki klimatyczne) Zastosowanie średniotemperaturowe (W55) | Min. 3,0 |

Każda pompa musi posiadać wbudowaną grzałkę w PC o mocy min. 6,0kW trójstopniowa.

Możliwość zastosowania układu kaskadowego pomp ciepła

- Dopuszcza się możliwość realizacji systemu grzewczego w oparciu o układ kaskadowy pomp ciepła, pod warunkiem, że:

- łączne parametry techniczne instalacji odpowiadają zapotrzebowaniu cieplnemu budynku w zakresie centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepłej wody użytkowej (CWU), zgodnie z wartościami określonymi w dokumentacji projektowej i OPZ,

- moc grzewcza każdej jednostki oraz całego układu powinna wynikać bezpośrednio z bilansu cieplnego opracowanego dla danego obiektu – na podstawie obliczonego zapotrzebowania na moc cieplną budynku,

- wszystkie zastosowane jednostki pomp ciepła muszą posiadać co najmniej 24-miesięczną gwarancję producenta,

- wykonawca lub autoryzowany serwis producenta musi zapewnić czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii, przez cały okres gwarancji.

Poglądowy schemat instalacji:

## 3.6 Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

- Wymagania techniczne dla pojemnościowych podgrzewaczy wody użytkowej (CWU)

- Zamawiający wymaga zastosowania pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej (CWU), zasilanych przez pompę ciepła wyposażonych w wydajną i dopasowaną do mocy pompy wężownicą

- Zastosowane podgrzewacze CWU muszą spełniać następujące wymagania funkcjonalne i eksploatacyjne:

- Pojemność robocza: co najmniej wartość wynikająca z opinii technicznej i bilansu zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, uwzględniająca liczbę użytkowników i profil zużycia,

- Ciśnienie robocze: zbiornik musi być przystosowany do pracy przy ciśnieniu nie mniejszym niż 6 bar,

- Temperatura maksymalna: możliwość podgrzania wody do temperatury nie niższej niż 85°C,

- Materiał wykonania: zbiornik wykonany ze stali, pokryty wewnętrzną powłoką emaliowaną, zabezpieczającą przed korozją i osadzaniem kamienia,

- Wężownica: powiększona powierzchnia wymiany ciepła, dostosowana do mocy zastosowanej pompy ciepła – umożliwiająca efektywny przekaz ciepła przy niskotemperaturowym zasilaniu,

- Izolacja termiczna: zdejmowana osłona termoizolacyjna ograniczająca straty ciepła, wykonana z materiałów o niskiej przewodności cieplnej i wysokiej odporności na nasiąkliwość oraz dyfuzję pary wodnej,

- Cyrkulacja: podgrzewacz musi być wyposażony w dedykowane przyłącze cyrkulacyjne, umożliwiające podłączenie układu cyrkulacji CWU.

Dopuszcza się, aby pojemnościowy podgrzewacz wody stanowił zintegrowaną jednostkę z modułem wewnętrznym pompy ciepła, pod warunkiem spełnienia powyższych parametrów technicznych oraz kompatybilności z projektowanym układem hydraulicznym

# 4.	Wymagania dotyczące urządzeń i usług

## 4.1 Wymagania ogólne dotyczące jakości urządzeń, systemu monitorowania i zarządzania energią

Wymogi formalne dla stosowanych urządzeń i materiałów

- Wszystkie urządzenia, wyroby budowlane oraz materiały zastosowane w ramach realizacji inwestycji muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectwa jakości lub muszą być oznaczone znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, nadawanym przez uprawnione jednostki certyfikujące.

- Dopuszczone będą wyłącznie wyroby spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa budowlanego, normach technicznych oraz specyfikacji technicznej zamówienia.

- W każdym obiekcie objętym projektem należy przewidzieć montaż systemu zarządzania energią, integrującego urządzenia dolnego źródła ciepła (sondy gruntowe i pompy ciepła) oraz umożliwiającego:

- elektroniczne monitorowanie i archiwizację parametrów pracy pompy ciepła,

- analizę efektywności działania pompy ciepła w czasie rzeczywistym,

- wskazanie ilości energii cieplnej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w układzie gruntowym.

- możliwość dostępu dla serwisu w celu diagnozy,

- możliwość powiadomień o ewentualnych błędach droga mailową – dotyczy serwisu

- Zaleca się zastosowanie mobilnych jednostek analitycznych lub rozproszonych czujników pomiarowych zapewniających precyzyjną rejestrację danych i wsparcie diagnostyczne. System powinien mieć możliwość eksportu danych w formacie elektronicznym (np. CSV, XML) oraz zdalnego wglądu (interfejs użytkownika).

- Obowiązki wykonawcy w zakresie dostaw materiałów

Wszystkie materiały, urządzenia, akcesoria i elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również te związane z systemem monitoringu i archiwizacji danych, zapewnia Wykonawca robót budowlanych. Koszt całości materiałów i urządzeń powinien zostać uwzględniony w cenie ofertowej, niezależnie od tego, czy zostały one bezpośrednio wskazane w PFU, czy wynikają z konieczności prawidłowego funkcjonowania instalacji.

## 4.2	Organizacja i realizacja robót

- Organizacja robót

Koordynacja prac z właścicielami nieruchomości prywatnych

- Z uwagi na szczególny charakter inwestycji, której zakres obejmuje montaż instalacji w budynkach stanowiących własność prywatną, Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustalenia terminu rozpoczęcia robót na danym obiekcie w porozumieniu z Właścicielem nieruchomości,

- dostosowania harmonogramu realizacji prac do indywidualnych ustaleń z użytkownikiem obiektu, przy zachowaniu terminów wynikających z umowy i ogólnego planu realizacji projektu,

- prowadzenia robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, przy zapewnieniu minimalnej uciążliwości dla mieszkańców/użytkowników budynku.

Wszelkie działania wykonawcze muszą być prowadzone w zgodzie z postanowieniami umowy, niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz obowiązującymi przepisami prawa.

## 4.3	Zabezpieczenie terenu budowy

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przez cały okres realizacji inwestycji – od momentu rozpoczęcia robót do dnia ich ostatecznego odbioru – zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, prawa budowlanego oraz postanowieniami umowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek:

- zapewnienia i utrzymania bezpiecznych warunków pracy dla personelu wykonującego czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, w sposób skuteczny i zgodny z wymogami formalnymi,

- ochrony mienia, narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego przez personel na placu budowy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą,

- samodzielnej organizacji zaplecza budowy, obejmującej przygotowanie niezbędnych powierzchni, kontenerów, zaplecza socjalnego i magazynowego,

- wykonania wszystkich prac przygotowawczych związanych z utworzeniem zaplecza technicznego, w tym doprowadzenia mediów i czynników niezbędnych do jego funkcjonowania (energia elektryczna, woda, odpływ ścieków itp.),

- zapewnienia we własnym zakresie źródeł i przyłączy niezbędnych mediów oraz pokrycia kosztów ich użytkowania przez cały okres realizacji robót.

Powyższe działania Wykonawca winien wykonać na własny koszt i ryzyko, uwzględniając je w cenie oferty.

## 4.4	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych

- Wszystkie materiały i technologie zastosowane do realizacji robót budowlano-instalacyjnych muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymogom technicznym, normowym i estetycznym określonym w przepisach prawa oraz niniejszym PFU. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które:

- są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z odpowiednią normą zharmonizowaną, europejską aprobatą techniczną (ETA) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską jako spełniającą wymagania podstawowe,

- zostały ujęte w wykazie wyrobów budowlanych o znikomym wpływie na zdrowie i bezpieczeństwo, opublikowanym przez Komisję Europejską, dla których producent lub jego autoryzowany przedstawiciel wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

- są oznakowane znakiem budowlanym (B), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1620 z późn. zm.),

- posiadają krajową lub europejską aprobatę techniczną, wydaną przez jednostkę upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla wszystkich zastosowanych wyrobów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stosowną dokumentację potwierdzającą ich legalność i jakość, w tym deklaracje właściwości użytkowych (DoP), atesty higieniczne, certyfikaty zgodności lub inne dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.

## 4.5	Przechowywanie i składowanie materiałów

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania i składowania wszystkich materiałów budowlanych oraz urządzeń, które zostaną użyte w trakcie realizacji robót.

- Do czasu ich wbudowania, materiały muszą być:

- zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych,

- przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich deklarowanych właściwości technicznych i jakościowych,

- dostępne do kontroli i odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym momencie prowadzenia prac.

- Miejsca tymczasowego składowania materiałów powinny być:

- zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w punktach wcześniej uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub zorganizowane poza terenem budowy – wówczas lokalizacja i sposób składowania wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo przechowywanych materiałów aż do momentu ich wbudowania oraz zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

## 4.6	Transport materiałów

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia do miejsca ich wbudowania lub montażu, na własny koszt i ryzyko.

- W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie materiałów na czas transportu,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zaleceń producentów dotyczących transportu i rozładunku,

- ścisłe stosowanie się do zasad transportu, które ze względu na swoją konstrukcję i podatność na mikrouszkodzenia wymagają szczególnej ostrożności podczas załadunku, przewozu i rozładunku.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, w szczególności w odniesieniu do pomp ciepła, może prowadzić do ich uszkodzenia i wyłączenia z gwarancji producenta. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego transportu ponosi Wykonawca.

## 4.7	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi i urządzeń dostosowanych do technologii robót montażowych przyjętej w dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dobór maszyn oraz środków technicznych powinien zapewniać:

- zachowanie wysokiej jakości wykonania robót,

- pełne bezpieczeństwo użytkowania,

- brak negatywnego wpływu na stan techniczny i estetyczny istniejącej zabudowy.

W szczególności:

- w zakresie robót związanych z instalacjami elektrycznymi należy stosować wyłącznie narzędzia posiadające odpowiednie atesty oraz izolację ochronną, przeznaczone do pracy pod napięciem,

- wszelkie działania przy elementach złączach, kablach, muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz instrukcjami producentów i normami branżowymi (np. PN-HD 60364, IEC 62446),

- stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie, posiadać aktualne badania dopuszczające do eksploatacji (jeśli wymagane) i spełniać wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości oraz wydajności sprzętu, która umożliwi wykonanie robót w terminach przewidzianych Zleceniem oraz zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i zaleceniami Inwestora.

- Wymagania dokumentacyjne:

W przypadku sprzętu wymagającego formalnego dopuszczenia do użytkowania, Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających jego legalność i bezpieczeństwo eksploatacji (np. decyzje UDT, deklaracje zgodności, certyfikaty CE).

## 4.8       Wymagania dotyczące kontroli i nadzoru w czasie realizacji robót

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, kompletność oraz zgodność realizowanych robót z:

- dokumentacją projektową i wykonawczą,

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- aktualnymi normami (w tym normami zharmonizowanymi),zasadami wiedzy technicznej oraz dobrej praktyki inżynierskiej i budowlanej.

- W szczególności:

Wykonawca ma obowiązek realizować roboty zgodnie z instrukcjami technicznymi producentów materiałów i urządzeń, które są elementami zastosowanej technologii,

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji lub parametrów technicznych są dopuszczalne wyłącznie w zakresie tolerancji wskazanym w dokumentacji projektowej, normach lub aprobacie technicznej – po uzyskaniu zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru,

Na każdym etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącej kontroli jakości robót oraz stosowanych materiałów, w tym prowadzenia niezbędnych pomiarów, badań i protokołów odbiorczych,

Wszelkie roboty zanikające lub ulegające zakryciu mogą zostać wykonane wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i odbiorze częściowym przez Inspektora Nadzoru,

W przypadku stwierdzenia przez nadzór nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i przywrócenia zgodności z dokumentacją, na własny koszt i bez wpływu na harmonogram prac.

## 4.9  Odpowiedzialność cywilna

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za:

- wszelkie szkody powstałe na osobach i mieniu osób trzecich, Inwestora, podwykonawców i uczestników procesu budowlanego,

- szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami własnymi lub podmiotów działających na jego zlecenie,

- naruszenia przepisów BHP oraz zasad ochrony środowiska w trakcie wykonywania robót.

- Obowiązek stosowania przepisów i dokumentów technicznych:

- W przypadku obowiązywania norm, aprobat technicznych, instrukcji ITB, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw dopuszczenia lub innych dokumentów formalno-technicznych niewyszczególnionych w niniejszym opracowaniu, ale obowiązujących na dzień realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do ich treści i postanowień – nawet jeśli ich obowiązywanie wynika z aktualizacji przepisów lub zmienionych wymagań formalnych w trakcie trwania inwestycji.

## 4.10  Ogólne zasady wykonania robót

- Odpowiedzialność Wykonawcy za realizację robót, komunikację z Inwestorem oraz wytyczenie elementów robót:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót zgodnie z zawartą umową, a w szczególności za:

- jakość stosowanych materiałów i urządzeń,

- poprawność i zgodność wykonywanych prac z dokumentacją projektową oraz zapisami niniejszego PFU,

- zgodność prowadzonych robót z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi Inwestora przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.

- Komunikacja formalna:

- zgłoszenia Wykonawcy do Inwestora, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Bezpośrednie kontakty robocze muszą być każdorazowo potwierdzane protokolarnie lub w formie pisemnej.

- Odpowiedzialność za wytyczenie robót:

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- dokładne wytyczenie i wyznaczenie elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz lokalnymi warunkami terenowymi,

- skutki wszelkich błędów pomiarowych, geodezyjnych lub wykonawczych, jakie mogą wystąpić z jego winy.

Wszelkie korekty, poprawki lub naprawy wynikające z nieprawidłowego wytyczenia będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, bez możliwości roszczeń wobec Inwestora.

- Zobowiązanie do wykonania poleceń:

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej realizacji poleceń Inwestora, przekazywanych przez Inspektora Nadzoru, w terminie określonym przez Inspektora. W przypadku niewykonania poleceń w wyznaczonym czasie, Inwestor zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót. Wszelkie wynikające z tego tytułu opóźnienia i koszty będą obciążały Wykonawcę.

## 4.11 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, zarówno ogólnych, jak i odnoszących się do specyfiki realizowanych robót budowlano-instalacyjnych. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

- utrzymywania w stanie gotowości sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i przepisów (m.in. rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony ppoż.),

- składowania materiałów łatwopalnych wyłącznie w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach, w ilościach nie większych niż niezbędne do prowadzenia prac w danym dniu roboczym,

- zabezpieczenia tych materiałów przed dostępem osób nieupoważnionych,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku pożaru, którego przyczyną były działania lub zaniechania Wykonawcy albo jego personelu.

## 4.12  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się na lub pod terenem prowadzenia robót, w szczególności:

- instalacji naziemnych i podziemnych (takich jak sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne itp.),

- urządzeń infrastruktury publicznej oraz prywatnej.

- Wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać potwierdzenie lokalizacji ww. instalacji od właścicieli bądź zarządców infrastruktury,

- właściwie oznakować, zabezpieczyć i oznaczyć instalacje narażone na ingerencję podczas prowadzonych prac,

- przewidzieć w harmonogramie robót odpowiedni bufor czasowy na wypadek konieczności przełożenia istniejących sieci lub urządzeń kolidujących z projektowaną instalacją,

- w przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji – niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz właściciela infrastruktury, a następnie aktywnie współpracować przy usunięciu awarii i przywróceniu pełnej funkcjonalności systemu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i organizacyjną za szkody wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia infrastruktury istniejącej.

## 4.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, w tym:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

- rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa w budownictwie,

- postanowień Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

- W szczególności:

- niedopuszczalne jest dopuszczenie pracowników do wykonywania robót w warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu, bądź niezgodnych z wymogami sanitarnymi i ergonomicznymi,

- Wykonawca zapewni i utrzyma środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, urządzenia zabezpieczające, zaplecze socjalne oraz właściwą organizację terenu budowy,

- Wykonawca zapewni stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej, zgodnie z zakresem wykonywanych prac oraz wymaganiami stanowiskowymi,

- podejmie działania mające na celu ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, w tym użytkowników sąsiednich obiektów i infrastruktury publicznej.

Wszystkie wymagane procedury BHP będą podlegały kontroli przez Inspektora Nadzoru oraz inne uprawnione organy (PIP, PSP, Sanepid), a wszelkie nieprawidłowości muszą być usuwane niezwłocznie przez Wykonawcę.

# 5.  Odbiory

- Roboty budowlano-instalacyjne podlegają następującym etapom odbiorów:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór ten obejmuje ocenę jakości i zgodności z dokumentacją wykonanych prac, które zostaną zakryte w kolejnych etapach robót (np. rurociągi, odwierty, przewody elektryczne).

- Zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających dokonuje Wykonawca z wyprzedzeniem, umożliwiającym ich ocenę i ewentualne korekty bez wpływu na postęp prac.

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawiciela Inwestora.

- Zgodnie z wytycznymi PORT PC, odbiór robót zanikających dla systemów z gruntowymi pompami ciepła obejmuje m.in.:

- ocenę sposobu ułożenia i szczelności sond pionowych,

- kontrolę jakości materiału wypełniającego odwiert,

- weryfikację sposobu prowadzenia rurociągów w gruncie oraz przejść przez przegrody budowlane,

- wstępne testy ciśnieniowe instalacji solanki.

- Odbiór częściowy

- Dotyczy zakończonego etapu robót (np. zakończenie dolnego źródła, montaż jednostki pompy, wykonanie przyłączy elektrycznych).

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i/lub przedstawiciel Inwestora na zasadach analogicznych do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy robót, polega na kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:

- ilości robót,

- jakości wykonania,

- zgodności z dokumentacją projektową, umową i PFU,

- zgodności z przepisami oraz aprobatami technicznymi,

- zachowania wymaganych parametrów technicznych i efektu ekologicznego.

Komisję odbiorową powołuje Inwestor. Odbiór przeprowadzany jest na podstawie dokumentacji powykonawczej i wizualnej oceny wykonanych instalacji.

W przypadku nieznacznych odchyleń od dokumentacji, które nie wpływają na bezpieczeństwo, funkcjonalność i parametry eksploatacyjne instalacji, komisja może dokonać odbioru z potrąceniem wartości robót.

- Dokumenty wymagane do odbioru końcowego robót:

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia co najmniej następujących dokumentów:

- plan zabudowy (usytuowanie odwiertów, jednostek zewnętrznych i wewnętrznych pomp ciepła),

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza instalacji rurowych,

- aktualny schemat technologiczny i elektryczny instalacji,

- protokoły odbioru robót zanikających, częściowych i końcowych,

- protokoły prób ciśnieniowych i rozruchu instalacji,

- atesty i certyfikaty zastosowanych urządzeń oraz materiałów,

- deklaracje zgodności, certyfikaty CE, aprobaty techniczne,

- protokół z weryfikacji bilansu energetycznego wykonanego systemu, zgodny z dokumentacją aplikacyjną,

- dokumentacja fotograficzna kluczowych etapów prac (zalecenie PORT PC),

- raport z pierwszego uruchomienia i konfiguracji systemu zarządzania energią,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wynikające z obowiązujących przepisów.

Jeśli komisja stwierdzi braki formalne lub konieczność wykonania robót poprawkowych, ustalony zostanie nowy termin odbioru końcowego. Wszelkie korekty i roboty uzupełniające Wykonawca wykonuje na własny koszt, w terminie wskazanym przez komisję.

- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór ten polega na ocenie:

- usunięcia wad ujawnionych podczas odbioru końcowego,

- stanu technicznego instalacji po okresie eksploatacji w ramach gwarancji,

- kompletności dokumentacji serwisowej i eksploatacyjnej.

Odbiór ostateczny dokonywany jest w trybie analogicznym jak końcowy i zamyka okres rękojmi oraz gwarancji, pod warunkiem pozytywnej oceny przez Inwestora.

- Uwagi:

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, spełniających nie gorsze parametry techniczne niż wskazane w dokumentacji, pod warunkiem utrzymania założonego minimalnego efektu ekologicznego.

Wykonawca odpowiada za przedłożenie danych potwierdzających osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie (np. ilość zainstalowanych pomp ciepła, szacunkowa redukcja emisji CO₂, ilość wyprodukowanej energii z OZE).

# 6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## 6.1. Oświadczenie Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że uzyskał pisemne zgody wszystkich właścicieli nieruchomości objętych inwestycją, na których planowany jest montaż powietrznych pomp ciepła, na wejście na teren tych nieruchomości oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w ramach Przedmiotu Zamówienia.

Zgodnie z obowiązującą wersją ustawy Prawo budowlane, wykonanie instalacji polegających na montażu pomp ciepła o mocy cieplnej nieprzekraczającej 120 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

## 6.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem instalacji

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszą być realizowane w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wytycznymi producentów oraz branżowymi standardami (w tym zaleceniami PORT PC, SEP, ITB). W szczególności należy stosować się do poniższych aktów prawnych i dokumentów normatywnych:

- Rozporządzenia wykonawcze:

- Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków lub równoważna

- EN 50167 Okablowanie poziome lub równoważna

- EN 50168 Okablowanie pionowe lub równoważna

- EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne lub równoważna

- PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1:

- PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja 
i zapewnienie jakości lub równoważna

- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków lub równoważna

- PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego

okablowania lub równoważna

- PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym lub równoważna

- PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania 
w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego lub równoważna

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych, systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi – Wymagania lub równoważna

- Normy branżowe (przykładowe):

- PN-EN 1254-5:2004 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki do lutowania twardego,

- PN-HD 60364 (cała seria) – Instalacje elektryczne niskiego napięcia,

- PN-EN 12201 i PN-EN 13244 – Systemy rur z tworzyw sztucznych (PE) do wody i kanalizacji,

- PN-ENV 1046:2007 – Praktyka instalowania rur z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 17522 - Projektowanie i budowa otworowych wymienników ciepła wypełnianych

zasypką i cementowanych

- Dodatkowo obowiązujące:

- Wytyczne PORT PC – w zakresie projektowania i odbioru instalacji pomp ciepła,

- Dokumentacja techniczna i zalecenia producentów urządzeń.

Uwaga: Pominięcie któregokolwiek obowiązującego aktu prawnego w niniejszym opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego stosowania.

## 6.3. Uwagi końcowe

- Wszystkie roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, z uwzględnieniem warunków technicznych, BHP oraz zaleceń producentów.

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej muszą być zgłaszane i zatwierdzane przez Inwestora w formie pisemnej.

- Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, pod nadzorem osoby z kwalifikacjami SEP.

- Należy prowadzić bieżące pomiary instalacji w trakcie montażu, a po zakończeniu prac przeprowadzić pomiary końcowe i sporządzić protokoły pomiarowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do nanoszenia wszelkich zmian w dokumentacji technicznej w trakcie realizacji oraz do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Wszystkie zastosowane elementy instalacyjne (rury, armatura, izolacja, osprzęt) muszą posiadać certyfikaty zgodności, znak CE, atesty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych.

- Dokumenty jakościowe, certyfikaty oraz instrukcje techniczne dostarczone przez producentów urządzeń należy przekazać Inwestorowi.

- Oferent zobowiązany jest, korzystając z własnej wiedzy technicznej, do uwzględnienia w ofercie wszelkich materiałów i prac wynikających z logiki wykonania instalacji CO i CWU, nawet jeśli nie zostały one bezpośrednio wymienione w niniejszym opracowaniu.

W przypadku nieścisłości lub braków w dokumentacji projektowej będącej podstawą wyceny, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z zapytaniem do Inwestora celem uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień.