Załącznik nr 1 do SWZ

### Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, tj.

- Gmachu Elektrotechniki, w Warszawie przy ul. Koszykowej 75;

- Gmachu Mechaniki, w Warszawie przy ul. Koszykowej 75;

- Gmachu Starej Kotłowni w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 20;

- Budynku „Pod Kominem”, w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 20;

- Gmachu Głównym, w Warszawie przy ul. Plac Politechniki 1;

  - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

- przeglądu i konserwacji klimatyzatorów typu Split, Multisplit, układów VRF wskazanych w  Załączniku nr 2a do SWZ zgodnie z zawartym tam Harmonogramem (Tabela nr 3), w zakresie:

- wyczyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

- mycie chemiczne, odgrzybianie preparatem dedykowanym (dobór preparatu przez Wykonawcę, w uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego),

- oczyszczenie i dezynfekcja wymienników ciepła i tac ociekowych, a w przypadku stwierdzenia braku odpływu skroplin czyszczenie mechaniczne,

- sprawdzenie drożności rur odprowadzania skroplin, udrożnienia oraz poprawności działania pompek skroplin,

- wykonanie pośrednich prób szczelności, a w przypadku stwierdzenia nieszczelności układu oraz spadku wydajności wykonanie azotowej próby szczelności przy użyciu manometrów, wraz ze sprawdzeniem stanu czynnika chłodzącego;

- przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych wskazanych w  Załączniku nr 2a do SWZ zgodnie z zawartym tam Harmonogramem (Tabela nr 3), w zakresie:

- mycie central i czyszczenie czerpni preparatem dedykowanym (dobór preparatu przez Wykonawcę, w uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego),

- czyszczenie, odgrzybianie nagrzewnic i chłodnic central wentylacyjnych preparatem dedykowanym (dobór preparatu przez Wykonawcę, w uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego),

- wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z utylizacją starych filtrów (potwierdzoną protokołem z bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO),

- serwis agregatów, poprzez wykonanie pośredniej próby szczelności, wyczyszczenie i odgrzybianie, a w przypadku stwierdzenia nieszczelności układu oraz spadku wydajności wykonanie azotowej próby szczelności przy użyciu manometrów, wraz ze sprawdzeniem stanu czynnika chłodzącego, sprawdzeniem skuteczności chłodzenia i prawidłowości funkcjonowania układu/instalacji;

- przeglądu i konserwacji automatyki central wentylacyjnych wskazanych w  Załączniku nr 2a do SWZ zgodnie z zawartym tam Harmonogramem (Tabela nr 3), w zakresie:

        - szafy zasilająco-sterujące - sprawdzenie stanu mechanicznego, połączeń/wtyków, przekaźników/styczników, sterowników, kontrola lampek, wyłączników przycisków, transformatora, obwodów sterowania, zasilacza sterownika PLC, czyszczenie obudowy i wyposażenia,

        - sterowniki programowalne PLC – sprawdzenie poprawności pomiarów, stanów sygnalizowanych, parametrów i nastaw, stanu zacisków i styków, poprawności funkcjonowania, czyszczenie zabrudzeń,

        - pompy obiegowe – sprawdzenie poprawności funkcjonowania,

        - wentylatory – sprawdzenie poprawności funkcjonowania,

        - wymienniki ciepła (obrotowe, krzyżowe) – sprawdzenie poprawności funkcjonowania, czyszczenie zabrudzeń,

        - termostaty, presostaty – sprawdzenie stanu mechanicznego, stanu połączeń, poprawności funkcjonowania, wartości zadanej, uszkodzeń, kalibracja, czyszczenie zabrudzeń,

        - czujniki i przetworniki – sprawdzenie stanu mechanicznego, stanu połączeń, poprawności funkcjonowania, wartości zadanej, uszkodzeń, kalibracja, czyszczenie zabrudzeń,

        - przemienniki częstotliwości (falowniki presostaty – sprawdzenie stanu mechanicznego, stanu połączeń, sygnałów, poprawności funkcjonowania, uszkodzeń, czyszczenie zabrudzeń;

  - Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie usług, które Zamawiający przewiduje zrealizować na zasadach prawa opcji polegających na:

- Opcja nr 1 - wykonanie dodatkowych usług przeglądu i konserwacji klimatyzatorów typu Split, Multisplit, układów VRF, w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia i PPU. Stawka za 1 roboczogodzinę obejmuje koszty dojazdu, użycia narzędzi oraz robociznę. Koszt części zamiennych i materiałów (np. czynnika chłodniczego) rozliczany będzie odrębnie na podstawie przedstawionego kosztorysu.

- Opcji nr 2 - wykonanie dodatkowego przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych, wymiana filtrów, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i PPU. Stawka za 1 roboczogodzinę obejmuje koszty dojazdu, użycia narzędzi oraz robociznę. Koszt części zamiennych i materiałów (np. czynnika chłodniczego) rozliczany będzie odrębnie na podstawie przedstawionego kosztorysu.

- Opcji nr 3 - wykonanie zamówienia nie przewidzianych, naprawy/wymiana części, klimatyzacji i wentylacji. Zlecenie naprawy na podstawie osobnych zleceń, po wcześniejszej ocenie stanu technicznego. Stawka za 1 roboczogodzinę obejmuje koszty dojazdu, użycia narzędzi oraz robociznę. Koszt części zamiennych i materiałów (np. czynnika chłodniczego) rozliczany będzie odrębnie na podstawie przedstawionego kosztorysu.

  - Realizacja usług konserwacji i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w szczególności jednostek wewnętrznych klimatyzatorów wymaga uprzedniego uzgodnienia terminu realizacji z użytkownikami pomieszczeń oraz przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do dopasowania terminów wizyt w pomieszczeniach do wymagań Zamawiającego, przy czym Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na toczący się proces badawczy i dydaktyczny nie jest w stanie zapewnić ciągłego i harmonijnego dostępu do pomieszczeń. Wykonawca będzie również zobowiązany do informowania przedstawiciela Zmawiającego o wykonaniu czynności serwisowej dla każdego urządzenia, elementu i zakresu określonego w przedmiocie zamówienia w celu dokonania oględzin, określenia prawidłowości i dokonania odbioru wykonaj usługi.

Szczegółowy wykaz urządzeń wykazano w Załączniku nr 2a – Szczegółowa wycena, który zawiera:

Tabela nr 1 – Wykaz klimatyzatorów

Tabela nr 2 – Wykaz central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych, filtrów powietrza

Tabela nr 3 – Harmonogram realizacji usług