Załącznik nr 1 a do formularza ofertowego

FORMULARZ CENOWY

„Przygotowanie stacji paliw 22. WOG do badań WDT, odtworzenie sprawności technicznej stacji paliw w Lipowcu oraz Lidzbarku Warmińskim” Znak sprawy: : 22WOG-ZP.2712.12.2026/M/P/134/2500/U/PMN

| Część 1 – „Przygotowanie stacji paliw 22.WOG do badań WDT” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynności / nr zbiornika | Miejsce | Całkowita cena brutto w zł |
| Zadanie 1. Przywrócenie do eksploatacji zbiornika ZSS-17 nr 177 stacji paliw Lipowiec K-731. Dwupłaszczowy zbiornik ZSS-17 nr 177 o poj. 16,8m³ i nr ewidencyjnym WDT: 3-22-02954. |  |  |  |
| 1. | Naprawa zbiornika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: - ocena stanu technicznego, ustalenie zakresu naprawy powierzchni wewnętrznej zbiornika oraz maty całego Tank-Systemu, w tym usunięcie częściowe lub całkowite wadliwych fragmentów i wstawienie nowych, zgodnie z technologią jego wytwarzania, w zależności od jej stanu technicznego, - uzgodnienie z właściwym WDT sposobu naprawy, sporządzenie dokumentacji naprawy zbiornika i zatwierdzenie jej przez WDT, z uwzględnieniem próby drożności Tank-Systemu – sprawdzenie szczelności przestrzeni międzypłaszczowej, - wykonanie naprawy zbiornika, zgodnie z zatwierdzoną przez właściwy WDT dokumentacją, - wymiana wszystkich uszczelek i śrub około zbiornikowych, - wykonanie pomiaru rezystancji powłoki wewnętrznej, - wykonanie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej oraz próby szczelności/ciśnieniowej z Inspektorem WDT Olsztyn, - czyszczenie zbiornika i przygotowanie go pod przechowywanie oleju napędowego, - wykonanie dokumentacji uzgodnieniowej i powykonawczej (decyzje WDT, protokoły pomiarów, sprawdzeń, świadectwa legalizacji, niezbędne przy eksploatacji zbiorników i dystrybutorów paliwowych). | stacja paliw 22.WOG / GZ Lipowiec ul. Lipowiec 138 12-100 Szczytno | ……………………… |
| 2. | - wymiana zaworów oddechowych (osprzętu) na właściwe dla przechowywania oleju napędowego. |  | ……………………… |
| 3. | - wykonanie legalizacji i litrażowania zbiornika oraz legalizacji przymiaru sztywnego |  | ……………………… |
| 4. | - Sprawdzenie stanu technicznego i wykonanie legalizacji dystrybutora paliwowego benzyny ADAST nr 952/12, przygotowanie dystrybutora pod wydawanie oleju napędowego (przejście z benzyny), wymiana pistoletu na nowy, dostosowany do wydawania oleju napędowego, zmiana oznaczenia rodzaju wydawanego paliwa na dystrybutorze. |  | ……………………… |
| 5. | - przywrócenie działania, kalibracja, legalizacja/ wzorcowanie systemu pomiaru wysokości napełnienia zbiornika marki VEEDER-ROOT, model TLS-2, nr 185644 pomiaru paliwa oraz legalizacja sondy pomiarowej. |  | ……………………… |
| Zadanie 2. Przygotowanie zbiorników stacji paliw Lipowiec K-731 do badań WDT. |  |  |  |
| - Dwupłaszczowy zbiornik ZSS-25 na olej napędowy nr 145 o poj. 25m³ i nr ewidencyjnym WDT: 3-22-02955 |  |  |  |
| 6. | Przygotowanie zbiornika do badań okresowych WDT zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach którego należy wykonać poniższe czynności: - czyszczenie zbiornika paliwowego, - sprawdzenie stanu technicznego zbiornika paliwowego, - rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna oraz próba szczelności/ciśnieniowa zbiornika w obecności Inspektora WDT, - sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworów oddechowych (osprzętu) stosownie do ich stanu technicznego, - sprawdzenie stanu/wymiana granulatu sorpcyjnego systemu alarmowego wskaźnika przecieków zbiorników nr 177 i 145 (wspólny dla obu zbiorników). | stacja paliw 22.WOG / GZ Lipowiec ul. Lipowiec 138 12-100 Szczytno | ……………………… |
| 7. | - Sprawdzenie stanu technicznego dystrybutora paliwowego TOKHEIM nr fabryczny: D1250265, legalizacja w obecności Inspektora OUM. |  | ……………………… |
| 8. | - Przywrócenie działania, kalibracja, legalizacja/ wzorcowanie systemu pomiaru wysokości napełnienia zbiornika marki VEEDER-ROOT, model TLS-2, nr 185644 pomiaru paliwa oraz legalizacja sondy pomiarowej. |  | ……………………… |
| 9. | - Wykonanie legalizacji oraz litrażowania zbiornika oraz legalizacji przymiaru sztywnego |  | ……………………… |
| - Sprawdzenie stanu technicznego zbiornika pomiarowego o pojemności 1960 dm³ o nr fabrycznym 800871 |  |  |  |
| 10. | Sprawdzenie stanu technicznego zbiornika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach którego należy wykonać poniższe czynności: - sprawdzenie stanu zbiornika pomiarowego w obecności Inspektor OUM; - wykonanie badań dozorowych uproszczonych; - wystawienie świadectwa sprawdzenia zbiornika, dokumentów potwierdzających naprawę, kontrolę zbiornika oraz dystrybutora, umożliwiających ich eksploatację. | stacja paliw 22.WOG / GZ Lipowiec ul. Lipowiec 138 12-100 Szczytno | ……………………… |
| 11. | - Sprawdzenie stanu technicznego dystrybutora paliwowego benzyny ADAST nr fabryczny: 951/12. |  | ……………………… |
| Zadanie 3. Przygotowanie stacji paliw 22.WOG do badań WDT w zakresie rewizji zewnętrznej, wewnętrznej, próby szczelności zbiorników paliwowych, w tym: sprawdzenie/legalizacje sond pomiarowych; dokonanie wszelkich sprawdzeń/regulacji/wymian zaworów wydechowych (osprzętu) stosownie do ich stanu technicznego; dokonanie wszelkich czynności mających wpływ na przedłużenie decyzji WDT w zakresie rewizji zewnętrznej/wewnętrznej. |  |  |  |
| 12. | Realizacja zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: Stacja Paliw m. Przasnysz: - Przygotowanie do rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności 3 szt. zbiorników o pojemności 50m³ i nr ewidencyjnych WDT: - 1-22-06780; - 1-22-06781; - 1-22-06782. - czyszczenie zbiorników; - utylizacja odpadów w ilości do 100 l na każdy zbiornik; - sprawdzenie/legalizacja 3 szt. sond pomiarowych o numerach: - 1/2223 nr 7004210; - 1/2222 nr 7004219; - 1/2224 nr 7021027. | 22. WOG / GZ Przasnysz ul. Makowska 69 Przasnysz | ……………………… |
| 13. | Stacja paliw KSP-20 m. Ciechanów - przygotowanie do rewizji zewnętrznej zbiorników KSP-20 o nr ewid. WDT: - zbiornik 5m³ - WDT 1-22-12387; - zbiornik 15m³ - WDT 1-22-12387. | 22WOG/ GZ Ciechanów ul. Wojska Polskiego 54 Ciechanów | ……………………… |
| 14. | Przenośne Urządzenie Dystrybucyjne PUD-5 – Załuski - przygotowanie do rewizji zewnętrznej PUD-5 zbiornik 5m³: WDT 3-22-12755; nr fabryczny: 02937353. | 16 Brygada Zmotoryzowana Załuski, ul. Załuski 30 13-100 Nidzica | ……………………… |
| Zadanie 4: Przygotowanie do badań WDT 16 szt. zbiorników paliwowych o pojemności 1m³. |  |  |  |
| 15. | Realizacja zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: - sprawdzenie stanu technicznego, - wykonanie badań dozorowych uproszczonych, - wystawienie dokumentów potwierdzających sprawdzenie, umożliwiających dalszą eksploatację zbiorników. | 16 Brygada Zmotoryzowana Załuski, ul. Załuski 30 13-100 Nidzica | ……………………… |
| Razem poz. 1-15 (zam. podstawowe) |  |  | ……………………… |
| Wartość przeznaczona na realizację czynności w ramach opcji |  |  | 79 950,00 zł |
| Suma wartości pozycji 1-15 i opcji |  |  | ……………………… |

| Część 2 – „Przygotowanie stacji paliw 22.WOG Lidzbark Warmiński do badań WDT” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynności / nr zbiornika | Miejsce | Całkowita cena brutto w zł |
| Zadanie 1. Przywrócenie do eksploatacji jednopłaszczowego zbiornika o poj. 25m³ - zbiornik nr 3 nr WDT 3-22-02746. |  |  |  |
| 1. | Wykonanie czynności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: - zapoznanie się z aktualnym stanem zbiornika - dokonanie weryfikacji poprawności podłączenia systemu oddechowego ze zbiornikiem - uzgodnienie z właściwym WDT czynności do wykonania, sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przywrócenia zbiornika do eksploatacji i zatwierdzenie jej przez WDT | stacja paliw 22.WOG / GZ Lidzbark Warmiński ul. Przystaniowa 1 | ……………………… |
| 2. | - sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworu oddechowego (osprzętu) stosownie do stanu technicznego |  | ……………………… |
| 3. | - wykonanie pomiarów rezystancji, - wykonanie dokumentacji uzgodnieniowej i powykonawczej (decyzje WDT, protokoły pomiarów, sprawdzeń niezbędnych przy eksploatacji zbiorników paliwowych, - wykonanie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej przy udziale Inspektora WDT, celem wystawienia pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika. |  | ……………………… |
| Zadanie 2. Przygotowanie do badań okresowych WDT 3 szt. dwupłaszczowych zbiorników: |  |  |  |
| - Zbiornik nr 1 nr WDT 3-22-02744 o pojemności 15m³ |  |  |  |
| 4. | Przygotowanie zbiornika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: - sprawdzenie stanu technicznego zbiornika paliwowego - wykonanie dokumentacji technicznej, uzgodnieniowej i powykonawczej w zakresie wykonanych czynności/napraw i zatwierdzenie jej przez właściwy WDT - rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna oraz próba ciśnieniowa/szczelności zbiornika w obecności Inspektora WDT Olsztyn | stacja paliw 22.WOG / GZ Lidzbark Warmiński ul. Przystaniowa 1 | ……………………… |
| 5. | - sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworów oddechowych, sprawdzenie stanu/wymiana granulatu sorpcyjnego systemu alarmowego wskaźnika przecieków zbiorników, - wykonanie pomiarów rezystancji, - usprawnienie systemu monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej |  | ……………………… |
| 6. | - wykonanie niezbędnych wymian części/ osprzętu i napraw mających wpływ na przedłużenie decyzji WDT i dopuszczenie do dalszej eksploatacji zbiornika paliwa wraz z osprzętem w stacji paliw (śruby, uszczelki, zawory itp.), - usunięcie śladów korozji i zabezpieczenie powierzchni antykorozyjnie. |  | ……………………… |
| 7. | - wykonanie legalizacji oraz litrażowania zbiornika |  | ……………………… |
| - Zbiornik nr 2 nr WDT 3-22-02745 o pojemności 25m³ |  |  |  |
| 8. | Przygotowanie zbiornika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: - sprawdzenie stanu technicznego zbiornika paliwowego - wykonanie dokumentacji technicznej, uzgodnieniowej i powykonawczej w zakresie wykonanych czynności/napraw i zatwierdzenie jej przez właściwy WDT - rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna oraz próba ciśnieniowa/szczelności zbiornika w obecności Inspektora WDT Olsztyn | stacja paliw 22.WOG / GZ Lidzbark Warmiński ul. Przystaniowa 1 | ……………………… |
| 9. | - sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworów oddechowych, sprawdzenie stanu/wymiana granulatu sorpcyjnego systemu alarmowego wskaźnika przecieków zbiorników, - wykonanie pomiarów rezystancji, - usprawnienie systemu monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej |  | ……………………… |
| 10. | - wykonanie niezbędnych wymian części/ osprzętu i napraw mających wpływ na przedłużenie decyzji WDT i dopuszczenie do dalszej eksploatacji zbiornika paliwa wraz z osprzętem w stacji paliw (śruby, uszczelki, zawory itp.), - usunięcie śladów korozji i zabezpieczenie powierzchni antykorozyjnie. - wykonanie legalizacji oraz litrażowania zbiornika |  |  |
| - Zbiornik nr 6 nr WDT 3-22-02749 o pojemności 25m³ |  |  |  |
| 11. | Przygotowanie zbiornika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: - sprawdzenie stanu technicznego zbiornika paliwowego - wykonanie dokumentacji technicznej, uzgodnieniowej i powykonawczej w zakresie wykonanych czynności/napraw i zatwierdzenie jej przez właściwy WDT - rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna oraz próba ciśnieniowa/szczelności zbiornika w obecności Inspektora WDT Olsztyn | stacja paliw 22.WOG / GZ Lidzbark Warmiński ul. Przystaniowa 1 | ……………………… |
| 12. | - sprawdzenie/regulacja/wymiana zaworów oddechowych, sprawdzenie stanu/wymiana granulatu sorpcyjnego systemu alarmowego wskaźnika przecieków zbiorników, - wykonanie pomiarów rezystancji, - usprawnienie systemu monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej |  | ……………………… |
| 13. | - wykonanie niezbędnych wymian części/ osprzętu i napraw mających wpływ na przedłużenie decyzji WDT i dopuszczenie do dalszej eksploatacji zbiornika paliwa wraz z osprzętem w stacji paliw (śruby, uszczelki, zawory itp.), - usunięcie śladów korozji i zabezpieczenie powierzchni antykorozyjnie, - wykonanie legalizacji oraz litrażowania zbiornika |  | ……………………… |
| Zadanie 3: Sprawdzenie, dostosowanie przyłączy dystrybutorów do zbiorników paliwowych - realizacja prac według „Schemat podłączenia zbiorników paliwa – stacja paliw Lidzbark Warmiński ul. Przystaniowa 1”: |  |  |  |
| 14. | - sprawdzenie połączenia bezpośredniego zbiornika nr 1 z dystrybutorem D1; - sprawdzenie odłączenia zbiornika nr 2 od wspólnego przyłącza ze zbiornikiem nr 1; - sprawdzenie podłączenia zbiorników nr 2 i 3 pod dystrybutor D2; - sprawdzenie podłączenia zbiorników nr 4,5,6 pod dystrybutor D3. | stacja paliw 22.WOG / GZ Lidzbark Warmiński ul. Przystaniowa 1 | ……………………… |
| Zadanie 4. Przegląd, sprawdzenie stanu technicznego i legalizacja 3 szt. dystrybutorów paliwowych |  |  |  |
| 15. | Wykonanie czynności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: - dokonanie przeglądu stanu technicznego 3 szt. dystrybutorów paliwowych; - w razie stwierdzenia niesprawności, usterek czy awarii (np.: zużyty pasek napędu pompy, nieczytelny wyświetlacz dystrybutora), poinformowanie Zlecającego o zaistniałym fakcie; - ustalenie terminu legalizacji dystrybutorów w Okręgowym Urzędzie Miar Elbląg i przeprowadzenie legalizacji; - wykonanie wymaganej dokumentacji uzgodnieniowej i powykonawczej z przeprowadzonych czynności | stacja paliw 22.WOG / GZ Lidzbark Warmiński ul. Przystaniowa 1 |  |
| Razem poz. 1-15 (zam. podstawowe) |  |  | ……………………… |
| Wartość przeznaczona na realizację czynności w ramach opcji |  |  | 61 500,00 zł |
| Suma wartości pozycji 1-15 i opcji |  |  | ……………………… |