ZPU.272.23.2026                                                                                     		   Załącznik nr 11 do SWZ

# Niniejszy Załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis oferowanego sprzętu. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagania minimalne” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych w SWZ.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

# Tabela 1  - ZASILACZ AWARYJNY UPS RACK  - 1 SZTUKA

| PRODUCENT | …….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................……..................................................................... |
| --- | --- |
| MODEL | …….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................……..................................................................... |

| ZASILACZ AWARYJNY UPS RACK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
|  | Moc pozorna | Min. 6000 VA |  |
|  | Moc rzeczywista | Min. 6000 W |  |
|  | Topologia zasilacza | On-line VFI, podwójna konwersja |  |
|  | Sprawność max (dla VFI) | min. 95% |  |
|  | Typ obudowy | Rack/tower |  |
|  | Wysokość rozwiązania w szafie RACK | max. 11U |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego | 110-275 V AC |  |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego | 50/60 Hz |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego | min. 208V AC max. 240V AC |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny |  |
|  | Czas przełączenia na baterię | 0 ms |  |
|  | Współczynnik THDi | Nie większy niż 3% |  |
|  | Napięcie wyjściowe dla pracy na baterii | 230 V |  |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego dla pracy na baterii | 50/60 Hz |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego dla pracy na baterii | sinusoidalny |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych | tak – bezpiecznik automatyczny min. 20A |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe | tak - elektroniczne |  |
|  | Akumulatory w UPS i w modułach bateryjnych | min. 12V, 9Ah, bezobsługowe |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 80% | min. 44 min |  |
|  | Wejścia zasilania | Listwa zaciskowa |  |
|  | Ilość i typ gniazd wyjściowych | - min. 2 gniazda IEC 320 C13 (10A) - dodatkowy moduł PDU wyposażony w: - gniazda sterowalne: - min. 2x IEC 320 C13 (10A) - min. 1x IEC 320 C19 (16A) - gniazda niesterowalne: - min. 2x IEC 320 C13 (10A) - min. 1x IEC 320 C19 (16A) - listwa zaciskowa |  |
|  | Przeciążalność | 100% do 105% - ciągłe 105% - 125% - min. 10 minut 125% - 150% - min. 30 s Ponad 150% - min. 500 ms |  |
|  | Sygnalizacja | 1. Wyświetlacz informujący o: - pracy sieciowej - pracy bateryjnej - przeciążeniu zasilacza - ładowaniu akumulatorów 2. Diody LED informujące o: - pracy bateryjnej - stanie alarmowym 3. Akustyczna |  |
|  | Test baterii | Tak - możliwość wykonania testu baterii do niskiego poziomu - możliwość całkowitego rozładowania baterii |  |
|  | Interfejs komunikacyjny | - RS232 - USB HID - SNMP/HTTP |  |
|  | Złącze EPO | - wymagane NC - możliwość konfiguracji wejścia EPO w trybie NO |  |
|  | Styki bez potencjałowe | Wymagane min. 1x wejściowy i min. 1x wyjściowy |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych | TAK min. 6 modułów |  |
|  | Możliwość pracy równoległej | Tak |  |
|  | BY-PASS zewnętrzny | Tak – umożliwiający bezprzerwowe przełączenie zasilanych urządzeń z zasilania gwarantowanego (z UPS) na zasilanie z linii podstawowej (zasilanie niegwarantowane) podczas przeprowadzania konserwacji zasilacza UPS. Montaż w szafie RACK |  |
|  | Wyposażenie | Dedykowane przez producenta szyny montażowe całego zestawu w szafie RACK Dedykowana karta komunikacyjna (1 x Rj45) do monitorowania i zarządzania parametrów pracy, alarmów i powiadomień ze wsparciem dla szyfrowania SSL. Przewód zasilający rekomendowany przez producenta UPS’a Przewody modułów bateryjnych (jeśli wymagane) |  |
|  | Instalacja | Zamawiający wymaga montażu, instalacji, konfiguracji, wdrożenia oraz pierwszego uruchomienia dostarczonego urządzenia, przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga instalacji oprogramowania do dostarczonego urządzenia na wskazanej przez Zamawiającego stacji roboczej oraz zaprezentowania wszystkich funkcjonalności zgodnie z minimalnymi parametrami/funkcjami oprogramowania. Miejsce instalacji i montażu urządzenia: Starostwo Powiatowe w Legionowie, Ul. Wł. Sikorskiego 11 (Szafa RACK, pomieszczenie klimatyzowane, IV piętro, dostępna winda) |  |
|  | Certyfikaty | - certyfikat ISO 9001:2015 dla podmiotu serwisującego oferowanego sprzętu, - certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta oferowanego sprzętu, - karta katalogowa oferowanego sprzętu, - deklaracja zgodności CE Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. |  |
|  | Gwarancja | min. 24 miesięcy na urządzenie min. 24 miesięcy na akumulatory |  |

Wymagania ogólne dla całości usług wdrożenia instalacji i konfiguracji:

- Zamawiający wymaga opracowania projektu technicznego wdrożenia przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych, w konsultacji z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby fizyczne wykonanie instalacji były wykonane tylko przez osoby do tego uprawnione z odpowiednimi kwalifikacjami.

- Zamawiający wymaga, aby prace wdrożeniowe skutkujące niedostępnością infrastruktury IT Zamawiającego były realizowane po godzinach pracy, tj. w godzinach 16:00-8:00 w dni robocze oraz w weekendy (całą dobę)

- Przeprowadzenie testów akceptacyjnych według wytycznych Zamawiającego.

- Przeprowadzenie szkolenia z procedury przełączania zasilania gwarantowanego (z ups-a) na zasilanie z linii podstawowej i odwrotnie.

- Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej wdrożenia, obejmującej całość wykonanych prac, w tym dokumentację zmian w infrastrukturze zależnej.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zaoferowanym sprzętem kompletnego okablowania oraz urządzeń zabezpieczających niezbędnych do poprawnego zainstalowania i skonfigurowania całości proponowanego rozwiązania.

Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie.