| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA ODGROMOWA |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO | WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU M6 KSS IM. ŚW. JANA PAWŁA II |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | UL. PRĄDNICKA 80, 31-102 KRAKÓW, DZ. NR 50/18, OBR. 0044, JEDN.EWID. 126102_9 KROWODRZA ID DZIAŁKI: 126102_9.0044.50/18 |
| IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II, UL. PRĄDNICKA 80, 31-102 KRAKÓW |

| ZAKRES OPRACOWANIA PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWAŁ NR UPRAWNIEŃ | mgr inż. Wojciech Lisek nr upr. 945/94, MAP/IE/1502/01 | 11.2025 |  |
| SPRAWDZIŁ NR UPRAWNIEŃ | mgr inż. Wojciech Balwierz nr upr. 108/99, MAP/IE/0321/01 | 11.2025 |  |

OPIS  TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3. INWESTOR

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3. OCENA ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO

4. INSTALACJA ODGROMOWA

5. ELEMENTY INSTALACJI

6. WYKONANIE ROBÓT

7. RAPORT OCHRONA ODGROMOWA ANALIZA RYZYKA

RYSUNKI

E01. RZUT DACHU

OPIS  TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji odgromowej dla pawilonu M6 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualne podkłady architektoniczne w skali 1:100

- obowiązujące normy i przepisy

- uzgodnienia międzybranżowe

1.3. INWESTOR

Inwestorem przedsięwzięcia jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-102 Kraków.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozmiary chronionego obiektu:

| Lb | Długość: | 35,2 m |
| --- | --- | --- |
| Wb | Szerokość: | 25,2 m |
| Hb | Wysokość: | 11,2 m |

Pokrycie dachu – blacha o grubości większej niż 0,5mm.

3. OCENA ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO

Ocenę ryzyka przeprowadzono przy pomocy programu obliczeniowego: DEHN Risk Tool 15/15 (3.101). Raport z obliczeń dołączono do niniejszego opracowania.

Na postawie raportu z obliczeń dla budynku projektuje się instalację odgromową w klasie IV.

4. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalację odgromową zaprojektowano w oparciu o normę PN EN 62305-1:2008.

Przyjęto instalację odgromową w klasie IV.

5. ELEMENTY INSTALACJI

Jako zwód poziomy instalacji odgromowej wykorzystano metalowe pokrycie połaci dachowej: blachodachówką, blachy płaskiej oraz obróbki blacharskie  o grubości większej niż 0,5mm.

Należy zapewnić ciągłość galwaniczną pomiędzy arkuszami blachodachówki, obróbek blacharskich oraz zwodami pionowymi.

Zwody pionowe D18 należy montować na kominach ściankach na uchwytach odstępowych. Długość uchwytów winna być taka, aby przewyższać kominy na wysokość 2m.

Jako przewody odprowadzające przewidziano drut Fe/Zn D8, montowany na uchwytach odstępowych.

Należy wykorzystać istniejące otwory, pozostałe po demontażu istniejącej instalacji odgromowej i zastosowanie nowych uchwytów. Dopuszcza się wykonanie przewodów odprowadzających jak naprężne.

Jako uziom instalacji przewidziano wykonanie nowego uziomu otokowego, wykonanego z bednarki Fe/Zn 30x4, pogrążonego w ziemi na głębokości ok 0,7m.

Rezystancja uziomu winna być mniejsza niż 10.

W miejscach skrzyżowań projektowanego uziomu otokowo z mediami wchodzącymi do budynku, uziom należy osłonić rurą ochronną np. DVK75.

Złącza kontrolne śrubowe należy montować na wysokości ok 0,8m.

7. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycję organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich były wykonywane roboty instalacyjne.

Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z przepisami BHP.

| Data: 27.11.2025 | Numer projektu: 11/028 |
| --- | --- |

Ochrona odgromowa

Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z normą europejską:

IEC 62305-2:2006-10

z uwzględnieniem załączników krajowych dla kraju:

PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych środków

do redukcji ryzyka strat piorunowych,

w ramach analizy ryzyka

dla projektu:

SPIS TREŚCI

1. 	SKRÓTY

2. 	PODSTAWY NORMATYWNE

3. 	RYZYKO I ŹRÓDŁO USZKODZEŃ

4. 	INFORMACJE O PROJEKCIE

4.1. 	Wybór ryzyka do uwzględnienia

4.2. 	Parametry geograficzne i budynku

4.3. 	Podział obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej

4.4. 	Linie zasilające

4.5. 	Ryzyko pożaru

4.6. 	Środki podjęte w celu minimalizacji skutków pożaru

4.7. 	Specjalne zagrożenia w budynku dla zdrowia i życia ludzkiego

5. 	ANALIZA RYZYKA

5.1. 	Ryzyko R1, Utrata życia ludzkiego

5.2. 	Ryzyko R2, Utrata usługi publicznej

5.3. 	Wybór środków ochrony

6. 	OBOWIĄZEK PRAWNY

7. 	INFORMACJA OGÓLNA

8. 	DEFINICJA

1. SKRÓTY

a		Stopa amortyzacji

at		Czas amortyzacji

ca		Roczny koszt zwierząt w strefie budynku, w gotówce

cb		Wartość strefy w budynku, w gotówce

cc		Wartość zawartości w strefie, w gotówce

cs		Wartość systemów w strefie (z ich funkcjami włącznie), w gotówce

ct		Wartość łączna budynku, w gotówce

CD;CDJ		Współczynnik położenia

CL		Roczny koszt całkowitych strat w przypadku braku środków ochrony

CPM		Roczny koszt wybranych środków ochrony

CRL		Roczny koszt strat resztkowych

EB		Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej

H		Wysokość obiektu

HP		Najwyższy punkt obiektu

i		Stopa procentowa

KS1		Współczynnik związany ze skutecznością ekranowania obiektu (zewnętrzny ekran)

KS1W		Wymiar oka siatki ekranu budynku

KS2		Współczynnik skuteczności ekranu wewnątrz budynku (dotyczy wewnętrznego ekranu)

KS2W		Wymiar oka siatki wewnętrznego ekranu budynku

L1		Utrata życia ludzkiego w obiekcie

L2		Utrata usługi publicznej w obiekcie

L3		Utrata usługi publicznej w urządzeniu usługowym

L4		Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

L		Długość budynku

LEMP		Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

LP		Ochrona odgromowa (składająca się z zewnętrznej ochrony (LPS) i środków ochrony przed LEMP)

LPL		Poziom ochrony odgromowej

LPS		Urządzenie piorunochronne

LPZ		Strefa ochrony odgromowej (strefa, w której określone jest oddziaływanie elektromagnetyczne pioruna)

m		Stopa eksploatacyjna

ND		Liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt

NG		Gęstość piorunowych wyładowań doziemnych

PB		Prawdopodobieństwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wyładowania w obiekt)

PEB		Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej

PSPD		Skoordynowany układ SPD

R		Ryzyko strat

R1		Ryzyko utraty życia ludzkiego w obiekcie

R2		Ryzyko utraty usługi publicznej w obiekcie

R3		Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

R4		Ryzyko utraty wartości materialnej w obiekcie

RA		Komponent ryzyka (porażenie istot żywych – wyładowania w obiekt)

RB		Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu – wyładowania w obiekt)

RC		Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w obiekt)

RM		Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w pobliżu obiektu)

RU		Komponent ryzyka (porażenie istot żywych – wyładowania w przyłączone

urządzenie usługowe)

RV		Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu – wyładowania w przyłączone

urządzenie usługowe)

RW		Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w przyłączone

urządzenie usługowe)

RZ		Komponent ryzyka (awaria układu wewnętrznego – wyładowania w pobliżu

urządzenia usługowego)

RT		Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartość ryzyka, którą można tolerować w obiekcie poddawanym ochronie)

rf		Współczynnik redukcji strat w zależności od ryzyka pożaru

rp		Współczynnik redukcji strat dzięki zabezpieczeniom przeciwpożarowym

SM		Roczne oszczędności

SPD		Urządzenie do ograniczania przepięć

SPM		Środki ochrony przed LEMP (środki redukujące ryzyko uszkodzenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu elektromagnetycznego)

tex		Czas występowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

W		Szerokość budynku

Z		Strefy w budynku

2. PODSTAWY NORMATYWNE

Norma PN EN 62305 składa się z następujących części:

- PN EN 62305-1:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne“

- PN EN 62305-2:2008 - „Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem“

- PN EN 62305-3:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia“

- PN EN 62305-4:2009 - „Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach“

3. RYZYKO I ŹRÓDŁO USZKODZEŃ

Aby uniknąć strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje się zastosowanie specyficznych środków ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza ryzyka i środki ochrony odpowiednie do występującego zagrożenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest, aby obliczone istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobór odpowiednich środków ochrony.

Bieżąca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu  - obiekt: Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II wskazuje na konieczność zastosowania środków ochrony. Wartość ryzyka dla obiektu została określona i, jeśli to konieczne, muszą by dobrane środki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko wybór klasy ochrony odgromowej (LPL I, II, III lub IV) lecz szereg środków ochrony włącznie ze środkami do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie należy dobrać uzasadnione ekonomicznie środki ochrony, odpowiednie do właściwości istniejącego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

4. INFORMACJE O PROJEKCIE

4.1 WYBÓR RYZYKA DO UWZGLĘDNIENIA

Ze względu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II, zostały wybrane i uwzględnione następujące ryzyka:

| Ryzyko R1: | Ryzyko utraty życia ludzkiego; | RT: 1,00E-05 |
| --- | --- | --- |
| Ryzyko R2: | Ryzyko utraty usługi publicznej; | RT: 1,00E-03 |

Akceptowane wartości poszczególnych części ryzyka RT zostały określone. Wartości akceptowane ryzyka dla  R1, R2, R3 oraz R4 zostały podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (ponoszonej) RT przez dobór odpowiednich środków ochrony uzasadnionych ekonomicznie, które to ryzyko ograniczą do akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejące ryzyko ograniczyć do wartości akceptowanej (ponoszonej) RT przez dobór odpowiednich środków ochrony uzasadnionych ekonomicznie, które to ryzyko ograniczą do akceptowanego poziomu.

4.2 PARAMETRY GEOGRAFICZNE I BUDYNKU

Podstawą analizy ryzyka zgodnie z normą PN EN 62305-2:2008 jest gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng. Określa ona liczbę bezpośrednich wyładowań piorunowych doziemnych na km² na rok [1/rok/km²]. Wartość 2,50 wyładowań piorunowych na km² na rok została określona dla położenia obiektu Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II przy wykorzystaniu mapy gęstości piorunowych wyładowań doziemnych. W rezultacie ze względu na położenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 25,00 rocznie.

Wymiary budynku decydują o zagrożeniu bezpośrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania bezpośrednich / pośrednich uderzeń pioruna są określane w oparciu o te wymiary. Obiekt Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II ma następujące wymiary:

| Lb | Długość: | 35,20 m |
| --- | --- | --- |
| Wb | Szerokość: | 25,50 m |
| Hb | Wysokość: | 11,20 m |
| Hpb | Najwyższy punkt obiektu (jeśli występuje): | 0,00 m |

Uwzględniając wymiary obiektu, obliczono następujące powierzchnie zbierania

|  | Powierzchnia zbierania wyładowań bezpośrednich: | 8 523,00 m² |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia zbierania wyładowań pośrednich: (obok obiektu) | 227 597,00 m² |

Środowisko otaczające obiekt jest istotnym czynnikiem określającym liczbę możliwych bezpośrednich / pośrednich uderzeń pioruna. Dla obiektu Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II jest ono zdefiniowane następująco:

Względne położenie Cdb: 0,25

Jeśli gęstość piorunowych wyładowań doziemnych odnosi się do wielkości i środowiska obiektu, należy oczekiwać częstości:

- bezpośrednich uderzeń pioruna w obiekt: ND = 0,0053 uderzeń / rok,

- pośrednich uderzeń w obiekt: NM = 0,5637 uderzeń / rok.

4.3 PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY / STREFY OCHRONY ODGROMOWEJ

Obiekt budowlany Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II nie został podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

4.4 LINIE ZASILAJĄCE

Wszystkie linie wchodzące i wychodzące z budynku są uwzględniane w analizie ryzyka. Przewodzące rury nie są uwzględniane jeśli są podłączane do głównej szyny uziemiającej. Jeśli nie są uziemione to należy je uwzględnić w analizie ryzyka (wymagania wyrównania potencjałów!).

W analizie ryzyka dla budynku Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II uwzględniono następujące linie:

- Linia NN

- Linia TT

Dla każdej linii określono parametry, jak np.:

- Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)

- Długość linii (na zewnątrz budynku)

- Otoczenie

- Przyłączony obiekt do linii

- Typ wewnętrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)

- Najmniejsze napięcie wytrzymywane wyposażenia (wytrzymałość urządzeń odbiorczych).

W oparciu o  to, ryzyko dla obiektu i jego zawartości z powodu trafienia pioruna w linię lub obok linii, zostało określone i uwzględnione w analizie ryzyka.

4.5 RYZYKO POŻARU

Ryzyko pożaru w obiekcie stanowi ważnym czynnikiem determinującym wybór koniecznych środków ochrony. Ryzyko pożaru dla danego obiektu Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II określono następująco:

- Niskie

4.6 ŚRODKI PODJĘTE W CELU MINIMALIZACJI SKUTKÓW POŻARU

Zostały zaznaczone następujące środki ochrony służące do ograniczenia ryzyka pożaru:

- Stałe automatycznie działające instalacje gaszące, automatyczne instalacje alarmowe

4.7 SPECJALNE ZAGROŻENIA W BUDYNKU DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO

Ze względu na liczbę osób, ryzyko paniki dla obiektu Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II ustalono na następującym poziomie:

- Trudności ewakuacyjne (osoby wymagające pomocy)

5. ANALIZA RYZYKA

Jak opisano w  4.1, zostały przyjęte następujące ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia wartość tolerowaną (akceptowaną) ryzyka określoną w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartość bieżącą obliczanego ryzyka.

5.1 RYZYKO R1, UTRATA ŻYCIA LUDZKIEGO

Dla osób na zewnątrz i wewnątrz budynku Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II ustalono następujące ryzyko:

| Tolerowane Ryzyko RT: |  | 1,00E-05 |
| --- | --- | --- |
| Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): |  | 2,00E-06 |
| Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): | 2,58E-08 |  |

Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 5.

5.2 RYZYKO R2, UTRATA USŁUGI PUBLICZNEJ

Ryzyko R2, utrata usługi publicznej, dla obiektu Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II ustalono następujące ryzyko:

| Tolerowane Ryzyko RT: | 1,00E-03 |
| --- | --- |
| Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): | 7,23E-04 |
| Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): | 7,23E-04 |

Aby zredukować istniejące ryzyko, stosuje się środki ochrony opisane w 5.

5.3 WYBÓR ŚRODKÓW OCHRONY

Ryzyko zostało zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobór następujących środów ochrony.

Ten dobór środków ochrony jest częścią zarządzania ryzykiem dla obiektu Pawilon M6 szpitala im. Jana Pawła II i jest właściwy tylko w odniesieniu do tego obiektu.

Środki ochrony Z ochroną / stan docelowy:

| Powierzchnia |  | Środki ochrony | Współczynnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pB: | Urządzenie piorunochronne (LPS) LPS klasy I | 2.000E-02 |
|  | pEB: | Ekwipotencjalizacja Ekwipotencjalizacja dla LPL I | 1.000E-02 |
|  | pa: | Zewnętrzna ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (wyładowanie atmosferyczne w obiekt) Elektryczna izolacja dostępnych przewodów odprowadzających, Napisy ostrzegawcze, | 0,001 |
|  | pu: | Wewnętrzna ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (wyładowanie atmosferyczne w linię zasilającą) Elektryczna izolacja dostępnych przewodów odprowadzających, Napisy ostrzegawcze, Elementy zbrojeniowe lub szkieletowe obiektu jako układ przewodów odprowadzających, | 0 |

6. OBOWIĄZEK PRAWNY

Dane o obiekcie, które przyjmuje się do obliczeń, powinny opierać się na informacji zarządzającego obiektem, właściciela lub właściwych służb lub też powinny być zebrane na miejscu. Zwraca się uwagę, że te dane muszą być jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposób postępowania przy dokonywaniu obliczeń ryzyka użyty w programie DEHNsupport odpowiada normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca się uwagę, że wszystkie założenia, materiały, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry oraz wyniki nie są prawnie wiążące dla osoby wykonującej analizę ryzyka.

| Miejsce, Data | Pieczątka, Podpis |
| --- | --- |

7. INFORMACJA OGÓLNA

7.1 KOMPONENTY ZEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ

Elementy LPS powinny wytrzymywać bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki prądu pioruna i przewidywalne przypadkowe naprężenia i spełnić wymagania wieloczęściowej normy PN EN 50164-x. Poszczególne arkusze normy dotyczą m.in:

| - PN EN 50164-1:2010 | Wymagania dotyczące elementów połączeniowych |
| --- | --- |
| - PN EN 50164-2:2010 | Wymagania dotyczące przewodów i uziomów |
| - PN EN 50164-3:2007 | Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych |
| - PN EN 50164-4:2009 | Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody |
| - PN EN 50164-5:2009 | Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień |

7.1.1 PN EN 50164-1:2010 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW POŁĄCZENIOWYCH

Wymagania dotyczące metalowych elementów połączeniowych, jak np. złączki, elementy łączące i mostkujące, elementy rozprężane i złącza pomiarowe, zostały zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To oznacza, że projektant/wykonawca musi dobrać elementy urządzenia piorunochronnego do przewidywanego obciążenia (klasa H lub N) w miejscu montażu. Tak np. do zwodu pionowego (przez który płynie 100% prądu pioruna) zastosowana zostanie złączka klasy H (100 kA). Do połączeń wewnątrz siatki zwodów lub elementów uziemiających (gdzie przepływa tylko część prądu piorunowego) dobieramy zaciski klasy N (50 kA).

Spełnienie tych wymogów dla poszczególnych elementów winno być wykazane w drodze badań przeprowadzonych przez producenta.

7.1.2 PN EN 50164-2:2010 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWODÓW I UZIOMÓW

Dla przewodów, z których wykonywane są zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne wymagania dotyczące:

- właściwości mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie),

- właściwości elektrycznych (maksymalna rezystywność)

- badań środowiskowych.

Dla uziomów pionowych oraz prętów uziemiających norma PN EN 50164-2 nakłada wymagania dotyczące doboru materiałów, kształtu i przekroju oraz właściwości mechanicznych i elektrycznych.

Spełnienie wymogów normy stanowi istotną cechę produktu i winno zostać przez producenta zawarte w kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

7.1.3 PN EN 50164-3:2007 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ISKIERNIKÓW IZOLACYJNYCH

Podano wymagania i badania iskierników izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urządzeń piorunochronnych. Iskierniki te mogą być stosowane do pośredniego łączenia urządzenia piorunochronnego z innymi pobliskimi urządzeniami metalowymi, których łączenie bezpośrednie jest niemożliwe ze względów funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne) muszą być pewne i trwałe oraz bezpieczne w obsłudze dla ludzi i otoczenia.

7.1.4 PN EN 50164-4:2009 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH PRZEWODY

Norma PN EN 50164-4 określa wymagania oraz sposób przeprowadzania badań dla metalowych oraz nie metalowych elementów mocujących przewody, które stosuje się w połączeniu z układem zwodów i przewodów odprowadzających.

7.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiające winny być tak zaprojektowane i wykonane, aby stanowiły trwały pewny element LPS i nie zagrażały ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposób przeprowadzenia badań dla skrzynek rewizyjnych (np. próba obciążeniowa) oraz przepustów (np. próba szczelności).

8. DEFINICJA

Skoordynowany układ SPD

zestaw właściwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii układów elektrycznych i elektronicznych

Urządzenie izolujące

urządzenie redukujące przepięcia przewodzone na przejściu między strefami LPZ. Zalicza się do nich m.in. transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody światłowodowe bez części metalowych lub optozłącza. Wytrzymałość izolacji takiego urządzenia musi spełniać wymagania samodzielnie lub z pomocą ograniczników przepięć - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic impulse]

wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziaływania prądu pioruna jak sprzężenie galwaniczne, indukcyjne lub pojemnościowe.Obejmuje on udary przewodzone oraz skutki wypromieniowania impulsowego pola elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]

kompletny system ochrony budynku, włącznie z ochroną systemów wewnętrznych i zawartości, z ochroną osób przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Składa się z LPS i środków ochrony przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (I, II, III lub IV) [en: lightning protection level]

Liczba odniesiona do zestawu wartości parametrów prądu pioruna związanych z prawdopodobieństwem, że skojarzone maksymalne i minimalne wartości projektowe nie będą przekroczone w naturalnie występujących piorunach.

LPS - Urządzenie piorunochronne

kompletne urządzenie stosowane do redukcji szkód fizycznych powodowanych wyładowaniami piorunowymi w obiekt

EB – Wyrównanie potencjałów w ochronie odgromowej [en: lightningequipotentialbonding]

wyrównanie potencjałów pomiędzy metalowymi częściami LPS, bezpośrednie przewodzące połączenia lub przez ograniczniki przepięć, w celu ograniczania różnic potencjałów przy przepływie prądu piorunowego.

Urządzenie do ograniczania przepięć SPD [en: surge protective device]

urządzenie przeznaczone do ograniczania przepięć przejściowych i do odprowadzania prądów udarowych.

Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Węzeł

miejsce w linii dochodzącej do budynku, od którego można pominąć propagację udaru: Przykłady węzłów to: punkt w odgałęzieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub centrala

w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

Uszkodzenie fizyczne

uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartości) albo urządzeń usługowych będące skutkiem: mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziaływań piorunowych.

Porażenie istot żywych

porażenia, łącznie z utratą życia ludzi lub zwierząt, wskutek napięć dotykowych i krokowych, wywoływanych przez piorun.

R - Ryzyko strat

wartość prawdopodobnej średniej rocznej straty (ludzi i dóbr), wskutek oddziaływania pioruna, w stosunku do całkowitej wartości (ludzi i dóbr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS  - Strefa w budynku

część obiektu o jednorodnych własnościach, gdy tylko jeden zestaw parametrów jest angażowany do oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]

strefa, dla której określono piorunowe środowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ niekoniecznie muszą być granicami fizycznymi obiektów (np. ścianami, podłogą i sufitem).

Ekran magnetyczny

osłona metalowa, ażurowa lub ciągła, otaczająca chroniony obiekt lub jego część, stosowana w celu zredukowania skutków awarii układów elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny

kabel specjalny o zwiększonej wytrzymałości elektrycznej, którego metalowa powłoka pozostaje w ciągłym

kontakcie z gruntem albo bezpośrednio, albo za pomocą osłony przewodzącej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanał kablowy

kanał kablowy o małej rezystywności w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie połączonym

zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanał metalowy)