Załącznik nr 1a – Formularz oferowanego sprzętu

| Tabela 1 - Moduły fotowoltaiczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru |  | Wypełnia Wykonawca |  |
| Producent |  |  |  |
| Model | Typ |  |  |

| Minimalne parametry modułów fotowoltaicznych |  |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPECYFIKACJA PRODUKTU | Parametry minimalne wymagane | Tak / Nie (podać parametr) |
| 1 | Typ modułu | Monokrystaliczne, Ntype lub HJT |  |
| 2 | Moc modułu | min. 500 Wp |  |
| 3 | Sprawność modułu | min. 22,00 % |  |
| 4 | Tolerancja mocy | 0-3% |  |
| 5 | Współczynnik wypełnienia | Min. 78% |  |
| 6 | Współczynnik temp. dla Pmax | -0,32%/ º C |  |
| 7 | Współczynnik temp. Isc | Max. 0,049%/ º C |  |
| 8 | Liniowa gwarancja mocy | Min. 87,4% po 30 latach |  |
| 9 | Gwarancja producenta | Min.: 15 lat |  |
| 10 | Produkcja | Nie starsze niż 2025r. (na etapie realizacji należy dostarczyć deklaracje producenta potwierdzającą datę produkcji) |  |
| 11 | Powierzchnia modułu | Max. 2,39m2 (przy podaniu zakresu w wymiarze modułu w karcie katalogowej – do weryfikacji zostanie przyjęta największa możliwa powierzchnia zaproponowanego modułu) |  |
| 12 | Szerokość ramy modułu | Min. 30mm |  |
| 13 | Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu | Min. 5400 Pa (potwierdzona raportem z badań wykonaną przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną) |  |
| 14 | Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru | Min. 2400 Pa |  |
| 15 | Zakres temperatur | Od -40 do +85 º C |  |

| Tabela 2 - Falownik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru |  | Wypełnia Wykonawca |  |
| Producent |  |  |  |
| Model | Typ |  |  |

| Parametry minimalne falownika hybrydowego 3 fazowego 20 kW |  |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| STRONA DC |  | Parametry i wymagania minimalne | Tak / Nie (podać parametr) |
| 1 | Maksymalna moc wejściowa PV | 30000 Wp |  |
| 2 | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |  |
| 3 | Zakres napięcia roboczego | 180 ~ 850 V |  |
| 4 | Napięcie startowe | 200 V |  |
| 5 | MMPT | 2 |  |
| 6 | String | 3 |  |
| 7 | Maksymalny prąd wejściowy | 32/32/32 A |  |
| STRONA AC |  | Parametry i wymagania minimalne |  |
| 1 | Moc znamionowa | 20000 W |  |
| 2 | Prąd znamionowy | 29 A |  |
| DANE AKUMULATOR |  | Parametry i wymagania minimalne |  |
| 1 | Typ baterii | Litowo-jonowa |  |
| 2 | Zakres napięcia baterii | 180 ~ 700 V |  |
| 3 | Maksymalny prąd ładowania/rozładowywania co najmniej | 50/50A |  |
| 4 | Komunikacja | CAN |  |
| WYDAJNOŚĆ |  | Parametry i wymagania minimalne |  |
| 1 | Maksymalna sprawność | 98,00 % |  |
| 2 | Sprawność europejska | 97,50 % |  |
| 3 | Ładowanie/rozładowanie baterii | 97,60 % |  |
| DANE OGÓLNE |  | Parametry i wymagania minimalne |  |
| 1 | Wyświetlacz | Wymagany |  |
| 2 | Komunikacja | CAN / RS485 / Wi-Fi |  |
| 3 | Temperatura pracy | - 25 / + 60 |  |
| 4 | Wilgotność | 0 ~ 100% |  |
| 5 | Chłodzenie | Zalecane naturalne lub wiatrak |  |
| 6 | Gwarancja producenta | 10 lat |  |
| 7 | Ochrona IP | IP 65 |  |
| DANE EPS |  | Parametry i wymagania minimalne |  |
| 1 | Moc znamionowa EPS | 20000 W |  |
| 2 | Prąd znamionowy EPS | 29 A |  |
| 3 | THDi | < 3% |  |
| 4 | Czas przełączania EPS | < 10 ms |  |
| OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY |  | Parametry i wymagania minimalne |  |
| 1 | Ochrona przeciwprzepięciowa DC | Tak – zintegrowana TYP II |  |
| 2 | Ochrona przed pracą wyspową | Tak – zintegrowana |  |
| 3 | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak – zintegrowana |  |
| 4 | Monitorowanie izolacji DC | Tak – zintegrowana |  |
| 5 | Ochrona przeciwprzepięciowa AC | Tak – zintegrowana TYP II |  |
| 6 | Ochrona zwarciowa AC | Tak – zintegrowana |  |
| 7 | Ochrona nadprądowa AC | Tak – zintegrowana |  |
| CERTYFIKATY I NORMY |  | Parametry i wymagania minimalne |  |
| 1 | Normy i standardy | EN 50549-1, NCRfG, IEC 62109-1, IEC 62109-2 |  |

| Tabela 3 – Magazyn energii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru |  | Wypełnia Wykonawca |  |
| Producent |  |  |  |
| Model | Typ |  |  |

Minimalne parametry magazynu energii o mocy min. 10,0kW

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane/minimalne | Wypełnia Wykonawca Tak / Nie (podać parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ budowa | Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu energii |  |
| 2 | Aktualizacja oprogramowania i diagnozowanie problemów | On-Line |  |
| 3 | Stopień ochrony | IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz budynku |  |
| 4 | Certyfikacja | Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619 lub równoważne |  |
| 5 | Współpraca | Moduł EMS wbudowany lub zewnętrzny |  |
| 6 | Ilość modułów | Min. 4 |  |
| 7 | Energia nominalna w temp. Otoczenia +25ºC | Min 20 kWh |  |
| 8 | Moc magazynu | Min. 10,0kW |  |
| 9 | Zakres napięć | Min. 360-430 V |  |
| 10 | Minimalny prąd ładowania/rozładowania | 26A/26A |  |
| 11 | Chłodzenie | Naturalne |  |
| 12 | Typ baterii/technologia | Litowa LIFePO4 |  |
| 13 | Komunikacja | CAN, RS485 |  |
| 14 | Gwarancja producenta | Min. 10 lat |  |
| 15 | Żywotność cykli | Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL |  |

| Tabela 4 – Pompa ciepła |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru |  | Wypełnia Wykonawca |  |
| Producent |  |  |  |
| Model | Typ |  |  |

| Wymagane minimalne parametry urządzenia |  | Wypełnia Wykonawca Tak / Nie (podać parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | moc min. 18 kW |  |
| Zasilanie typ instalacji | 3 fazowe |  |
| Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20ºC i temperaturze zewnętrznej -7 ºC; [kW] | 15,6 |  |
| Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20ºC i temperaturze zewnętrznej 7 ºC, [kW] | 6,10 |  |
| Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20ºC i temperaturze zewnętrznej -7 ºC | 1,72 |  |
| Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20ºC i temperaturze zewnętrznej 7 ºC | 4,41 |  |
| Graniczna temperatura robocza ºC | -10 |  |
| Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody ºC | 55 |  |
| Poziom akustyczny dB | 71 |  |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia [%] | 125 |  |
| Ilość wentylatorów | 1 |  |
| Typ silnika wentylatora | DC Inwerter |  |
| Sprężarka | DC Inwerter |  |
| Pompa obiegowa | wbudowana |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego na odległości 2m dB(A) max przy temperaturze otoczenia 7 ºC, wylot wody 35 ºC / 1F test zgodnie z normą EN12102-2022 | 52 |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego na odległości 2m dB(A) max przy temperaturze otoczenia 7 ºC, wylot wody 35 ºC / 3F test zgodnie z normą EN12102-2022 | 52 |  |
| Maksymalna temperatura wody na wyjściu ºC | 75 |  |
| Zakres temperatury pracy ogrzewania ºC minimum | -25 |  |
| Zakres temperatury pracy chłodzenia ºC | 15-45 |  |
| Czynnik chłodniczy | R290 |  |
| System antyzamrożeniowy integracyjny/zewnętrzny | Tak |  |
| Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi w automatyce | tak |  |
| Harmonogram grzania CO i CWU w automatyce dla minimum obiegów | 2 |  |
| Możliwość podłączenia 2 źródła ciepła z możliwością rozszerzenia do 4 obiegów plus CWU | 2/4*** |  |
| Kontrola napięcia sieciowego i ciśnienia – awaryjny system zabezpieczeń | Tak |  |
| Połączenie z Internetem przewodowe lub bezprzewodowe | Tak |  |
| Zdalny monitoring | Tak |  |
| Praca awaryjna na grzałce | Tak |  |
| Czujnik temperatury zewnętrznej | Tak |  |
| Certyfikat pump Keymark | Tak |  |
| Produkt klasy pierwszej | Tak |  |
| Raport z badań TUV wg. EN 14825, EN 12102-1, EN14511-3, EN14511-4 | Tak |  |
| Gwarancja minimum. potwierdzona przez producenta dla danej inwestycji | 5 lat |  |
| Producent certyfikacja produkcji zgodnie z normą ISO9001, ISC14001, ISO45001 |  |  |