INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Oświadczenia, uprawnienia i wpisy do Izby

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

- Uzgodnienie rzeczoznawcy p.poż.

II.	 CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Rzut parteru - instalacja wod-kan i hydrantowa                                      1 : 100	  rys. nr  Sw/1

2 . Rzut piwncy - instalacja wod.-kan.	                                              1 : 100	  rys.nr   Sw/2

3. Schemat hydrantu 								b/s         rys nr   Sw/3

4. Rzut parteru – instalacja c.o.                                                                  1 : 100	  rys. nr Sco/1

5 . Rzut piwncy – instalacja c.o.        	                                             1 : 100	  rys.nr  Sco/2

6. Rozwinięcie nstalacji c.o.     					          1 : 100    rys nr   Sco/3

7. Rzut parteru – instalacja wentylacji                                                       1 : 100	  rys. nr Swen/1

8. Schemat podłączenia nstalacji c.t.     			                     b/s   rys nr   Swen/2

9. wykaz materiałów wentylacyjnych

OPIS TECHNICZNY

# DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWO –KANALIZACYJNEJ,  INSTALACJI HYDRANTOWEJ, INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU PRZEBUDOWYWANYM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W TUROŚLI

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,

- projekt zagospodarowania terenu,

- obowiązujące przepisy i normy.

2.	OPIS SZCZEGÓŁOWY INSTALCJI WOD-KAN

  - Instalacja wody zimnej

Woda do budynku jest doprowadzana z istniejącego wodociągu poprzez istniejące wejście wody o o średnicy dn 50. Projektuje się nowe podłączenie rurociągu na cele socjalno bytowe o średnicy dn 40 PERT/AL./PERT za zestawem . Na rurociągu wodnym należy zamontować zawór priorytetu pożarowego dn 32. Należy wykonać również odejście wody hydrantowej za zestawem wodomierzowym o średnicy dn 50 stal i prowadzić pod stropem parteru.

Przewody instalacji wewnętrznej piony i poziomy prowadzic w stropie podwieszonym na partezre i podejścia pod urzadzenia  sanitarne w posadzce parteru. Na podejściach do urządzeń sanitarnych na wodzie zimnej  należy zamontować zawory odcinające kulowe. Rury należy łączyć za pomocą kształtek za pomocą złączek zaciskowych lub za pomocą połączeń gwintowanych z armaturą.

Rozprowadzenie wody zimnej w pomieszczeniach zaprojektowano w  z rur z polietylenu sieciowanego PEXc lub PERT/AL./PERT prowadzone pod stropem lub w posadzce  w izolacji 6mm .

Doprowadzenie wody zimnej dołem  pod baterie stojące obejmuje:

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

-baterie do zlewu gospodarczego,

- baterie prysznicowe,

- zbiorniki spłukujące,

Przejścia rur przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych.

  - Instalacja wody ciepłej

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w istniejącej części budynku  w pomieszczeniu  w piwnicy. Należy wymienić istniejący podgrzewacz o pojemności 160 l na  nowy 250 l z gzrałką elektryczną i podłączyć do istniejącej i projektowanej  wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji. Na odejściu  wody ciepłej do baterii należy zamontować zawór termostyczny    utrzymywający temp. wyjścia z podgrzewacza ok.55st. C

Przewody instalacji wewnętrznej ciepłej wody i cyrkulacji: piony i poziomy  prowadzone pod stropem wykonane będą z rur PP stabi A L PN20 lub PERT/AL./PERT.   Rury należy łączyć za pomocą kształtek za pomocą złączek zaciskowych lub za pomocą połączeń gwintowanych z armaturą.

Rury wody ciepłej i cyrkulacji   w posadzce  i w stropie podwieszanym należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej.

Rozprowadzenie wody ciepłej w budynku od pionów do urządzeń  zaprojektowano z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego PEXc lub PERT/AL./PERT prowadzone w posadzce  w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie dołem pod baterie stojące.

Doprowadzenie wody ciepłej  obejmuje :

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

-baterie do zlewu gospodarczego,

- baterie prysznicowe z natryskiem,

  - Montaż hydrantuów p.poż.

- Za istniejącym pomiarem wody należy podłączyc instalacje hydrantową. Rurociągi wody pożarowej wykonać jako stalowe rury ocynkowane dwuwarstwowo (wewnętrznie i zewnętrznie), wykonane ze stali węglowej, które zapewniają wytrzymałość na ciśnienie i korozję, zgodnie z normami PN-74/H74200 lub PN-81/B10700. Rury należy prowadzić wzdłuż korytarza wykorzystując otwory w ścianach do zaprojektowanego na  parterze  hydrantu dn 25.

Do celów zabezpieczenia p.poż. projektuje się hydrant wewnętrzny wnękowy  HP dn 25 typu HW-25NW-30 z wężem o dł. 30m półsztywnym .

Ciśnienie wypływu z zaworu hydrantowego winno wynosić 0,2MPa.

Zawór hydrantowy winien być usytuowany na wysokości 1,35m. nad posadzką.

Instalacja hydrantowa  zasilana jest  rurociągiem stalowym  50 stal. i prowadzonym pod stropem i izolowany.

Przy przejściach przewodów przez strefy pożarowe należy stosować uszczelnienia o odporności ogniowej 60 min i 120min.

Na dłuższych prostych odcinkach przewodów należy stosować wydłużenia kompensować przy pomocy kompensacji naturalnej. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych i uszczelniać szczeliwem miękkim.

Przed przekazaniem instalacji do użytku należy wykonać badanie wydajności hydrantów.

Wymagane ciśnienie na wejściu wodociągu do budynku

-strata hydrauliczna w instalacji wodociągowej-3,0mH2O

-wymagane ciśnienie na wypływie z zaworu hydrantowego-20,0mH2O

-wysokość przebiegu wodociągu-4mH2O

-strata ciśnienia na wodomierzu i zaworze antyskażeniowym -3,0mH2O

Ciśnienie na potrzeby p.poż. Pwodoc.= 3+20+4+3,0=30,0mH2O

Przeglady techniczne instalacji hydrantowej winny być wykonywane 1 raz w roku.

  - Próby szczelności instalacji c.w.u. i zimnej wody

Próby szczelności instalacji zimnej (ZWU) i ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) polegają na napompowaniu instalacji wodą lub powietrzem do ciśnienia próbnego, a następnie obserwacji spadku ciśnienia przez określony czas, co ma na celu wykrycie przecieków przed zakryciem instalacji, zapewniając bezpieczeństwo i eliminując przyszłe awarie, przy czym kluczowe jest użycie manometru, dokładne odpowietrzenie i utrzymanie stałej temperatury. Próba obejmuje etap wstępny i główny. Próba powietrzna jest to etap wstępny, instalację napełnić powietrzem na 6,0 bar , po ustabilizowaniu temperatury sprawdzić czy przez 30 minut nie było spadku ciśnienia, następnie  próba głowna wodna na nstalacji zimnej i ciepłej wody również na 6,0 bar przez 30 minut, a dla instalacji CWU, po pomyślnej próbie na zimnej wodzie, przeprowadza się dodatkową próbę na gorącej wodzie. Probę szczelności uznaje się  dobrą jeżeli po udtabilizowaniu temperatury przez 30 minut nie było spaku ciśnienia w badanej instalacji.

2.5.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody poziome prowadzone pod stropem i po ścianach piwnicy oraz pod posadzką paretru zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC łączonych na uszczelką gumową SN4. Pozostałą część instalacji, piony i podejścia odpływowe zaprojektowano z rur PCV.

W budynku należy zamontować :

- natryski - podejscie kanalizacyjne dn 50PVC,

- umywalkę podejscie kanalizacyjne dn 50PVC,

- miskę ustępową z dolnopłukiem lub montowanym na stelażu w szachcie montażowym-podejscie kanalizacyjne dn 110 PVC,

- wpust podłogowy - podejscie kanalizacyjne dn 110 PVC,

Projektowaną podposadzkową kanalizację podłączyć do istniejącej kanalizacji w istniejących łazienkach lub w piwnicy dn 160PVC. Istniejący pion kanalizacji sanitarnej w piwnicy żeliwny wymienić na parterze i piwnicy na dn 110 PVC

2.6.	Izolacja rurociągów

1. Instalację w.c. ,z.w. i cyrkulacji, w.z. zaprojektowane  z rur z polietylenu sieciowanego typu PEXc lub PERT/AL./PERT należy prowadzić w posadzce  lub w stropie podwieszanym w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie – rozprowadzenie w budynku.

2. Rurociągi instalacji hydrantowej wykonane z rur stalowych ocynkowanych lub steel należy zaizolować otulinami gr 10mm w celu zabepieczenia przed wykropleniem.

3. OPIS SZCZEGÓŁOWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Zasilanie bud. w ciepło

Zasilanie  budynku w ciepło ze źródła ciepła zlokalizowanego w piwnicach opracowanego budynku. W piwnicy istnieje kotlownia olejowa z podgrzewaczem. Miejsce włączenia instalacji c.o. - rozdzielacze znajdujące się w piwnicy budynku.

3.2. Straty ciepła

- 	straty ciepła obliczono wg	PN-EN 12831, PN-EN IS 6946

- temperatura pomieszczeń wg 	PN-82/B-02402

- 	temperatura zewnętrzna 	tz=-22oC

-  obliczeniowa temperatura wody grzejnej 	50/40 oC

- 	zapotrzebowanie ciepła : c.o.	Q=20,87 kW

3.3 Prowadzenie przewodów

Należy wymienić instalację cieplną w piwnicy i kanale podpodłogowym  wymienić na nową oraz w pomieszczeniach remontowanych również piony c.o. prowdzone po scianach ( na I pietro).  W instalacji ogrzewania wymianie podlegają grzejniki c.o. i rurociągi prowadzone w części remontowanej.Pozostała część instalacji pozostaje bez zmian.

3.4. Przewody

- rozprowadzenie rur w pomieszczeniach oraz podejścia pod grzejniki za pomocą rur  stalowych  (węglowe, często ocynkowane), łączone za pomocą złączek zaprasowywanych prowadzone po wierzchu ścian

- podejścia pod grzejniki należy wykonać za pomocą podejść  Ø15 ,

  - Regulacja instalacji c.o.

- ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd=2,5 mH2O,

- 	ogrzewanie  wodne  pompowe  z  rozdziałem  dolnym

- regulacja  hydrauliczna instalacji c.o. za pomocą zaworów termostatycznych  z podwójną regulacją  dn15 i głowicą termostatyczną,

3.6. Armatura

- 	przy rozdzielaczach  zawory kulowe gwintowane odcinające na ciśnienie 0,6MPa

-	zawory regulacji przepływu gwintowane

-	zawory gwintowane odcinające podpionowe

-	na  gałązkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory grzejnikowe na gałązkach  z nastawą wstępną i z wbudowaną głowicą termostatyczną

-	na  odwodnieniach  zawory kulowe ze złączką do węża 15,

- zawory odpowietrzające Ø15 zamontowanych w najwyższych punktach instalacji na pionach i przy grzejnikach za pomocą automatycznych odpowietrzników,

3.7. 	Elementy grzejne

- zaprojektowano grzejniki stalow z bocznym  podejściem,

  - Próby szczelności instalacji

Po wykonaniu instalacji c.o. należy wykonac probe szczelnosci instalacji c.o. Próba szczelności instalacji C.O. (centralnego ogrzewania) pierwsza winna być wykonana powietrzem,  który sprawdza szczelność wszystkich rur, złączek i grzejników, wykonywany  powietrzem, z podniesieniem ciśnienia do wartości próbnej minimum do 4,5 bar na okres 30 minut.

Nastepnie przed rozruchem na gorąco wykonać probe wodna na ciśnienie 1,5 wyższe niż ciisnienie pracy instalacji grzewczej przez 30 minut, aby wykryć ewentualne przecieki.

Przed próbą na gorąco należy dokładnie odpowietrzyć instalację.

3.9. 	Izolacja przewodów

- po  wykonaniu próby ciśnieniowej instalację należy zaizolować

- przewody stalowe w piwnicy lub kanale podpodłogowym należy zaizolować matami z wełny skalnej z folią aluminiową lub z pianki poliuretanowej o grubości odpowiednio:

*średnica wewnętrzna do dz 22mm- gr. izolacji -20mm,

*średnica wewnętrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*średnica wewnętrzna od dz35mm -do dz 100mm- gr. izolacji równa średnicy wewnętrznej rury

- OPIS SZCZEGÓŁOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

  - Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach  budynku

Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano w pomieszczeniach przedszkola-zgodnie z graficzną częścią opracowania.Instalację  podzielono  na  złady  – w zależności od sposobu użytkowania obsługiwanyh pomieszczeń. Kanały wentylacyjne zarówno nawiewne jak i wywiewne prowadzone pod stropem pomieszczenia. Kanały winny byc izolowane o gr. izolacji 40mm  jak również w przestrzeniach nieogrzewanych należy zaizolowac  izolacją termiczną  ( o współczynniku  0,036W/m2xK) o grubości 100mm wełny mneralnej pod folią aluminiową.

Wykaz central wentylacyjnych: tab.1

| LLP. |  | Opis centrali | Typ centrali | Temperatura nawiewu [°C] | Wydatek– nawiew [m3/h] | Wydatek– wywiew [m3/h] | Spręż [Pa] | Wyposażenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NW1- |  | Nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym podwieszanan wewnętrzna | Celem pracy centrali wentylacyjnej. Możliwość dokonania dowolnych nastaw wymaganej temperatury w zakresie 22-18C Ciepło technologiczne: Qg=12,0kW | 2780 | 2080 | 300 | FiltrF7, nagrzewnica wodna |  |
| 2 |  | W1- | wentylacja wywiewna z pomieszczeń łazienek 1.9 | Celem pracy wentylatora kanalowewgo jest wywiew powietrza |  | 250 | 150 |  |
| 3 |  | W1- | wentylacja wywiewna z pomieszczeń łazienek 1.13 | Celem pracy wentylatorów łazienkowych jest wywiew powietrza |  | 130; 50 | 150 |  |
| 4 |  | W1 | wentylacja wywiewna z pomieszczenia WC 1.14 | Celem pracy wentylatorów łazienkowych jest wywiew powietrza |  | 80 | 150 |  |
| 5 |  | W1 | wentylacja wywiewna z pomieszczenia WC 1.5 | Celem pracy wentylatorów łazienkowych jest wywiew powietrza |  | 80 | 150 |  |
| 6 |  | W1 | wentylacja wywiewna z pomieszczenia gosp. 1.7 | Celem pracy wentylatorów łazienkowych jest wywiew powietrza |  | 80 | 150 |  |

W centrali rekuperacyjnej  winny być amomtowane nagrzewnice z zespołem przyłączeniowym: obudowa, termo manometry, filtr siatkowy, pompa , zawór trójdrogowy z siłownikiem, zawory odcinające.

Centrala wyposażona w fabryczne zestawy automatyki, szafy zasilające

Silniki wentylatorów EC z przetwornikami częstotliwości

Centrala winna  posiadać certyfikat EUROVENT

Sprawność odzysku min 85% przy zrównoważonym nawiewie i wywiewie zgodnie RKE

Centrala winna być   z fabrycznie zamontowaną/zintegrowaną automatyką i okablowaniem bez konieczności projektowania i wykonywania prefabrykowanych na budowie indywidualnych szaf sterowniczych/automatyki dla tych central (w centralach lub poza nimi). Urządzenia/instalacje w wykonaniu Plug&Play z możliwością podłączenia do budynkowego systemu BMS oraz serwera sieci ww.

Centralę wentylacyjną należy wykonać w wersji wyciszonej.

Dodatkowo zaprojektowano wentylatoryłazienkowe wywiewne o zakresie wydajności 50-150m3/h z zaworem zwrotnym , podłączone do wentylacji wywiewnej odrębnej -kanału grawitacyjnego murowanego oraz wentylator wywiewny kanałowy.

4.2. Materiały, urządzenia i uzbrojenie

W instalacji wentylacji  przewidziano następujące  elementy uzbrojenia kanałów:

Przewody sztywne przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne typ A kołnierzowe łaczone  z wykorzystaniem uszczelek  lub okrągłe typ Spiro łączone na uszczelkę lub połączenia nitowane  wykonane  w klasie szczelności minim. „C”..

Podejścia do nawiewników i wywiewników z regulatorami przepływu– kanały giętkie izolowane

Wyrzutnie i czerpnie ścienne  na kanałach czerpnych i wrzutowych,

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne podwieszane powinny posiadać certyfikat EUROVENT oraz być wyposażone fabrycznie w zespoły przyłaczne do instalacji ct w postaci zaworów odcinających, zaworu trójdrogowego, pompy obiegowej, itd.

Jako elementy zakończające: kratki na kanałach wentylacyjnych, klapy zwrotne przy wentylatorach wywiewnych, złącza przeciwdrganiowe, przepustnice kanałowe regulacyjne.

Tłumiki kanałowe

Wentylatory wywiewne wyposażone będą w regulatory prędkości obrotowej.

Kanały wentylacyjne należy projektować jako stalowe, atestowane, renomowanych producentów izolowane zewnętrznie, a także wewnętrznie jeżeli konieczne ze względów akustycznych. Nie dopuszcza się wykonywania/prefabrykacji kształtek na budowie np. trójników prostokątnych i kołowych. Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym i kołowym należy wykonać w klasie szczelności min. „C”. Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym łączone kołnierzowo z wykorzystaniem uszczelek. Kanały kołowe projektowane jako łączone na uszczelkę lub połączenia nitowane. Nie dopuszcza się projektowania i wykonywania kanałów wentylacyjnych łączonych za pomocą blachowkrętów, itp. Główne ciągi wentylacyjne projektowane jako prowadzone w przestrzeni poddasza oraz w przestrzeniach miedzy sufitowych w korytarzach muszą być izolowane. Wszystkie projektowane skrzynki rozprężne (nawiewne/wywiewne) projektuje się jako izolowane wewnętrznie ( wg. Zestawienia materiałów)

Izolacja

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne izolować termicznie matami z wełny mineralnej. W stropach podwieszonych z płaszczem z folii aluminiowej. Przewody prowadzone wewnątrz grub. izolacji 40mm. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w nieogrzewanym poddaszu i  po dachu – grubość izolacji 100mm pod płaszczem z folii aluminiowej. Na zewnątrz budynku dodatkowo  pod płaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej.

Mocowanie przewodów

Przewody mocować do przegród za pomocą zawiesi systemowych.

Sterowanie i automatyka

Centrala nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła sterowane temp. nawiewu, wyposażone w przetworniki częstotliwości, presostaty, czujniki przeciwzamrożeniowe. Centrala wentylacyjna  sprzężona z współpracującymi z nimi wentylatorami wywiewnymi.

4.3. Próby szczelności i regulacja

Dla wszystkich kanałow wentylacyjnych należy przeprowadzić próby szczelności wg PN-EN 1507:2007 dla klasy szczelności kanałów B. Po pozytywnej próbie szczelności należy przeprowadzic regulacje instalacj iwentylacji oraz dokonac pomiarów jej wydajności na każdym elemencie nawienym i wywiewnym (nawiewniku, wywiewniku, kratce wentylacyjnej) oraz na kanale nawiewnym i wywiewnym bezpośrednio przy centralach wentylacyjnych i wentylatorach. Pomiary wydajności należy wykonać za pomoca urządzeń pomiarowych posiadających aktualne świadectwa legalizacji/wzorcowania. Wyniki z wykonanej reguklacji oraz pmiarów wydajności należy przedstawić w stosownym protokole. Regulacje i pomiary uznaje się za prawidłowe, gdy odchyłak pomiarowa dla każdego elementu instalacji nie przekroczy +/-10% założonej wartości.

Pomiary wydajności instalacji wentylacyjnej musi przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która podpisuje protokół z wykonania tych czynności.

Zabezpieczenie przed hałasem od urządzeń wentylacyjnych

Ze względu na ochronę przed hałasem urządzenia wentylacyjne spełniać będą podane poniżej wymagania Polskiej Normy „Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach” PN-87/B-02151/02:

dla pomieszczeń wewnętrznych:

pomieszczenia biurowe-dzień	35 dB

pomieszczenia biurowe - noc	35 dB

dla przestrzeni na zewnątrz budynku:

czerpni lub wyrzutni:	65 dB

Dla spełnienia powyższych wymagań projektuje się:

montaż urządzeń wentylacyjnych na amortyzatorach.

Wyposażenie central w  tłumiki na nawiewnie i wywiewie;

Lokalizacja central

Ze względu na fakt, że w obrębie budynku brak jest pomieszczeń technicznych wystarczających do umieszczenia w nich central wentylacyjnych wraz z układem kanałów

4.4.	Lokalizacja kratek nawiewnych i wywiewnych

Nawiewniki i wywiewniki należy tak lokalizować, aby nie kolidowały z oświetleniem i innymi elementami umieszczonymi w suficie. Podejścia do anemostatów nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano kanałami giętkimi, aby umożliwić korektę ich lokalizacji bezpośrednio na budowie .

Zestawienie materiałów  dołączono do części rysunkowej projektu.

### Instalacja ciepła technologicznego

W budynku projektuje się  instalację ct  w układzie pompowym dwururowym z rozdziałem dolnym. Źródłem ciepła dla instalacji jest istniejaca kotłownia w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu  budynku.  Czynnikiem w instalacji będzie woda o parametrach 50/40C. należy wykonać odrębną  instalację z pompą obiegową . Instalacja będzie zasilała nagrzewnicę wodną w centrali wentylacyjnej.

Zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnicy:  -  12,0 kW

Instalacja będzie poprowadzona w przestrzeni w piwnicy i po ścianie wewnętrznej budynku do centrali umieszczonej w szatni , podwieszonej pod stropem .  Wyjścia do nagrzewnicy należy wykonać tuż przy urządzeniu. Przy  centrali znajduje się kompaktowy zespół regulacyjno-pompowy  z pompą obiegową i zaworami odcinającymi będący elementem automatyki  centrali w wyposażeniu fabrycznym.

### 4.5.1.Armatura

Na podejściu do  odbiornika należy zamontować na zasilaniu zawór równoważący z zamknięciem i odwodnieniem oraz z nastawą wstępną. Na odgałęzieniach należy zamontowac zawory odcinające grzybkowe odpowiednich średnic. Przy nagrzewnicach należy zamontować zestawy przyłączne izolowane będące w wyposażeniu automatyki centrali.

### 4.5.2.Izolacja

Grubość izolacji należy wykonać zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody prowadzone w budynku będą izolowane otulinami z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z rozporządzeniem pogrubionej o 20 mm ze względu na wyeliminowanie strat ciepła w rurociągach poprowadzonych w piwnicy i na parterze.

4.5.3. Przewody

Do rozprowadzenia czynnika grzejnego (piony i poziomy) projektuje się rury PP stabilizowane lub rury ze stali węglowej podwójnie ocynkowane.

5.	PRZEJŚCIA P.POŻ.

Przy przejściu rur przez ściany oddzielenia pożarowego nalezy zamontować przejścia pożarowe dostosowane do odporności ogniowej przegrody.

6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

W czasie robót montażowych należy przestrzegać właściwych przepisów branżowych i zasad BHP.

Całość robót montażowych i próby należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych instalacji” i obowiązującymi przepisami i normami. .

Opracowała :  mgr inż. D. Piszczatowska