Załącznik nr 1  do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

## Część I. Zadanie 3: Uzupełnienie gospodarki wodociągowej. Budowa SUW Kiekrz w trybie zaprojektuj i wybuduj.

## W zakresie niniejszego zadania przewiduje się budowę nowego obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z nowoczesną technologią, obiektami i instalacjami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu. Podstawowym celem budowy stacji uzdatniania wody będzie podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o odpowiedniej jakości i ilości. W wyniku realizacji budowy, mieszkańcy otrzymają wodę o parametrach zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów, jednocześnie o dobrych walorach smakowych w ilości zapewniającej zapotrzebowanie socjalne i zasilanie hydrantów zewnętrznych. Efektem budowy będzie niezawodna praca SUW poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterującej oraz nowych urządzeń technologicznych.

## Przedmiot zamówienia obejmuje:

## A) Zakres projektowania:

## sporządzenie projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi,

## uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy Prawo budowlane, wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i jej uzyskanie, (Zamawiający dysponuje uzgodnieniami i decyzjami zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do SWZ)

## sporządzenie dokumentacji wykonawczej (projektów technicznych) dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

## B) Zakres robót budowlanych:

## Budynek SUW: Budynek z płyty warstwowej z wydzielonymi pomieszczeniami: hala filtrów, chlorownia, toaleta, pomieszczenie techniczne. Powierzchnia zabudowy budynku około 130 m2. Dach jednospadowy przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych, kąt nachylenia około 30 stopni. Konstrukcja budynku SUW: ściany zewnętrzne: płyta warstwowa PIR o grubości 160 mm, dach: płyta warstwowa PIR o grubości 200 mm, spawana konstrukcja stalowa (nośna), wewnątrz widoczna; konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie, stolarka okienna z szybami podwójnymi, drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone pianką PIR (chlorownia), drzwi zewnętrzne (brama) stalowe ocieplone pianką PIR (wejście na halę filtrów), drzwi wewnętrzne stalowe (techniczne) – 3 szt. attyka wokół obiektu, orynnowanie, obiekt należy wyposażyć w wentylację dostosowaną do charakteru pomieszczeń,

## Technologia uzdatniania wody:

## montaż kompletnego zestawu aeracji o średnicy 1200 mm z osprzętem,

## montaż czterech kompletnych czterech zestawów filtracyjnych o średnicy 1800 mm z osprzętem oraz złożem,

## montaż nowego zestawu hydroforowego ze sterowaniem energooszczędnym w oparciu o lokalną korektę ciśnienia,

## montaż kompletnego zestawu pompy płuczącej filtry,

## montaż dmuchawy powietrza,

## montaż dwóch agregatów sprężarkowych tłokowych bezolejowych z funkcją automatycznego restartu po zaniku napięcia pracujących naprzemiennie ze zbiornikiem sprężonego powietrza o pojemności zasilających zestaw aeracji oraz armaturę sterowniczą i napędy przepustnic,

## montaż 2 szt. osuszaczy kondensacyjnych powietrza,

## montaż wyposażenia pomieszczenia chloratora, tj. stacji dozowania podchlorynu sodu (pompa + zbiornik podchlorynu), projektowanej umywalki, oczomyjki,

## montaż wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w budynku,

## montaż instalacji technologicznej i sprężonego powietrza w technologii orurowania ze stali kwasoodpornej 1.4301, wykonanej zgodnie z wymaganiami w zakresie prac spawalniczych oraz armatury dla potrzeb technologii SUW,

## montaż czerpni powietrza i wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniu chloratora,

## montaż grzejników elektrycznych w budynku,

## wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, łącznie z podposadzkowąi instalacją podposadzkową popłuczyn,

## montaż instalacji wodnej zasilającej pomieszczenie wc (wraz z montażem podumywalkowego podgrzewacza pojemnościowego cwu),

## montaż wpustów podłogowych i odwodnienia liniowego,

## montaż innych urządzeń, wymaganych przez technologię SUW,

## oznakowanie rurociągów wewnątrz budynku poprzez naklejenie na nich strzałek w odpowiednim kolorze wskazujących kierunek przepływu, rodzaj medium oraz jego nazwę,

## wyposażenie dodatkowe: przenośny zestaw do pomiaru zawartości w wodzie manganu, żelaza, powietrza - tlenu, wolnego chloru, pH, oraz określenia mętności,  opomiarowanie wody

## dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych,

## Budowa instalacji elektrycznej i AKPiA (w tym m.in.: budowa głównego zasilania w energię elektryczną, instalacja zasilania projektowanych urządzeń technologicznych i instalacyjnych, instalacja odgromowa i wyrównawcza budynku SUW, instalacja AKPiA, wizualizacja (monitoring technologiczny) pracy SUW, przesył dwukierunkowy podstawowych parametrów pracy SUW poprzez GSM, sterowanie i wizualizacja pracy SUW na komputerze centralnym w budynku SUW oraz w siedzibie Zamawiającego, raportowanie parametrów pracy SUW, instalacja alarmowa (kontroli dostępu SSP), monitoring obiektu.

## Pozostałe obiekty technologiczne:

## studnia głębinowa OT. Wykonać kompletne uzbrojenie studni, na obiekcie istnieje wykonany tylko odwiert studni głębinowej.

## zbiorniki retencyjne wody czystej. Budowa dwóch nowych stalowych zbiorników wody czystej o objętości czynnej każdego zbiornika 150 m3 (całkowita objętość czynna zbiorników wody czystej wynosi 300 m3).

## odstojnik popłuczyn wraz z kanałem odpływowym. Budowa nowego żelbetowego odstojnika wód popłucznych. Objętość odstojnika musi wynikać z obowiązujących norm w zakresie czasów przetrzymania popłuczyn. Objętość odstojnika nie mniejsza niż 40 m3.

## neutralizator ścieków z pomieszczenia chloratora. Zamontować neutralizator ścieków z chlorowni w postaci szczelnej studni z PE-HD o średnicy 1000 mm wraz z przyłączem PVC średnicy 160 mm,

## sieci między obiektowe. Sieci wodociągowe wykonać z PE-HD 100 PN 10 SDR 17, w przypadku zastosowania technologii bezwykopowej stosować rury RC.

## Mikroinstalacja fotowoltaiczna.

## Agregat prądotwórczy.

## Zagospodarowanie terenu.

## Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego SUW.

## Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie: bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska.

## SUW powinna być zautomatyzowana, charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.

## SUW po budowie powinna stanowić zamkniętą technologicznie, spójną całość zapewniającą niezakłóconą produkcję wody o normatywnych parametrach, przy ograniczeniu obsługi na korzyść automatyki i nowoczesnego sterowania.

## Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ:

## Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn.: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica, opracowany przez KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo, wraz z załącznikami.

## Część I. Zadanie 3: Uzupełnienie gospodarki wodociągowej. Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Cerekwica – roboty budowlane.

## Ww. zadanie należy wykonać na podstawie i zgodnie z Projektem robót geologicznych prowadzonych w celu wykonania otworu zastępczego nr 2a oraz likwidacji otworu nr 1 oraz otworu nr 2 na terenie ujęcia w m. Cerekwica zatwierdzonym decyzją DSK-I-OG.7430.8.2022  Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.04.2022 r. z datą ważności do 28 kwietnia 2027 r.

## Zakres prac geologicznych określonych w/w projektem obejmować będzie:

## I. Wykonanie na działce o numerze ewidencyjnym 76/6 obręb Cerekwica, gmina Rokietnica otworu zastępczego nr 2a do głębokości  99,0 m p.p.t. ujmującego wodę z utworów neogenu.

## 1. Potrzeba wykonania otworu nr 2a wynika z konieczności zapewnienia ciągłych dostaw wody dla mieszkańców gminy Rokietnica. Będzie on wykonany ze względu na niemożność eksploatacji dotychczas czynnej studni nr 2 wykonanej w 1983 r. wyposażoną w pompę oraz obudowę kompozytową typu Lange, która będzie wykorzystana dla nowej studni. Projektowany otwór po stwierdzeniu korzystnych warunków do eksploatacji, wykonaniu stosownych badań oraz po udokumentowaniu zostanie przeznaczony do eksploatacji i po uzyskaniu niezbędnych decyzji i jego uzbrojeniu będzie funkcjonował jako podstawowa studnia na ujęciu komunalnym w Cerekwicy. Wydajność eksploatacyjną otworu nr 2a projektuje się w wysokości ok Q=15m3/h. jednak parametr ten zostanie określony na podstawie analizy wyników pompowania pomiarowego.

## Roboty geologiczne należy prowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie robót….punkt II. 1.3. pod nadzorem geologicznym zapewnionym przez inwestora. Niedopuszczalne jest wiercenie otworu inną metodą aniżeli udarowo-okrętną, na sucho.

## W przypadku braku możliwości zrealizowania celu geologicznego (negat) otwór  zostanie zlikwidowany przez zasypanie urobkiem z zachowaniem udokumentowanego następstwa warstw. Jeśli negat wystąpi z udowodnionej winy wykonawcy potwierdzonej przez nadzór geologiczny inwestor może odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę.

## Dopuszcza się zmiany konstrukcji i lokalizacji oraz w prowadzeniu badań hydrogeologicznych jeśli zastana sytuacja będzie wymagała decyzji od geologa nadzorującego wiercenie.

## 2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych polegające na domiarze otworu, określeniu współrzędnych topograficznych PUWG 1992, oraz w układzie geodezyjnym 2000), oraz określeniu rzędnej terenu przy otworze oraz kryzy.

## 3. Wykonanie obserwacji i badań terenowych oraz badań laboratoryjnych w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej projektowanego otworu .

## Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z zapisami Projektu robót geologicznych……rozdz. II  punkt 15 i 28 wykonać m.in.

## - pompowanie otworu, które musi być poprzedzone uzyskaniem zgody od właściciela odbiornika oraz zgłoszeniem właściwemu organowi,

## - wykonać pomiary zwierciadła wody w otworze pompowym,

## - pomiary wzniosu po zakończeniu pompowania,

## - wykonania badania próbek wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym,

## - pobranie próbek skał,

## 4. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej związku z wykonaniem otworu zastępczego, w którym zostaną przedstawione wyniki prowadzonych prac związanych z wykonaniem projektowanego otworu nr 2a, na podstawie przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033). Wraz z zatwierdzeniem i uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

## Ww. dokumentacja  winna m.in. zawierać  dane dotyczące proponowanej głębokości zawieszenia pompy głębinowej przy uzyskanej wydajności eksploatacyjnej (zakładana wydajności ok 15 m3/h). Na tej podstawie wykonawca dokona doboru i zakupu pompy głebinowej a także ilości oraz średnicę rur wzniosowych kołnierzowych z rurką do pomiarów zwierciadła wody wykonanych ze stali nierdzewnej. W likwidowanej studni nr 2 eksploatowana była pompa głębinowa GCA30622110 na rurach wzniosowych o średnicy 80 mm mb 49 ze stali nierdzewnej . Przy doborze pomy głębinowej należy także wziąć pod uwagę to, że woda będzie tłoczona istniejącym rurociągiem tłocznym o średnicy 100 mm na odległość ok 1,5 km na Stację Uzdatniania Wody w Mrowinie dz. nr ewid.  319/48. Dobrana pompa głębinowa oraz rury wzniosowe winny być o parametrach jakościowych nie gorszych od zastosowanych w likwidowanej studni nr 2.

## Pompa głębinowa oraz rury wzniosowe winny zostać zakupione przez wykonawcę i zdeponowane w miejscu wskazanym przez inwestora.

## II. Wykonania likwidacji nieczynnych otworów studziennych nr 1 o głębokości 130,0 m p.p.t.  i nr 2 o głębokości 97,00 m p. p. t. położonych na działce o numerze ewidencyjnym 76/6 obręb Cerekwica, gmina Rokietnica.

## Przed rozpoczęciem robót na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2017 r. Prawo Wodne (dz. ustaw 2023 r. poz. 1478 z późn. Zmianami) obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie Operatu wodno-prawnego na likwidację urządzeń wodnych –studni głębinowej nr 1 i nr 2, oraz uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie likwidacji urządzeń wodnych –studni głębinowej nr 1 i nr 2.

## Na podstawie w/w decyzji wykonawca jest zobowiązany do demontażu istniejących urządzeń wodnych dotyczących likwidowanych studni i przekazanie ich inwestorowi.

## 1. Szczegółowe zapisy, wg których roboty likwidacji nieczynnych otworów studziennych winny być prowadzone zawiera Projekt robót geologicznych…..rozdz. II punkt 13 oraz załączniki graficzne  nr 12 i 13.

## Niezbędnymi materiałami które będą używane są podchloryn sodu, pospółka, ił(lub inny osad zawierający materiały ilaste, np. glina, mułek), kompaktonit oraz beton

## Ilość materiału niezbędnego do wykonania likwidacji studni zostanie określona przez nadzór geologiczny.

## Głębokość likwidowanej studni nr 1 przekracza 100 m w związku z powyższym wykonawca winien spełnić wszystkie wymagane w tym przypadku przepisy zawarte w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (dz. U 2021 poz 1420) dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu oraz ratownictwa górniczego. Wykonanie likwidacji otworu nr 1 należy poprzedzić sporządzeniem oraz zatwierdzeniem Planu ruchu zakładu górniczego.

## 2.Opracowanie dokumentacji geologicznej z likwidacji otworów studziennych 1 i 2.

## Po przeprowadzonej likwidacji otworów nr 1 i nr 2 zostanie przez wykonawcę opracowana dokumentacja powykonawcza na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449), która winna być zatwierdzona przez  Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

## Część II. Zadanie 2: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Rokietnica. Obejmujące inwestycje:

## Rokietnica ul. Rubinowa, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami – roboty budowlane.

## Rogierówko ul. Rogera Raczyńskiego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami - roboty budowlane.

## Rostworowo ul. Rokietnicka, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami - roboty budowlane.

## Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z wytykami, z rur PVC-U DN200x5,9 mm, PE TS DN200x11,9 PVC-U DN160x4,7 mm. Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ:

## Rokietnica ul. Rubinowa, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami – projekt budowlany i techniczny opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6,62-090 Rokietnica,

## Rogierówko ul. Rogera Raczyńskiego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami – projekt budowlany i techniczny opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6,62-090 Rokietnica,

## Rostworowo ul. Rokietnicka, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami – projekt opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6,62-090 Rokietnica,

## Część II. Zadanie 3: Uzupełnienie gospodarki wodociągowej. Obejmujące inwestycje:

## Modernizacja sieci wodociągowej Napachanie, ul. Rokietnicka (od Majątkowej do Gościnówki)
i przejście od SUW Napachanie do ul. Poznańskiej - roboty budowlane.

## Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kobylniki, ul. Kierska - roboty budowlane.

## Sieć wodociągowa Napachanie, ul. Majątkowa, PE 160 mm - roboty budowlane.

## Magistrala wodociągowa Mrowino - Rokietnica od Traktu Napoleońskiego, ul. Szamotulska, wymiana na PE 200 mm - roboty budowlane.

## Sieć wodociągowa Krzyszkowo ul. Obornicka - wymiana PVC, stal na PE 110 mm - roboty budowlane.

## Budowa i modernizacja sieci wodociągowych, wynikająca z rosnącego zapotrzebowania na wodę na obszarze aglomeracji "Rokietnica" oraz wyeksploatowanego stanu istniejących sieci wodociągowej.

## Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ:

## Modernizacja sieci wodociągowej Napachanie, ul. Rokietnicka (od Majątkowej do Gościnówki) i przejście od SUW Napachanie do ul. Poznańskiej – projekt budowlany i techniczny opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6,62-090 Rokietnica,

## Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kobylniki, ul. Kierska – projekt budowlany i techniczny opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6,62-090 Rokietnica,

## Sieć wodociągowa Napachanie, ul. Majątkowa, PE 160 mm – projekt budowlany i techniczny opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6,62-090 Rokietnica,

## Magistrala wodociągowa Mrowino - Rokietnica od Traktu Napoleońskiego, ul. Szamotulska, – projekt budowlany opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6,62-090 Rokietnica,

## Sieć wodociągowa Krzyszkowo ul. Obornicka – projekt budowlany opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6,62-090 Rokietnica,