## I
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2026
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC | Rodzaje wytwarzanych odpadów | Uwagi do OPZ
Remont kotłów wraz z instalacją oczyszczania spalin
Część mechaniczna
I | Wygrodzenie, zabezpieczenie instalacji L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Wygrodzenie terenu", " Zabezpieczenie instalacji" | Brak
I | Montaż/demontaż rusztowania w kotłach, zapewnienie serwisu w trakcie trwania przeglągu na potrzeby Zamawiającego L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Rusztowanie kocioł" | Brak | Przygotować i przedstawić projekt rusztowania, wykonać zgodnie z projektem, przekładki zabezpieczające elementy ciośnieniowe
I | Czyszczenie komory paleniskowej i przegrzewaczy nr 3, 2.2 pokrytych Inconelem przy pomocy kólek szklanych L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie kotła" - utylizacja materiału po strownie Wykonawcy, | 12 01 16* - Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne, lub 12 01 20* - Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne, lub 16 07 09* - Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne, lub 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.
I | Czyszczenie powierzchni kotłowej i przegrzewaczy nr 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 nie inconelowanych metodą strumieniowo ścierną przy użyciu szlaki pomiedziowej, elektrokorundu itp. L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie kotła" - utylizacja materiału po strownie Wykonawcy, | 12 01 16* - Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne, lub 12 01 20* - Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne, lub 16 07 09* - Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne, lub 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.
I | Czyszczenie ekonomizera metodą wibracyjną lub inną uzgodnoną z Zamawiającym, doczyszczenie przy pomocy metody strumieniowo - ściernej L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie kotła" - utylizacja materiału po strownie Wykonawcy, | 12 01 16* - Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne, lub 12 01 20* - Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne, lub 16 07 09* - Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne, lub 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.
I | Uzupełnienie ubytków wymurówki ogniotrwałej, wymiana płytek ceramicznych, naprawa powłoki ogniotrwałej nad rusztem zgodnie z zaleceniami producenta firma J+G L2 | Coroczne | Załącznik: "Wymurówka_materiały", "Zakres prac_wymurówka", | 16 11 05* - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
I | Czyszczenie powierzchni rusztu, ocena stanu technicznego, określenie zakresu wymiany L1 i L2 | Coroczne | Załączniki: "Ruszt_przekrój", "Ruszt_1_2", "Zakres prac_ruszt_szuflada". | 19 01 12 - Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 12 11 (odpad należy przekazać Zamawiającemu) 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazac Zamawiającemu).
I | Uzupełnienie dylatacji wełny ceramicznej w kotle L1 i L2 | Coroczne | Uzupełnienie wełny nad rusztem i na połączeniu kotła z przegrzewaczami (ciąg poziomy) Materiał zapewni Wykonawca | 16 11 05* - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | Zgodnie z technologią J&G
I | Naprawa, wymiana uszkodzonych rusztowin rusztu kotła, regulacja, szlifowanie rusztu L1 i L2 | Coroczne | Załączniki: "Ruszt_przekrój", "Ruszt_1_2", "Zakres prac_ruszt_szuflada". Do wyceny prac należy przewidzieć wymianę min. 30 % rusztowin na każdym kotle. | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazac Zamawiającemu).
I | Przegląd, konserwacja, rynny wysypowej żużla z ruszt, regulacja klapy, kontraola stanu blach osłonowych w przypadku stwierdzenia zużycia konieczna wymiana na nowe, wymiana siłowników hydraulicznych służących do otwierania i zamykania klapy L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Rynna wysypowa żużla", | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazac Zamawiającemu).
I | Naprawa, regulacja szuflady hydraulicznej, wymiana blach dolnych szuflady L1 i L2, wymiana prowadnic szuflady L1 i L2, wymiana uszkodzonych rolek szuflady L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Szuflada hydrauliczna", "Zakres prac_ruszt_szuflada_wymurówka". Wymiana zużytych profili konstrukcyjnych, regulacja równoległości i poziomowości, kontrola wszystkich połączeń śrubowych, " Blachy dolne szuflady" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazac Zamawiającemu). |  | m
I | Przegląd i pomiar grubości ścianek leja zasypowego, wymiana pocienionych blach, konserwacja i przegląd klapy na zasypie śmieci, wymiana siłowników hydraulicznych służących do otwierania i zamykania klapy L1 i L2 | Coroczne | Załączniki: "Miejsce pomiaru grubości rynny zasypowej" "Siatka pomiarowa rynny zasypowej blach górnych", "Siatka pomiarowa rynny zasypowej blach dolnych" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazac Zamawiającemu).
I | Czyszczenie podgrzewaczy powietrza - pierwotnego i wtórnego wraz z kanałami powietrza i czerpnią L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Podgrzewacze powietrza". Cisnieniowe czyszczenie podgrzewaczy powietrza."DTR_Podgrzewacz powietrza pierwotnego", "DTR_Podgrzewacze powietrza" | 19 01 99 - Inne niewymienione odpady
I | Czyszczenie metodą strumieniowo- ścierną kanału spalin, by-pasu filtrów workowych, wymiana klapy by-pass L1 i L2 | Coroczne | Czyszczenia metodą strumieniowo ścierną po zatrzymaniu linii. Zakres czyszczenia - Załącznik: "Instalacja oczyszczania spalin" | 12 01 16* - Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne, lub 12 01 20* - Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne, lub 16 07 09* - Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne, lub 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.
I | Prace konserwacyjno serwisowe filtrów workowych, sprawdzenie szczelności filtrów workowych, ustawienie pionowości worków filtracyjnych, wymina zużytych worków filtracyjnych L1 i L2, | Coroczne | Załącznik: "DTR_filtry workowe", "Filtry workowe - zakres prac do wykonania", "Filtry workowe- dystrybutor gazu", "Filtry workowe - leje", "Kanał spali - By-pass","Klapa tandem - By-pass", "Reaktor suchy", do wymiany wszystkie sznury uszczelniające na włazach i klapach górnych" ; "Filtry workowe zakres prac do wykonania linia 1 i 2" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu) - kosze, 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - zużyte worki.
I | Wymiana worków L2 + test szczelności
I | Konserwacja klap odcinających (wylotowych) komory filtrów workowych L1 i L2, wymiana fragmentów blach, wymiana ram i włazów L1 i L2 | Coroczne
I | Przegląd komina wraz z pomiarem grubości ścianek wg załacznika dotyczy L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Komin", "Komin szkic pomiaru grubości ścianek" | Brak
I |  |  |  | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu), 17 04 11 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 - wełna mineralna
I | Wymiana zaworów odwodniających ekrany parownika kotła linia 1 i 2 | Coroczne | Załączniki: "Wymiany uszczelek przy odwodnieniach parownika" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu), 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych, 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy.
I | Pomiar grybości ścianek rur wykonane przez akredytowane labolatorium L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Siatka pomiarów kotła", "Pomiar grubości ścianek przegrzewaczy" , "Strop kotła" | Brak
I | Pomiar grubości ścianek odwodnień pod przegrzewaczami L1 i L2, pomiar wykonuje akredytowane laboratorium | Coroczne | Załącznik" Szkic_Pomiar grubości ścianek odwodnień pod przegrzewaczami L1 i L2", pomiar należy | Brak
I | Wymiana fragmentu komory ściany bocznej prawej ciągu poziomego wraz z komorą linia nr 1 | Jednorazowy | Załączniki: "3382-200-01_0_Wymiana fragmentu komory górnej ściany prawej ciągu poziomego" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
| Wymiana komory górnej przegrzewacza 2.1 linia nr 1 | Jednorazowy | Załącznik: "Komora SH2_1" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Wymiana kryzy pomiarowej przepływu na rurociągach pary świeżej L1 i L2 | Jednorazowy | Załącznik: "3385-200-00_0_Pomiar przepływu pary" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Wymiana zaworów spawanych na kołnierzowe - rurociąg poboru próbek L1 i L2 | Jednorazowy | Załącznik: "3386-200-00_0_Zabudowa zaworów odcinających" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Pomiary grubości ścianki wewnętrznej przenośnika popiołu pod kotłowego L1 i L2 | Coroczne | , Załącznik "Siatka pomiarowa_Przenośnik podkotłowy", | Brak
I | Czyszczenie odmulaczy na wodzie sieciowej MPEC KKS: OONDB11AT010, 00NDB12AT010, Rewizja wewnętrzna odmulaczy MPEC Nr UDT N2312013707, N2312013708 | Coroczne | Przy pomocy urządzeń ciśnieniowych należy umyć powierzchnię wewnętrzną odmulacza, umyć filtr siatkowy powstały odpad należy odpompować i zutylizować, wszystko po stronie Wykonawcy, Załącznik "Schemat ukladu ciepłowniczego - Odmulacze"; "Rewizja wewnętrzna odmulaczy MPEC _ Zakres prac do wykonania."; "Rewizja wewnętrzna odmulaczy MPEC _ Schemat"; "Rysunek odmulacza" | 16 07 99 - Inne niewymienione odpady, lub 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
I | Czyszczenie filtrów na ssaniu pomp ciepłowniczych MPEC, 4szt. | Coroczne | Przy pomocy urządzeń ciśnieniowych należy umyć powierzchnię wewnętrzną obudowy filtra, umyć filtr siatkowy powstały odpad należy odpompować i zutylizować, wszystko po stronie Wykonawcy, Załącznik "Filtry na ssaniu pomp ciepłowniczych MPEC" | 16 07 99 - Inne niewymienione odpady, lub 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
I | Czyszczenie filtrów na ssaniu pomp chłodzenia kondensatora, 4szt. | Coroczne | Przy pomocy urządzeń ciśnieniowych należy umyć powierzchnię wewnętrzną obudowy filtra, umyć filtr siatkowy powstały odpad należy odpompować i zutylizować, wszystko po stronie Wykonawcy, Załącznik "Filtry na ssaniu pomp chłodzenia kondensatora" | 16 07 99 - Inne niewymienione odpady, lub 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
I | Wymiana przepustnicy DN150, DN65 i DN50 na układzie wody chłodzącej UOC | Jednorazowy | Załączniki " SK01.PPW.0.YYY.I.02.100.00_Instalacja oczyszczania kondensatu cz.1"; SK01.PPW.0.YYY.I.02.100.00_Instalacja oczyszczania kondensatu cz.2", "SK01.PPW.1.YYY.I.01.100.00_Schemat technologiczny. UOC Linia 1"; "SK01.PPW.1.YYY.I.01.100.00_Schemat technologiczny. UOC Linia 2" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Czyszczenie odwodnień liniowych i studzienek na poziomie -6m | Coroczne | Przy pomocy urządzeń ciśnieniowych należy umyć powierzchnię wewnętrzną odwodnień lioniowych wraz ze studzienkami zbiorczymi, umyć pompy znajdujące się w studzienkach, powstały odpad należy odpompować i zutylizować, wszystko po stronie Wykonawcy, Załącznik " Odwodnienia liniowe i studnie zbiorcze w piwnicy | 19 01 99 - Inne niewymienione odpady lub 16 07 99 - Inne niewymienione odpady
I | Czyszczenie górnego zbiornika wody recyrkulacyjnej +15m | Coroczne | Przy pomocy urządzeń ciśnieniowych należy umyć powierzchnię wewnętrzną górnego zbiornika wody recyrkulacyjnej, powstały odpad należy odpompować i zutylizować, wszystko po stronie Wykonawcy, Załącznik "Górny zbiornik wody recyrkulacyjnej" | 19 01 99 - Inne niewymienione odpady lub 16 07 99 - Inne niewymienione odpady
I | Czyszczenie studni zbiorczej na odcieki między kotłami, na poziomie 0m | Coroczne | Przy pomocy urządzeń ciśnieniowych należy umyć powierzchnię wewnętrzną studni zbiorczej znajdującej się na poziomie 0m miedzy kotłami, umyć pompy znajdujące się w studni, powstały odpad należy odpompować i zutylizować, wszystko po stronie Wykonawcy, Załącznik " "Studnia miedzy kotłami" | 19 01 99 - Inne niewymienione odpady lub 16 07 99 - Inne niewymienione odpady
I | Przegląd klap odcinających spaliny przed UOC | Coroczne | Załączniki " SK01.PPW.0.YYY.I.02.100.00_Instalacja oczyszczania kondensatu cz.1"; SK01.PPW.0.YYY.I.02.100.00_Instalacja oczyszczania kondensatu cz.2", "SK01.PPW.1.YYY.I.01.100.00_Schemat technologiczny. UOC Linia 1"; "SK01.PPW.1.YYY.I.01.100.00_Schemat technologiczny. UOC Linia 2" | Brak | serwis producencki Multivalve
I | Czyszczenie wszystkich zbiorników waz ze skruberami UOC | Coroczne | Załączniki " SK01.PPW.0.YYY.I.02.100.00_Instalacja oczyszczania kondensatu cz.1"; SK01.PPW.0.YYY.I.02.100.00_Instalacja oczyszczania kondensatu cz.2", "SK01.PPW.1.YYY.I.01.100.00_Schemat technologiczny. UOC Linia 1"; "SK01.PPW.1.YYY.I.01.100.00_Schemat technologiczny. UOC Linia 2" | 19 01 99 - Inne niewymienione odpady lub 16 07 99 - Inne niewymienione odpady
I | Wymiana górnej części absorbera linii nr 1 | Jednorazowe | Załączniki " Projekt dystrybutora spalin" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu), 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
I | Wymiana króćców pomiarowych podciśnienia w kotłach wraz z kołnierzami i zaworami ręcznymi odcinającymi. Króćce znajdują się na 28 m. Przegląd króćców przy kotle (króćce mocznika, pirometrów, termopar) | Jednorazowe | Załączniki _"Króćce Pomiarowe do Wymiany_kocioł"; "Króćce Pomiarowe do Wymiany_Absorber", | 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (odpad należy przekazać Zamawiającemu), 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Przegląd komina od wewnątrz L1 i L2 | Jednorazowe | Załączniki "Komin"- inspekcja od środka możliwa do wykonania tylko przez alpinistów lub drona | Brak
I | Wymiana rur w stropie do mycia kotła linia 1 i 2 | Jednorazowe | Załącznik "Wymiana rur przy myciu kotła_Zakres prac", 3330-100-01_0_Strop 2-go ciągu-Odgięcie i skrzynia pod instalację mycia kotła-A1" ; "3330-100-02_0_Strop 3-go ciągu-Odgięcie i skrzynia pod instalację mycia kotła-A1" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Wymiana zaworów nadmiarowych przy PZ | Jednorazowe | Załącznik "Zawór przelewowy przy pompach wody zasilającej kotły"; "Wymiana zaworów przy PZ" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Wymiana uszczelki przy zasuwie DN200 przed kolektorem wysokiego ciśnienia | Jednorazowe | Załącznik "Wymiana uszczelki przy zasuwie DN200 PN100" | 07 02 13 - Tworzywo sztuczne i guma
I | Wymiana wymurówki w częsci paleniskowej kotła linia nr 1, dostawa wszystkich materiałów po stronie Wykonawcy | Jednorazowe | Załączniki: "Wymurówka_materiały"," Wymurówka_zakres prac" "P.12002-0-03500-HGD-JGR-0001'; "P.12002-0-03500-HGD-JGR-0002"; "P.12002-0-03500-HGD-JGR-0003"; "P.12002-0-03500-HGD-JGR-0004" | 16 11 05* - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
I | Przeróbka rurociągu sprężonego powietrza, montaż przepływomierzy linia 1 i 2 | Jednorazowe | Załącznik "Przeróbka instalacji sprężonego powietrza linia 1 i 2 do systemu strzepywania filtrów workowych" | 07 02 13 - Tworzywo sztuczne i guma 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Dołożenie dodatkowych zaworów do pomiaru przepływu pary przy rurociągu DN300 | Jednorazowe | Załącznik: "Zawór DN8", "Dołożenie dodatkowych zaworów do rurociągu DN300_Zakres prac", "Rurociąg DN300" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I
I | Wymianą króćców w kanale spalin do analizatorów spalin surowych L1 i L2 | Jednorazowe | Załączniki: "Wymiana króćców DN65_Zakres prac do wykonania", "Sonda analizatora" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
I | Zmiana położenia filtra na ssaniu pompy ciepłowniczej nr 13 | Jednorazowe | Załączniki: "Filtr na ssaniu pompy ciepłowniczej", "Zmiana położenia filtra na ssaniu pompy ciepłowniczej nr 13_Zakres Prac" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
Uwaga: Wykonawca odpowiedzialny jest za montaż/demontaż izolacji i rusztowań. Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## II
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2026
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC | Rodzaje wytwarzanych odpadów
Rejon kotów i rejon instalacji oczyszczania spalin
Przegląd transportu żużla i popiołów
II | Czyszczenie, wymiana elementów odżużlacza (zgrzebła, koła zębate, blachy ślizgowe), wymiana kół żębatych, konserwacja układu napędowego KKS: 01HDA11AF001, 02HDA11AF001, dla linii nr 1 wymiana kompletu zgrzebeł z łańcuchem, prace ślusarsko spawalnicze związane z usunaniem nieszczelności | Coroczne | Załącznik: "Odżużlacz", "Odżużlacz_Zakres prac do wykonania" , "Odżużlacz_Siatka pomiarów UT", " Odżużlacz_ Szkic do pomiarów UT", " Ogniwo odżużlacza - pomiary". Wymiana pokrzywionych zgrzebeł wraz z ogniwami łańcucha. Wymiana kół zębatych napędowych i zwrotnych, | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu), 12 01 13 - Odpady spawalnicze, 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 19 01 12 - Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 - nagromadzony żużel (odpad należy przekazać Zamawiającemu)
| Naprawa leii zsypowych pod podajnikiem wibracyjnym za odżużlaczem linia nr 1 i 2 | Jednorazowe | Załączniki : "Leje pod sitem wibracyjnym" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpady złomu oraz urządzenie należy przekazać Zamawiającemu),
II | Przegląd, konserwacja przenośników taśmowych żużla KKS: 01ETA10AF001, 02ETA10AF001, 00ETA10AF005, 00ETA10AF003 , przenośników wibracyjnych żużla KKS: 01ETA20AF001, 02ETA10AF004, 02ETA10AT001, 01ETA10AT001dotyczy L1 i L2 | Coroczne | Załączniki: "DTR_Przenośnik taśmowy żużla_PTN-800-122", "Rysunek transportera żużla_PTN-800-122", "Rysunek_Transporter taśmowy Przejezdny", "Przenośniki taśmowe_Zakres prac", "Przenośniki wibracyjne"_Zakres prac, "Rysunek przenośnik taśmowy PTN-800-26.8". "Rysunek przenośnik taśmowy PTN-800-30", Załącznik: . Rysunek przenośnik taśmowy PTN-800-12", "Rysunek podajnika wibracyjnego rusztowego S-PWRubs-180_230", "Rysunek złożeniowy przenośnika wibracyjnego mimośrodowego PM-800_9", "Rysunek złożeniowy_Zsuwnia 220-PR-13". | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpady złomu należy przekazać Zamawiającemu),
II | Konserwacja, czyszczenie podajników popiołu spod przegrzewaczy (zgrzebłowe) - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych KKS: 01HDC20AF001, 01HDC20AF002, 02HDC20AF001, 02HDC20AF002. Konserwacja instalacji popiołu spod ECO dotyczy L1 i L2 | Coroczne | Załączniki: "DTR_przenośnik dolny kotła", "DTR_przenośnik dolny przegrzewaczy", "Przenośniki zgrzebłowe spod przegrzewaczy_Zakres prac do wykonania", "Schemat_Przenośniki zgrzebłowe i ślimakowe popiołu spod kotła i przegrzewaczy, ECO" , "Zawór obrotowy_pod ECO" | 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych, 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.
II | Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu spod kotła i Ekonomizera, odpompowanie zalegającego popiołu dotyczy L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "DTR_transport pneumatyczny popiołów spod kotła", "Transport pneumatyczny spod kotła i ECO_Zakres prac ", "Transport pneumatyczny spod kotła_Załącznik nr 1", "Transport pneumatyczny spod kotła_Załącznik nr 2", | 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.
II | Konserwacja przenośnika ślimakowego podkotłowego KKS: 01HDC10AF001,01HDC10AF002, 02HDC10AF002 01HDC10AF001, dotyczy L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "Przenośnik ślimakowy", " Przenośnik ślimakowy popiołu pod kotłem_Zakres Prac", "Przenośnik pod kotłowy - Rysunek zestawieniowy" , | Brak
II | Czyszczenie, konserwacja, naprawa przenośników popiołu z instalacji oczyszczania spalin linia L1 i L2, konserwacja zaworu odbrotowego spod atomizera L1 i L2, | Coroczne | Załączniki: "Schemat przenośników popiołu - hala FGT cz. 1, 2, 3" | 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad złomu należy przekazać Zamawiającemu), 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.
II | Konserwacja podajników popiołu (ślimakowe, zgrzebłowe) oraz podajników obrotowych popiołów - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych. Hala oczyszczania spalin FGT, dotyczy L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "DTR_FGT_przenośniki zgrzebłowe", "DTR_FGT_przenośniki śrubowe", "DTR_FGT_zawory obrotowe", "FGT_Przenośniki ślimakowe_Zakres prac do wykonania", Załączniki: "Schemat przenośników popiołu - hala FGT cz. 1, 2, 3, "Przenośniki zgrzebłowe popiołu FGT_Zakres prac", "Zawory obrotowe i kruszarki popiołu FGT_Zakres prac", FGT_Przenośniki ślimakowe_Zakres prac do wykonania" | 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych, 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad złomu należy przekazać Zamawiającemu)
II | Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu z instalacji oczyszczania spalin L1 i L2 | Coroczne | Załącznik: "DTR_FGT_transport pneumatyczny, "Transport pneumatyczny FGT_Zakres prac", "Transport pneumatyczny FGT_Schemat instalacji" wymiana zamknięć dzwonowych | 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad złomu należy przekazać Zamawiającemu)
II | Czyszczenie, konserwacja instalacji dozowania węgla aktywnego, wymiana dyszy dozującej, | Coroczne | Załącznik: "02HRJ10AF001_305P_Podejnik węgla aktywnego", "02HRJ10AF001_013055-B-55676_Podejnik węgla aktywnego_Rysunek", "02HRJ10AF002_Zawór obrotowy", "Załącznik nr 2_ZASIĘG STREF","00HRJ10AT001_VS28H_Donaldson_Filtry", "Dmuchawy powietrza", "Instalacja dozowania węgla aktywnego cz. 1", "Instalacja dozowania węgla aktywnego cz. 2", "Załącznik nr 1 - Grafika_Strefa EX", "Instalacja dozowania węgla aktywnego_Zakres prac do wykonania" | 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 16 07 99 - Inne niewymienione odpady 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad złomu należy przekazać Zamawiającemu) | w tym przegląd i konserwacja filtra Donaldson VS28H Nr. Fabr. 00055387,
II | Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania i dozowania mleczka wapiennego, wymiana filtrów mleczka wapiennego | Coroczne | Załącznik: "Instalacja dozowania mleczka wapiennego_Zakres prac do wykonania", "Instalacja dozowania mleczka wapiennego_1", "Instalacja dozowania mleczka wapiennego_2", "Instalacja dozowania mleczka wapiennego_3", "Instalacja dozowania mleczka wapiennego_4", | 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 16 07 99 - Inne niewymienione odpady 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad złomu należy przekazać Zamawiającemu) | w tym przegląd i konserwacja filtra INFASTAUB INFA-VARIO-JET AJV800-980-22P
II | Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania mocznika | Coroczne | Załącznik: "Instalacja dozowania mocznika_Zakres prac do wykonania", "Instalacja dozowania mocznika_1 ", "Instalacja dozowania mocznika_2" , "Instalacja dozowania mocznika_3" | 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 16 07 99 - Inne niewymienione odpady 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad złomu należy przekazać Zamawiającemu) | w tym przegląd i konserwacja filtra Donaldson VS28H Nr. Fabr. 00055620
II | Nieszczelność na płaszczu odżużlacza dotyczy L1 i L2 | Jednorazowe | Wykonać naprawy poszycia odżużlacza w miejscach ustalonych z Zamawiającym (materiał po stronie KHK) | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad złomu należy przekazać Zamawiającemu)
II | Wymiana fragmentu odżużlacza, element z króćcem, dotyczy L1 i L2 | Jednorazowe | Załączniki: "Wymiana górnego fragmentu obudowy odżużlacza", "Wymiana fragmentu obudowy odżużlacza z króćcem_Zakres prac" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpady złomu należy przekazać Zamawiającemu),
II | Wymiana silnika przy przekładni odżużlacza L2 | Jednorazowe | Załączniki: "Wymiana silnika przy przekładni odżużlacza linia nr 2", | 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (odpady należy przekazać Zamawiającemu),
II | Wymiana separatora metali żelaznych nr 2 | Jednorazowe | Załącznik: "Wymiana separatora elektromagnetycznego_Zakres prac", "DTR-SEPARATOR ELEKTROMAGNETYCZNY TAŚMOWY_SNK" | 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
II | Wymiana ślimaków na FGT, dotyczy L1 i L2 | Jednorazowe | Załączniki : "Przenośniki ślimakowe do wymiany na FGT", "Przenośnik ślimakowy_01_02HTP20AF001", "Przenośnik ślimakowy 01_02ETG14AF001", Przeniośniki wyłożone powłoką ochronna KRAJ ULTRA SiC | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpady złomu należy przekazać Zamawiającemu),
II | Przegląd rurociągów przesyłowych popiołu | Jednorazowe | Załączniki: "Popiół lotny linia nr 1", "Popiół lotny linia nr 2", " Popiół spod FGT linia 1 i 2", "Silos popiołu spod FGT linia 1 i 2", "Przegląd rurociągów przesyłowych popiołu_Zakres prac" | 19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.
II | Przegląd wentylatora powietrza pierwotnego linia nr 1 i 2, wymian silnika elektrycznego linia nr 1 | Jednorazowe | Załączniki: "Instrukcja obsługi wentylatora powietrza pierwotnego" | 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (odpad należy przekazać Zamawiającemu),
II
II | Przegląd wentylatora powietrza wtórnego Przegląd siników przy wentylatorach powietrza wtórnego linia nr 1 i 2 | Jednorazowe | Załączniki: "Instrukcja obsługi wentylatora powietrza wtórnego" | Brak
II | Wymiana dolnej części kanału spalin L1 i L2 | Jednorazowe | Załączniki: "Wyniana dolnej części kanału", "Wymiana dolnej części kanału spalin na FGT_Zakres prac" | 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad należy przekazać Zamawiającemu), 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
II
Uwaga: Wykonawca odpowiedzialny jest za montaż/demontaż izolacji i rusztowań. Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## III
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2026
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC | Rodzaje wytwarzanych odpadów
Chemiczne czyszczenie kondensatora pary oraz rurociągów
III | Chemiczne czyszczenie kondensatora pary-1 szt., chłodnic olejowych turbiny-2 szt., chłodnic generatora prądu-2 szt., | Coroczne | Załącznik: "Kondensator pary"Utylizacja powstałego odpadu po stronie Wykonawcy. Czyszczenie może wykonać firma posiadająca uprawnienia UDT. Wykonawca zgłasza w UDT o Kraków w porozumieniu z Zamawiającym wniosek o wykonanie czyszczenia chemicznego Skraplacza | 16 03 05* organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, lub 16 07 09* - Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne, lub 16 07 99 - Inne niewymienione odpady, lub 16 10 01* - Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne. lub 16 10 02 - Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01, lub 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej przenośników podkotłowych ( 2 szt.) | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej w rejonie sprężarek wraz z wymiennikami. | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej w rejonie pomp próżniowych wraz z wymiennikami | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej wentylatorów wyciągowych. | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej rynnę zasypową wraz z wymiennikami. Czyszczenie strony wewnętrznej rynny zasypowej wraz z konserwacją wewnętrzną powierzchni | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej"
III | Czyszczenie chemiczne zbiornika kondensatu z parowego podgrzewacza powietrza | Coroczne | Załącznik: "Czyszczenie chemiczne układów wody chłodzącej", "Zbiornik kondensatu z parowego podgrzewacza powietrza"
III | Chemiczne czyszczenie płytowych wymienników wody - instalacja UOC. | Coroczne | Załącznik: "DTR chłodnice kondensatu+GXD-042-H-6-PR-33-1.4547-NBR"
III | Chemiczne czyszczenie płytowych wymiennikówkondensatu surowego - instalacja UOC. |  | Załącznik: "DTR_ chłodnice kondensatu+GXD-042-H-6-PR-33-1.4547-NBR"
III | Wymiana oleju i czyszczenie całego układu olejowego przy turbinie, dostawa oleju turbinowegop po stronie Wykonawcy | Jednorazowy | Załączniki: "Gospodarka olejowa", "Preslia GT 46 WŁAŚCIWOŚCI", "Wymiana oleju turbinowego"
III
Uwaga: Wykonawca odpowiedzialny jest za montaż/demontaż izolacji i rusztowań. Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## IV
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2026
Część postępowania |  | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC | Rodzaje wytwarzanych odpadów
Instalacje elektryczne
1. | 1. Rozdzielnice Sn - Instalacja Sn (6kV, 15kV):
| • Przegląd wizualny rozdzielnic Sn, |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Sprawdzenie wskazań zabezpieczeń polowych oraz wskazań urządzeń sygnalizacyjnych,
• Regulacja uziemiaczy stałych w polach,
• Sprawdzenie działania aparatury łączeniowej w polach rozdzielnicy,
• Sprawdzenie połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych,
• Sprawdzenie blokad mechanicznych i elektromechanicznych
• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,
• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,
• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępnepowinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),
• Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych członów zabezpieczających w zabezpieczeniach polowych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego;
• Wykonanie raportów zawierających parametry prądowo napięciowe rampy testowej oraz ich wyniki dla poszczególnych zabezpieczeń,
• Testy funkcjonalne działania SZR 6kV
• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic SN
• Inspekcja wyłączników SN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych, pomiar rezystancji styków głównych
• Badanie przekładników ziemnozwarciowych
• Badanie przekładników prądowych:
- Pomiar (impedancji) obciążenia przekładników prądowych,
- Pomiar krzywej magnesowania wraz z wyznaczeniem punktu kolanowego,
- Pomiar przekładników prądowych w stanach przejściowych,
- Pomiar rezystancji uzwojenia oraz charakterystyki nasycenia przekładników prądowych,
- Pomiar przekładni przekładników prądowych, z określeniem błędu przekładni dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach,
- Wyznaczenie współczynnika granicznego dokładności,
- Pomiar kąta i polaryzacji przekładników prądowych, z określeniem błędu kątowego dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej,
- Wyznaczenie współczynnika pozostałości magnetycznej oraz współczynnika przejściowego,
- Wyznaczenie współczynnika stałej czasowej wtórnej.
2. | Stacja 110 kV:
| • Inspekcja stacji 110kV wraz z przeprowadzeniem pełnych testów funkcjonalnych, |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Przegląd transformatora głównego 110kV/15kV, ograniczników przepięć, głowic kablowych oraz przełączników uziemiających, przełącznika mocy,
• Oględziny przekładników kombinowanych,
• Poddanie analizie oleju transformatorowego oraz przełącznika mocy (właściwości fizykochemiczne, diagnostyka DGA),
• Wykonanie pomiarów okresowych stacji 110kV,
• Wykonanie badań zabezpieczeń stacji 110kV,
• Weryfikacja poprawności nastaw zabezpieczeń w stacji 110/15kV,
• Budowa rusztowania na czas wykonywania prac przeglądowych,
• Wymiana uszczelnień w skrzynkach obiektu stacji 110/15kV,
• Oczyszczenie izolatorów oraz konstrukcji z kurzu i zabrudzeń suchym lodem,
• Przegląd wyłącznika PASS M0 SBB stacji 110/15 kV,
• Bezinwazyjne czyszczenie izolatorów oraz konstrukcji.
3. | Transformatory Sn/nN:
| • Przegląd wizualny pod katem ewentualnych uszkodzeń lub braków, |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Sprawdzenie działania zabezpieczeń termicznych,
• Oczyszczanie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń,
• Sprawdzenie połączeń torów prądowych, sterowniczych,
• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,
• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,
• Wykonanie pomiarów okresowych,
• Sprawdzenie poprawności działania systemu chłodzenia.
4. | Rozdzielnice nN (Parter, ob. 01):
| • Sprawdzenie poprawności działania układu SZR, |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,
• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego producenta,
• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),
• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych,
• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,
• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,
• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),
• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędówprogramowalnych zabezpieczeń silnikowych za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta;
• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędówprzemienników częstotliwości za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta,
• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.
• Inspekcja szynoprzewodów (Kontrola momentu dokręcenia),
• Przegląd instalacji zasilających suwnic,
• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic nN,
• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach,
• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych, pomiar rezystancji styków głównych.
5. | Rozdzielnice nN (I piętro, ob. 01):
| • Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających, |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego producenta,
• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),
• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych,
• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,
• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,
• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),
• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów programowalnych zabezpieczeń silnikowych za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta,
• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników częstotliwości za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta,
• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN,
• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie i pomiary szynoprzewodów),
• Przegląd instalacji zasilających suwnic,
• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic,
• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach,
• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych,
• Czyszczenie rozdzielnic z kurzu i zabrudzeń suchym lodem (10 szt.)
6. | Rozdzielnice nN ob. 03:
| • Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających, |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego,
• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),
• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych,
• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,
• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,
• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),
• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów programowalnych zabezpieczeń silnikowych;
• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.
• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów)
• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic
• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach
• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych
7. | Rozdzielnice nN ob. 02:
| • Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających, |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego,
• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),
• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych,
• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,
• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,
• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),
• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów programowalnych zabezpieczeń silnikowych;
• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników częstotliwości;
• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.
• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów)
• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic
• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach
• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności przełączania styków głównych
8. | Hala kotła oraz FGT:
| • Przegląd skrzynek i rozdzielnic elektrycznych, |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń,
• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych i obwodów sterowniczych,
• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,
• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,
• Sprawdzenie zadławień kabli,
• Wykonanie pomiarów okresowych napędów elektrycznych,
• Wykonanie pomiarów okresowych skrzynek i rozdzielnic elektrycznych,
• Przegląd wizualny podłączeń do urządzeń odbiorczych,
9. | Instalacje nietechnologiczne:
• Wymiana uszkodzonych lamp na kominie.
• Wykonanie konserwacji złącz instalacji odgromowej dla obiektów 01, 02 oraz 03.
• Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji nietechnologicznej w obiektach 01 oraz 02:
- Inwentaryzacja obiektów 01 oraz 02
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetlenia – 1 500 punktów.
- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 230V – 60 punktów,
- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 400V – 15 punktów,
- Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – 120 punktów,
- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.
• Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji nietechnologicznej w obiekcie 03:
- Inwentaryzacja obiektu 03,
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetlenia – 620 punktów.
- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 230V – 480 punktów,
- Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – 250 punktów,
- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.
• Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej dla obiektów 01, 02 oraz 03:
- Weryfikacja dokumentacji technicznej,
- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 01 – 45 punktów.
- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 02 – 39 punktów.
- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 04 – 20 punktów.
- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.
10. | Dostawa kaset wysuwnych dla rozdzielnic typu Sivacon S8:
• 00BJA11 GW009.LA001 28,8kW Softstart – 2 szt.
• 00BJA11 GW003.JA001 (GW003.JA001) 22kW Softstart – 5 szt.
• 00BJA11 GW006.FA001 15kW Softstart – 4 szt.
• 00BJA11 GW009.HB001 7,5kW Softstart – 4 szt.
• 00BJA11 GW003.BA001 3kW Silnikowy – 2 szt.
• 00BJA11 GW004.BA001 1,5kW Silnikowy – 2 szt.
• 00BJA12 GW002.BA001 16,09kW Softstart – 2 szt.
• 00BJA12 GW005.GB001 11kW Softstart – 3 szt.
• 00BJA12 GW009.JA001 11kW Falownik – 1 szt.
11. | Wymiana przewodów grzejnych na 8 lejach pod elektrofiltrem dla linii 1 i 2:
• Budowa atestowanych rusztowań dla 8 szt. lejów,
• Demontaż izolacji termicznej dla 8 szt. lejów,
• Demontaż istniejących przewodów grzejnych i ich utylizacja,
• Dostawa nowych przewodów grzejnych oraz elementów mocujących – Dostawa po stronie zamawiającego,
• Szpilkowanie powierzchni grzanej,
• Montaż obwodów grzewczych – 48 szt.
• Demontaż i ponowny montaż istniejących skrzynek przyłączeniowych i termostatów,
• Montaż nowej izolacji termicznej dla 8 szt. lejów,
• Wykonanie pomiarów elektrycznych zamontowanych obwodów grzewczych (rezystancja izolacji, oporność),
• Uruchomienie instalacji grzewczej po wykonanym montażu,
• Wykonanie protokołów z wykonanych prac,
12. | Remont instalacji elektrycznej zabudowanej na linii waloryzacji żużla, zakres od kosza zasypowego do wraz z przenośnikami żużla
• Częściowe odłączenie i ponowne podłączenie kabli od urządzeń,
• Demontaż uszkodzonych tras kablowych,
• Montaż nowych tras kablowych,
• Demontaż starych i montaż nowych kabli zasilających w zabudowanych korytkach kablowych,
• Wykonanie pomiarów pomontażowych stanu izolacji (w zakresie nowych kabli),
• Montaż daszków osłonowych,
• Montaż osłon nad trasami kablowymi,
• Wymiana kabli sterowniczych do urządzeń w obrębie od kosza zasypowego – taśmociąg 1, kruszarka, taśmociąg 2 – waloryzator (nie obejmuje taśmociągów za waloryzatorem)
- materiał dostarcza zamawiający,
• Dostawa materiałów tj. tras kablowych, konstrukcji wsporczych, elementów montażowych, daszków, osłon, kabli zasilających – w obrębie szaf krosowych i urządzeń końcowych,
• Materiały tras kablowych firmy BAKS typ F – stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:201,
| Typ | Długość [m]
| Korytko kablowe KCP50H50/3F (STD) | 200
| Pokrywa koryta PKP50/3F (STD) | 200
| Koryto kablowe KCP100H50/3F (STD) | 150
| Pokrywa koryta PKP100/3F (STD) | 150
| Koryto kablowe KBP150H100/3F (STD) | 55
| Pokrywa koryta PKP150/3F (STD) | 55
| Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 G 4x2,5G | 300
| Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 G 4x4G | 300
| Kabel H07RN-F 4x2,5G | 250
| Kabel H07RN-F 4x1,5G | 250
13. | Wymiana obudowy szaf sterowniczych Kruszarki:
| • Dostawa obudowy szafy sterowniczej INOX 800x800x300 (bez aparatury), |  |  | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Demontaż okablowania zewnętrznego z istniejącej szafy sterowniczej INOX 800x800x200,
• Demontaż istniejącej szafy sterowniczej INOX 800x800x200,
• Demontaż płyty montażowej wraz z aparaturą z istniejącej szafy sterowniczej INOX 800x800x200,
• Montaż płyty montażowej wraz z aparaturą w nowej obudowie szafy sterowniczej INOX 800x800x200,
• Montaż nowej szafy sterowniczej,
• Wprowadzenie i podłączenie okablowania zewnętrznego w nowej szafie sterowniczej INOX 800x800x300 Kruszarki,
• Dostawa obudowy szafy sterowniczej metalowej 300x300x200 (bez aparatury),
• Demontaż okablowania zewnętrznego z istniejącej szafy sterowniczej 300x300x200,
• Demontaż istniejącej szafy sterowniczej 300x300x200,
• Demontaż płyty montażowej wraz z aparaturą z istniejącej szafy sterowniczej 300x300x200,
• Montaż płyty montażowej wraz z aparaturą w nowej obudowie szafy sterowniczej 300x300x200,
• Montaż nowej szafy sterowniczej,
• Wprowadzenie i podłączenie okablowania zewnętrznego w nowej szafie sterowniczej 300x300x200 Kruszarki,
Uwaga: Wykonawca odpowiedzialny jest za montaż/demontaż izolacji i rusztowań. Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## V
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2026
Część postępowania |  | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC | Rodzaje wytwarzanych odpadów
Przegląd falowników
1 | Przegląd przemienników nn
| • Czyszczenie przemiennika (karty elektroniki, kanały chłodzenia, obudowa) |  | Od wykonawcy wykonującego prace wymagane są: · Autoryzowany partner serwisowy Danfossa w zakresie marek produktowych VACON i VLT · Autoryzowany partner serwisowy ABB w zakresie marek produktowych ACS880 · minimum dwie osoby posiadające widzę (potwierdzoną certyfikatami) w serwisowaniu przemienników częstotliwości Danfoss, ABB i Vacon. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego w/w certyfikaty i świadectwa kwalifikacyjne. | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Sprawdzenie układu wentylacji, testy dla każdego kanału chłodzenia (pomiar przepływu i temperatury powietrza)
• Sprawdzenie pojemności kondensatorów wentylatorów
• Sprawdzenie wentylatorów głównych (mechaniczne i elektryczne)
• Ocena stanu modułów mocy pod kątem wygrzania, wycieków
• Ocena stanu kart elektroniki pod kątem wygrzania
• Kontrola napięć wewnętrznych przemiennika
• Sprawdzenie i dokręcenie połączeń silnoprądowych
• Odczyt, analiza i wykasowanie tablicy błędów
• Kontrola parametrów programowalnych (zapis parametrów)
• Sprawdzenie stanu mat filtracyjnych
• Sprawdzenie temperatury pracy modułu mocy
• Pomiar poboru prądu poszczególnych elementów przemiennika
• Testy funkcjonalne napędu
• Rejestracja przebiegów parametrów pracy, startów, zatrzymań i włączeń awaryjnych
• Dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych
• Sprawdzenie prądów w każdej z faz wychodzących z przemiennika
• prewencyjna wymiana podzespołów i materiałów zgodnie z serwisowymi zaleceniami producentów (np. wentylatory, kondensatory, płytki elektroniki, itp.)
• prewencyjna wymiana podzespołów i materiałów zgodnie z serwisowymi zaleceniami producentów dla rezerwowego modułu falowników wieży chłodniczej oraz zamiana moduły rezerwowego z obecnie pracującym na 00PAA10AC012 - Falownik Wieża chłodnicza 3
• wymiana dwóch przemienników częstotliwości na fabrycznie nowe (01HDA11AF001 - Falownik Odżużlacz #1, 02HDA11AF001 - Falownik Odżużlacz #2)
• przegląd pola w rozdzielnicy SIVACON zasilającego przemiennik
2 | Przegląd przemienników SN
Przemienniki Powerflex6000 firmy Rockwell Automation
| • Sprawdzenie, czy warstwa izolacyjna kabli nie jest uszkodzona. |  | Zakres zgodny z Harmonogram Przeglądów Prewencyjnych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta przemienników Powerflex6000 firmy Rockwell Automation. Od wykonawcy wykonującego prace wymagane są: • minimum dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne typu E i D dla urządzeń elektroenergetycznych Gr.1 punkt 3 (powyżej 1kV) dla zakresu prac i rodzaju urządzeń oraz instalacji energetycznych, przy których będą prowadzone prace • minimum dwie osoby posiadające widzę (potwierdzoną certyfikatami) w serwisowaniu przemienników częstotliwości SN firmy Rockwell | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Sprawdzenie uziemienia
• Pomiar rezystancji izolacji między uzwojeniem pierwotnym/wtórnym oraz uziemieniem
• Wykonać testy wytrzymałości dielektrycznej między uzwojeniem pierwotnym/wtórnym a uziemieniem
• Sprawdzić, czy napięcie wyjściowe zasilacza w szafie sterowniczej prądu stałego mieści się w dopuszczalnym zakresie
• Sprawdzić, czy napięcie wyjściowe zasilacza UPS mieści się w dopuszczalnym zakresie
• Sprawdzić, czy wskaźniki działają poprawnie
• Sprawdzić, czy blokady elektromagnetyczne działają poprawnie
• Sprawdzić grzałki i higrostat. Ustawić progi higrostatu zgodnie z wymaganiami
• Sprawdzenie wejść/wyjść sekcji/stycznika obejściowego
• Sprawdzenie, czy wszystkie elementy napędu mają właściwe połączenia kabli zasilających i połączeń kablowych
Sprawdzić, prawidłowość nastaw przekaźnika termicznego
• Wykonać testy wyłączników i sprawdź działanie sprzężenia zwrotnego
• Sprawdzić, czy bezpiecznik i wyłącznik są sprawne i czy nie ma śladów przepalenia
• Ładownie konserwujące układu UPS
• Formowanie kondensatorów w celkach mocy SN
• Dostawa i wymiana części eksploatacyjnych zgodnie z DTR producenta dla wymaganego czasookresu pracy przemiennika
• Sprawdzenie otoczenia, w którym są zainstalowane urządzenia (czystość)
• Moment obrotowy - luźność kabli lub połączenia wg wymaganych specyfikacji momentu obrotowego według instrukcji
• Sprawdzenie szyn i sprawdzenie, czy nie ma jakichkolwiek oznak przegrzania/przebarwień i dokręcenie połączeń z wymaganymi wartościami momentu obrotowego
• Oczyszczenie wszystkich kabli i szyn zbiorczych, które wykazują gromadzeniu się kurzu
• Przeprowadzanie kontroli uziemienia i integralności instalacji uziemiającej ze względów bezpieczeństwa
• Sprawdzenie, czy wizualnie/fizycznie oznak uszkodzenia i/lub degradacji składników w przedziale niskich napięć
• Oczyszczenie wszystkich zakurzonych komponentów za pomocą odkurzacza i wyczyszczenie składników w odpowiednich przypadkach
• Sprawdzenie, czy nie występują wizualne/fizyczne oznaki uszkodzeń i/lub degradacji składników w przedziałach średniego napięcia (falownik/prostownik, okablowanie, DC Link, stycznik, przerwy obciążenia, filtrów harmonicznych, itp.)
• Przeprowadzenie fizycznej kontroli i weryfikacja prawidłowego działania blokad stycznik/izolator kluczowych blokad i blokad drzwi
• Fizyczna weryfikacja dodatkowa wentylatorów zamontowanych w szafie AC; sprawdzenie harmonicznych, filtr do montażu i podłączenia
• Oczyszczenie wentylatorów i upewnienie się, że kanały wentylacyjne nie są zablokowane a wirniki swobodnie się obracają – bez przeszkód
• Sprawdzenie wszystkich rezystorów i kondensatorów obwodu tłumiącego
• Oczyszczenie filtrów wentylacyjnych
• Weryfikacja i archiwizacja parametrów pracy napędu
• Analiza i weryfikacja poprawności i aktualności oprogramowania sterującego w sterowniku PLC napędu z użyciem dedykowanego oprogramowania (w przypadku istnienia nowszej wersji oprogramowania należy dokonać aktualizacji)
• przegląd pola w rozdzielnicy ABB zasilającego przemiennik
• przegląd silników SN zgodnie z zaleceniami producenta
Przemienniki VACON 1000
| • Sprawdzić momenty dokręcenia zacisków, |  | Zakres zgodny z Harmonogram Przeglądów Prewencyjnych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta przemienników VACON 1000. Od wykonawcy wykonującego prace wymagane są: • minimum dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne typu E i D dla urządzeń elektroenergetycznych Gr.1 punkt 3 (powyżej 1kV) dla zakresu prac i rodzaju urządzeń oraz instalacji energetycznych, przy których będą prowadzone prace • minimum dwie osoby posiadające wiedzę (potwierdzoną certyfikatami) w zakresie budowy, uruchomienia, diagnostyki oraz eksploatacji przetwornic częstotliwości SN (VACON 1000) firmy Danfoss | 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
• Sprawdzić, czy warstwa izolacyjna kabli nie jest uszkodzona,
• Sprawdzić uziemienie,
• Zmierzyć rezystancję izolacji między obwodem pierwotnym/wtórnym a masą.
• Wykonać testy wytrzymałości dielektrycznej między uziemieniem pierwotnym/wtórnym,
• Wyczyścić wnętrze obudowy napędu za pomocą odkurzacza.
• Oczyścić z kurzu powierzchnię komponentów i wyczyścić z kurzu radiatory celek mocy,
• Sprawdzić, napięcie wyjściowe zasilacza w szafie sterowniczej,
• Sprawdzić, napięcie wyjściowe zasilacza UPS,
• Sprawdzić, czy przekaźnik działa prawidłowo oraz czy nie słychać nietypowych dźwięków,
• Sprawdzić, czy wskaźniki działają prawidłowo,
• Sprawdzić, czy blokady elektromagnetyczne działają prawidłowo,
• Sprawdzić grzałkę i higrostat,
• Sprawdzić, kontrolki wysokiego napięcia oraz drugi obwód blokady,
• Sprawdzić, czy wartość ustawienia przekaźnika termicznego jest prawidłowa,
• Wykonać test zamknięcia stycznika próżniowego lub wyłącznika i sprawdzić, czy stan działania i sprzężenia zwrotnego jest prawidłowy,
• Sprawdzić, bezpieczniki oraz pracę wyłącznika,
• przegląd pola w rozdzielnicy ABB zasilającego przemiennik
Uwaga: Wykonawca odpowiedzialny jest za montaż/demontaż izolacji i rusztowań. Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku

## VI
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2026
Część postępowania | LINIA NR 1 I NR 2 | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC | Rodzaje wytwarzanych odpadów
VI | Przegląd linii waloryzacji żużla i urządzeń pomocniczych
VI | Kompleksowy remont, modernizacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń linii waloryzacji żużla w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie. | Coroczne | Załącznik: "Linia waloryzacji żużla - szczegółowy zakres prac do wykonania", | 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych, 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 17 04 05 - Żelazo i stal (odpad złomu należy przekazać Zamawiającemu), 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.
Uwaga: Wykonawca odpowiedzialny jest za montaż/demontaż izolacji i rusztowań. Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie materiały pomocnicze, wymienione części, przekazać Zamawiającemu teren wykonywanych prac w należytym porządku
,

## VII
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2026
Część postępowania |  | Typ zadania | OPIS DODATKOWY, ZAKRES PRAC | Rodzaje wytwarzanych odpadów
Sprzątanie ZTPO
| Załącznik: OPZ - część VII |  |  | 16 07 99 - Inne niewymienione odpady 19 01 99 - Inne niewymienione odpady.

## Podział na części
PRZEGLĄD ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 2026
Część postępowania
- | Części
1 | Remont kotłów wraz z instalacją oczyszczania spalin
2 | Remont transportu żużla i popiołów
3 | Chemiczne czyszczenie kondensatora pary oraz rurociągów wraz z wymianą oleju na układzie turbinowym
4 | Przegląd i serwis instalacji elektrycznej
5 | Przegląd i serwis falowników
6 | Remont linii waloryzacji żużla i urządzeń pomocniczych
7 | Usługa sprzątania

## Załączniki do OPZ
Nazwa
Załącznik nr 1 do OPZ - Część 1
Załącznik nr 2 do OPZ - Część 2
Załącznik nr 3 do OPZ - Część 3
Załącznik nr 4 do OPZ - Część 4
Załącznik nr 5 do OPZ - Część 5
Załącznik nr 6 do OPZ - Część 6
Załącznik nr 7 do OPZ - Część 7
Załącznik nr 8 do OPZ - ogólny opis przedmiotu zamówienia