## Linia 1
Nazwa zadania |  |  |  | SIERPIEŃ | [11 empty] | WRZESIEŃ | [29 empty] | PAŹDZIERNIK
PRZEGLĄD ROCZNY 2026 | Liczba dni | Rozpoczęcie | Zakończenie | time axis 2026-08-20 to 2026-10-22
CZĘŚĆ I Linia nr 1
Wygrodzenie, zabezpieczenie instalacji | 4 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | bar: 2026-08-28 to 2026-08-31
Montaż/demontaż rusztowania w kotłach, zapewnienie serwisu w trakcie trwania przeglągu na potrzeby Zamawiającego | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-03
Czyszczenie komory paleniskowej i przegrzewaczy nr 3, 2.2 pokrytych Inconelem przy pomocy kólek szklanych | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-03
Czyszczenie powierzchni kotłowej i przegrzewaczy nr 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 nie inconelowanych metodą strumieniowo ścierną przy użyciu szlaki pomiedziowej, elektrokorundu itp. | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Czyszczenie ekonomizera metodą wibracyjną lub inną uzgodnoną z Zamawiającym, doczyszczenie przy pomocy metody strumieniowo - ściernej | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-02
Uzupełnienie ubytków wymurówki ogniotrwałej, wymiana płytek ceramicznych, naprawa powłoki ogniotrwałej nad rusztem zgodnie z zaleceniami producenta firma J+G | 4 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
Czyszczenie powierzchni rusztu, ocena stanu technicznego, określenie zakresu wymiany | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-02
Uzupełnienie dylatacji wełny ceramicznej w kotle | 4 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
Naprawa, wymiana uszkodzonych rusztowin rusztu kotła, regulacja, szlifowanie rusztu koieczna praca 24h | 7 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-07
Przegląd, konserwacja, rynny wysypowej żużla z ruszt, regulacja klapy, kontraola stanu blach osłonowych w przypadku stwierdzenia zużycia konieczna wymiana na nowe, wymiana siłowników hydraulicznych służących do otwierania i zamykania klapy | 7 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-07
Naprawa, regulacja szuflady hydraulicznej, wymiana blach dolnych szuflady | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-12
Przegląd i pomiar grubości ścianek leja zasypowego, wymiana pocienionych blach, konserwacja i przegląd klapy na zasypie śmieci, wymiana siłowników hydraulicznych służących do otwierania i zamykania klapy | 11 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-12
Czyszczenie podgrzewaczy powietrza - pierwotnego i wtórnego wraz z kanałami powietrza i czerpnią | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-09
Czyszczenie metodą strumieniowo- ścierną kanału spalin, by-pasu filtrów workowych, wymiana klapy by-pass | 10 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-16
Prace konserwacyjno serwisowe filtrów workowych, sprawdzenie szczelności filtrów workowych, ustawienie pionowości worków filtracyjnych, wymina zużytych worków filtracyjnych L1 i L2, | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Konserwacja klap odcinających (wylotowych) komory filtrów workowych L1, wymiana fragmentów blach, wymiana ram i włazów | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Przegląd komina wraz z pomiarem grubości ścianek wg załacznika. | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Wymiana zaworów odwodniających ekrany parownika kotła linia 1 | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-09
Pomiar grybości ścianek rur wykonane przez akredytowane labolatorium | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Pomiar grubości ścianek odwodnień pod przegrzewaczami L1 i L2, pomiar wykonuje akredytowane laboratorium | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Wymiana fragmentu komory ściany bocznej prawej ciągu poziomego wraz z komorą | 19 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-25
Wymiana komory górnej przegrzewacza 2.1 Linia nr 1 | 19 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-25
Wymiana kryzy pomiarowej przepływu na rurociągach pary świeżej L1 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Wymiana zaworów spawanych na kołnierzowe - rurociąg poboru próbek L1 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Pomiary grubości ścianki wewnętrznej przenośnika popiołu pod kotłowego linia 1 i 2 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Czyszczenie odmulaczy na wodzie sieciowej MPEC KKS: OONDB11AT010, 00NDB12AT010, Rewizja wewnętrzna odmulaczy MPEC Nr UDT N2312013707, N2312013708 | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Czyszczenie filtrów na ssaniu pomp ciepłowniczych MPEC, 4szt. | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Czyszczenie filtrów na ssaniu pomp chłodzenia kondensatora, 4szt. | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Wymiana przepustnicy DN150, DN65 i DN50 na układzie wody chłodzącej UOC | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Czyszczenie odwodnień liniowych i studzienek na poziomie -6m | 4 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-28
Czyszczenie górnego zbiornika wody recyrkulacyjnej +15m | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Czyszczenie studni zbiorczej na odcieki między kotłami, na poziomie 0m | 4 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-28
Przegląd klap odcinających spaliny przed UOC | 10 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-11
Czyszczenie wszystkich zbiorników skruberów UOC | 10 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-11
Wymiana górnej części absorbera linii nr 1 | 20 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-26
Wymiana króćców pomiarowych podciśnienia w kotłach wraz z kołnierzami i zaworami ręcznymi odcinającymi. Króćce znajdują się na 28 m. Przegląd króćców przy kotle (króćce mocznika, pirometrów, termopar) | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Przegląd komina od wewnątrz linia 1 i 2 | 7 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-08
Wymiana rur w stropie do mycia kotła linia 1 i 2 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Wymiana zaworów nadmiarowych przy PZ | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Wymiana uszczelki przy zasuwie DN200 przed kolektorem wysokiego ciśnienia | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Wymiana wymurówki w częsci paleniskowej kotła linia nr 1 | 21 | 2026-09-07 | 2026-09-27 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-27
Przeróbka rurociągu sprężonego powietrza, montaż przepływomierzy linia 1 | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-09
Dołożenie dodatkowych zaworów do pomiaru przepływu pary przy rurociągu DN300 | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Wymianą króćców w kanale spalin do analizatorów spalin surowych | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
Zmiana położenia filtra na ssaniu pompy ciepłowniczej nr 13 | 5 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-05 to 2026-09-09
CZĘŚĆ I Linia nr 2
Wygrodzenie, zabezpieczenie instalacji | 8 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-20 to 2026-08-25
Montaż/demontaż rusztowania w kotłach, zapewnienie serwisu w trakcie trwania przeglągu na potrzeby Zamawiającego | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
Czyszczenie komory paleniskowej i przegrzewaczy nr 3, 2.2 pokrytych Inconelem przy pomocy kólek szklanych | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
Czyszczenie powierzchni kotłowej i przegrzewaczy nr 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 nie inconelowanych metodą strumieniowo ścierną przy użyciu szlaki pomiedziowej, elektrokorundu itp. | 3 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-28
Czyszczenie ekonomizera metodą wibracyjną lub inną uzgodnoną z Zamawiającym, doczyszczenie przy pomocy metody strumieniowo - ściernej | 3 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-26
Uzupełnienie ubytków wymurówki ogniotrwałej, wymiana płytek ceramicznych, naprawa powłoki ogniotrwałej nad rusztem zgodnie z zaleceniami producenta firma J+G | 4 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-03
Czyszczenie powierzchni rusztu, ocena stanu technicznego, określenie zakresu wymiany | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | bar: 2026-08-24
Uzupełnienie dylatacji wełny ceramicznej w kotle | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-01
Naprawa, wymiana uszkodzonych rusztowin rusztu kotła, regulacja, szlifowanie rusztu | 16 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | bar: 2026-08-25 to 2026-09-09
Przegląd, konserwacja, rynny wysypowej żużla z ruszt, regulacja klapy, kontraola stanu blach osłonowych w przypadku stwierdzenia zużycia konieczna wymiana na nowe, wymiana siłowników hydraulicznych służących do otwierania i zamykania klapy | 12 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | bar: 2026-08-24 to 2026-09-04
Naprawa, regulacja szuflady hydraulicznej, wymiana blach dolnych szuflady | 12 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | bar: 2026-08-24 to 2026-09-04
Przegląd i pomiar grubości ścianek leja zasypowego, wymiana pocienionych blach, konserwacja i przegląd klapy na zasypie śmieci, wymiana siłowników hydraulicznych służących do otwierania i zamykania klapy | 12 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | bar: 2026-08-24 to 2026-09-04
Czyszczenie podgrzewaczy powietrza - pierwotnego i wtórnego wraz z kanałami powietrza i czerpnią | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-27
Czyszczenie metodą strumieniowo- ścierną kanału spalin, by-pasu filtrów workowych, wymiana klapy by-pass | 10 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-09
Prace konserwacyjno serwisowe filtrów workowych, sprawdzenie szczelności filtrów workowych, ustawienie pionowości worków filtracyjnych, wymina zużytych worków filtracyjnych L1 i L2, | 13 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-10
Wymiana worków L2 + test szczelności | 13 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-10
Konserwacja klap odcinających (wylotowych) komory filtrów workowych L1 i L2, wymiana fragmentów blach, wymiana ram i włazów | 13 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-10
Przegląd komina wraz z pomiarem grubości ścianek wg załacznika. | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-12
Wymiana zaworów odwodniających ekrany parownika kotła linia 1 i 2 | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-27
Pomiar grybości ścianek rur ciśnieniowych wykonane przez akredytowane labolatorium | 6 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-05
Pomiar grubości ścianek odwodnień pod przegrzewaczami L1 i L2, pomiar wykonuje akredytowane laboratorium | 4 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-03
Wymiana fragmentu komory ściany bocznej prawej ciągu poziomego wraz z komorą | 13 | 2026-08-24 | 2026-09-05 | bar: 2026-08-24 to 2026-09-05
Wymiana komory górnej przegrzewacza 2.1 | 13 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-12
Wymiana kryzy pomiarowej przepływu na rurociągach pary świeżej | 13 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-12
Wymiana zaworów spawanych na kołnierzowe - rurociąg poboru próbek | 9 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-08
Pomiary grubości ścianki wewnętrznej przenośnika popiołu pod kotłowego | 6 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-05
Czyszczenie odmulaczy na wodzie sieciowej MPEC KKS: OONDB11AT010, 00NDB12AT010, Rewizja wewnętrzna odmulaczy MPEC Nr UDT N2312013707, N2312013708 | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Czyszczenie filtrów na ssaniu pomp ciepłowniczych MPEC, 4szt. | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Czyszczenie filtrów na ssaniu pomp chłodzenia kondensatora, 4szt. | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Wymiana przepustnicy DN150, DN65 i DN50 na układzie wody chłodzącej UOC | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Czyszczenie odwodnień liniowych i studzienek na poziomie -6m | 4 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-28
Czyszczenie górnego zbiornika wody recyrkulacyjnej +15m | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-10
Czyszczenie studni zbiorczej na odcieki między kotłami, na poziomie 0m | 4 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-28
Przegląd klap odcinających spaliny przed UOC | 10 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-11
Czyszczenie wszystkich zbiorników skruberów UOC | 10 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-11
Wymiana króćców pomiarowych podciśnienia w kotłach wraz z kołnierzami i zaworami ręcznymi odcinającymi. Króćce znajdują się na 28 m. Przegląd króćców przy kotle (króćce mocznika, pirometrów, termopar) | 6 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-05
Przegląd komina od wewnątrz | 7 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-08
Wymiana rur w stropie do mycia kotła linia 2 | 6 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-05
Wymiana zaworów nadmiarowych przy PZ | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Wymiana uszczelki przy zasuwie DN200 przed kolektorem wysokiego ciśnienia | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Przeróbka rurociągu sprężonego powietrza, montaż przepływomierzy linia 2 | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-09
Dołożenie dodatkowych zaworów do pomiaru przepływu pary przy rurociągu DN300 | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Wymianą króćców w kanale spalin do analizatorów spalin surowych | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Zmiana położenia filtra na ssaniu pompy ciepłowniczej nr 13 | 5 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-05 to 2026-09-09
CZĘŚĆ II Linia nr 1 |  | 2026-08-24 | 2026-08-25
Czyszczenie, wymiana elementów odżużlacza (zgrzebła, koła zębate, blachy ślizgowe), wymiana kół żębatych, konserwacja układu napędowego KKS: 01HDA11AF001, 02HDA11AF001, dla linii nr 1 wymiana kompletu zgrzebeł z łańcuchem, prace ślusarsko spawalnicze związane z usunaniem nieszczelności | 17 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-16
Naprawa leii zsypowych pod podajnikiem wibracyjnym za odżużlaczem linia nr 1 | 17 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-18
Przegląd, konserwacja przenośników taśmowych żużla KKS: 01ETA10AF001, 02ETA10AF001, 00ETA10AF005, 00ETA10AF003 , przenośników wibracyjnych żużla KKS: 01ETA20AF001, 02ETA10AF004, 02ETA10AT001, 01ETA10AT001 | 17 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-16
Konserwacja, czyszczenie podajników popiołu spod przegrzewaczy (zgrzebłowe) - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych KKS: 01HDC20AF001, 01HDC20AF002, 02HDC20AF001, 02HDC20AF002. Konserwacja instalacji popiołu spod ECO | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu spod kotła i Ekonomizera, odpompowanie zalegającego popiołu | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Konserwacja przenośnika ślimakowego podkotłowego KKS: 01HDC10AF001,01HDC10AF002, 02HDC10AF002 01HDC10AF001. | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Czyszczenie, konserwacja, naprawa przenośników popiołu z instalacji oczyszczania spalin linia L1 i L2, konserwacja zaworu odbrotowego spod atomizera L1 i L2, | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Konserwacja podajników popiołu (ślimakowe, zgrzebłowe) oraz podajników obrotowych popiołów - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych. Hala oczyszczania spalin FGT | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu z instalacji oczyszczania spalin L1 | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Czyszczenie, konserwacja instalacji dozowania węgla aktywnego, wymiana dyszy dozującej, | 16 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-18
Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania i dozowania mleczka wapiennego, wymiana filtrów mleczka wapiennego | 6 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-07
Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania mocznika | 16 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-18
Nieszczelność na płaszczu odżużlacza | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Wymiana fragmentu odżużlacza, element z króćcem | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Wymiana silnika przy przekładni odżużlacza L2 | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Wymiana separatora metali żelaznych nr 2 | 8 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-11
Wymiana ślimaków na FGT | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Przegląd rurociągów przesyłowych popiołu | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Przegląd wentylatora powietrza pierwotnego linia nr 1 i 2, wymian silnika elektrycznego linia nr 1 | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Przegląd wentylatora powietrza wtórnego Przegląd siników przy wentylatorach powietrza wtórnego linia nr 1 | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
Wymiana dolnej części kanału spalin | 12 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
CZĘŚĆ II Linia nr 2
Czyszczenie, wymiana elementów odżużlacza (zgrzebła, koła zębate, blachy ślizgowe), wymiana kół żębatych, konserwacja układu napędowego KKS: 01HDA11AF001, 02HDA11AF001, dla linii nr 1 wymiana kompletu zgrzebeł z łańcuchem, prace ślusarsko spawalnicze związane z usunaniem nieszczelności | 18 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-25 to 2026-09-11
Naprawa leii zsypowych pod podajnikiem wibracyjnym za odżużlaczem linia nr 2 | 18 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-25 to 2026-09-11
Przegląd, konserwacja przenośników taśmowych żużla KKS: 01ETA10AF001, 02ETA10AF001, 00ETA10AF005, 00ETA10AF003 , przenośników wibracyjnych żużla KKS: 01ETA20AF001, 02ETA10AF004, 02ETA10AT001, 01ETA10AT001 | 10 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-11
Konserwacja, czyszczenie podajników popiołu spod przegrzewaczy (zgrzebłowe) - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych KKS: 01HDC20AF001, 01HDC20AF002, 02HDC20AF001, 02HDC20AF002. Konserwacja instalacji popiołu spod ECO | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu spod kotła i Ekonomizera, odpompowanie zalegającego popiołu | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Konserwacja przenośnika ślimakowego podkotłowego KKS: 01HDC10AF001,01HDC10AF002, 02HDC10AF002 01HDC10AF001. | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Czyszczenie, konserwacja, naprawa przenośników popiołu z instalacji oczyszczania spalin linia L1 i L2, konserwacja zaworu odbrotowego spod atomizera L1 i L2, | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Konserwacja podajników popiołu (ślimakowe, zgrzebłowe) oraz podajników obrotowych popiołów - wymiana uszczelnień, pomiar grubości elementów ślizgowych. Hala oczyszczania spalin FGT | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Konserwacja, czyszczenie transportu pneumatycznego popiołu z instalacji oczyszczania spalin L1 i L2 | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Czyszczenie, konserwacja instalacji dozowania węgla aktywnego, wymiana dyszy dozującej, | 18 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-25 to 2026-09-11
Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania i dozowania mleczka wapiennego, wymiana filtrów mleczka wapiennego | 18 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-25 to 2026-09-11
Czyszczenie, konserwacja instalacji roztwarzania mocznika | 18 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-25 to 2026-09-11
Nieszczelność na płaszczu odżużlacza | 17 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Wymiana fragmentu odżużlacza, element z króćcem | 17 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Wymiana silnika przy przekładni odżużlacza L2 | 17 | 2026-08-26 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Wymiana separatora metali żelaznych nr 2 | 8 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-11
Wymiana ślimaków na FGT | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Przegląd rurociągów przesyłowych popiołu | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Przegląd wentylatora powietrza pierwotnego linia nr 1 i 2, wymian silnika elektrycznego linia nr 1 | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Przegląd wentylatora powietrza wtórnego Przegląd siników przy wentylatorach powietrza wtórnego linia nr 1 i 2 | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
Wymiana dolnej części kanału spalin | 12 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-11
CZĘŚĆ III
Chemiczne czyszczenie kondensatora pary-1 szt., chłodnic olejowych turbiny-2 szt., chłodnic generatora prądu-2 szt., | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej przenośników podkotłowych ( 2 szt.) | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej w rejonie sprężarek wraz z wymiennikami. | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej w rejonie pomp próżniowych wraz z wymiennikami | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej wentylatorów wyciągowych. | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Chemiczne czyszczenie rurociągów wody chłodzącej rynnę zasypową wraz z wymiennikami. Czyszczenie strony wewnętrznej rynny zasypowej wraz z konserwacją wewnętrzną powierzchni | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Czyszczenie chemiczne zbiornika kondensatu z parowego podgrzewacza powietrza | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Chemiczne czyszczenie płytowych wymienników wody - instalacja UOC. | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Chemiczne czyszczenie płytowych wymiennikówkondensatu surowego - instalacja UOC. | 10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-10
Wymiana oleju i czyszczenie całego układu olejowego przy turbinie | 11 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-11
CZĘŚĆ IV
STACJA 110 kV
Inspekcja stacji 110kV wraz z testami funkcjonalnymi | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
Inspekcja wizulana transformatora, ograniczników przepięć, głowic kablowych oraz przełączników uziemiajacych | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
Oględziny przekładników kombinowanych | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
Analiza oleju transformatorowego | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
Pomiary stacji 110kV | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
Rozdzielnia SN
Oględziny rozdzielnic i wyłączników SN | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Sprawdzanie łączników i blokad mechanicznych | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Odczyty i analiza historii zdarzeń z zabezpieczeń | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Testy funkcjonalne przełączników SZR | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Inspekcja falowników SN | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Pomiary rozdzielnic | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-11
Rozdzielnia NN (Parter, ob. 01)
Oględziny rozdzielnic i wyłączników NN | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Inspekcja pól zasilających w rozdzielniach NN | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Inspekcja falowników NN | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Przegląd instalacji kabli zasilających suwnic oraz chwytaków | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Pomiary rozdzielnic | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Pomiary transformatorów | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Rozdzielnia NN (I piętro, ob. 01)
Oględziny rozdzielnic i wyłączników NN | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Inspekcja pól zasilających w rozdzielniach NN | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Inspekcja falowników NN | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Przegląd instalacji kabli zasilających suwnic oraz chwytaków | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Pomiary rozdzielnic | 8 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | bar: 2026-08-26 to 2026-09-18
Rozdzielnia NN ob. 03
Oględziny rozdzielnic i wyłączników NN | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
Inspekcja pól zasilających w rozdzielniach NN | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
Pomiary rozdzielnic | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
Rozdzielnia NN ob. 02
Oględziny rozdzielnic i wyłączników NN | 4 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów) | 4 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników | 4 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Inspekcja pól zasilających w rozdzielniach NN | 4 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Oczyszczanie z kurzu i zabrudzeń | 4 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
Pomiary rozdzielnic | 4 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-05
UPS
Inspekcja wraz z testami funkcjonalnymi | 8 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18
Agregat Diesla
Testy funkcjonalne automatycznego uruchomienia | 3 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | bar: 2026-08-27 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-01
CZĘŚĆ V
Przegląd falowników | 22 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | bar: 2026-08-24 to 2026-09-11
CZĘŚĆ VI
Przegląd i konserwacja przenośników taśmowych instalacji waloryzacji żużla | 6 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | bar: 2026-08-24 to 2026-09-18
CZĘŚĆ VII
Przemysłowe czyszczenie instalacji ZTPO | 21 | 2024-08-19 | 2024-09-08 | bar: 2026-09-14 to 2026-10-09
Bezinwazyjne czyszczenie | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | bar: 2026-08-30 to 2026-09-11
Czyszczenie basenu wody chłodzącej | 3 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-08