I. W ramach przeglądu zostaną wykonane następując czynności:

1. Rozdzielnice Sn - Instalacja Sn (6kV, 15kV):

• Przegląd wizualny rozdzielnic Sn,

• Sprawdzenie wskazań zabezpieczeń polowych oraz wskazań urządzeń

sygnalizacyjnych,

• Regulacja uziemiaczy stałych w polach,

• Sprawdzenie działania aparatury łączeniowej w polach rozdzielnicy,

• Sprawdzenie połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych,

• Sprawdzenie blokad mechanicznych i elektromechanicznych

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych członów zabezpieczających w

zabezpieczeniach polowych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego;

• Wykonanie raportów zawierających parametry prądowo napięciowe rampy testowej

oraz ich wyniki dla poszczególnych zabezpieczeń,

• Testy funkcjonalne działania SZR 6kV

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic SN

• Inspekcja wyłączników SN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych, pomiar rezystancji styków głównych

• Badanie przekładników ziemnozwarciowych

• Badanie przekładników prądowych:

- Pomiar (impedancji) obciążenia przekładników prądowych,

- Pomiar krzywej magnesowania wraz z wyznaczeniem punktu kolanowego,

- Pomiar przekładników prądowych w stanach przejściowych,

- Pomiar rezystancji uzwojenia oraz charakterystyki nasycenia przekładników

prądowych,

- Pomiar przekładni przekładników prądowych, z określeniem błędu przekładni

dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach,

- Wyznaczenie współczynnika granicznego dokładności,

- Pomiar kąta i polaryzacji przekładników prądowych, z określeniem błędu

kątowego dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej,

- Wyznaczenie współczynnika pozostałości magnetycznej oraz współczynnika

przejściowego,

- Wyznaczenie współczynnika stałej czasowej wtórnej.

2. Stacja 110 kV:

• Inspekcja stacji 110kV wraz z przeprowadzeniem pełnych testów funkcjonalnych,

• Przegląd transformatora głównego 110kV/15kV, ograniczników przepięć, głowic kablowych oraz

przełączników uziemiających, przełącznika mocy,

• Oględziny przekładników kombinowanych,

• Poddanie analizie oleju transformatorowego oraz przełącznika mocy (właściwości fizykochemiczne, diagnostyka DGA),

• Wykonanie pomiarów okresowych stacji 110kV,

• Wykonanie badań zabezpieczeń stacji 110kV,

• Weryfikacja poprawności nastaw zabezpieczeń w stacji 110/15kV,

• Budowa rusztowania na czas wykonywania prac przeglądowych,

• Wymiana uszczelnień w skrzynkach obiektu stacji 110/15kV,

• Oczyszczenie izolatorów oraz konstrukcji z kurzu i zabrudzeń suchym lodem,

• Przegląd wyłącznika PASS M0 SBB stacji 110/15 kV,

• Bezinwazyjne czyszczenie izolatorów oraz konstrukcji.

3. Transformatory Sn/nN:

• Przegląd wizualny pod katem ewentualnych uszkodzeń lub braków,

• Sprawdzenie działania zabezpieczeń termicznych,

• Oczyszczanie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń,

• Sprawdzenie połączeń torów prądowych, sterowniczych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Wykonanie pomiarów okresowych,

• Sprawdzenie poprawności działania systemu chłodzenia.

4. Rozdzielnice nN (Parter, ob. 01):

• Sprawdzenie poprawności działania układu SZR,

• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,

• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera

diagnostycznego producenta,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i

komunikacyjnych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),

• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów

programowalnych zabezpieczeń silnikowych za pomocą dedykowanego

oprogramowania producenta;

• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów

przemienników częstotliwości za pomocą dedykowanego oprogramowania

producenta,

• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.

• Inspekcja szynoprzewodów (Kontrola momentu dokręcenia),

• Przegląd instalacji zasilających suwnic,

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic nN,

• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach,

• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych, pomiar rezystancji styków głównych.

5. Rozdzielnice nN (I piętro, ob. 01):

• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,

• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera

diagnostycznego producenta,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i

komunikacyjnych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),

• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów

programowalnych zabezpieczeń silnikowych za pomocą dedykowanego

oprogramowania producenta,

• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników

częstotliwości za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta,

• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN,

• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie i pomiary szynoprzewodów),

• Przegląd instalacji zasilających suwnic,

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic,

• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach,

• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych,

• Czyszczenie rozdzielnic z kurzu i zabrudzeń suchym lodem (10 szt.)

6. Rozdzielnice nN ob. 03:

• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,

• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera

diagnostycznego,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i

komunikacyjnych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),

• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów programowalnych

zabezpieczeń silnikowych;

• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.

• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów)

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic

• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach

• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych

7. Rozdzielnice nN ob. 02:

• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,

• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera

diagnostycznego,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i

komunikacyjnych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),

• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów programowalnych

zabezpieczeń silnikowych;

• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników

częstotliwości;

• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.

• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów)

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic

• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach

• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych

8. Hala kotła oraz FGT:

• Przegląd skrzynek i rozdzielnic elektrycznych,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń,

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych i obwodów sterowniczych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Sprawdzenie zadławień kabli,

• Wykonanie pomiarów okresowych napędów elektrycznych,

• Wykonanie pomiarów okresowych skrzynek i rozdzielnic elektrycznych,

• Przegląd wizualny podłączeń do urządzeń odbiorczych,

8. Instalacje nietechnologiczne:

• Wymiana uszkodzonych lamp na kominie.

• Wykonanie konserwacji złącz instalacji odgromowej dla obiektów 01, 02 oraz 03.

• Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji nietechnologicznej w obiektach 01 oraz 02:

- Inwentaryzacja obiektów 01 oraz 02

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetlenia – 1 500 punktów.

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 230V – 60 punktów,

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 400V – 15 punktów,

- Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – 120 punktów,

- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.

• Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji nietechnologicznej w obiekcie 03:

- Inwentaryzacja obiektu 03,

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetlenia – 620 punktów.

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 230V – 480 punktów,

- Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – 250 punktów,

- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.

• Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej dla obiektów 01, 02 oraz 03:

- Weryfikacja dokumentacji technicznej,

- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 01 – 45 punktów.

- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 02 – 39 punktów.

- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 04 – 20 punktów.

- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.

8. Dostawa kaset wysuwnych dla rozdzielnic typu Sivacon S8:

• 00BJA11 GW009.LA001 28,8kW Softstart – 2 szt.

• 00BJA11 GW003.JA001 (GW003.JA001) 22kW Softstart – 5 szt.

• 00BJA11 GW006.FA001 15kW Softstart – 4 szt.

• 00BJA11 GW009.HB001 7,5kW Softstart – 4 szt.

• 00BJA11 GW003.BA001 3kW Silnikowy – 2 szt.

• 00BJA11 GW004.BA001 1,5kW Silnikowy – 2 szt.

• 00BJA12 GW002.BA001 16,09kW Softstart – 2 szt.

• 00BJA12 GW005.GB001 11kW Softstart – 3 szt.

• 00BJA12 GW009.JA001 11kW Falownik – 1 szt.

8. Wymiana przewodów grzejnych na 8 lejach pod elektrofiltrem dla linii 1 i 2:

• Budowa atestowanych rusztowań dla 8 szt. lejów,

• Demontaż izolacji termicznej dla 8 szt. lejów,

• Demontaż istniejących przewodów grzejnych i ich utylizacja,

• Dostawa nowych przewodów grzejnych oraz elementów mocujących – Dostawa po stronie zamawiającego,

• Szpilkowanie powierzchni grzanej,

• Montaż obwodów grzewczych – 48 szt.

• Demontaż i ponowny montaż istniejących skrzynek przyłączeniowych i termostatów,

• Montaż nowej izolacji termicznej dla 8 szt. lejów,

• Wykonanie pomiarów elektrycznych zamontowanych obwodów grzewczych (rezystancja izolacji, oporność),

• Uruchomienie instalacji grzewczej po wykonanym montażu,

• Wykonanie protokołów z wykonanych prac,

I. W ramach modernizacji zostaną wykonane następujące prace:

1. Modernizacja instalacji elektrycznej zabudowanej na linii waloryzacji żużla, zakres od kosza zasypowego do waloryzatora:

• Częściowe odłączenie i ponowne podłączenie kabli od urządzeń,

• Demontaż uszkodzonych tras kablowych,

• Montaż nowych tras kablowych,

• Demontaż starych i montaż nowych kabli zasilających w zabudowanych korytkach kablowych,

• Wykonanie pomiarów pomontażowych stanu izolacji (w zakresie nowych kabli),

• Montaż daszków osłonowych,

• Montaż osłon nad trasami kablowymi,

• Wymiana kabli sterowniczych do urządzeń w obrębie od kosza zasypowego – taśmociąg 1, kruszarka, taśmociąg 2 – waloryzator (nie obejmuje taśmociągów za waloryzatorem)

- materiał dostarcza zamawiający,

• Dostawa materiałów tj. tras kablowych, konstrukcji wsporczych, elementów montażowych, daszków, osłon, kabli zasilających – w obrębie szaf krosowych i urządzeń końcowych,

• Materiały tras kablowych firmy BAKS typ F – stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:201,

| Lp. | Typ | Długość [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korytko kablowe KCP50H50/3F (STD) | 200 |
| 2 | Pokrywa koryta PKP50/3F (STD) | 200 |
| 3 | Koryto kablowe KCP100H50/3F (STD) | 150 |
| 4 | Pokrywa koryta PKP100/3F (STD) | 150 |
| 5 | Koryto kablowe KBP150H100/3F (STD) | 55 |
| 6 | Pokrywa koryta PKP150/3F (STD) | 55 |
| 7 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 G 4x2,5G | 300 |
| 8 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 G 4x4G | 300 |
| 9 | Kabel H07RN-F 4x2,5G | 250 |
| 10 | Kabel H07RN-F 4x1,5G | 250 |

2. Wymiana obudowy szaf sterowniczych Kruszarki:

• Dostawa obudowy szafy sterowniczej INOX 800x800x300 (bez aparatury),

• Demontaż okablowania zewnętrznego z istniejącej szafy sterowniczej INOX 800x800x200,

• Demontaż istniejącej szafy sterowniczej INOX 800x800x200,

• Demontaż płyty montażowej wraz z aparaturą z istniejącej szafy sterowniczej INOX 800x800x200,

• Montaż płyty montażowej wraz z aparaturą w nowej obudowie szafy sterowniczej INOX 800x800x200,

• Montaż nowej szafy sterowniczej,

• Wprowadzenie i podłączenie okablowania zewnętrznego w nowej szafie sterowniczej INOX 800x800x300 Kruszarki,

• Dostawa obudowy szafy sterowniczej metalowej 300x300x200 (bez aparatury),

• Demontaż okablowania zewnętrznego z istniejącej szafy sterowniczej 300x300x200,

• Demontaż istniejącej szafy sterowniczej 300x300x200,

• Demontaż płyty montażowej wraz z aparaturą z istniejącej szafy sterowniczej 300x300x200,

• Montaż płyty montażowej wraz z aparaturą w nowej obudowie szafy sterowniczej 300x300x200,

• Montaż nowej szafy sterowniczej,

• Wprowadzenie i podłączenie okablowania zewnętrznego w nowej szafie sterowniczej 300x300x200 Kruszarki,