I. W ramach przeglądu zostaną wykonane następując czynności:

1. Rozdzielnia SN/Instalacja SN (6kV, 15kV):

• Przegląd wizualny rozdzielnic SN,

• Sprawdzenie wskazań zabezpieczeń polowych oraz wskazań urządzeń

sygnalizacyjnych,

• Odczyt i analiza historii zdarzeń z zabezpieczeń Simocode przy użyciu dedykowanego

oprogramowania producenta (TIA Portal V15.1)

• Sprawdzenie działania aparatury łączeniowej w polach rozdzielnicy,

• Sprawdzenie połączeń torów prądowych, sterowniczych i komunikacyjnych,

• Sprawdzenie blokad mechanicznych i elektromechanicznych

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych członów zabezpieczających w

zabezpieczeniach polowych przy użyciu dedykowanego testera diagnostycznego;

• Wykonanie raportów zawierających parametry prądowo napięciowe rampy testowej

oraz ich wyniki dla poszczególnych zabezpieczeń,

• Testy funkcjonalne działania SZR 6kV

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic SN

• Inspekcja wyłączników SN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych, pomiar rezystancji styków głównych

• Badanie przekładników ziemnozwarciowych

• Badanie przekładników prądowych:

- Pomiar (impedancji) obciążenia przekładników prądowych,

- Pomiar krzywej magnesowania wraz z wyznaczeniem punktu kolanowego,

- Pomiar przekładników prądowych w stanach przejściowych,

- Pomiar rezystancji uzwojenia oraz charakterystyki nasycenia przekładników

prądowych,

- Pomiar przekładni przekładników prądowych, z określeniem błędu przekładni

dla obciążenia znamionowego i przy różnych prądach,

- Wyznaczenie współczynnika granicznego dokładności,

- Pomiar kąta i polaryzacji przekładników prądowych, z określeniem błędu

kątowego dla 25 %, 50 % i 100 % mocy znamionowej,

- Wyznaczenie współczynnika pozostałości magnetycznej oraz współczynnika

przejściowego,

- Wyznaczenie współczynnika stałej czasowej wtórnej.

Bezinwazyjne czyszczenie: aparatury elektrycznej w rozdzielnicach pod napięciem znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych

Wymagania:

• Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic Sn

- obsługi rozdzielnic Sn

- obsługi wyłączników rozdzielnic Sn

- obsługi zabezpieczeń rozdzielnic Sn

- programowania zabezpieczeń polowych rozdzielnic Sn

- sprawdzenia poprawności działania zabezpieczeń przy użyciu dedykowanego wymuszalnika prądowego (np. FRJA)

• Od wykonawcy wykonującego prace wymagane są:

- SIVACON Technology Partner

- minimum dwie osoby posiadające widzę (potwierdzoną certyfikatami) w serwisowaniu rozdzielnic SN

2. Stacja 110 kV:

• Inspekcja stacji 110kV wraz z przeprowadzeniem pełnych testów funkcjonalnych,

• Przegląd transformatora głównego 110kV/15kV, ograniczników przepięć, głowic kablowych oraz

przełączników uziemiających, przełącznika mocy,

• Oględziny przekładników kombinowanych,

• Poddanie analizie oleju transformatorowego oraz przełącznika mocy (właściwości fizykochemiczne, diagnostyka DGA),

• Wykonanie pomiarów okresowych stacji 110kV,

• Wykonanie badań zabezpieczeń stacji 110kV,

• Weryfikacja poprawności nastaw zabezpieczeń w stacji 110/15kV,

• Budowa rusztowania na czas wykonywania prac przeglądowych,

• Wymiana uszczelnień w skrzynkach obiektu stacji 110/15kV,

• Oczyszczenie izolatorów oraz konstrukcji z kurzu i zabrudzeń suchym lodem,

• Przegląd wyłącznika PASS M0 SBB stacji 110/15 kV,

• Bezinwazyjne czyszczenie izolatorów oraz konstrukcji.

3. Transformatory Sn/nN:

• Przegląd wizualny pod katem ewentualnych uszkodzeń lub braków,

• Sprawdzenie działania zabezpieczeń termicznych,

• Oczyszczanie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń,

• Sprawdzenie połączeń torów prądowych, sterowniczych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Wykonanie pomiarów okresowych,

• Sprawdzenie poprawności działania systemu chłodzenia.

4. Rozdzielnice nN (Parter, ob. 01):

• Sprawdzenie poprawności działania układu SZR,

• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,

• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera

diagnostycznego producenta,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i

komunikacyjnych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),

• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów

programowalnych zabezpieczeń silnikowych za pomocą dedykowanego

oprogramowania producenta;

• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów

przemienników częstotliwości za pomocą dedykowanego oprogramowania

producenta,

• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.

• Inspekcja szynoprzewodów (Kontrola momentu dokręcenia),

• Przegląd instalacji zasilających suwnic,

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic nN,

• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach,

• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych, pomiar rezystancji styków głównych.

Bezinwazyjne czyszczenie: aparatury elektrycznej w rozdzielnicach pod napięciem znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic

- obsługi rozdzielnic

- obsługi wyłączników rozdzielnic

- przeglądów wyłączników rozdzielnic

- obsługi zabezpieczeń typu Simocode

- programowania zabezpieczeń rozdzielnic

- sprawdzania zabezpieczeń rozdzielnic

- diagnostyki zabezpieczeń rozdzielnic

- diagnostyki analizatorów rozdzielnic

- analizy poprawności działania układu przełączania zasilania

Od wykonawcy wykonującego prace wymagane są:

- SIVACON Technology Partner

- minimum dwie osoby posiadające widzę (potwierdzoną certyfikatami) w serwisowaniu rozdzielnic nN

5. Rozdzielnice nN (I piętro, ob. 01):

• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,

• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera

diagnostycznego producenta,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i

komunikacyjnych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),

• Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii błędów

programowalnych zabezpieczeń silnikowych za pomocą dedykowanego

oprogramowania producenta,

• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników

częstotliwości za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta,

• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN,

• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie i pomiary szynoprzewodów),

• Przegląd instalacji zasilających suwnic,

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic,

• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach,

• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych,

• Czyszczenie rozdzielnic z kurzu i zabrudzeń suchym lodem (10 szt.)

Bezinwazyjne czyszczenie: aparatury elektrycznej w rozdzielnicach pod napięciem znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic

- obsługi rozdzielnic

- obsługi wyłączników rozdzielnic

- przeglądów wyłączników rozdzielnic

- obsługi zabezpieczeń typu Simocode

- programowania zabezpieczeń rozdzielnic

- sprawdzania zabezpieczeń rozdzielnic

- diagnostyki zabezpieczeń rozdzielnic

- diagnostyki analizatorów rozdzielnic

- analizy poprawności działania układu przełączania zasilań.

Od wykonawcy wykonującego prace wymagane są:

- SIVACON Technology Partner

- minimum dwie osoby posiadające widzę (potwierdzoną certyfikatami) w serwisowaniu rozdzielnic nN

6. Rozdzielnice nn ob. 03:

• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,

• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera

diagnostycznego,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i

komunikacyjnych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),

• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów programowalnych

zabezpieczeń silnikowych;

• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.

• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów)

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic

• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach

• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych

Bezinwazyjne czyszczenie: aparatury elektrycznej w rozdzielnicach pod napięciem znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic

- obsługi rozdzielnic

- obsługi wyłączników rozdzielnic

- przeglądów wyłączników rozdzielnic

- obsługi zabezpieczeń typu Simocode

- programowania zabezpieczeń rozdzielnic

- sprawdzania zabezpieczeń rozdzielnic

- diagnostyki zabezpieczeń rozdzielnic

- diagnostyki analizatorów rozdzielnic

- analizy poprawności działania układu przełączania zasilania

Od wykonawcy wykonującego prace wymagane są:

- SIVACON Technology Partner

- minimum dwie osoby posiadające widzę (potwierdzoną certyfikatami) w serwisowaniu rozdzielnic nN

7. Rozdzielnice nN ob. 02:

• Przegląd wizualny celek odpływowych i zasilających,

• Sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego testera

diagnostycznego,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń (powierzchnie trudno dostępne

powinny być czyszczone za pomocą sprężonego suchego powietrza-max. 1bar),

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych, sterowniczych i

komunikacyjnych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Ewentualna wymiana zużytych elementów (złączki końcówki, uchwyty, filtry, itp.),

• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów programowalnych

zabezpieczeń silnikowych;

• Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii błędów przemienników

częstotliwości;

• Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od rozdzielni 15kV do odpływów nN.

• Inspekcja szynoprzewodów (dokręcanie szynoprzewodów)

• Wykonanie pomiarów okresowych rozdzielnic

• Sprawdzanie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach

• Inspekcja wyłączników nN, czyszczenie styków, badanie niejednoczesności

przełączania styków głównych

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic

- obsługi rozdzielnic

- obsługi wyłączników rozdzielnic

- przeglądów wyłączników rozdzielnic

- obsługi zabezpieczeń rozdzielnic

- programowania zabezpieczeń rozdzielnic

- sprawdzania zabezpieczeń rozdzielnic

- diagnostyki zabezpieczeń rozdzielnic

- diagnostyki analizatorów rozdzielnic

- analizy poprawności działania układu przełączania zasilania

Od wykonawcy wykonującego prace wymagane są:

- SIVACON Technology Partner

- minimum dwie osoby posiadające widzę i doświadczenie (potwierdzone certyfikatami) w serwisowaniu rozdzielnic nN

Bezinwazyjne czyszczenie: aparatury elektrycznej w rozdzielnicach pod napięciem znajdujących się w rozdzielniach elektrycznych

8. Hala kotła oraz FGT:

• Przegląd skrzynek i rozdzielnic elektrycznych,

• Oczyszczenie z ewentualnych kurzów i zabrudzeń,

• Sprawdzenie i poprawa jakości połączeń torów prądowych i obwodów sterowniczych,

• Sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań,

• Konserwacja styków, połączeń śrubowych i zaciskowych,

• Sprawdzenie zadławień kabli,

• Wykonanie pomiarów okresowych napędów elektrycznych,

• Wykonanie pomiarów okresowych skrzynek i rozdzielnic elektrycznych,

• Przegląd wizualny podłączeń do urządzeń odbiorczych,

Bezinwazyjne czyszczenie: aparatury elektrycznej w rozdzielnicach pod napięciem znajdujących się na ob. 01

8. Instalacje nietechnologiczne:

• Wymiana uszkodzonych lamp na kominie.

• Wykonanie konserwacji złącz instalacji odgromowej dla obiektów 01, 02 oraz 03.

• Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji nietechnologicznej w obiektach 01 oraz 02:

- Inwentaryzacja obiektów 01 oraz 02

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetlenia – 1 500 punktów.

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 230V – 60 punktów,

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 400V – 15 punktów,

- Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – 120 punktów,

- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.

• Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji nietechnologicznej w obiekcie 03:

- Inwentaryzacja obiektu 03,

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetlenia – 620 punktów.

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych 230V – 480 punktów,

- Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – 250 punktów,

- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.

• Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej dla obiektów 01, 02 oraz 03:

- Weryfikacja dokumentacji technicznej,

- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 01 – 45 punktów.

- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 02 – 39 punktów.

- Pomiar rezystancji uziemień – Obiekt 04 – 20 punktów.

- Wykonanie protokołów z wykonanych prac.

8. Dostawa kaset wysuwnych dla rozdzielnic typu Sivacon S8:

• 00BJA11 GW009.LA001 28,8kW Softstart – 2 szt.

• 00BJA11 GW003.JA001 (GW003.JA001) 22kW Softstart – 5 szt.

• 00BJA11 GW006.FA001 15kW Softstart – 4 szt.

• 00BJA11 GW009.HB001 7,5kW Softstart – 4 szt.

• 00BJA11 GW003.BA001 3kW Silnikowy – 2 szt.

• 00BJA11 GW004.BA001 1,5kW Silnikowy – 2 szt.

• 00BJA12 GW002.BA001 16,09kW Softstart – 2 szt.

• 00BJA12 GW005.GB001 11kW Softstart – 3 szt.

• 00BJA12 GW009.JA001 11kW Falownik – 1 szt.

8. Wymiana przewodów grzejnych na 8 lejach pod elektrofiltrem dla linii 1 i 2:

• Budowa atestowanych rusztowań dla 8 szt. lejów,

• Demontaż izolacji termicznej dla 8 szt. lejów,

• Demontaż istniejących przewodów grzejnych i ich utylizacja,

• Dostawa nowych przewodów grzejnych oraz elementów mocujących – Dostawa po stronie zamawiającego,

• Szpilkowanie powierzchni grzanej,

• Montaż obwodów grzewczych – 48 szt.

• Demontaż i ponowny montaż istniejących skrzynek przyłączeniowych i termostatów,

• Montaż nowej izolacji termicznej dla 8 szt. lejów,

• Wykonanie pomiarów elektrycznych zamontowanych obwodów grzewczych (rezystancja izolacji, oporność),

• Uruchomienie instalacji grzewczej po wykonanym montażu,

• Wykonanie protokołów z wykonanych prac,

II. Zasady ogólne wykonania przeglądu dla wszystkich wymienionych urządzeń i czynności:

• należy wykonać kopie aplikacji, nastaw technologicznych, parametrów i przekazać je

zamawiającemu w formie cyfrowej bazy danych urządzeń, które podlegały

przeglądowi wraz z przedmiotowymi kopiami. Baza danych musi mieć możliwość

budowania historii umieszczonych w niej urządzeń i szybkiego jej przeszukiwanie

przy użyciu odpowiedniego narzędzia informatycznego.

• Przedmiotowe kopie należy umieszczać w bazie danych przy rozpoczęciu prac na

kolejnych etapach (powyższe limituje dopuszczenie do dalszych prac na obiekcie)

oraz przed zakończeniem umowy. Wykonanie kopi dotyczy wszystkich urządzeń

programowalnych niezabezpieczonych specjalnym hasłem z wyjątkiem instalacji

serwerowych. W szczególności należy wykonać kopie nastaw zabezpieczeń

przemienników częstotliwości.

• Sprawdzenie zgodności udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji

technicznej powykonawczej ze stanem faktycznym.

• Cyfrowa baza danych musi być jedna dla wszystkich typów plików (m.in.

dokumentacji, protokołów z przeglądu, kopie aplikacji, nastaw technologicznych,

parametrów) i dokumentów powstałych w wyniku przeprowadzonego przeglądu

oraz umieszczone w niej dane muszą być powiązane z konkretnymi urządzeniami,

typami, obiektami i systemami występującymi na spalarni z możliwością szybkiego

ich wyszukiwania.

• W zakres prac poza dokonaniem kontroli stanu urządzeń i sprawdzenia

dokumentacji wchodzi również dostawa i wymiana wszystkich materiałów

szybkozużywających się w zakresie zgodnym z Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi producentów, aby zapewnić gotowość pracy urządzeń i systemów przez

8100h po zakończeniu przeglądu.

• W zakresie należy również uwzględnić przekazanie wszystkich zmian, jakie

wykonawca wykonał podczas przeglądu w formie szkolenie dla pracowników

zamawiającego w ilości dwóch dni roboczych.

• Sporządzenie protokołów dla Zamawiającego z wykonanych czynności osobno dla

każdego zakresu z pkt. I 1-13 w wersji elektronicznej bazy danych z użyciem

programów informatycznych.

• Dokonanie w formie pisemnej oceny warunków pracy zainstalowanych urządzeń,

przeglądanych systemów, występujących problemów, zakłóceń. Na podstawie

przeprowadzonej oceny określenie koniecznych do zastosowania zaleceń i środków

zaradczych w zakresie umożliwiającym nieprzerwalna gotowość obydwu linii

technologicznych spalania.

• Udział inżynierski przy pierwszym uruchomieniu po przeglądzie obydwu linii

technologicznych w ilości 15 dni dla każdej z linii.