# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -część VII

## Dotyczy: Przemysłowe czyszczenie instalacji technologicznych, aparatury elektrycznej oraz chłodni wentylatorowej na terenie ZTPO

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego czyszczenia przemysłowego instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Prace obejmują usuwanie zanieczyszczeń procesowych, pyłów oraz osadów z kluczowych obiektów technologicznych, w tym z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz metod bezinwazyjnego czyszczenia urządzeń pod napięciem.

### 2. Zakres prac – Przemysłowe czyszczenie instalacji technologicznych

Prace obejmują usuwanie zalegających pyłów i zanieczyszczeń z konstrukcji stalowych, urządzeń energetycznych, silników, zbiorników, silosów, tras kablowych oraz podestów.

2.1. Obszary objęte czyszczeniem:

- Hala kotłów (w tym strefy podsufitowe wymagające dostępu linowego).

- Hala FGT (Oczyszczanie spalin).

- Pomieszczenie turbiny parowej wraz z turbiną i generatorami.

- Rejon zbiornika ZWZ (Zbiornik Wody Zasilającej).

- Wymiennikownia i pomieszczenie mleczka wapiennego.

- Rejon komina oraz instalacja UOC.

- Piwnice na poziomie -6 (rejon pomp i silników).

- Hala Waloryzacji Żużla: czyszczenie rozdzielni elektrycznych oraz aparatury AKPiA.

- Hala Stabilizacji Popiołów: czyszczenie rozdzielni elektrycznych, aparatury AKPiA oraz zewnętrzne czyszczenie z pyłów silosów popiołu.

2.2. Szczegółowy wykaz czynności:

- Czyszczenie konstrukcji wsporczych i technologicznych w obszarach wymienionych w pkt 2.1.

- Czyszczenie rurociągów technologicznych oraz armatury.

- Zewnętrzne czyszczenie silosów popiołu z osiadłego pyłu (Hala Stabilizacji).

- Czyszczenie urządzeń technologicznych (wentylatory, pompy, wymienniki ciepła, przenośniki taśmowe).

- Kompleksowe czyszczenie rozdzielni elektrycznych oraz szaf AKPiA we wszystkich wskazanych halach.

- Czyszczenie instalacji elektrycznych, tras kablowych oraz obudów silników.

- Czyszczenie instalacji pneumatycznych.

2.3. Metodologia wykonania i dostęp:

- Metoda bezpyłowa: Usuwanie zanieczyszczeń i pyłów musi odbywać się wyłącznie przy użyciu odkurzaczy próżniowych oraz odkurzaczy pneumatycznych. Zabrania się usuwania pyłów poprzez przedmuchiwanie instalacji sprężonym powietrzem, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu w halach technologicznych.

- Urządzenia i sprzęt: Wszystkie niezbędne do wykonania zadania urządzenia, w tym odkurzacze przemysłowe (próżniowe i pneumatyczne) o odpowiedniej mocy i filtracji, zapewnia Wykonawca na własny koszt.

- Dostęp linowy: Wykorzystanie technik alpinistycznych (dostęp linowy) w miejscach trudno dostępnych i strefach wysokich.

- Dostęp pomocniczy: W przypadku, gdy charakter prac wymaga zastosowania rusztowań, ich zapewnienie, transport, montaż, odbiór techniczny oraz demontaż leżą w całości po stronie Wykonawcy.

### 3. Bezinwazyjne czyszczenie aparatury pod napięciem (AKPiA i Rozdzielnie)

Specjalistyczne czyszczenie komponentów wrażliwych w celu przywrócenia ich sprawności operacyjnej i bezpieczeństwa pożarowego bez konieczności wyłączania zasilania.

3.1. Zakres czyszczenia bezinwazyjnego:

- Aparatura elektryczna oraz instalacje AKPiA w rozdzielnicach znajdujących się na hali FGT oraz hali kotłów.

- Rozdzielnia elektryczna oraz aparatura AKPiA na Hali Waloryzacji Żużla.

- Rozdzielnia elektryczna oraz aparatura AKPiA na Hali Stabilizacji Popiołów.

- Silniki oraz pompy na hali FGT, hali kotłów oraz w piwnicy (poz. -6).

- Elementy sterowania zabrudzone mleczkiem wapiennym w rejonie jego przygotowania.

- Konstrukcje i czujniki w rejonie węgla aktywnego.

- Stacja transformatorowa 110/15 kV.

- Instalacja UOC w pełnym zakresie (w tym teren w obudowie komina).

- Ob. 01 – Rozdzielnia poziom 0 (rozdzielnie 0/4 kV, 6 kV, 15 kV).

- Ob. 01 – Rozdzielnia poziom 1 obok sterowni (0/4 kV).

- Ob. 02 – Rozdzielnia poziom 1 (rozdzielnia 0/4 kV)

3.2. Wymagania techniczne:

- Zastosowanie środków dielektrycznych i metod niepowodujących korozji ani uszkodzeń mechanicznych styków.

- Konieczność zabezpieczenia sąsiednich urządzeń AKPiA przed wtórnym zapyleniem podczas prac (stosowanie osłon z dedykowanych plandek).

### 4. Czyszczenie chłodni wentylatorowej

Kompleksowe mycie i usuwanie osadów z układu chłodzenia wodnego.

4.1. Zakres prac:

- Mycie ciśnieniowe ścian bocznych oraz konstrukcji wsporczej chłodni.

- Mechaniczne wybieranie zanieczyszczeń stałych.

- Odpompowanie powstałego osadu i szlamu do dedykowanych urządzeń ssących.

- Utylizacja odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do odbioru, transportu i utylizacji powstałych odpadów zgodnie z przepisami.

4.2. Wymagania sprzętowe i BHP:

- Wykorzystanie własnych myjek wysokociśnieniowych oraz ładowarek próżniowych/odkurzaczy ssących.

- Zapewnienie pełnego sprzętu asekuracyjnego do pracy w przestrzeniach ograniczonych.

- Obowiązek stosowania odzieży antystatycznej oraz bezpiecznego oświetlenia (Ex).

### 5. Wymagania wobec Wykonawcy i wizja lokalna

- Wizja lokalna (Obowiązkowa): Ze względu na złożoność instalacji (w tym hal waloryzacji i stabilizacji) oraz konieczność precyzyjnego określenia zakresu prac alpinistycznych i doboru odpowiednich urządzeń ssących, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Potencjał kadrowy: Wykonawca musi dysponować zespołem posiadającym aktualne uprawnienia do prac na wysokościach oraz uprawnienia SEP (E i D) w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych.

- Sprzęt i urządzenia: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na teren zakładu wszelki sprzęt niezbędny do realizacji usługi (w tym m.in. odkurzacze przemysłowe o dużej wydajności, myjki, rusztowania, osprzęt alpinistyczny). Sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne i certyfikaty.

- Organizacja pracy: Prace muszą być prowadzone w sposób ciągły, minimalizując wpływ na bieżącą operacyjność zakładu.

- Bezpieczeństwo: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych.