OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Na potrzeby zasilania rezerwowego budynku przewidziano montaż agregatu prądotwórczego z układem SZR. Agregat prądotwórczy należy posadowić na miejscu postojowym  zgodnie z rysunkiem nr 1. Agregat ustawić na wibroizolatorach w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie podczas pracy. Układ SZR zainstalować na zewnętrznej ścianie budynku w pobliżu układu pomiarowego.

Agregat prądotwórczy wyposażyć w układ sterowania i kontroli.

Realizuje zadania automatycznego włączenia i wyłączenia oraz kontroli stanów pracy agregatu prądotwórczego i sieci elektrycznej. Umożliwia działanie agregatu w trybie pracy ręcznej. Nadzoruje parametry urządzenia, generuje alarmy oraz wyłącza agregat podczas przekroczenia parametrów krytycznych.

Sterownik połączyć z siecią LAN budynku za pomocą kabla F/UTP w calu zdalnej komunikacji.

Wyposażenie agregatu:

•	silnik wysokoprężny

•	prądnica do ciężkich warunków pracy

•	stalowa rama

•	zbiornik paliwa

•	wibroizolatory

•	tłumik wydechu z kompensatorem

•	płyny eksploatacyjne (bez paliwa)

•	instalacja elektryczna

•	akumulator rozruchowy

•	szafa sterowania i zabezpieczeń

•	wyłącznik główny (zabezpieczenie prądnicy)

•	sterownik agregatu

•	przycisk bezpieczeństwa STOP

•	zaciski odbioru mocy

•	SZR (samoczynne załączanie rezerwy)

•	zabudowa dźwiękoszczelna

•	podgrzewanie bloku silnika

•	układ monitoringu GSM (3 sygnały)

- W zakresie zamówienia jest dostawa, rozładunek i przyłączenie agregatu prądotwórczego  do istniejącej  instalacji Zamawiającego (wykonawca wykona pełną automatyczną instalację elektryczną umożliwiającą automatyczny start stop w przypadku wyłączenia i włączenia energii elektrycznej).

- Opis instalacji elektrycznych koniecznych do wykonania:

- Zasilanie budynku pozostaje bez zmian z istniejącej szafy pomiarowej ZKP usytuowanej na budynku Ośrodka Zdrowia. W ramach modernizacji należy zaprojektować i wykonać zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 99kVA/79 kW +/- 10%.

- Z istniejącej szafy pomiarowej  należy istniejący kabel wymienić na nowy YKY i podłączyć go do szafy SZR samoczynnego załączenia rezerwy. Z SZR należy wyprowadzić kabel typu YKY o odpowiednio dobranym przekroju  do istniejącej szafy PWP przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z którego prowadzone jest zasilanie rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej wewnątrz budynku. Z szafy SZR należy wyprowadzić kabel typu 4x YKY (linka) o odpowiednio dobranym przekroju do agregatu prądotwórczego zlokalizowanego zgodnie z rys. nr 1.

- Wszystkie rozdzielnice powinny spełnić normę: PN-EN 61439-1:2021 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne”, natomiast rozdzielnice obsługiwane przez osoby niewykwalifikowane powinny spełniać dodatkowo normę: PN-EN 61439-3:2012 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)”. Należy dostarczyć i zamontować kompletne rozdzielnice. Wyposażenie elektryczne uwzględniające warunki lokalne. Rozdzielnice należy oznaczyć tabliczką znamionową z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych. Wszystkie tablice należy dostarczać z napisami w języku polskim. Wszystkie elementy muszą być dostarczone z opisami. Urządzenia zabezpieczające oraz wyłączniki i bezpieczniki instalacyjne należy oznakować w taki sposób, by była możliwość rozpoznania, do której grupy należą.

- Okablowanie należy wykonać przewodami o izolacji na napięcie znamionowe 750V, natomiast kable o izolacji na napięcie znamionowe 1000V. Obwody jednofazowe przewodami/kablami 3-żyłowymi, a obwody trójfazowe 4-żyłowymi.

Sposób prowadzenia kabli przed instalacją ustalić z Zamawiającym.

- Ochrona przed porażeniem:

W instalacji budynku, ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z:

- Wieloarkuszową normą PN-HD 60634,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W instalacji należy zastosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim, poprzez ułożenie przewodów w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie osłon urządzeń elektrycznych (osłony osprzętu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim będą wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyłączalnym 30 mA instalowane w obwodach szczególnie narażonych.

Ochronę przed dotykiem pośrednim, stanowić będzie samoczynne szybkie wyłączenie zasilania z wykorzystaniem przetężeniowych urządzeń ochronnych, oraz zabezpieczeń topikowych poszczególnych obwodów odbiorczych.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

| WYMAGANE PARAMETRY AGREGATU (Parametry określone w tabeli mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie chociażby jednego parametru, będzie skutkować odrzuceniem oferty.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów (dotyczy agregatu) |  |
| 1. | Agregat o mocy LTP KVA/KW (wymagany dokument przedmiotowy0 | 110kVA/87kW +/-10% |
| 1. | Agregat o mocy znamionowej ESP KVA/KW (wymagany dokument przedmiotowy) | 99,0/79,0 +/-10% |
| 2. | Rok produkcji agregatu (agregat fabrycznie nowy) | minimum 2025 |
| 4. | Uruchamianie ręczne z panelu agregatu oraz automatyczne do współpracy z SZR. Sterownik agregatu wyposażony w nieulotny dziennik zdarzeń dla 300 pozycji . (wymagany dokument przedmiotowy) |  |
| 5. | Napięcie | 230 V / 400 V |
| 6. | Liczba faz | 3 |
| 7. | Dokładność automatycznego regulatora napięcia AVR (wymagany dokument przedmiotowy) | +/- 0,25% |
| 8. | Współczynnik mocy cos Φ (wymagany dokument przedmiotowy) | 0,8 |
| 9. | Częstotliwość (wymagany dokument przedmiotowy) | 50 Hz |
| 10. | Silnik agregatu z elektronicznym regulatorem obrotów z dokładnością regulacji +/- 0.5% (wymagany dokument przedmiotowy) | Tak |
| 11. | Utrzymanie prądu zwarciowego 300% prądu znamionowego przez minimum 10s (wymagany dokument przedmiotowy) | Tak |
| 12. | Klasa wykonania ( według normy ISO 8528-5 lub równoważnej) (wymagany dokument przedmiotowy) | G3 |
| 13. | Klasa izolacji (wymagany dokument przedmiotowy) | H |
| 14. | Zbiornik paliwa (wymagany dokument przedmiotowy) | 400 L +/-10% |
| 15. | Czas pracy przy 75% obciążenia minimum (wymagany dokument przedmiotowy) | 16 h |
| 16. | Stopień ochrony prądnicy (wymagany dokument przedmiotowy) | min. IP 23 |
| 17. | Zawartość harmonicznych THD (wymagany dokument przedmiotowy) | poniżej 2,5% |
| 19. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| 20. | Niskoemisyjny silnik Spełniający normę emisji spalin według STAGE II (wymagany dokument przedmiotowy) | TAK |
| 21. | Ciśnienie akustyczne z 7m Lpa nie większe niż | 67dBA +/-2dB |
| 22. | Obudowa zewnętrzna wyciszona do pracy na zewnątrz zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. Agregat wyposażony w wlew paliwa zewnętrzny zamykany na kluczyk oraz wewnętrzny z nakrętką serwisową umożliwiającą fizyczną kontrolę poziomu paliwa miarką mierniczą. |  |
| 23. | Masa agregatu bez paliwa nie większa niż 1600 kg. Maksymalna długość x szerokość x wysokość 270 x 120 x 172 cm |  |
| 24. | Agregat wyposażony w wannę retencyjną do wychwytywania wycieków materiałów eksploatacyjnych. Możliwość podnoszenia agregatu wózkiem od przodu i od boku. Dwa wlewy paliwa. |  |
|  | Pozostałe wymagania OPZ |  |
| 25. | Wykonawca przeszkoli z obsługi i bieżącej konserwacji agregatu dwóch przedstawicieli Zamawiającego. |  |
| 26. | Przedmiot zamówienia winien być dostarczony (na koszt Wykonawcy) do Zamawiającego. |  |
| 27. | Wymagane dokumenty w momencie odbioru przedmiotu zamówienia: Instrukcja obsługi. Dokumenty z prób FAT oraz możliwość uczestniczenia w próbach na terenie kraju. Dokumentacja powykonawcza wszelkich zmian dokonanych w instalacjach elektrycznych budynku zawierająca część opisową i rysunkową. Protokoły pomiarowe elektryczne. |  |
| 28. | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
| 29. | Serwis na terenie Polski |  |

Załączniki:

Rys. 1 Miejsce montażu agregatu

Rys. 2 Schemat zasilania budynku

Rys. 3 Elewacja z projektu zasilania

Rys. 4  Zagospodarowanie terenu z projektu zasilania

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jest obowiązkiem Wykonawcy jako element wymaganej dokumentacji powykonawczej.