Załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia – część 5

1) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

2) Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

3) Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być ujęte wykazie zgodności (Compatibility List) na stronie producenta.

4) Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta.

5) Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.

## Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Technologia | online, VFI-SS-111, |
| Moc wyjściowa | 3kVA/3kW; PF=1 |
| Obudowa | Rack 19” Zestaw do montażu w szafie rack na wyposażeniu dla urządzenia |
| Napięcie wejściowe | 110 ÷ 280 V AC |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230V AC |
| Maksymalny prąd wejściowy | 16 A |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50Hz / 60Hz |
| Zniekształcenia prądu wejściowego THDi | < 5% |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220/230/240V AC konfigurowalne z poziomu oprogramowania oraz z menu zasilacza na wyświetlaczu LCD (domyślnie 230V AC) |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | < 1% dla Pmax (liniowe) < 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3) |
| Gniazda wyjściowe | 6x IEC320 C13 (10A) + 1x IEC320 C19 (16A) |
| Akumulatory wewnętrzne UPS | Minimum 6 szt akumulatorów 12V9Ah |
| Moduły bateryjne | możliwość podpięcia do 4 szt modułów (każdy z minimum 12 szt akumulatorów 12V9Ah) |
| Wymagany czas podtrzymania dla obciążenia 3kW/2,4kW/1,5kW | 3.5 / 5 / 10 min |
| EPO | Wymagane – standard NC |
| Sygnalizacja | akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD. Sygnalizacja: usterka, pracę bateryjna, pracę w trybie online, obejście bypass |
| Komunikacja z urządzeniem | RS232, USB, styki bezpotencjałowe 1-wejście; 1-wyjście; Karta SNMP |
| Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS | Bezpłatne, bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk, możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów. |
| Funkcjonalność | UPS musi umożliwiać start poprzez tor bypass w celu ograniczenia prądów rozruchowych odbiorników. |
| Serwis producenta | wymagany, zlokalizowany na terenie Polski, |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące elektronika, 24 miesiące akumulatory, serwis door to door |
| Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim |
| Certyfikaty | Deklaracja CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu; Dokument poświadczający, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 |